技术监督典型案例收集模板

| *单位名称 | 待补充 |  |
| --- | --- | --- |
| *案例名称 | 待补充 |  |
| 工程信息 | *工程名称 | 待补充 |
|  | *站线名称 | 待补充 |
|  | *工程类型 | 待补充 |
|  | *工程电压等级 | 待补充 |
| 设备信息 | *设备类型 | 待补充 |
|  | *设备电压等级 | 待补充 |
|  | *生产厂家全称（或责任单位） | 待补充 |
| *监督专业 | 待补充 |  |
| *监督阶段 | 运维检修 |  |
| 依据细则（标准） | *细则（标准）名称 | 输电杆塔全过程技术监督精益化管理实施细则.xls |
|  | *条款序号 | 2 |
|  | *监督标准 | 2.1000kV线路项目及周期：根据实际情况选点测量，每1年对铁塔倾斜、挠度进行检测、每3-5年对铁塔结构、铁件锈蚀情况进行检查。 |
| *发现时间 | 待补充 |  |
| *问题描述 | xx乌杨输电导线选型按照126兆伏安的输送容量进行选型，其输送容量未按照乌杨变远景规模3×50兆伏安的变压器容量进行计算和校核。 |  |
| *问题原因分析 | 可能导致该问题的原因包括：1. 设计阶段对变电站远景规模考虑不足；2. 输电导线选型时信息沟通不畅，导致数据使用错误；3. 设计审核环节疏忽，未发现容量匹配问题。 |  |
| *监督意见 | 建议重新评估输电导线的输送容量，确保其与乌杨变电站远景规模的变压器容量相匹配。同时，加强设计阶段的信息沟通和审核力度，避免类似问题再次发生。 |  |
| *实际整改措施 | 待补充 |  |
| 其他要说明的问题 | 无 |  |
| *问题照片 | 无照片 |  |
| 案例附件 | 无 |  |