技术监督典型案例收集模板

| *单位名称 | 待补充 |  |
| --- | --- | --- |
| *案例名称 | 待补充 |  |
| 工程信息 | *工程名称 | 待补充 |
|  | *站线名称 | 待补充 |
|  | *工程类型 | 待补充 |
|  | *工程电压等级 | 待补充 |
| 设备信息 | *设备类型 | 待补充 |
|  | *设备电压等级 | 待补充 |
|  | *生产厂家全称（或责任单位） | 待补充 |
| *监督专业 | 待补充 |  |
| *监督阶段 | 规划可研 |  |
| 依据细则（标准） | *细则（标准）名称 | 导、地线全过程技术监督精益化管理实施细则.xls |
|  | *条款序号 | 2 |
|  | *监督标准 | 2.非重冰及大跨越区新建紧凑型线路应采用多分裂导线，500kV紧凑型线路不宜小于6分裂；330kV紧凑型线路不宜小于4分裂；220kV紧凑型线路不宜小于4分裂。 |
| *发现时间 | 待补充 |  |
| *问题描述 | xx乌杨输电导线选型按照126兆伏安的输送容量进行选型，其输送容量未按照乌杨变远景规模3×50兆伏安的变压器容量进行计算和校核。 |  |
| *问题原因分析 | 可能的原因包括：1. 设计阶段对远景规模考虑不周全；2. 选型过程中信息沟通不畅；3. 对未来负荷增长预测不足；4. 设计标准和规范执行不到位。 |  |
| *监督意见 | 建议重新评估并校核输电导线的选型，确保其符合乌杨变电站远景规模的变压器容量要求。加强设计阶段的信息沟通和负荷预测，严格执行相关设计标准和规范。 |  |
| *实际整改措施 | 待补充 |  |
| 其他要说明的问题 | 无 |  |
| *问题照片 | 无照片 |  |
| 案例附件 | 无 |  |