技术监督典型案例收集模板

| *单位名称 | 待补充 |  |
| --- | --- | --- |
| *案例名称 | 待补充 |  |
| 工程信息 | *工程名称 | 待补充 |
|  | *站线名称 | 待补充 |
|  | *工程类型 | 待补充 |
|  | *工程电压等级 | 待补充 |
| 设备信息 | *设备类型 | 待补充 |
|  | *设备电压等级 | 待补充 |
|  | *生产厂家全称（或责任单位） | 待补充 |
| *监督专业 | 待补充 |  |
| *监督阶段 | 规划可研 |  |
| 依据细则（标准） | *细则（标准）名称 | 变压器全过程技术监督精益化管理实施细则1121.xls - 规划可研阶段 |
|  | *条款序号 | 1.1.1 |
|  | *监督标准 | 1.应根据接线、运行方式、设计规划容量及系统远景发展规划等计算短路电流，确定安装地点最大运行方式下变压器出口短路电流，对短路电流问题突出的电网，应对本工程投产前后系统的短路电流水平进行分析，以分析方案的合理性，并校核已有电气设备的适应性。 |
| *发现时间 | 待补充 |  |
| *问题描述 | xx乌杨输电导线选型按照126兆伏安的输送容量进行选型，其输送容量未按照乌杨变远景规模3×50兆伏安的变压器容量进行计算和校核。 |  |
| *问题原因分析 | 可能导致该问题的原因包括：1. 设计阶段对远景规模考虑不周全；2. 选型过程中缺乏对变压器容量的充分校核；3. 规划与实际需求存在偏差。 |  |
| *监督意见 | 建议重新评估乌杨变电站的远景规模，确保输电导线选型符合实际需求。进行详细的容量计算和校核，必要时调整导线型号。加强设计阶段的审核和监督，避免类似问题再次发生。 |  |
| *实际整改措施 | 待补充 |  |
| 其他要说明的问题 | 无 |  |
| *问题照片 | 无照片 |  |
| 案例附件 | 无 |  |