技术监督典型案例收集模板

| *案例名称 | 待补充 |
| --- | --- |
| 工程信息 | *工程名称：待补充 |
|  | *站线名称：待补充 |
|  | *工程类型：变电 |
|  | *工程电压等级：待补充 |
| 设备信息 | *设备类型：待补充 |
|  | *设备电压等级：待补充 |
|  | *生产厂家全称：待补充 |
| *监督专业 | 电气设备性能 |
| *监督阶段 | 运维检修 |
| 依据细则 (标准) | *细则 (标准) 名称：绝缘子全过程技术监督精益化管理实施细则.xls - 运维检修阶段 |
|  | *条款序号：待补充 |
|  | *监督标准：1.更换不同型式的悬垂绝缘子串后，应对导线风偏角及导线弧垂重新校核。2.鸟害多发区线路悬垂串第一片绝缘子采用大盘径绝缘子、复合绝缘子横担侧采用防鸟型均压环。3.对于水泥厂、有机溶剂类化工厂附近的复合外绝缘设备，应加强憎水性检测。4.瓷或玻璃绝缘子需要涂覆防污闪涂料如采用现场涂覆工艺，应加强施工、验收、现场抽检各个环节的管理。5.绝缘子上方金属部件严重锈蚀可能造成绝缘子表面污染，或绝缘子表面覆盖藻类、苔藓等，可能造成闪络的，应及时采取措施进行处理。6.在大雾、毛毛雨、覆冰（雪）等恶劣天气过程中，宜加强特殊巡视，可采用红外热成像、紫外成像等手段判定设备外绝缘运行状态。7.每年应对喷涂了RTV的直流场设备绝缘子进行憎水性检查，及时对破损或失效的涂层进行重新喷涂。若复合绝缘子或喷涂了RTV的瓷绝缘子的憎水性下降到3级，宜考虑重新喷涂。8.应使用中性清洗剂定期对直流分压器复合绝缘子表面进行清洗。 |
| *发现时间 | 2025-06-30 |
| 问题描述 | 图片展示了一台变压器的绝缘子部分，表面存在明显的油污痕迹。油污覆盖在绝缘子的多个伞裙上，导致其表面光泽度降低，并且可以看到一些污渍和斑点。这种现象可能会影响绝缘子的电气性能，尤其是在潮湿或污染环境下，可能会引发污闪事故。此外，油污的存在也可能反映出变压器内部或外部的渗漏问题，需要进一步检查以确定具体原因。 |
| 问题原因分析 | 可能导致该问题的原因包括：1) 变压器内部油液渗漏，油液通过密封不良处渗出并附着在绝缘子表面；2) 外部环境污染，如工业粉尘、油雾等沉积在绝缘子表面；3) 绝缘子自身材质老化，吸附油污能力增强；4) 设备维护不当，清洁工作不到位。 |
| 监督意见 | 建议进行以下处理：1) 立即对绝缘子表面进行清洁，去除油污，恢复其表面清洁度；2) 检查变压器是否存在油液渗漏，如有渗漏需及时修复；3) 定期对绝缘子进行巡视和清洁，特别是在污染严重的环境中；4) 对绝缘子进行电气性能测试，确保其绝缘性能满足要求。 |
| 实际整改措施 | 待补充 |
| 问题照片 |  |