技术监督典型案例收集模板

| *单位名称 | 待补充 |  |
| --- | --- | --- |
| *案例名称 | 待补充 |  |
| 工程信息 | *工程名称 | 待补充 |
|  | *站线名称 | 待补充 |
|  | *工程类型 | 待补充 |
|  | *工程电压等级 | 待补充 |
| 设备信息 | *设备类型 | 待补充 |
|  | *设备电压等级 | 待补充 |
|  | *生产厂家全称（或责任单位） | 待补充 |
| *监督专业 | 待补充 |  |
| *监督阶段 | 规划可研 |  |
| 依据细则（标准） | *细则（标准）名称 | 自动化（变电站）全过程技术监督精益化管理实施细则.xls |
|  | *条款序号 | 1 |
|  | *监督标准 | 1.220kV及以下变电站，通信电源与站内直流电源整合；2.330kV及以上变电站根据规模及设备布置，通信电源可整合于站内直流电源，也可单独配置；3.具有中继功能的变电站，通信电源独立配置 |
| *发现时间 | 待补充 |  |
| *问题描述 | xx乌杨输电导线选型按照126兆伏安的输送容量进行选型，其输送容量未按照乌杨变远景规模3×50兆伏安的变压器容量进行计算和校核。 |  |
| *问题原因分析 | 可能的原因包括：1. 在规划阶段对变电站远景规模考虑不周全；2. 输电导线选型时未充分考虑未来负荷增长的需求；3. 设计人员对相关标准和规范理解不够深入，导致选型不合理。 |  |
| *监督意见 | 建议重新评估乌杨变电站的远景规模，根据实际需求校核输电导线的输送容量，必要时调整导线选型。同时，加强设计人员的专业培训，确保选型符合相关标准和规范。 |  |
| *实际整改措施 | 待补充 |  |
| 其他要说明的问题 | 无 |  |
| *问题照片 | 无照片 |  |
| 案例附件 | 无 |  |