技术监督典型案例收集模板

| *单位名称 | 待补充 |  |
| --- | --- | --- |
| *案例名称 | 待补充 |  |
| 工程信息 | *工程名称 | 待补充 |
|  | *站线名称 | 待补充 |
|  | *工程类型 | 待补充 |
|  | *工程电压等级 | 待补充 |
| 设备信息 | *设备类型 | 待补充 |
|  | *设备电压等级 | 待补充 |
|  | *生产厂家全称（或责任单位） | 待补充 |
| *监督专业 | 待补充 |  |
| *监督阶段 | 规划可研 |  |
| 依据细则（标准） | *细则（标准）名称 | 断路器全过程技术监督精益化管理实施细则.xls |
|  | *条款序号 | 6 |
|  | *监督标准 | 6.新投运的220kV及以上开关的压力闭锁继电器应双重化配置，防止第一组操作电源失去时，第二套保护和操作箱或智能终端无法跳闸出口。对已投运单套压力闭锁继电器的开关，宜结合设备运行评估情况，逐步列入技术改造。 |
| *发现时间 | 待补充 |  |
| *问题描述 | 2021年4月8日、2021年7月21日，330kV天水变电站在线路保护动作、运行转热备用过程中先后发生1115天二线断路器C相、1121天秦I线开关A相未动作故障，后对相关断路器进行更换并进行解体检查，发现断路器动弧触头不锈钢拉杆断裂。 |  |
| *问题原因分析 | 可能导致该问题的潜在原因包括：1. 断路器机械部件老化或制造缺陷，导致不锈钢拉杆断裂；2. 操作过程中存在过大的机械应力，超出设备承受范围；3. 维护不当，未能及时发现并处理潜在的机械损伤；4. 环境因素（如温度、湿度）对设备材料性能的影响。 |  |
| *监督意见 | 建议进行以下处理：1. 对所有同型号断路器进行全面检查，特别是动弧触头和不锈钢拉杆部分；2. 加强日常维护和定期检修，及时更换老化或有损伤的部件；3. 分析故障原因，采取针对性措施避免类似问题再次发生；4. 提高操作规范性，减少机械应力对设备的影响。 |  |
| *实际整改措施 | 待补充 |  |
| 其他要说明的问题 | 无 |  |
| *问题照片 | 无照片 |  |
| 案例附件 | 无 |  |