技术监督典型案例收集模板

| *单位名称 | 待补充 |  |
| --- | --- | --- |
| *案例名称 | 待补充 |  |
| 工程信息 | *工程名称 | 待补充 |
|  | *站线名称 | 待补充 |
|  | *工程类型 | 待补充 |
|  | *工程电压等级 | 待补充 |
| 设备信息 | *设备类型 | 待补充 |
|  | *设备电压等级 | 待补充 |
|  | *生产厂家全称（或责任单位） | 待补充 |
| *监督专业 | 待补充 |  |
| *监督阶段 | 待补充 |  |
| 依据细则（标准） | *细则（标准）名称 | 励磁系统全过程技术监督精益化管理实施细则.xls - 设备调试阶段 |
|  | *条款序号 | 待补充 |
|  | *监督标准 | 1-6.《大型发电机励磁系统现场试验导则》（DL/T 1166-2012）6试验报告应记录并包括以下内容：a)试验机组和励磁系统数据，主变压器数据；b）试验时间、试验工况、试验项目和安全注意事项；c）试验结果用相关表格、曲线或录波图；d)试验用仪器、仪表一览表，并注明精度；e)励磁附加控制定值表；f)试验结果与要求的技术规范进行比较，评价励磁系统性能并得出结论，提出投运的建议。《发电机励磁系统及装置安装、验收规程》（DL/T 490-2011）5.2.7记录依据本标准和相关标准有关条款的规定和出厂试验报告，做好安装调试的原始记录，并提供交接试验报告。 |
| *发现时间 | 待补充 |  |
| *问题描述 | 在电力设备的调试阶段，未发现关于网络性能、同步时钟精度以及61850规约一致性的相关调试报告。这可能意味着上述关键功能的测试和验证工作尚未完成或未被记录，对设备的正常运行和系统稳定性构成潜在风险。 |  |
| *问题原因分析 | 可能导致该问题的原因包括：1) 调试工作实际未进行，导致无报告可提供；2) 调试工作已完成但报告未及时整理或提交；3) 报告存在但因管理疏忽而遗失；4) 对相关标准和规范的理解不足，忽视了这些调试环节的重要性。 |  |
| *监督意见 | 建议立即组织相关人员进行网络性能、同步时钟精度及61850规约一致性等方面的全面调试，并详细记录调试过程和结果，形成正式的调试报告。同时，加强项目管理和文档控制，确保所有必要文件的完整性和及时性。 |  |
| *实际整改措施 | 待补充 |  |
| 其他要说明的问题 | 待补充 |  |
| *问题照片 | 无照片 |  |
| 案例附件 | 待补充 |  |