技术监督典型案例收集模板

| *单位名称 | 待补充 |  |
| --- | --- | --- |
| *案例名称 | 待补充 |  |
| 工程信息 | *工程名称 | 待补充 |
|  | *站线名称 | 待补充 |
|  | *工程类型 | 待补充 |
|  | *工程电压等级 | 待补充 |
| 设备信息 | *设备类型 | 待补充 |
|  | *设备电压等级 | 待补充 |
|  | *生产厂家全称（或责任单位） | 待补充 |
| *监督专业 | 待补充 |  |
| *监督阶段 | 待补充 |  |
| 依据细则（标准） | *细则（标准）名称 | 电能质量全过程技术监督精益化管理实施细则.xls - 规划可研阶段 |
|  | *条款序号 | 待补充 |
|  | *监督标准 | 2.根据评估对象对评估值影响程度的大小，按三级评估方法对其进行预测评估。评估对象负荷或系统运行方式发生重大变化时应重新进行电能质量评估。预测评估报告主要内容应符合要求。 |
| *发现时间 | 待补充 |  |
| *问题描述 | 在330千伏兰彭一线001#塔的B、C相接地引下线连板检查中发现，该连板并非采用标准的整块薄钢板制作，而是由两块钢板通过焊接方式连接而成。这种非标准的制作方式不符合电力设备安装的质量要求，可能对设备的电气性能和机械强度产生不利影响，进而影响电网的安全稳定运行。 |  |
| *问题原因分析 | 导致该问题的潜在原因可能包括：1) 设备制造阶段的质量控制不严，选用非标准材料；2) 安装过程中对材料规格的审核不到位；3) 施工单位对标准规范的理解和执行存在偏差；4) 监理或验收环节未能有效识别并纠正这一不符合标准的做法。 |  |
| *监督意见 | 建议立即更换符合标准的整块薄钢板连板，并对焊接部位进行专业检测，确保其电气和机械性能满足要求。同时，加强对施工过程的监督，严格审核材料规格和施工工艺，避免类似问题再次发生。此外，对相关责任单位进行通报批评，强化标准规范的学习和执行。 |  |
| *实际整改措施 | 待补充 |  |
| 其他要说明的问题 | 待补充 |  |
| *问题照片 | 无照片 |  |
| 案例附件 | 待补充 |  |