技术监督典型案例收集模板

| *单位名称 | 待补充 |  |
| --- | --- | --- |
| *案例名称 | 待补充 |  |
| 工程信息 | *工程名称 | 待补充 |
|  | *站线名称 | 待补充 |
|  | *工程类型 | 待补充 |
|  | *工程电压等级 | 待补充 |
| 设备信息 | *设备类型 | 待补充 |
|  | *设备电压等级 | 待补充 |
|  | *生产厂家全称（或责任单位） | 待补充 |
| *监督专业 | 待补充 |  |
| *监督阶段 | 设备安装阶段 |  |
| 依据细则（标准） | *细则（标准）名称 | 变压器全过程技术监督精益化管理实施细则1121.xls |
|  | *条款序号 | 4 |
|  | *监督标准 | 4.变压器安装前，厂家应提供安装工艺设计，并向业主、施工、监理有关人员进行交底；施工项目部根据设备厂家提供的安装工艺设计编制主变施工方案，向监理报审批准，向全体施工人员交底后方可进行施工。 |
| *发现时间 | 待补充 |  |
| *问题描述 | 主变保护装置光纤标签信息错误，级联光纤未打印标签。 |  |
| *问题原因分析 | 可能的原因包括：1) 在设备安装阶段，工作人员疏忽未正确打印或粘贴光纤标签；2) 设备验收阶段检查不严格，未能发现标签错误和缺失；3) 运维检修阶段管理不到位，标签损坏或脱落未及时更换。 |  |
| *监督意见 | 建议立即对所有相关光纤进行检查，纠正标签信息错误，并补充缺失的标签。同时，加强安装和验收阶段的质量控制，确保每根光纤都有正确的标识。定期进行运维检查，及时发现并处理标签问题。 |  |
| *实际整改措施 | 待补充 |  |
| 其他要说明的问题 | 无 |  |
| *问题照片 | 无照片 |  |
| 案例附件 | 无 |  |