技术监督典型案例收集模板

| *单位名称 | 待补充 |  |
| --- | --- | --- |
| *案例名称 | 待补充 |  |
| 工程信息 | *工程名称 | 待补充 |
|  | *站线名称 | 待补充 |
|  | *工程类型 | 待补充 |
|  | *工程电压等级 | 待补充 |
| 设备信息 | *设备类型 | 待补充 |
|  | *设备电压等级 | 待补充 |
|  | *生产厂家全称（或责任单位） | 待补充 |
| *监督专业 | 待补充 |  |
| *监督阶段 | 设备安装阶段 |  |
| 依据细则（标准） | *细则（标准）名称 | 继电保护全过程技术监督精益化管理实施细则.xls |
|  | *条款序号 | 1 |
|  | *监督标准 | 1.所有电缆应悬挂标示牌，注明电缆编号、走向、规格等；芯线标识齐全、正确、清晰，应包括回路编号、电缆、断路器编号等；屏内配线标识齐全、正确、清晰。2.按机械强度要求，控制电缆或绝缘导线的芯线最小截面：强电控制回路≥1.5mm2，屏（柜）内导线的芯线截面≥1.0mm2，弱电控制回路≥0.5mm2，电流电缆截面≥2.5mm2，并满足有关技术要求。3.所有专用接地线截面应不小于4mm2。4.保护装置的跳闸回路和启动失灵回路均应使用各自独立的电缆。5.交流电流和交流电压回路、不同交流电压回路、交流和直流回路、强电和弱电回路、来自电压互感器二次的四根引入线和电压互感器开口三角绕组的两根引入线均应使用各自独立的电缆。6.双重化配置的线路保护每套保护只作用于断路器的一组跳闸线圈。7.保护用电缆与电力电缆不应同层敷设，与电力电缆同通道敷设的低压电缆、非阻燃通讯光缆等应穿入阻燃管，或采取其他防火隔离措施。8.电缆沟内动力电缆在上层，接地铜排在上层外侧；保护用电缆敷设路径，尽可能避开高压母线及高频暂态电流的入地点，如避雷器和避雷针的接地点、并联电容器、电容式电压互感器、结合电容及电容式套管等设备。9.变压器（电抗器）等本体电缆应防水、防油，不应采用橡胶绝缘电缆；各连接部位（接线盒）密封良好。10.二次电缆转弯处的弯曲半径不小于电缆外径的12倍，且转弯处不能有受力现象。11.地下浅层电缆敷设必须穿钢管，并做防腐防水处理；地下直埋电缆深度应不小于0.7m。12.电缆沟内电缆排列整齐， 在电缆支架上固定良好。电缆应用合适的电缆卡子固定良好，防止脱落、拉坏接线端子排。13.电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。14.预制电缆铠装层接地可采用铠装层与电连接器金属外壳可靠电气连接来实现。预制电缆金属铠装层应与变电站主接地网相连接，屏蔽层则与二次等电位接地网相连接。预制电缆制作缆端时应保证铠装层接地与屏蔽层接地相互独立。 |
| *发现时间 | 待补充 |  |
| *问题描述 | 继电保护，主变保护装置光纤标签信息错误，级联光纤未打印标签。 |  |
| *问题原因分析 | 可能的原因包括：1) 设备安装阶段标签打印工作疏忽；2) 设备调试阶段对标签信息的校验不足；3) 运维检修阶段标签管理不善导致信息更新不及时。 |  |
| *监督意见 | 建议立即对所有相关光纤进行标签信息的核对与修正，确保标签信息准确无误。同时，加强运维检修阶段的标签管理，定期检查标签信息的准确性。 |  |
| *实际整改措施 | 待补充 |  |
| 其他要说明的问题 | 无 |  |
| *问题照片 | 无照片 |  |
| 案例附件 | 无 |  |