技术监督典型案例收集模板

| *单位名称 | 待补充 |  |
| --- | --- | --- |
| *案例名称 | 待补充 |  |
| 工程信息 | *工程名称 | 待补充 |
|  | *站线名称 | 待补充 |
|  | *工程类型 | 待补充 |
|  | *工程电压等级 | 待补充 |
| 设备信息 | *设备类型 | 待补充 |
|  | *设备电压等级 | 待补充 |
|  | *生产厂家全称（或责任单位） | 待补充 |
| *监督专业 | 待补充 |  |
| *监督阶段 | 设备安装阶段 |  |
| 依据细则（标准） | *细则（标准）名称 | 电缆全过程技术监督精益化管理实施细则.xls |
|  | *条款序号 | 3 |
|  | *监督标准 | 3.在电缆通道内敷设电缆需经运行部门许可。施工过程中产生的电缆孔洞应加装防火封堵，受损的防火设施应及时恢复，并由运行部门验收。 |
| *发现时间 | 待补充 |  |
| *问题描述 | 防火墙两侧电缆未涂刷防火涂料。 |  |
| *问题原因分析 | 可能的原因包括：1. 施工过程中遗漏了防火涂料的涂刷；2. 防火涂料质量不合格或不符合标准；3. 设备安装阶段监管不到位，未严格按照设计要求施工。 |  |
| *监督意见 | 建议立即对防火墙两侧电缆进行防火涂料涂刷，并检查其他区域是否存在类似问题。同时，加强施工过程中的监督和验收工作，确保所有安全措施落实到位。 |  |
| *实际整改措施 | 待补充 |  |
| 其他要说明的问题 | 无 |  |
| *问题照片 | 无照片 |  |
| 案例附件 | 无 |  |