技术监督典型案例收集模板

| *单位名称 | 待补充 |  |
| --- | --- | --- |
| *案例名称 | 待补充 |  |
| 工程信息 | *工程名称 | 待补充 |
|  | *站线名称 | 待补充 |
|  | *工程类型 | 待补充 |
|  | *工程电压等级 | 待补充 |
| 设备信息 | *设备类型 | 待补充 |
|  | *设备电压等级 | 待补充 |
|  | *生产厂家全称（或责任单位） | 待补充 |
| *监督专业 | 待补充 |  |
| *监督阶段 | 运维检修阶段 |  |
| 依据细则（标准） | *细则（标准）名称 | 接地网全过程技术监督精益化管理实施细则.xls |
|  | *条款序号 | 未知 |
|  | *监督标准 | 巡检内容、记录符合周期、项目要求。接地装置巡检项目要求基准周期为1个月，变电站设备接地引下线连接正常，无松脱、位移、断裂及严重腐蚀等情况。 |
| *发现时间 | 待补充 |  |
| *问题描述 | 接地变接地点接触面积不足，设备箱体主接地存在缝隙，GIS室接地排搭接处截面不足（较大）。 |  |
| *问题原因分析 | 可能的原因包括：1) 设备安装阶段操作不当，未严格按照标准进行接地连接；2) 设备制造阶段材料选择或加工工艺不符合要求；3) 运维检修阶段缺乏定期检查和维护，导致接地系统性能下降。 |  |
| *监督意见 | 建议立即对设备的接地系统进行全面检查，修复接地点接触面积不足和主接地缝隙问题，更换或加固接地排搭接处。同时，加强对接地系统的定期检测和维护，确保其性能符合安全标准。 |  |
| *实际整改措施 | 待补充 |  |
| 其他要说明的问题 | 无 |  |
| *问题照片 | 无照片 |  |
| 案例附件 | 无 |  |