技术监督典型案例收集模板

| *单位名称 | 待补充 |  |
| --- | --- | --- |
| *案例名称 | 待补充 |  |
| 工程信息 | *工程名称 | 待补充 |
|  | *站线名称 | 待补充 |
|  | *工程类型 | 待补充 |
|  | *工程电压等级 | 待补充 |
| 设备信息 | *设备类型 | 待补充 |
|  | *设备电压等级 | 待补充 |
|  | *生产厂家全称（或责任单位） | 待补充 |
| *监督专业 | 待补充 |  |
| *监督阶段 |  |  |
| 依据细则（标准） | *细则（标准）名称 | 直流隔离开关和接地开关全过程技术监督精益化管理实施细则.xls |
|  | *条款序号 | 2 |
|  | *监督标准 | 2.凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地（如爬梯等），外壳、构架等的相互电气连接宜采用紧固连接（如螺栓连接或焊接），以保证电气上连通。3.隔离开关和接地开关的底座上应有与规定的故障条件相适应的接地端子和接地导体，接地回路导体应有足够的截面，具有通过接地短路电流的能力。 |
| *发现时间 | 待补充 |  |
| *问题描述 | 接地变接地点接触面积不足，设备箱体主接地存在缝隙，GIS室接地排搭接处截面不足（较大）。 |  |
| *问题原因分析 | 可能导致该问题的潜在原因包括：1. 设备安装阶段操作不当，未严格按照标准进行接地连接；2. 设备制造阶段材料选择不当或加工工艺不佳；3. 长期运行过程中，由于环境因素（如湿度、温度变化）导致接地连接部位松动或腐蚀；4. 维护检修不到位，未能及时发现并处理接地系统的隐患。 |  |
| *监督意见 | 1. 立即对存在问题的接地部位进行整改，确保接地点接触面积足够、主接地无缝隙、接地排搭接处截面符合要求；2. 加强对接地系统的定期检查和维护，及时发现并处理潜在问题；3. 在今后的设备安装和维护过程中，严格遵守相关标准和规范，确保接地系统的可靠性和安全性。 |  |
| *实际整改措施 | 待补充 |  |
| 其他要说明的问题 | 无 |  |
| *问题照片 | 无照片 |  |
| 案例附件 | 无 |  |