技术监督典型案例收集模板

| *单位名称 | 待补充 |  |
| --- | --- | --- |
| *案例名称 | 待补充 |  |
| 工程信息 | *工程名称 | 待补充 |
|  | *站线名称 | 待补充 |
|  | *工程类型 | 待补充 |
|  | *工程电压等级 | 待补充 |
| 设备信息 | *设备类型 | 待补充 |
|  | *设备电压等级 | 待补充 |
|  | *生产厂家全称（或责任单位） | 待补充 |
| *监督专业 | 待补充 |  |
| *监督阶段 | 设备安装 |  |
| 依据细则（标准） | *细则（标准）名称 | 接地网全过程技术监督精益化管理实施细则.xls - 设备安装阶段 |
|  | *条款序号 | 5.2 |
|  | *监督标准 | 接地线、接地极采用电弧焊连接时应采用搭接焊缝，其搭接长度应符合下列规定：1.扁钢应为其宽度的2倍且不得少于3个棱边焊接。2.圆钢应为其直径的6倍。3.圆钢与扁钢连接时，其长度应为圆钢直径的6倍。4.扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时，除应在其接触部位两侧进行焊接外，还应由钢带或钢带弯成的卡子与钢管或角钢 |
| *发现时间 | 待补充 |  |
| *问题描述 | 接地变接地点接触面积不足，设备箱体主接地存在缝隙，GIS室接地排搭接处截面不足（较大）。 |  |
| *问题原因分析 | 可能的原因包括：1. 安装过程中接地材料选择不当或加工不到位；2. 接地连接点施工质量不佳，未严格按照标准执行；3. 设备箱体与接地排的搭接设计不合理，导致实际接触面积小于要求值。 |  |
| *监督意见 | 建议对所有接地连接点进行检查和整改，确保接触面积和截面满足规范要求。加强对接地系统的施工监督，确保每一步骤都符合标准。必要时，重新设计接地排的搭接方式，以保证足够的接触面积。 |  |
| *实际整改措施 | 待补充 |  |
| 其他要说明的问题 | 无 |  |
| *问题照片 | 无照片 |  |
| 案例附件 | 无 |  |