技术监督典型案例收集模板

| *单位名称 | 待补充 |  |
| --- | --- | --- |
| *案例名称 | 待补充 |  |
| 工程信息 | *工程名称 | 待补充 |
|  | *站线名称 | 待补充 |
|  | *工程类型 | 待补充 |
|  | *工程电压等级 | 待补充 |
| 设备信息 | *设备类型 | 待补充 |
|  | *设备电压等级 | 待补充 |
|  | *生产厂家全称（或责任单位） | 待补充 |
| *监督专业 | 待补充 |  |
| *监督阶段 |  |  |
| 依据细则（标准） | *细则（标准）名称 | 接地网全过程技术监督精益化管理实施细则.xls - 工程设计阶段 |
|  | *条款序号 | 2.1.1 |
|  | *监督标准 | 1.接地导体（线）和接地极的材质和相应的截面，应计及设计使用年限内土壤对其的腐蚀，通过热稳定校验确定。2.在有效接地系统及低电阻接地系统中，变电站电气装置中电气装置接地导体（线）的截面，应按接地故障（短路）电流进行热稳定校验。3.应校验不接地、谐振接地和高电阻接地系统中，电气装置接地导体（线）在单相接地故障时的热稳定，敷设在地上的接地导体（线）长时间温度不应高于 150℃，敷设在地下的接地导体（线）长时间温度不应高于100℃。 |
| *发现时间 | 待补充 |  |
| *问题描述 | 接地变接地点接触面积不足，设备箱体主接地存在缝隙，GIS室接地排搭接处截面不足（较大）。 |  |
| *问题原因分析 | 可能的原因包括：1) 设备安装阶段操作不当，未严格按照标准进行接地连接；2) 设备长期运行导致接地连接处松动或腐蚀；3) 设计阶段对接地系统的要求考虑不周全，导致实际施工中接地截面不足；4) 维护检修阶段对接地系统的检查和维护不到位。 |  |
| *监督意见 | 1) 立即对所有接地连接点进行全面检查，确保接触面积和截面满足要求；2) 对存在缝隙和截面不足的接地连接处进行整改，重新焊接或紧固；3) 加强对接地系统的定期检查和维护，确保其可靠性和安全性；4) 在今后的设备安装和维护过程中，严格遵守相关标准和规范。 |  |
| *实际整改措施 | 待补充 |  |
| 其他要说明的问题 | 无 |  |
| *问题照片 | 无照片 |  |
| 案例附件 | 无 |  |