技术监督典型案例收集模板

| *单位名称 | 待补充 |  |
| --- | --- | --- |
| *案例名称 | 待补充 |  |
| 工程信息 | *工程名称 | 待补充 |
|  | *站线名称 | 待补充 |
|  | *工程类型 | 待补充 |
|  | *工程电压等级 | 待补充 |
| 设备信息 | *设备类型 | 待补充 |
|  | *设备电压等级 | 待补充 |
|  | *生产厂家全称（或责任单位） | 待补充 |
| *监督专业 | 待补充 |  |
| *监督阶段 |  |  |
| 依据细则（标准） | *细则（标准）名称 | 接地网全过程技术监督精益化管理实施细则.xls |
|  | *条款序号 | 未知 |
|  | *监督标准 | 变电站控制室及保护小室应独立敷设与主接地网紧密连接的二次等电位接地网。 |
| *发现时间 | 待补充 |  |
| *问题描述 | 主控室、主变本体汇控柜及110千伏各间隔汇控柜二次等电位地网不规范，主控室二次等电位未使用4根不小于50mm2的铜缆与变电站主地网一点连接、主变本体汇控柜及110千伏各间隔汇控柜二次等电位铜排至电缆沟内二次等电位网及一次接地网连接的铜缆截面不足100mm2。 |  |
| *问题原因分析 | 可能的原因包括：1. 设备安装阶段未严格按照设计图纸和规范施工；2. 材料采购阶段选用的铜缆规格不符合要求；3. 工程设计阶段对接地系统的设计考虑不周全；4. 运维检修阶段对地网连接的检查和维护不到位。 |  |
| *监督意见 | 1. 立即对二次等电位地网连接进行整改，更换符合标准的铜缆并确保正确连接；2. 加强对施工过程的监督，确保所有连接均符合相关规范；3. 在后续运维中定期检查接地系统的状态，确保其有效性和可靠性。 |  |
| *实际整改措施 | 待补充 |  |
| 其他要说明的问题 | 无 |  |
| *问题照片 | 无照片 |  |
| 案例附件 | 无 |  |