技术监督典型案例收集模板

| *单位名称 | 待补充 |  |
| --- | --- | --- |
| *案例名称 | 待补充 |  |
| 工程信息 | *工程名称 | 待补充 |
|  | *站线名称 | 待补充 |
|  | *工程类型 | 待补充 |
|  | *工程电压等级 | 待补充 |
| 设备信息 | *设备类型 | 待补充 |
|  | *设备电压等级 | 待补充 |
|  | *生产厂家全称（或责任单位） | 待补充 |
| *监督专业 | 待补充 |  |
| *监督阶段 |  |  |
| 依据细则（标准） | *细则（标准）名称 | 电流互感器全过程技术监督精益化管理实施细则.xls |
|  | *条款序号 | 未知 |
|  | *监督标准 | 外施电压和励磁电流数据的涵盖范围应包含从低励磁值直到1.1倍拐点电势值。 |
| *发现时间 | 待补充 |  |
| *问题描述 | 35千伏电流互感器出厂试验报告中无伏安特性试验试验数据。 |  |
| *问题原因分析 | 可能导致该问题的原因包括：1) 出厂试验过程中未进行伏安特性试验；2) 试验进行了但数据记录或报告编制时遗漏；3) 试验数据存在但未正确归档或提交。 |  |
| *监督意见 | 建议立即联系设备制造商，核实是否进行了伏安特性试验及获取相关试验数据。如未进行，应要求补充试验并提供完整报告。同时，加强对出厂试验报告的审核，确保所有必要试验数据齐全。 |  |
| *实际整改措施 | 待补充 |  |
| 其他要说明的问题 | 无 |  |
| *问题照片 | 无照片 |  |
| 案例附件 | 无 |  |