技术监督典型案例收集模板

| *单位名称 | 待补充 |  |
| --- | --- | --- |
| *案例名称 | 待补充 |  |
| 工程信息 | *工程名称 | 待补充 |
|  | *站线名称 | 待补充 |
|  | *工程类型 | 待补充 |
|  | *工程电压等级 | 待补充 |
| 设备信息 | *设备类型 | 待补充 |
|  | *设备电压等级 | 待补充 |
|  | *生产厂家全称（或责任单位） | 待补充 |
| *监督专业 | 待补充 |  |
| *监督阶段 | 设备安装阶段 |  |
| 依据细则（标准） | *细则（标准）名称 | 继电保护全过程技术监督精益化管理实施细则.xls |
|  | *条款序号 | 6.2.7 |
|  | *监督标准 | 1.电缆接线应工艺美观，线芯排列整齐，留有裕度。考虑到接线可靠性及安全，一个端子只能接一根导线。2.屏（柜）内屏蔽线、端子排内外二次线、压板空开、把手等连接的二次线应接触良好、无松动，压接头压接可靠。多股线压接的线鼻子应挂锡，并焊接牢靠。所用专用接地线（或接地引下线）截面应不小于4mm2。 |
| *发现时间 | 待补充 |  |
| *问题描述 | 110千伏各间隔电流二次回路接线不规范，电流回路存在一个端子压接多根线芯。 |  |
| *问题原因分析 | 可能的原因包括：1) 施工人员操作不当，未按照标准规范进行接线；2) 设备安装阶段监管不到位，缺乏严格的质量控制；3) 设计图纸与实际施工不符，导致接线混乱。 |  |
| *监督意见 | 建议立即对电流二次回路进行全面检查，纠正不规范的接线方式，确保每个端子仅压接一根线芯。同时，加强施工人员的培训，提高其规范操作意识，并在后续安装过程中加强监督和质量验收。 |  |
| *实际整改措施 | 待补充 |  |
| 其他要说明的问题 | 无 |  |
| *问题照片 | 无照片 |  |
| 案例附件 | 无 |  |