技术监督典型案例收集模板

| *单位名称 | 待补充 |  |
| --- | --- | --- |
| *案例名称 | 设备安装阶段 - 53问题案例 |  |
| 工程信息 | *工程名称 | 待补充 |
|  | *站线名称 | 待补充 |
|  | *工程类型 | 待补充 |
|  | *工程电压等级 | 待补充 |
| 设备信息 | *设备类型 | 待补充 |
|  | *设备电压等级 | 待补充 |
|  | *生产厂家全称（或责任单位） | 待补充 |
| *监督专业 | 待补充 |  |
| *监督阶段 | 设备安装阶段 |  |
| 依据细则（标准） | *细则（标准）名称 | 金具全过程技术监督精益化管理实施细则.xls |
|  | *条款序号 | 待补充 |
|  | *监督标准 | 1.铝制引流连板及并沟线夹的连接面应平整，光洁，保留导电脂，并应逐个均匀地拧紧连接螺栓。螺栓的扭矩应符合该产品说明书所列数值。 |
| *发现时间 | 待补充 |  |
| *问题描述 | 53号塔地线线夹漏装销钉。 |  |
| *问题原因分析 | 可能的原因包括：施工人员疏忽未安装销钉；验收环节检查不到位；设计图纸或施工方案中对销钉安装要求不明确；材料供应环节遗漏销钉配件。 |  |
| *监督意见 | 立即组织人员进行现场核查，确认漏装情况；补充安装缺失的销钉，并检查其他线夹是否也存在类似问题；加强施工过程中的质量控制和验收环节的细致检查；对相关施工人员进行培训，提高其责任心和专业技能。 |  |
| *实际整改措施 | 待补充 |  |
| 其他要说明的问题 | 无 |  |
| *问题照片 | 无照片 |  |
| 案例附件 | 无 |  |