技术监督典型案例收集模板

| *单位名称 | 待补充 |  |
| --- | --- | --- |
| *案例名称 | 待补充 |  |
| 工程信息 | *工程名称 | 待补充 |
|  | *站线名称 | 待补充 |
|  | *工程类型 | 待补充 |
|  | *工程电压等级 | 待补充 |
| 设备信息 | *设备类型 | 待补充 |
|  | *设备电压等级 | 待补充 |
|  | *生产厂家全称（或责任单位） | 待补充 |
| *监督专业 | 待补充 |  |
| *监督阶段 | 设备安装阶段 |  |
| 依据细则（标准） | *细则（标准）名称 | 输电防雷接地全过程技术监督精益化管理实施细则.xls |
|  | *条款序号 | 6.2.1 |
|  | *监督标准 | 接地体（线）采用搭接焊接时,扁钢的搭接长度为其宽度2倍，且四个棱边焊接；圆钢搭接长度应不少于其直径的6倍，且应双面焊接；扁钢和圆钢连接时，其长度为圆钢直径的6倍。 |
| *发现时间 | 待补充 |  |
| *原始描述 | 330千伏兰彭一线001#塔B、C退接地引下线连板非整块薄钢板，为两块钢板焊接，不符合标准质量要求。 |  |
| *问题描述 | 在330千伏兰彭一线001#塔的B、C相接地引下线连板检查中发现，该连板并非采用标准的整块薄钢板制作，而是由两块钢板通过焊接方式连接而成。这种非标准的制作方式不符合电力设备的质量要求和相关行业标准，可能对设备的安全运行和可靠性造成潜在影响。 |  |
| *问题原因分析 | 可能导致该问题的潜在原因包括：1) 设备制造阶段的质量控制不严，选用非标准材料或工艺；2) 设备安装阶段操作不当，现场临时焊接处理；3) 采购阶段对材料规格审核不严格，导致不符合标准的材料被使用。 |  |
| *监督意见 | 建议立即对涉事接地引下线连板进行更换，选用符合标准的整块薄钢板。同时，加强设备制造和采购阶段的质量监督，确保所有材料和工艺均符合行业标准。定期对类似设备进行检查，防止同类问题再次发生。 |  |
| *实际整改措施 | 待补充 |  |
| 其他要说明的问题 | 无 |  |
| *问题照片 | 无照片 |  |
| 案例附件 | 无 |  |