技术监督典型案例收集模板

| *单位名称 | 待补充 |  |
| --- | --- | --- |
| *案例名称 | 待补充 |  |
| 工程信息 | *工程名称 | 待补充 |
|  | *站线名称 | 待补充 |
|  | *工程类型 | 待补充 |
|  | *工程电压等级 | 待补充 |
| 设备信息 | *设备类型 | 待补充 |
|  | *设备电压等级 | 待补充 |
|  | *生产厂家全称（或责任单位） | 待补充 |
| *监督专业 | 待补充 |  |
| *监督阶段 |  |  |
| 依据细则（标准） | *细则（标准）名称 | 电流互感器全过程技术监督精益化管理实施细则.xls |
|  | *条款序号 | 未知 |
|  | *监督标准 | 外施电压和励磁电流数据的涵盖范围应包含从低励磁值直到1.1倍拐点电势值。 |
| *发现时间 | 待补充 |  |
| *问题描述 | 35千伏电流互感器出厂试验报告中无伏安特性试验试验数据。 |  |
| *问题原因分析 | 可能导致该问题的原因包括：1) 出厂试验过程中未进行伏安特性试验；2) 试验数据记录或报告编制时出现疏忽；3) 数据存储或传输过程中丢失；4) 报告审核环节疏漏，未发现数据缺失。 |  |
| *监督意见 | 建议联系制造商核实伏安特性试验是否实际进行，并要求补充完整的试验数据。同时，检查其他相关试验数据的完整性，确保所有出厂试验均按标准执行。必要时，可对电流互感器进行现场补充试验，以验证其性能。 |  |
| *实际整改措施 | 待补充 |  |
| 其他要说明的问题 | 无 |  |
| *问题照片 | 无照片 |  |
| 案例附件 | 无 |  |