技术监督典型案例收集模板

| *单位名称 | 待补充 |  |
| --- | --- | --- |
| *案例名称 | 待补充 |  |
| 工程信息 | *工程名称 | 待补充 |
|  | *站线名称 | 待补充 |
|  | *工程类型 | 待补充 |
|  | *工程电压等级 | 待补充 |
| 设备信息 | *设备类型 | 待补充 |
|  | *设备电压等级 | 待补充 |
|  | *生产厂家全称（或责任单位） | 待补充 |
| *监督专业 | 待补充 |  |
| *监督阶段 | 运维检修 |  |
| 依据细则（标准） | *细则（标准）名称 | 断路器全过程技术监督精益化管理实施细则.xls |
|  | *条款序号 | 9.1.5 |
|  | *监督标准 | 1.断路器出厂试验、交接试验及例行试验中，应进行中间继电器、时间继电器、电压继电器动作特性校验。2.断路器出厂试验及例行检修中，应检查绝缘子金属法兰与瓷件胶装部位防水密封胶的完好性，必要时复涂防水密封胶。3.断路器交接试验及例行试验中，应对机构二次回路中的防跳继电器、非全相继电器进行传动。防跳继电器动作时间应小于辅助开关切换时间，并保证在模拟手合于故障时不发生跳跃现象。4.断路器产品出厂试验、交接试验及例行试验中，应对断路器主触头与合闸电阻触头的时间配合关系进行测试，并测量合闸电阻的阻值。5.断路器产品出厂试验、交接试验及例行试验中，应测试断路器合-分时间。对 252kV及以上断路器，合-分时间应满足电力系统安全稳定要求。6.断路器交接试验及例行试验中，应进行行程曲线测试，并同时测量分/合闸线圈电流波形。7.气动机构应加装气水分离装置，并具备自动排污功能。8.3年内未动作过的72.5kV及以上断路器，应进行分/合闸操作。9.对投切无功负荷的开关设备应实行差异化运维，缩短巡检和维护周期，每年统计投切次数并评估电气寿命。 |
| *发现时间 | 待补充 |  |
| *原始描述 | 2021年4月8日、2021年7月21日，330kV天水变电站在线路保护动作、运行转热备用过程中先后发生1115天二线断路器C相、1121天秦I线开关A相未动作故障，后对相关断路器进行更换并进行解体检查，发现断路器动弧触头不锈钢拉杆断裂。 |  |
| *问题描述 | 在2021年4月8日和2021年7月21日，330kV天水变电站分别在线路保护动作和运行转热备用过程中，发生了两次断路器未动作的故障事件。具体而言，第一次故障涉及1115天二线断路器的C相，而第二次故障则与1121天秦I线开关的A相有关。针对这两次故障，相关断路器被及时更换，并进行了详细的解体检查。检查结果显示，断路器的动弧触头不锈钢拉杆存在断裂现象，这可能是导致断路器未能正常动作的根本原因。此现象对电网的安全稳定运行构成了潜在威胁，需进一步分析其具体成因并采取相应措施加以解决。 |  |
| *问题原因分析 | 断路器动弧触头不锈钢拉杆断裂可能导致的潜在原因包括：1) 材料疲劳或制造缺陷，长期运行或频繁操作可能导致材料疲劳，进而引发断裂；2) 环境因素影响，如温度变化、湿度等可能加速材料老化；3) 安装或维护不当，不正确的安装方式或维护不到位也可能导致部件应力集中，最终引起断裂；4) 外部机械力作用，如地震、碰撞等外部力量可能对设备造成损伤。具体原因需结合现场实际情况及历史运行数据进行综合分析确定。 |  |
| *监督意见 | 建议采取以下具体措施：1) 对同类型断路器进行全面检查，特别是动弧触头不锈钢拉杆部分，评估其健康状况；2) 加强日常巡检和定期维护，及时发现并处理潜在隐患；3) 分析历史运行数据，查找是否存在共性问题，以便采取针对性预防措施；4) 考虑优化断路器选型和安装工艺，提高设备可靠性和耐久性；5) 加强人员培训，提升运维人员的专业技能和应急处理能力。 |  |
| *实际整改措施 | 待补充 |  |
| 其他要说明的问题 | 无 |  |
| *问题照片 | 无照片 |  |
| 案例附件 | 无 |  |