技术监督典型案例收集模板

| *单位名称 | 待补充 |  |
| --- | --- | --- |
| *案例名称 | 待补充 |  |
| 工程信息 | *工程名称 | 待补充 |
|  | *站线名称 | 待补充 |
|  | *工程类型 | 待补充 |
|  | *工程电压等级 | 待补充 |
| 设备信息 | *设备类型 | 待补充 |
|  | *设备电压等级 | 待补充 |
|  | *生产厂家全称（或责任单位） | 待补充 |
| *监督专业 | 待补充 |  |
| *监督阶段 | 运维检修阶段 |  |
| 依据细则（标准） | *细则（标准）名称 | 断路器全过程技术监督精益化管理实施细则.xls |
|  | *条款序号 | 9.1.5 |
|  | *监督标准 | 1.断路器出厂试验、交接试验及例行试验中，应进行中间继电器、时间继电器、电压继电器动作特性校验。2.断路器出厂试验及例行检修中，应检查绝缘子金属法兰与瓷件胶装部位防水密封胶的完好性，必要时复涂防水密封胶。3.断路器交接试验及例行试验中，应对机构二次回路中的防跳继电器、非全相继电器进行传动。防跳继电器动作时间应小于辅助开关切换时间，并保证在模拟手合于故障时不发生跳跃现象。4.断路器产品出厂试验、交接试验及例行试验中，应对断路器主触头与合闸电阻触头的时间配合关系进行测试，并测量合闸电阻的阻值。5.断路器产品出厂试验、交接试验及例行试验中，应测试断路器合-分时间。对 252kV及以上断路器，合-分时间应满足电力系统安全稳定要求。6.断路器交接试验及例行试验中，应进行行程曲线测试，并同时测量分/合闸线圈电流波形。7.气动机构应加装气水分离装置，并具备自动排污功能。8.3年内未动作过的72.5kV及以上断路器，应进行分/合闸操作。9.对投切无功负荷的开关设备应实行差异化运维，缩短巡检和维护周期，每年统计投切次数并评估电气寿命。 |
| *发现时间 | 待补充 |  |
| *原始描述 | 2021年4月8日、2021年7月21日，330kV天水变电站在线路保护动作、运行转热备用过程中先后发生1115天二线断路器C相、1121天秦I线开关A相未动作故障，后对相关断路器进行更换并进行解体检查，发现断路器动弧触头不锈钢拉杆断裂。 |  |
| *问题描述 | 在2021年4月8日和2021年7月21日，330kV天水变电站分别在线路保护动作和运行转热备用过程中，发生了1115天二线断路器C相和1121天秦I线开关A相未动作的故障。随后，对相关断路器进行了更换，并进行了详细的解体检查，检查结果显示断路器动弧触头的不锈钢拉杆出现断裂现象。这一系列事件表明断路器在关键操作过程中未能正常工作，可能导致电力系统的稳定性和安全性受到威胁。 |  |
| *问题原因分析 | 可能导致该问题的潜在原因包括：1) 断路器制造缺陷，如材料质量不合格或加工工艺不当；2) 长期运行导致的机械疲劳和磨损；3) 维护保养不到位，未能及时发现并处理早期故障迹象；4) 外部环境因素，如温度、湿度等对设备性能的影响；5) 操作不当或系统性问题导致的过载或应力集中。 |  |
| *监督意见 | 建议立即对所有同型号断路器进行全面检查，重点检查动弧触头及其连接部件的状态。同时，加强日常巡检和定期维护，确保设备处于良好状态。对于已发现问题的断路器，应尽快进行更换，并分析故障原因，采取针对性措施防止类似问题再次发生。此外，加强对操作人员的培训，确保正确操作设备。 |  |
| *实际整改措施 | 待补充 |  |
| 其他要说明的问题 | 无 |  |
| *问题照片 | 无照片 |  |
| 案例附件 | 无 |  |