技术监督典型案例收集模板

| *单位名称 | 待补充 |  |
| --- | --- | --- |
| *案例名称 | 待补充 |  |
| 工程信息 | *工程名称 | 待补充 |
|  | *站线名称 | 待补充 |
|  | *工程类型 | 待补充 |
|  | *工程电压等级 | 待补充 |
| 设备信息 | *设备类型 | 待补充 |
|  | *设备电压等级 | 待补充 |
|  | *生产厂家全称（或责任单位） | 待补充 |
| *监督专业 | 待补充 |  |
| *监督阶段 | 设备安装 |  |
| 依据细则（标准） | *细则（标准）名称 | 输电防雷接地全过程技术监督精益化管理实施细则.xls |
|  | *条款序号 | 6.2.1 |
|  | *监督标准 | 接地体（线）采用搭接焊接时,扁钢的搭接长度为其宽度2倍，且四个棱边焊接；圆钢搭接长度应不少于其直径的6倍，且应双面焊接；扁钢和圆钢连接时，其长度为圆钢直径的6倍。 |
| *发现时间 | 待补充 |  |
| *原始描述 | 330千伏兰彭一线001#塔B、C退接地引下线连板非整块薄钢板，为两块钢板焊接，不符合标准质量要求。 |  |
| *问题描述 | 在330千伏兰彭一线001#塔的B、C腿接地引下线连板检查中发现，该连板并非采用整块薄钢板制作，而是由两块钢板焊接而成。焊接区域存在明显的焊缝，且焊缝质量有待进一步评估。这种非标准的制作方式不符合电力设备安装的质量要求，可能对设备的长期稳定运行和安全性造成影响。 |  |
| *问题原因分析 | 可能导致该问题的原因包括：1) 制作工艺不当，未按照标准要求使用整块钢板；2) 焊接技术不达标，导致焊缝质量存在隐患；3) 材料选择错误，使用的钢板规格或材质不符合标准要求。 |  |
| *监督意见 | 建议立即对焊接部位进行质量检测，评估焊缝的强度和耐腐蚀性。如不符合标准，应更换为符合要求的整块钢板，并重新安装。同时，加强对施工过程的监督，确保所有部件的制作和安装均符合相关标准和规范。 |  |
| *实际整改措施 | 待补充 |  |
| 其他要说明的问题 | 无 |  |
| *问题照片 | 问题照片. |
| 案例附件 | 无 |  |