技术监督典型案例收集模板

| *单位名称 |  | 国网甘肃省电力有限公司 |
| --- | --- | --- |
| *案例名称 |  | 防雷接地引下线与主材联板采用焊接 |
| 工程信息 | *工程名称 | 甘肃兰州（临洮）750千伏变电站330千伏送出工程 |
|  | *站线名称 | 330千伏兰茨线 |
|  | *工程类型 | 输电 |
|  | *工程电压等级 | 330kV |
| 设备信息 | *设备类型 | 铁塔 |
|  | *设备电压等级 | 330kV |
|  | *生产厂家全称（或责任单位） | 兰州倚能电力集团有限公司 |
| *监督专业 |  | 电气设备性能 |
| *监督阶段 |  | 设备安装 |
| 依据细则（标准） | *细则（标准）名称 | 输电防雷接地全过程技术监督实施细则 |
|  | *条款序号 | 6.2.1 |
|  | *监督标准 | 接地引下线与杆塔的连接应接触良好，并便于断开以测量接地电阻和检修。 |
| *发现时间 |  | 2023-04-05 |
| *问题描述 |  | - 330千伏兰彭一线001#塔B、C退接地引下线连板非整块薄钢板，为两块钢板焊接，不符合标准质量要求。 |
| *问题原因分析 |  | 影响雷击杆塔电流释放，易造成反击。要求为整块薄钢板焊接，满足接地防雷要求。 |
| *监督意见 |  | 要求为整块薄钢板焊接，满足接地防雷要求。 |
| *实际整改措施 |  | 已完成整改，对接地引下线与联板连接处断开，接地联板采用整块联板，经重新焊接后进行热镀锌处理，与主材进行连接，要求与主材连接处无缝隙。 |
| 其他要说明的问题 |  | 无 |
| *问题照片 | 接地引下线联板采用焊接1 |  |
|  | 接地引下线联板采用焊接2 |  |
| 案例附件 | 填写附件名称 | 放案例相关的附件，会议纪要、发文等 |