技术监督典型案例收集模板

| *单位名称 |  | 国网甘肃省电力公司 |
| --- | --- | --- |
| *案例名称 |  | 秦川750千伏输变电工程3#主变下压板开裂 |
| 工程信息 | *工程名称 | 秦川750千伏输变电工程 |
|  | *站线名称 | 3#主变 |
|  | *工程类型 | 变电 |
|  | *工程电压等级 | 750kV |
| 设备信息 | *设备类型 | 主变压器 |
|  | *设备电压等级 | 750kV |
|  | *生产厂家全称（或责任单位） | 山东电力设备有限公司 |
| *监督专业 |  | 电气设备性能 |
| *监督阶段 |  | 设备制造 |
| 依据细则（标准） | *细则（标准）名称 | 电网物资监造规范（Q/GDW12352.1-2024） |
|  | *条款序号 | 附录 B.7 第 3.1 条 |
|  | *监督标准 | 压托板应无开裂、起层、变形和不正常的变色等缺陷。 |
| *发现时间 |  | 2024-03-30 |
| *问题描述 |  | 2024年3月30日，甘肃兰州秦川750千伏输变电工程3#主变在设备制造阶段，器身干燥完成压服后，监造组现场巡查时发现主柱 I 下部压板有一处肉眼可见轻微裂纹，主柱 II 下部压板有两处肉眼可见轻微裂纹，有一处裂纹缝隙大约 1.5mm 左右。 |
| *问题原因分析 |  | 发现上述问题后，监造组与供应商及时进行了沟通并向供应商下发监造工作联系单，要求供应商查明原因并采取处理措施，供应商分析原因为产品在器身装配阶段， 绝缘件吸潮，器身干燥时，绝缘件中的水分析出，导致槽口位置出现裂缝，监造组也将该问题进行了汇报。 |
| *监督意见 |  | 业主单位要求供应商进行整改，器身更换新的压板及部分绝缘件，并经工序试验验证后入罐重新进行器身干燥，器身干燥完成后出罐进行压服整理，期间检查压板、引线支架等绝缘件，应表面洁净，且不应有开裂、脱胶、变形等情形。 |
| *实际整改措施 |  | 供应商于2024年6月1日开始整改，器身更换新的压板及部分绝缘件后于2024年6月17日完成器身装配，经工序试验验证后入罐进行器身干燥，器身干燥完成后于2024年6月24日8:30出罐进行压服整理，期间检查压板、引线支架等绝缘件，表面洁净、未见开裂、脱胶、变形等情形。 2024年7月9至12日，国网甘肃超高压公司及甘肃电力科学研究院技术中心有限公司驻厂监造组共同旁站见证本台产品的出厂试验，各试验项目的试验过程及结果严格按照技术协议书和国家标准要求执行，试验相关数据均符合相关国家标准和《技术协议》要求。 |
| 其他要说明的问题 |  | 无 |
| *问题照片 | 主柱 I下部压板裂纹一 |  |
|  | 主柱 II 下部压板裂纹 |  |
| 案例附件 | 甘肃兰州秦川750千伏输变电工程3#主变下压板开裂问题的闭环汇报 | 《甘肃兰州秦川750千伏输变电工程3#主变下压板开裂问题的闭环汇报》 |