## Sheet1
问题描述 | 问题类型 | 设备 | 依据 | 整改意见
主变压器三维冲击记录验收签字不全，无运输单位签字；无组合电器运输方案。 | 主设备到货验收不规范 | 变压器（电抗器） | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）9.2.2.4“110（66）kV 及以上电压等级变压器在运输过程中，应按照相应规范安装具有时标且有合适量程的三维冲击记录仪。变压器就位后，制造厂、运输部门、监理单位、用户四方人员应共同验收，记录纸和押运记录应提供给用户留存”的要求。 | XX公司应完善验收记录签字，督促补齐运输方案，1月20日前完成整改，验收合格后方可投运。
电缆隧道出入口存在缺少井盖、未安装二层防盗井盖的问题。 | 电缆及电缆通道安装不规范 | 电缆（通道） | 违反《电力电缆及通道运维规程》（Q/GDW 1512-2014）中5.6.5“井盖应设置二层子盖，并符合GB/T 23858的要求，尺寸标准化，具有标准化，具有防水、防盗、防噪音、防滑、防位移、防坠落等功能”。 | XX公司督促施工单位对缺失或不符合标准的防盗井盖进行补充或更换，1月20日前完成整改，验收合格后方可投运。
电缆隧道内竖井和排管工井均存在积水现象，隧道及电缆有被水淹痕迹，未有效引导排水。 | 电缆及电缆通道排水措施不规范 | 电缆（通道） | 违反《电力电缆及通道运维规程》（Q/GDW 1512-2014）中5.6.4“隧道内应无积水、无严重渗、漏水”和“隧道应有不小于0.5%的纵向排水坡度”的要求。 | XX公司督促施工单位疏通排水通道，维修排水设施，确保排水系统正常，1月20日前完成整改，验收合格后方可投运。
进站处电缆隧道内测温光纤敷设、绑扎不规范。 | 电缆及电缆通道安装不规范 | 电缆（通道） | 违反《标准化线路建设规范 第二部分：电缆线路》（QGDW23 102-05-001-2019）中6.4.2“感温光纤敷设规范，绑扎规范，感温光纤信号正确准确，终端及系统设备运行正常。”的要求。 | XX公司督促施工单位将测温光纤规范敷设在电缆本体上，1月20日前完成整改，验收合格后方可投运。
转弯处电缆本体未刚性固定。 | 电缆及电缆通道安装不规范 | 电缆（通道） | 违反《电力电缆及通道运维规程》（Q/GDW1512-2014）中5.2.6“电缆固定应满足：水平敷设的电缆，在电缆首末两端及转弯、电缆接头的两端处”的要求。 | XX公司督促施工单位对缺失刚性固定部位进行安装，1月20日前完成整改，验收合格后方可投运。
站内接地变至开关柜及部分开关柜出线电缆端子采用单孔接线方式。 | 电缆及电缆通道安装不规范 | 电缆（通道） | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）12.4.2.3“柜内母线、电缆端子等不应使用单螺栓连接。导体安装时螺栓可靠紧固，力矩符合要求”。 | XX公司督促施工单位对接地变电缆端子及开关柜内电缆端子进行全面排查，更换单孔接线鼻子为双孔电缆接线鼻子，1月20日前完成整改，验收合格后方可投运。
组合电器（GIS）跨接片通过法兰螺栓直连，跨接片缺失，未见厂家取消罐体对接处跨接片的型式试验依据。 | GIS附属设施安装施工不规范 | 组合电器 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）12.2.1.5“新投运GIS采用带金属法兰的盆式绝缘子时，应预留窗口用于特高频局部放电检测。采用此结构的盆式绝缘子可取消罐体对接处的跨接片，但生产厂家应提供型式试验依据。如需采用跨接片，户外GIS罐体上应有专用跨接部位，禁止通过法兰螺栓直连”。 | XX公司督促施工单位及设备厂家规范补装跨接片，或提供取消罐体对接处跨接片的型式试验依据，验收合格后方可投入运行，1月20日前完成整改，验收合格后方可投运。
主变压器冷却器室的外窗台排水坡度向内；配电室外窗台两侧内凹。 | 建筑门窗安装或防水处理不规范 | 站内建筑道路 | 违反《建筑外墙防水工程技术规程》（JGJ/T235-2011）第5.3.1条“外窗台应设置不小于5％的外排水坡度”的要求。 | XX公司督促施工单位，在主变压器冷却器室外窗台上增设覆板、在配电室外窗台两侧内凹位置补打防水胶，确保外排水坡度不低于5%。1月20日前完成整改，验收合格后方可投运。
配电楼顶风机控制线路用PVC管出现弯折易渗漏、铠装波纹管锈蚀驳落，且出屋面线缆穿管均未做泛水处理。 | 屋面、管道泛水处理不规范 | 站内建筑道路 | 违反《变电（换流）站土建工程施工质量验收规范》（Q/GDW 1183-2019）“出屋面管道、空调室外机底座、屋顶风机口应用柔性防水卷材做泛水，其高度不小于250mm（管道泛水不小于300mm），上口用管箍或压条，将卷材上口压紧，并用密封材料封严”的要求。 | XX公司督促施工单位，对配电楼出屋面线缆穿管做好防护及泛水处理，泛水高度不小于300mm，1月20日前完成整改，验收合格后方可投运。
配电楼顶排水口数量不足（共55.5米距离，仅设置3个排水口，相邻排水口距离约28米），与设计不符（设计要求在中部设置3个排水口，相邻排水口距离16米）。 | 屋面排水口数量不足 | 站内建筑道路 | 违反《变电（换流）站土建工程施工质量验收规范》（Q∕GDW 10183-2021）第6.27.21.2条“水落口的数量和位置：应符合设计要求，水落口杯应安装牢固”的要求。 | XX公司督促施工单位，在配电楼顶按照设计要求的位置增设排水口，1月20日前完成整改，验收合格后方可投运。
室外照明灯具、插座、开关、应急电源等，均未采取防雨措施。 | 其他 | 其他 | 违反《变电（换流）站土建工程施工质量验收规范》（Q∕GDW 10183-2021）第6.30.8.2条“室外灯具配线管路应按明配管敷设，且有防雨功能，IP防护等级应符合设计要求”的要求。 | XX公司督促施工单位，对所有室外照明灯具、插座、开关、应急电源等采取防雨措施，1月20日前完成整改，验收合格后方可投运。
配电楼顶风机无遮蔽防雨措施，其上部金属槽盒内长时间存在积水，易锈蚀渗水；部分镀锌板表面涂覆层已出现锈腐痕迹。 | 水 | 站内建筑道路 | 违反《国家电网公司输变电工程标准工艺（三）工艺标准库（2016年版）》第0101011401条“屋顶风机必须有可靠的防止雨、雪渗透、防静电、防爆、阻燃措施”、《变电（换流）站土建工程施工质量验收规范》（Q∕GDW 10183-2021）第6.29.13.2条“金属保护壳的施工：纵、横向接缝，应顺水；其纵向接缝应位于管道的侧面。金属保护壳与外墙面或屋顶的交接处应加设泛水”的要求。 | XX公司督促施工单位，对配电楼顶风机采取防雨遮蔽措施，1月20日前完成整改，验收合格后方可投运。
计量装置相关调试报告不全，未提供正式计量用互感器通电试验报告，已提供的试验记录中缺少二次回路计量绕组试验数据。 | 计量设备未取得检定报告 | 计量设备回路 | 违反（QGDW23 ZY204-03-015-2015）《电能计量装置竣工验收标准化作业指导书》“5.1工作流程 2.竣工验收前，施工单位、供电单位应提供以下技术资料（原件或复印件）： （7）电压、电流互感器二次回路通电试验报告”。 | XX公司督促调试单位在投运前完成相关试验项目，出具相关正式试验报告，1月20日前完成整改，验收合格后方可投运。
保护室各屏柜接地线不规范，存在二次电缆屏蔽线、保护装置接地线、屏柜本体接地线未连接等电位铜排等问题。110千伏GIS室各智能汇控柜采用了50mm²铜缆接地，应采用100mm²铜缆。 | 接地安装或防腐不规范 | 二次设备及回路 | 不满足《继电保护全过程技术监督精益化管理实施细则》第8.2.4条：微机保护和控制装置的屏柜下部应设有截面积不小于100mm²的铜排（不要求与保护屏绝缘），屏柜内所有装置、电缆屏蔽层、屏柜门体的接地端应用截面积不小于4mm²的多股铜线与其相连。第8.2.11条：接有二次电缆的开关场就地端子箱内（汇控柜、智能控制柜）应设有铜排（不要求与端子箱外壳绝缘），铜排截面积应不小于100mm²，一般设置在端子箱下部，通过截面积不小于100mm²的铜缆与电缆沟内不小于的100mm²的专用铜排（缆）及变电站主地网相连。 | XX公司督促施工调试单位尽快梳理整改各屏柜接地线接线情况，更换110千伏GIS室各智能汇控柜接地铜缆，1月20日前完成整改，验收合格后方可投运。
110千伏GIS室备自投相关回路智能汇控柜处新增的备自投合闸压板，未贴标签且采用了备用浅驼色压板，应采用红色出口压板。 | 二次设备及回路标签标识不规范 | 二次设备及回路 | 违反《继电保护及二次回路安装及验收规范》（GB／T50976-2014）第4.5.4条“出口压板、功能压板、备用压板应采用不同颜色区分”的要求。 | XX公司督促施工调试单位尽快更换出口压板并贴好标签，1月20日前完成整改，验收合格后方可投运。
智能汇控柜跳纤裸露在外、采用扎带绑扎且距离端子排较近，容易误伤光纤。 | 光纤光缆安装、防尘不规范 | 光纤光缆 | 违反《继电保护全过程技术监督精益化管理实施细则》第8.2.10条“尾纤、尾缆布置合理，无挤压。光纤连接应呈自然弯曲。外观无破损，吊牌清晰明确，折弯半径符合相关标准要求外观无破损，吊牌清晰明确，折弯半径符合相关标准要求（尾纤弯曲半径大于5cm、光缆弯曲半径大于70cm）”的要求。 | XX公司督促施工调试单位将尾纤、尾缆整理到各屏线槽内，并符合折弯半径要求，1月20日前完成整改，验收合格后方可投运。
站控层网络为单网配置 | 变电站站控层网络采用单网设计 | 二次设备及回路 | 不满足《智能变电站一体化监控系统技术规范》7.1.2.2 a）站控层网络应采用星型结构，110kV（66kV）及以上智能变电站应采用双网。 | XX公司协调建管单位、设备供应商增加交换机，使站控层网络采用双网结构，1月20日前完成整改，验收合格后方可投运。
全站测控装置死区参数未设置， | 其他 | 二次设备及回路 | 不满足《国网XX市电力公司厂站监控系统管理规定》第四十三条 厂站监控系统测控装置遥信防抖时间宜设置为20-30ms。第四十四条 厂站监控系统测控装置变化死区值电压、电流量测死区宜设置为万分之五，功率量测死区宜设置为千分之二。 | XX公司督促施工单位按要求对测控装置相关参数进行设置，1月20日前完成整改，验收合格后方可投运。
电缆隧道内光缆未吊牌；两根光缆在站内为同路径。 | 光纤光缆安装、防尘不规范 | 光纤光缆 | 违反《国家电网公司十八项电网中的反事故措施》（2018修订版）16.2.1.3“网、省调度大楼应具备两条及以上完全独立的光缆通道。电网调度机构、集控中心（站）、重要变电站、直调发电厂、重要风场和通信枢纽站的通信光缆或电缆应采用不同路由的电缆沟（竖井）进入通信机房和主控室；避免与一次动力电缆同沟（架）布放，并完善防火阻燃和阻火分隔等各项安全措施，绑扎醒目的识别标志；如不具备条件，应采取电缆沟（竖井）内部分隔离等措施进行有效隔离”的要求。 | XX公司督促线路施工单位1月10日前对站内光缆完成吊牌。隧道内2根光缆分成两边进入主控室，1月20日前完成整改，验收合格后方可投运。
通信数据网设备尾纤弯曲成90度，尾纤与机柜门之间预留距离不足，易造成尾纤损伤。 | 光纤光缆安装、防尘不规范 | 光纤光缆 | 违反（Q/GDW23110-08-002-2015）《通信工程标准化验收技术规范》A.3“光纤通信设备标准化验收卡光纤连接弯曲半径<=40mm”的要求。 | XX公司督促线路施工单位将通信数据网设备后移，保证设备尾纤的弯曲半径满足要求，1月20日前完成整改，验收合格后方可投运。
光传输屏机柜未封堵，网线等地下的线缆全程未穿管。 | 光纤光缆安装、防尘不规范 | 光纤光缆 | 违反Q/GDW23110-08-002-2015《通信工程标准化验收技术规范》A.7 机房环境标准化验收卡机房应具有防火、防尘、防静电、防小动物等措施。 | XX公司督促线路施工单位完成所有地下通信线缆穿管，做好机柜的封堵，1月20日前完成整改，验收合格后方可投运。
综合配线架屏光纤配线架尾纤无标识，布放凌乱。 | 光纤光缆安装、防尘不规范 | 光纤光缆 | 违反《通信工程标准化验收技术规范》A.3“光纤通信设备标准化验收卡光缆吊牌字迹清晰准确，尾纤缠绕规范”的要求。 | XX公司督促线路施工单位完成光纤配线架尾纤盘绕并做好标识，1月20日前完成整改，验收合格后方可投运。
主变压器冷却器室外梯道平台与配电楼顶同位置的间距离较近，配电楼侧浇注栏杆不足600mm且未设置栏杆，存在翻越人身跌落隐患。 |  |  |  | XX公司督促施工单位，在配电楼顶近主变压器冷却器室外梯道平台位置增设栏杆，并设置“禁止翻越”标识牌。1月20日前完成整改，验收合格后方可投运。
10千伏开关柜未开展出厂验收。现场10千伏开关柜超过20台，未开展远程视频验收，且无相应出厂验收报告。 |  |  | 违反《国网XX电力运检部关于印发开关柜出厂验收要点的通知》（运检〔2015〕45号）第一条：“当某变电站单批次10千伏开关柜采购数量20面及以上时，须按照《国网XX市电力公司开关柜出厂验收要点》开展出厂验收”的要求。 | XX公司应依据开关柜出厂试验项目要求，开展相关试验检测，同时在今后的工程中严格落实开关柜出厂验收的相关要求，对不能现场开展的及时开展远程验收并做好视频存档，1月20日前完成整改，验收合格后方可投运。
站内隧道的低压电缆和通信光缆未放入防火槽盒。 |  |  | 违反《电力电缆及通道防火治理二十条重点措施》中第三章第十一条“隧道内通风、排水、监控等低压电缆与通信光缆应分别放入不同耐火槽盒”及《国网XX电力建设部关于进一步加强变电站电缆敷设技术管理的通知》（基建〔2019〕61号）三、技术要求2.防火隔离措施“当低压动力电缆、控制电缆、通信电缆、光缆共通道时，低动力电缆、通信电缆、光缆应分别敷设于耐火槽盒内；当高压电力电缆、低压动力电缆与控制电缆、光缆等同通道敷设且局部无法用耐火槽盒防火分隔时，应采用防火隔板”。 | XX公司督促施工单位将低压电缆和通信光缆分别放入不同的防火槽盒，做好防火隔离措施，1月20日前完成整改，验收合格后方可投运。
室外墙上消火栓箱体锈蚀严重。 |  |  | 《2021年电网设备电气性能、金属及土建专项技术监督工作方案》（四）变电站不锈钢部件材质分析：主要设备的户外密闭箱体（隔离开关、接地开关操作机构及二次设备的箱体、其他设备的控制、操作及检修电源箱、CT二次盒、PT二次盒、端子箱等）的材质应为06Cr19Ni10的奥氏体不锈钢或耐蚀铝合金，不能使用2系或7系铝合金。 | 考虑到消火栓为变电站附属设施，如完全按照方案执行，要求过于严苛；但该箱体锈蚀明显，考虑到后期维护及正常使用需要，应进行处理。建议XX公司督促施工单位对箱体进行材质更换或防腐处理，提高耐蚀性能，1月20日前完成整改，验收合格后方可投运。
10千伏、35千伏开关柜、主变等部分一次设备RFID标签缺失。 |  |  | 违反《国家电网有限公司电网资产实物“ID”管理办法》（国网（运检/3)902-2020）第三十七条“实物ID标签安装环节，物资部门督导供应商在设备出厂前完成实物ID标签安装、物资技术参数录入，保证参数录入完整性。针对现场组装类设备，由供应商将实物ID标签跟随设备同步对应配送”。 | XX公司及时完成设备台账创建，并在PMS系统中生成实物“ID”编码并完成RFID标签制作、安装及匹配，1月20日前完成整改，验收合格后方可投运。
隧道检修箱内普遍潮湿，螺栓存在锈蚀现象。 |  |  | 违反《标准化线路建设规范 第二部分：电缆线路》（Q/GDW23 102-05-001-2019）7.3.2“控制箱应具有防潮除湿和漏电保护功能，采用不锈钢材质”的要求。 | XX公司督促施工单位尽快对受潮的检修箱进行除湿、更换或补充锈蚀、缺失的零部件，并做好防潮措施，1月20日前完成整改，验收合格后方可投运。
110千伏进线电缆隧道与市政主体连接处严重渗水。 |  |  | 违反《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2011）“垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段”的要求。 | XX公司督促施工单位，对垂直施工缝位置的电缆进行有效防护，同时做好防汛相应措施，1月20日前完成整改，验收合格后方可投运。
电缆通道内电缆支架未进行有效固定。 |  | 电缆（通道） | 违反《电力电缆及通道运维规程》（Q/GDW 1512-2014）中5.5.1条“支架应平直、牢固无扭曲，各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于 5mm”。 | XX公司督促施工单位对所有电缆支架采用不锈钢膨胀螺栓进行可靠固定，1月28日前完成整改。
室内部分电缆沟交叉处未设置防火墙。 |  | 电缆（通道） | 违反《电力设备典型消防规程》（DL 5027-2015）10.5.14“电缆的进出口及分支、电缆交叉、密集部位宜设置防火墙，间隔不大于60米”。 | XX公司督促施工单位对电缆的进出口及分支、电缆交叉、密集部位设置防火墙，验收合格后方可投运，1月28日前完成整改。
思坪南线2号A相耐张串挂点位置开口销缺失。 |  |  | 违反《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB 50233-2014）第8.6.8条“金具上所用的闭口销直径应与孔径相配合，且弹力适度，开口销和闭口销不应有折断和裂纹等现象，采用开口销时应对称开口，开口角度不宜小于60˚，不得用线材和其他材料代替开口销和闭口销”。 | XX公司对全线输电金具情况进行无人机排查，督促施工单位按照规范要求安装相关金具，验收合格后方可投运，1月28日前完成整改。
思坪南北及昌思南北线的接地网地面敷设埋深不够，现场实测多处为400~550mm区间。 |  |  | 违反《电气装置安装工程 质量检验及评定规程 第6部分：接地装置施工质量检验》（DL/T 5161.6-2002）第1.0.2条第（2）条“接地体入地下最高点与地面距离（埋深）≥600mm”。 | XX公司督促施工单位按照规范要求安装接地网，确保接地体入地下最高点与地面距离（埋深）≥600mm，督促监理单位做好监理见证验收及隐蔽工程影像资料记录，1月28日前完成整改。
线路杆塔坐落在交通道路隔离带上，距离路沿不足200mm，各类交通车辆都能轻易侵入撞击杆塔形成外破。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）6.7.1.1“新建线路设计时应采取必要的防盗、防撞等防外力破坏措施，验收时应检查防外力破坏措施是否落实到位”。 | XX公司督促施工单位按规范要求沿隔离带在杆塔两侧设置防撞墩，并在杆塔上加装醒目警示标识，1月28日前完成整改。
组合电器（GIS）跨接片缺失，未见厂家取消罐体对接处跨接片的型式试验依据。 |  | 组合电器 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）12.2.1.5“新投运GIS采用带金属法兰的盆式绝缘子时，应预留窗口用于特高频局部放电检测。采用此结构的盆式绝缘子可取消罐体对接处的跨接片，但生产厂家应提供型式试验依据。如需采用跨接片，户外GIS罐体上应有专用跨接部位，禁止通过法兰螺栓直连”。 | XX公司督促施工单位及设备厂家规范补装跨接片，或提供取消罐体对接处跨接片的型式试验依据，验收合格后方可投运，1月28日前完成整改。
室内35千伏与10千伏封闭母线外壳未采用专用接地线直接接地。 |  |  | 违反《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）4.2.10条“变电站电气接地线应符合下列规定：以下部位应采用专门敷设的接地线接地：出线柜、中性点柜的金属底座和外壳，封闭母线的外壳”。 | XX公司督促施工单位对室内35千伏与10千伏封闭母线外壳各加装一根专用接地线接至下部接地环网，1月28日前完成整改。
开关柜室内空调出风口正面朝向消弧线圈柜散热孔。 |  | 开关柜 | 违反《变电站设备验收规范第5部分：开关柜》（Q/GDW 11651.5-2017）表A.7开关柜之间验收标准卡一、开关柜验收第1条第⑥条”空调出风口不得朝向柜体，防止凝露导致绝缘事故。” | XX公司督促施工单位严格按规范要求对空调位置进行调整，避免空调出风口正对设备，验收合格后方可投运，1月28日前完成整改。
110千伏电缆部分用夹具固定在支架上，其余部分未进行固定，电缆与角钢支架之间未垫胶垫。 |  | 电缆（通道） | 违反《标准化线路建设规范 第二部分：电缆线路》（Q/GDW 23 102-04-002-2017）第7.2.1条“应按电缆的热伸缩量作蛇形敷设。水平蛇形敷设的电缆，应在每个蛇形弧弯曲部位用夹具把电缆固定于支架上，蛇形弧幅和蛇形长度根据电缆线径和运行电流计算蛇形节距应满足设计要求，采用垂直蛇形时，应在每隔5～6个蛇形弧的顶部用夹具把电缆固定于支架上，其余部位应用具有足够强度的尼龙绳绑扎于支架上，固定时还应加绝缘胶垫”。 | XX公司督促施工单位将未用夹具固定的电缆采用尼龙绳绑扎于支架上，固定时还应加绝缘胶垫，1月28日前完成整改。
永川大成110千伏输变电工程未开展开关柜温升试验。 |  |  | 违反《国网设备部关于印发2021年电网设备电气性能、金属及土建专项技术监督工作方案的通知》（设备技术〔2020〕86号）中实施分工的要求“110千伏及以下新建（改造、扩建）输变电工程及非省电力公司物资中心库开展的配网物资专项监督，原则上由地（市）供电公司负责具体实施，省电科院负责技术指导”。 | XX公司在投运前严格按照《国网设备部关于印发2021年电网设备电气性能、金属及土建专项技术监督工作方案的通知》要求开展开关柜温升试验，对监督中发现的不合格设备及时进行更换，验收合格后方可投运。
永川大成110千伏输变电工程未开展输电线路地脚螺栓、螺母规格尺寸及标识检测和输电线路地脚螺栓、螺母机械性能试验。 |  |  | 违反《国网设备部关于印发2021年电网设备电气性能、金属及土建专项技术监督工作方案的通知》（设备技术〔2020〕86号）中实施分工的要求“110千伏及以下新建（改造、扩建）输变电工程及非省电力公司物资中心库开展的配网物资专项监督，原则上由地（市）供电公司负责具体实施，省电科院负责技术指导”。 | XX公司在投运前严格按照《国网设备部关于印发2021年电网设备电气性能、金属及土建专项技术监督工作方案的通知》要求开展输电线路地脚螺栓、螺母规格尺寸及标识检测和输电线路地脚螺栓、螺母机械性能试验，对监督中发现的不合格设备及时进行更换，验收合格后方可投运。
永川试验班2021年12月8日检测变电站接地体涂覆层厚度最小厚度110.52μm，平均厚度118.33μm，检测结果合格，现场复测永川大成110千伏输变电工程变压器接地扁铁镀锌层厚度仅为45-55μm。 |  |  | 违反《电气接地工程用材料及连接件》（DL/T 1342-2014）6.1.2.2“热浸镀层厚度最小值70μm，最小平均值85μm”的要求。违反《电气接地工程用材料及连接件》（DL/T 1342-2014）6.1.2.2“热浸镀层厚度最小值70μm，最小平均值85μm”的要求。 | XX公司督促施工单位对该不合格的接地扁铁进行喷锌处理，整改后进行复测，验收合格后方可投运，1月28日前完成整改。
永川大成110千伏输变电工程电容器隔离开关构架镀锌层厚度仅为50-60μm，不合格。 |  |  | 违反《金属覆盖层 钢铁制件热镀锌层技术要求及试验方法》（GB/T 13912-2002）6.2条 表2 未经离心处理的镀层厚度最小值 钢厚度≥6mm规定“镀层局部厚度70μm，镀层平均厚度85μm”。 | XX公司督促施工单位对该不合格的隔离开关构架进行喷锌处理，整改后进行复测，验收合格后方可投运，1月28日前完成整改。
XX远铭实业有限公司2021年1月7日开展穿墙套管及门窗密封专项监督，检测结果合格（报告暂未取得），现场复测变电站配电装置室窗洞外窗台排水坡度不足5%。 |  |  | 违反《建筑外墙防水工程技术规程》（JGJ/T235-2011）第5.3.1条“门窗上楣的外口应做滴水线；外窗台应设置不小于5％的外排水坡度”。 | XX公司督促施工单位按标准要求对外窗台设置不小于5%的外排水坡度，验收合格后方可投运，1月28日前完成整改。
变电站建筑物屋面管道未做泛水收头，屋面女儿墙泛水高度不足100mm。 |  |  | 违反《屋面工程技术规范》（GB 50345-2012）第4.11.19条第2、3、4款“管道泛水处的防水层下应增设附加层，附加层在平面和立面的宽度均不应小于250mm；管道泛水处的防水层泛水高度不应小于250mm；卷材收头应用金属箍紧固定和密封材料封严”及“女儿墙泛水高度不小于250mm”。 | XX公司督促施工单位按规范要求对变电站建筑物屋面管道及女儿墙做泛水处理，以保证屋面排水畅通，不渗漏，1月28日前完成整改。
未开展事故油池满水试验。 |  |  | 违反《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141-2008）第9.1.1条“调蓄构筑物施工完毕后，均应按照设计要求进行功能性试验（满水试验）。” | XX公司组织施工单位开展事故油池池体满水试验，保存试验记录，1月28日前完成整改。
变电站门口两侧建筑、生活垃圾未分类集中收集，堆放杂乱。 |  |  | 违反《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）第7.6.1条“施工过程中产生的建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置。” | XX公司督促施工单位分类集中收集建筑垃圾和生活垃圾，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置，1月28日前完成整改。
变电站和杆塔等临时占地未恢复原有土地功能。 |  |  | 违反《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）第7.3.8条“施工结束后，应及时清理施工现场，因地制宜进行土地功能恢复。” | XX公司督促施工单位及时清理施工现场，对临时占地进行土地功能恢复，1月28日前完成整改。
四条110千伏进线、主变110千伏侧#101、主变110千伏侧#102六个间隔汇控柜处电流互感器二次导线为软芯线。 |  |  | 违反《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448-2016）中6.4条第i项“互感器二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线”。 | XX公司督促施工单位将汇控柜处电流互感器二次导线软芯线更换为4mm2铜质单芯绝缘线，验收合格后方可投运，1月28日前完成整改。
110千伏GIS室、10千伏小室等电位地网未与主地网一点相连。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》(国家电网设备〔2018〕979号) 中15.6.2.1“该等电位地网应与变电站主地网一点相连，连接点设置在保护室的电缆沟道入口处。为保证连接可靠，等电位地网与主地网的连接应使用4根及以上，每根截面积不小于50mm2的铜排（缆）”。 | XX公司督促施工单位将110千伏GIS室、10千伏小室等电位地网与主地网的一点相连，验收合格后方可投运，1月28日前完成整改。
10千伏小室的等电位地网为分支辐射结构，未形成环网。 |  |  | 违反《继电保护及安全自动装置验收规范》（Q/GDW 1914-2013）附录C.5二次回路验收中等电位地网“静态保护和控制装置的屏（柜）地面下宜用截面不小于100mm²的接地铜排直接连接构成等电位接地母线，接地母线应首末可靠连接构成环网”。 | XX公司督促施工单位按规范要求将10千伏小室的等电位地网首端、末端分别连接，形成环网，验收合格后方可投运，1月28日前完成整改。
主变差动保护、后备保护共用同一个直流电源。 |  |  | 违反《继电保护及二次回路安装及验收规范》（GB/T 50976-2014）中5.2.7条 “对于采用近后备原则进行双重化配置的保护装置，每套保护装置应由不同的直流电源供电，并应分别设置专用的直流空气开关。” | XX公司督促施工单位对主变差动保护、后备保护的装置电源由不同的直流电源供电，并应分别设置专用的直流空气开关，验收合格后方可投运，1月28日前完成整改。
直流屏用于保护装置的空开标识指代不明，通过标识不能分辨相应空开的用途，不利于后期运行维护。 |  |  | 违反《继电保护及二次回路安装及验收规范》（GB/T 50976-2014）中4.5.1条“保护装置、二次回路及相关的屏柜、箱体、接线盒、元器件、端子排、压板、交流直流空气开关和熔断器应设置恰当的标识，方便辨识和运行维护”。 | XX公司督促施工单位对直流屏进行规范标识，验收合格后方可投运，1月28日前完成整改。
综合应用服务器为单电源配置；监控主机屏双电源设备未接入不同PDU；调度数据网一二平面实时、非实时交换机电源来自同一电源点。 |  |  | 违反《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施（修订版）》（国家电网设备〔2018〕979号）16.1.1.5 “厂站远动装置、计算机监控系统及其测控单元等自动化设备应采用冗余配置的 UPS 或站内直流电源供电。具备双电源模块的设备，应由不同电源供电。” | XX公司督促施工单位将综合应用服务器更换为双电源供电；监控主机屏监控主机、五防等双电源设备的两路电源接至不同PDU；调度数据网一二平面实时、非实时交换机电源分别接至不同PDU，验收合格后方可投运，1月28日前完成整改。
监控主机、调度数据网屏设备未接地。 |  |  | 违反《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019） 6.1.1.3“应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地。” | XX公司督促施工单位按要求对监控主机、调度数据网屏设备规范接地，1月28日前完成整改。
调度数据网屏、监控主机屏设备电源线缺少标签标识，相关空开缺少标签标识。 |  |  | 违反《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施（修订版）》（国家电网设备〔2018〕979号）16.1.1.2“二次线缆的施工工艺、标识应符合相关标准、规范要求。” | XX公司督促施工单位对站内自动化设备的电源标签标识、空开标签标识进行完善，1月28日前完成整改。
110千伏大成站架空地线复合光缆（OPGW）在进站门型架处未采用“三点接地”，未进行接地点标识。 |  |  | 违反《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施（修订版）》（国家电网设备〔2018〕979号）16.3.2.7“OPGW应在进站门型架顶端、最下端固定点（余缆前）和光缆末端分别通过匹配的专用接地线可靠接地，其余部分应与构架绝缘。采用分段绝缘方式架设的输电线路OPGW，绝缘段接续塔引下的OPGW与构架之间的最小绝缘距离应满足安全运行要求，接地点应与构架可靠连接OPGW、ADSS等光缆在进站门型架处应悬挂醒目光缆标识牌。” | XX公司督促施工单位按规范要求，在OPGW引下光缆、光缆接续盒、余缆架分别进行接地处理，接地工作完成后，应采用接地测试仪器进行接地测试，以确保OPGW的可靠接地，1月28日前完成整改完成。
110千伏大成站综合数据网屏交流电源仅从UPS输出取了一路交流输出后接入柜内交流分配器，通过交流分配器输出两路电源至通信设备，存在单电源隐患。 |  |  | 违反《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施（修订版）》（国家电网设备〔2018〕979号）16.3.1.10“在双电源配置的站点，具备双电源接入功能的通信设备应由两套电源独立供电。禁止两套电源负载侧形成并联。” | XX公司督促施工单位按规范要求完成综合数据网屏双电源整改，确保柜内通信设备实现双电源供电，1月28日前完成整改完成。
开关柜室等生产房间内单相插座采用二极、三极联体插座。 |  |  | 违反《发电厂和变电站照明设计技术规定》（DL/T 5390-2014）5.6.2第2条“生产车间单相插座应为三极式；办公室、控制室等宜选用两极加三极联体插座”。 | XX公司督促施工单位对开关柜室等生产房间内二极、三极联体插座更换为三极插座，1月28日前完成整改。
主变油池内鹅卵石大小不一致，部分鹅卵石破损较为严重。 |  |  | 违反《国家电网公司变电验收管理规定第27分册土建设施验收细则》A4.31第3条“油池内铺卵石，鹅卵石铺设满足厚度不小于250mm，粒径为50～80mm”。 | XX公司督促施工单位将主变油池内鹅卵石进行更换整改，满足“铺设厚度不小于250mm，粒径为50～80mm。”的规定，1月28日前完成整改。
电缆终端塔位于道路旁，但未考虑电缆终端塔围栏，存在电缆外破风险。 |  |  | 违反《国网运检部关于印发高压电缆及通道工程生产准备及验收工作指导意见的通知》（运检二〔2017〕104号）中第十七条“终端站（塔）应设置围墙/围栏等防盗、防入侵措施”的要求。 | XX公司督促施工单位在2基终端塔处增设围墙/围栏等防盗、防入侵措施，1月28日前完成整改。
电缆隧道内水泵控制箱防护等级为IP30，不满足防护等级不低于 IP54要求。 |  |  | 违反《国网运检部关于印发高压电缆及通道工程生产准备及验收工作指导意见的通知》（运检二〔2017〕104号）中管控责任卡中“隧道内电源分电箱和低压配电箱等壳防护等级不低于 IP54”的要求。 | XX公司督促施工单位将水泵控制箱更换为外壳防护等级不低于 IP54的箱体，1月28日前完成整改。
两台主变110千伏侧#101、#102，10千伏侧#901、#902数字式电能表固定不牢固。 |  |  | 违反《国网营销部关于进一步强化计量现场施工质量管理的通知》（营销计量〔2016〕16 号）中3.7.5 条“电能表、采集终端应牢固、垂直安装，挂表螺丝和定位螺丝均应拧紧。” | XX公司督促施工单位将数字式电能表固定牢固，1月28日前完成整改。
四条110千伏进线、主变110千伏侧#101、主变110千伏侧#102六个间隔汇控柜处数字式电能表接地线未包扎。 |  |  | 违反《国网营销部关于进一步强化计量现场施工质量管理的通知》（营销计量〔2016〕16 号）中5.2.6 条“导线和电能表、采集终端、试验接线盒的端子连接时，剥去绝缘部分，导体部分不能有整圈伤痕，其长度宜不超过 20mm；螺栓拧紧后导体部分应有两个压痕点，不得有导体外露、压绝缘现象。” | XX公司督促施工单位将汇控柜处数字式电能表接地线裸露导线进行绝缘处理，1月28日前完成整改。
该项目未设置危险废物暂存处（间）。 |  |  | 违反《XX市荣昌区生态环境局对该项目的环境影响评价文件批准书》（渝（荣）环准〔2020〕108号）第四部分第（四）条“危险废物暂存处必须符合GB 18597-2001相关要求”。 | XX公司组织设计和施工单位对该项目环境影响评价文件批准书进行复核，落实环评批复对于危险废物暂存处的相关要求，1月28日前完成整改。
变电站靠陡坡一侧围墙外排水沟未修建，导致站内雨水于该侧陡坡散排，易发生较严重的水土流失。 |  |  | 违反《XX市荣昌区水利局关于XX荣昌大成110千伏输变电工程水土保持方案准予许可的决定》（荣水许可〔2020〕 18号）附表“水土保持措施中工程措施对变电站围墙外排水沟的相关要求”。 | XX公司组织设计和施工单位对该项目水土保持方案许可决定进行复核，落实水保批复对变电站围墙外排水沟的相关要求，1月28日前完成整改。
变电站内雨水井井顶标高高于碎石场地基层，与站内道路高度相当。 |  |  | 违反《构架电网公司输变电工程标准工艺（三）工艺标准库（2016年版）》雨水井0101030701要求“道路外雨水井，井顶标高应低于碎石场地基层或建议绿化土表层，或采取其他确保排水畅通的措施；井边应有防止碎石、泥土等掉落井内的构造措施。” | XX公司督促施工单位对站内雨水井进行改造，满足井顶标高高于碎石场地基层，确保站内排水畅通，1月28日前完成整改。
接地装置的交接试验项目不全，未开展接触电位差、跨步电位差测量，也未开展独立避雷针的接地电阻测试。 |  |  | 违反《10kV−500kV 输变电设备交接试验规程》（Q / GDW 11447—2015）中“（接地装置）应开展主接地网接触电位差、跨步电位差、独立避雷针接地电阻测试”的要求。 | XX公司督促施工单位完善接地装置的交接试验项目，并出具检测报告，经验收合格后方可投运。
变压器本体及附件对接法兰未采用等电位跨接线（片）连接。 |  |  | 违反《工业金属管道工程施工规范》（GB 50235-2010）第7.13.1条规定“设计有静电要求的管道，应对法兰或其他接头设导线跨接”。 | XX公司督促施工单位在变压器本体及附件的对接法兰处加装等电位跨接线（片），验收合格后方可投运，2月28日前完成整改。
开关柜室内空调出风口正面朝向1号电容器柜。 |  |  | 违反《变电站设备验收规范第5部分：开关柜》（Q/GDW 11651.5-2017）表 A.7开关柜验收第1条第⑥条”空调出风口不得朝向柜体，防止凝露导致绝缘事故”。 | XX公司督促施工单位严格按规范要求对空调位置进行调整，避免空调出风口正对设备，验收合格后方可投运，2月28日前完成整改。
对新购置的三台开关柜未开展开关柜绝缘件局放和阻燃试验、开关柜温升试验、开关柜（环网柜）保护动作时间试验，未开展蓄电池性能一致性试验、电缆保护管性能检测。 |  |  | 违反《国网XX电力设备部关于印发2022年电网设备电气性能、金属及土建专项技术监督工作方案的通知》（设备〔2022〕5号）中“各供电单位负责运维职责范围内的35千伏及以上新建、改扩建输变电工程、技改大修工程、相关配网物资电气、金属及土建专项监督检测项目的计划、实施、信息报送和发现问题的闭环整改”的要求。 | XX公司在投运前严格按照专项技术监督工作方案要求开展电气性能专项检测，并对监督中发现的不合格设备及时进行更换，复测合格后方可使用。
未开展户外密闭箱体厚度检测、开关柜柜体覆铝锌板厚度检测、输电线路电力金具闭口销材质分析、输电线路地脚螺栓螺母规格尺寸及标识检测。 |  |  | 违反《国网XX电力设备部关于印发2022年电网设备电气性能、金属及土建专项技术监督工作方案的通知》（设备〔2022〕5号）中“各供电单位负责运维职责范围内的35千伏及以上新建、改扩建输变电工程、技改大修工程、相关配网物资电气、金属及土建专项监督检测项目的计划、实施、信息报送和发现问题的闭环整改”的要求。 | XX公司在投运前严格按照专项技术监督工作方案要求开展金属专项检测，并对监督中发现的不合格设备及时进行更换，复测合格后方可使用。
XX公司虽开展了变电站不锈钢部件材质分析专项监督，但漏检站用变压器防雨罩，经专家现场检测，站用变压器防雨罩材质非奥氏体不锈钢或耐蚀铝合金。 |  |  | 违反《电网设备金属技术监督导则》（Q/GDW 11717-2017）16.3.3条“防雨罩材质应为06Cr19Ni10的奥氏体不锈钢或耐蚀铝合金”。 | XX公司督促施工单位对不合格的防雨罩进行整批更换，并对更换后的防雨罩进行复测，合格后方可使用，2月28日前完成整改。
未开展抗渗混凝土监督、穿墙套管及门窗密封专项监督、回填土压实专项监督。 |  |  | 违反《国网XX电力设备部关于印发2022年电网设备电气性能、金属及土建专项技术监督工作方案的通知》（设备〔2022〕5号）中“各供电单位负责运维职责范围内的35千伏及以上新建、改扩建输变电工程、技改大修工程、相关配网物资电气、金属及土建专项监督检测项目的计划、实施、信息报送和发现问题的闭环整改”的要求。 | XX公司在投运前严格按照专项技术监督工作方案要求开展土建专项检测，并对监督中发现的问题及时进行整改，验收合格后方可投运。
配电装置室防火门未在明显位置张贴永久性标牌。 |  |  | 违反《防火门》（GB 12955-2008）第8.1.1条“每樘防火门都应在明显位置固有永久性标牌”的要求。 | XX公司督促施工单位对每樘防火门张贴永久性标牌，2月28日前完成整改。
主变压器油坑内部分卵石粒径超100mm，超出50mm~80mm的要求。 |  |  | 违反《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB 50229-2019）第6.7.9条“贮油设施内应铺设卵石层，其厚度不应小于250mm，卵石直径宜为50mm~80mm”的要求。 | XX公司督促施工单位按标准要求更换主变压器油坑内卵石，2月28日前完成整改。
变电站内电能表及计量用互感器未检定。 |  |  | 违反《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448-2016）中7.6.2第a条“待安装的电能计量器具应经依法取得计量授权的电力企业电能计量技术机构检定合格”的要求。 | XX公司按标准要求对电能表及互感器进行误差检定，取得合格证书后方可安装使用，2月28日前完成整改。
站内电能表未通过专用的交流或直流电源回路供电。 |  |  | 违反《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448-2016）中6.4第g条“安装在电力系统变电站的电能表，应设置电能表专用的交流或直流电源回路”的要求。 | XX公司督促施工单位严格按照标准要求，对电能表安装专用的交流或直流电源回路进行供电，验收合格后方可投运，2月28日前完成整改。
未见充电机综合特性试验报告。 |  |  | 违反《直流电源系统技术监督导则》（Q/GDW 11078-2013）中第8.3条 “直流电源类设备验收投产后，项目主管部门应及时将订货文件、设计联络文件、监造报告、设计图纸资料、供货清单、使用说明书、备品备件资料、出厂试验报告、型式试验报告、施工记录、交接试验报告、监理报告、调试报告、验收记录等资料移交存档，运行维护单位应及时将收集的设备台账等基础资料录入生产管理信息系统”的要求。 | XX公司督促调试单位开展充电机综合特性试验，出具合格试验报告并规范存档，验收合格后方可投运，2月28日前完成整改。
蓄电池编号、总正负极标识标签未完善。 |  |  | 违反《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》（GB 50172-2012）中6.0.1条“3.蓄电池间连接条应排列整齐，螺栓应紧固、齐全，极性标识应正确、清晰。4.蓄电池组每个蓄电池的顺序编号应正确，外壳应清洁，液面应正常。”的要求。 | XX公司督促施工单位对蓄电池标识标签进行完善，验收合格后方可投运，2月28日前完成整改。
KVM延长器网线的终端标识与实际接入位置不符。 |  |  | 违反《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）6.0.1条“（5）电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号，编号应正确，字迹应清晰，不易脱色”的要求。 | XX公司督促施工单位认真核对KVM延长器网线终端设备，并确保标识一致，验收合格后方可投运，2月28日前完成整改。
进站光缆在站外末端塔上终端，末端塔上未挂光缆标识牌。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）中16.3.2.7“OPGW、ADSS等光缆在进站门型架处应悬挂醒目光缆标识牌”的要求。 | XX公司督促施工单位在末端塔应悬挂醒目光缆标识牌，验收合格后方可投运，2月28日前完成整改。
OPGW导引光缆排列混乱，两端和沟道转弯处未设置醒目标识。 |  |  | 违反《电力系统通信光缆安装工艺规范》（Q/GDW758—2012）中6.2.2 f）2）“光缆在电缆沟内穿延燃子管保护并分段固定在支架上，保护管直径不应小于35mm。”和6.2.2 f）3）“光缆在两端和沟道转弯处设置醒目标识”的要求。 | XX公司督促施工单位严格按照标准要求，在两端和沟道转弯处设置醒目标识，验收合格后方可投运，2月28日前完成整改。
中兴S330防静电手镯缺失；综合数据网屏、通讯屏一等柜门未接地。 |  |  | 违反《电力通信系统安全检查工作规范》（Q/GDW756—2012）中6.2 d）“设备是否可靠固定，接地是否符合要求，是否配备防静电手镯”和6.4.2“屏体及各种配线架接地良好”的要求。 | XX公司督促施工单位严格按标准要求对中兴S330配置防静电手镯，并对屏体及各种配线架可靠接地，验收合格后方可投运，2月28日前完成整改。
通信设备两路电源共用DC/DC电源的同一个输出空开和一组电源线缆（在设备屏柜内部分路）。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》(国家电网设备〔2018〕979号) 16.3.1.10“在双电源配置的站点，具备双电源接入功能的通信设备应由两套电源独立供电。禁止两套电源负载侧形成并联”的要求。 | XX公司督促施工单位落实DC/DC电源到通信设备屏的双电源接入（两个空开、两组电源线），验收合格后方可投运，2月28日前完成整改。
继保光缆两端未采用醒目颜色的标识。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》(国家电网设备〔2018〕979号) 16.3.2.9“承载继电保护、安全自动装置业务的专用通信线缆、配线端口等应采用醒目颜色的标识”的要求。 | XX公司督促施工单位在继保光缆两端及ODF盘上设置醒目颜色的标识，验收合格后方可投运，2月28日前完成整改。
未见光缆测试报告。 |  |  | 违反《电力通信运行管理规程》（DL/T544-2012）中11.2.2“通信运行维护机构应定期组织人员对光缆线路进行测试，保证光缆线路运行状态良好。光缆线路测试内容应包括线路衰减、熔接点衰耗、光纤长度等”的要求。 | XX公司督促施工单位开展光缆测试并出具测试报告，测试内容应包括线路衰减、熔接点衰耗、光纤长度等，验收合格后方可投运，2月28日前完成整改。
35千伏#1主变油位相较油温油位曲线规定值偏高。 |  |  | 违反《国家电网公司变电验收管理规定》 （国网（运检/3）827-2017），第1分册油浸式变压器（电抗器）验收细则 A.14变压器竣工（预）验收标准卡第4条“外观检查：②油位计就地指示应清晰，便于观察，油位正常，油套管垂直安装油位在1/2以上（非满油位），倾斜15°安装应高于2/3至满油位。第17条油位计：①反映真实油位，油位符合油温油位曲线要求，油位清晰可见，便于观察”。 | XX公司督促施工单位对照油温油位曲线对主变油位进行调整，2月28日前完成整改。
主控室内调度数据网屏内自动化设备、后台、五防机未用专用PDU插座。 |  |  | 违反《国网XX电力调度控制中心关于进一步加强自动化UPS电源建设及运维的通知》“3.1.2.8 每个机柜至少应配置两个可拆卸、可更换的固定式配电单元（PDU），推荐采用智能PDU”的要求。 | XX公司督促施工单位对UPS供电的自动化设备采用专用PDU插座，验收合格后方可投运，2月28日前完成整改。
电缆接地箱防护等级未明确。 |  |  | 违反《电力电缆及通道运维规程》（Q/GDW 1512—2014）5.4.3条“接地箱、交叉互联箱内电气连接部分应与箱体绝缘。箱体本体不得选用铁磁材料，并应密封良好，固定牢固可靠，满足长期浸水要求，防护等级不低于IP68”的要求。 | XX公司核查电缆接地箱防护等级，满足长期浸水要求，防护等级不低于IP68，如不满足防雨防潮等防护要求应予以更换，3月30日前完成整改。
变电站外电缆上终端塔金属支架、抱箍未采用防盗螺栓。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）第13.3.1.5条“电缆终端场站、隧道出入口、重要区域的工井井盖应有安防措施，并宜加装在线监控装置。户外金属电缆支架、电缆固定金具等应使用防盗螺栓”的要求。 | XX公司督促施工单位对户外金属电缆支架、电缆固定金具等加装防盗螺栓，3月30日前完成整改。
铁塔8米以下部分连接处未安装防卸螺栓。 |  |  | 违反《10kV～750kV输变电工程角钢塔、钢管塔、钢管杆、变电构支架采购标准 第1部分：通用技术规范》（Q/GDW 13234.1-2019 ）6.7“铁塔防卸螺栓高度，从塔脚基础顶面以上8m高度水平范围内（长短腿铁塔以最短腿的塔脚计算）的所有连接螺栓（包括横截面），均使用防卸螺栓；若在8m处有节点板或接头时，其上所有螺栓均使用防卸螺栓”的要求。 | XX公司督促施工单位对铁塔8米以下部分连接处安装防卸螺栓，3月30日前完成整改。
110千伏青杠站站外电缆隧道未安装抽水泵，且水泵电源为单电源。 |  |  | 违反《电力电缆隧道设计规程》（DLT/ 5484-2013）中10.0.5“电缆隧道应结合隧道工作井、通风口、出入口、隧道纵坡最低处等设置集水井，采用潜水排水泵提升至就近市政排水系统，排水泵出水管路上应设止回阀，以防止雨水倒灌。如有条件应直接排入市政排水系统，且确保市政雨、废水不能倒灌至隧道”及《国网设备部关于印发提升在运变电站防汛抗灾能力重点措施（试行）及释义的通知》（设备变电〔2021〕69号）第9条“站内应配置排水泵专用电源箱，具备可靠地防洪防雨措施，应有两路电源且取自站用电不同母线段，地下站应接入站外第三路供电电源”的要求。 | XX公司督促施工单位在变电站站外电缆隧道加装排水泵，设置两路电源且取自站用电不同母线段，验收合格后方可投运，3月30日前完成整改。
变电站外终端塔电缆接地箱螺栓缺失。 |  |  | 违反《电力电缆及通道运维规程》（Q/GDW 1512—2014）5.4.3“接地箱、交叉互联箱内连接应与设计相符，铜牌连接螺栓应拧紧，连接螺栓无锈蚀现象。箱体完整，门锁完好，开关方便”的要求。 | XX公司督促施工单位全面排查变电站外电缆接地箱，确保螺栓完整且紧固，3月30日前完成整改。
线路未悬挂杆号牌、警示牌、相序牌等标识。 |  |  | 违反《110kV-750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB50233-2014）第10.1.3条第5点“线路防护设施验收应包括回路标志、相位（极性）标志，警告牌等线路防护标志。”的要求。 | XX公司督促施工单位完善杆号牌、警示牌、相序牌等标识，3月30日前完成整改。
输电线路铁塔接地体未开展接地电阻测试。 |  |  | 违反《架空输电线路差异化防雷工作指导意见》（国家电网生〔2011〕500号）“附件2输电线路差异化防雷技术及评估与治理方法，3.接地电阻 新建线路：每基杆塔不连地线的工频接地电阻，在雷季干燥时不宜超过表2所列数值。”的要求。 | XX公司组织开展输电线路铁塔接地体接地电阻测试，验收合格后方可投运，3月30日前完成整改。
施工图预留电容器距消弧线圈成套装置距离小于5米。 |  |  | 违反《电力设备典型消防规程》（DL 5027-2015）10.7.3“户外布置的电力电容器与高压电气设备需保持5.0m及以上的距离，防止事故扩大”的要求。 | XX公司督促设计单位对施工图进行设计变更，并在后期扩建预留电容器时，在电容器与消弧线圈成套装置间设置防火墙，4月20日前完成整改。
部分压接线夹存在毛刺。 |  |  | 违反《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB 50233-2014）第8.4.11条“接续管及耐张管压后应检查外观质量，飞边、毛刺及表面未超过允许的损伤应锉平并用0#以下细砂纸磨光”的要求。 | XX公司督促施工单位对存在的毛刺锉平并用0#以下细砂纸磨光，4月20日前完成整改，验收合格后方可投运。
新建2#塔地线引流线存在散股。 |  |  | 违反《110kV ~750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB 50233-2014）第8.3.5条“架空地线采用镀锌钢绞线时，损失应按表8.3.5的规定予以处理，出线金钩、破股等形成的永久变形均应割断重接”的要求。 | XX公司督促施工单位对散股地线引流线进行更换重新搭接，4月20日前完成整改，验收合格后方可投运。
导线与悬垂线夹夹紧时，铝股外缠绕铝包带方式不正确，部分未露出线夹，端头未回缠绕于线夹内压住。 |  |  | 110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB 50233-2014）第8.6.9条“所缠绕铝包带应露出线夹，但不应超过10mm，端头应回缠绕于线夹内压住”的要求。 | XX公司督促施工单位对缠绕不规范的线夹铝包带进行重新缠绕，4月20日前完成整改，验收合格后方可投运。
220千伏白马山变电站出线新建1#电缆终端塔及9#塔塔基边坡土层存在塌方滑落风险。 |  |  | 违反《110kV~750kV架空输电线路设计技术规定》（Q/GDW 10179-2017)第6.3条“路径选择应尽量避开不良地质地带和采动影响区，当无法避让时，应采取必要的措施”及《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB 50233-2014）第5.0.2条“土石方施工应符合设计要求，减少需要开挖以外地面的破坏，合理选择弃土的堆放点。杆塔基础施工的基面的开挖应以设计图纸为准、按不同地质条件确定开挖边坡。基面开挖后应无积水，边坡应无塌陷”的要求。 | XX公司督促设计单位对1#电缆终端塔及9#塔基础高切坡风险进行安全评估，并出具意见，督促施工单位对铁塔基面进行整治，夯实浮土或者进行硬化，4月20日前完成整改，验收合格后方可投运。
新建8#~9#通道导线已穿越下方树竹，新建7#~8#通道导线与树木垂直距离仅约2米。 |  |  | 违反《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB 50233-2014）附录A第A.0.3条“输电线路经过集中林区时，应采用加高杆塔跨越林木不砍伐通道的方案。当跨越时，110kV线路导线与树木（考虑自然生长高度）之间的最小垂直距离，不应小于4米的要求。当砍伐通道时，通道净宽度应符合时间要求”的要求。 | XX公司对全线输电通道进行检查，督促施工单位对不满足安全距离要求的树竹进行砍伐，以满足110千伏线路导线与树木（考虑自然生长高度）之间的最小垂直距离，4月20日前完成整改，验收合格后方可投运。
新建9#塔大小号侧导线与杆塔距离不满足在带电线路杆塔上工作最小安全距离(实际距离约为1.3米）。 |  |  | 违反《国家电网公司电力安全工作规程线路部分》（Q/GDW 1799.2-2013）第8.1.1条“在带电杆塔上进行测量、防腐、巡视检查、紧杆塔螺栓、清除杆塔异物等工作，作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等，与带电导线最小距离不准小于表3的规定（110kV安全距离为1.5米”的要求。 | XX公司对9#塔导线连接方案、距离进行校验、调整，满足作业人员与带电导线的安全距离（如延长横担或增加绝缘子、装设禁止带电攀爬警示牌等），4月20日前完成整改，验收合格后方可投运。
部分连接螺栓缺少弹簧销子。 |  |  | 违反《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB 50233-2014）第8.6.7条“绝缘子串、导线及架空地线上的各种金具上的螺栓、穿钉及弹簧销子除有固定穿向外，其余穿向应统一”的要求。 | XX公司督促施工单位补装连接螺栓的弹簧销子，4月20日前完成整改，验收合格后方可投运。
220千伏白马山变电站至110千伏巴南天明变电站新建2回110千伏进线电缆为同一厂家生产。 |  |  | 违反《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施》（2018年修订版）第13.1.1.3条“110（66）kV及以上电压等级同一受电端的双回或多回电缆线路应选用不同生产厂家的电缆、附件”的要求。 | XX公司在今后的工程中严格按反措要求配置电缆及附件，确保110（66）千伏及以上电压等级同一受电端的双回或多回电缆线路选用不同生产厂家的电缆、附件。
无功装置的10千伏电缆出沟孔洞缺少有效封堵措施，沟内10千伏电缆与二次电缆有交叉但无防火隔离措施。 |  |  | 违反《电力电缆及通道运维规程》（Q/GDW 1512-2014)中5.5.4防火设施技术要求“e)在封堵电缆孔洞时，封堵应严实可靠，不应有明显的裂缝和可见的缝隙，孔洞较大者应加耐火衬板后再进行封堵”及《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施（修订版）》（国家电网设备〔2018〕979号）第5.3.2.3条“交直流回路不得共用一根电缆，控制电缆不应与动力电缆并排铺设。对不满足要求的运行变电站，应采取加装防火隔离措施”的要求。 | XX公司督促施工单位对10千伏电缆出沟位置进行有效封堵，在沟内电缆交叉位置对10千伏电缆包覆防火毯，在沟内其他位置采取一次、二次电缆防火隔离措施，4月20日前完成整改，验收合格后方可投运。
出线电缆沟沟壁高度不足，暴雨情况下易造成雨水外排不及时漫进电缆沟，存在倒灌隐患。 |  |  | 违反《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）第5.5.4条“电缆沟应满足防止外部进水、渗水的要求，且应符合下列规定：室内电缆沟盖板宜与地坪齐平，室外电缆沟的沟壁宜高出地坪100mm。考虑排水时，可在电缆沟上分区段设置现浇钢筋混凝土渡水槽，也可采取电缆沟盖板低于地坪300mm，上面铺以细土或砂”的要求。 | XX公司督促施工单位将室外电缆沟的沟壁进行加高处理，确保沟壁高出地坪100mm，4月20日前完成整改。
配电室屋顶监测装置线缆直接穿出，无反水弯、无封堵措施。 |  |  | 违反《屋面工程技术规范》（GB 50345-2012）《变电（换流）站土建工程施工质量验收规范》（Q/GDW 10183-2021）“出屋面管道、空调室外机底座、屋顶风机口应用柔性防水卷材做泛水，其高度不小于250mm（管道泛水不小于300mm），上口用管箍或压条，将卷材上口压紧，并用密封材料封严”的要求。 | XX公司督促施工单位将监测装置线缆管道按标准要求做好泛水及防水密封，4月20日前完成整改。
配电室靠主变低压侧女儿墙压顶台面不平整，无明显向屋面侧坡度，台面积污明显，雨季易造成污水排至主变低压侧穿墙套管。 |  |  | 违反《屋面工程技术规范》（GB 50345-2012）第4.11.14条“女儿墙压顶可采用混凝土或金属制品。压顶向内排水坡度不应小于5％，压顶内侧下端应作滴水处理”的要求。 | XX公司督促施工单位将女儿墙压顶向内设置不小于5％的排水坡度，压顶内侧下端作滴水处理，4月20日前完成整改。
站内避雷针底部未打排水孔。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）第14.7.2.1条“钢管避雷针底部应设置有效排水孔，防止内部积水锈蚀或冬季结冰”的要求。 | XX公司督促施工单位在避雷针底部适当位置设置有效排水孔，4月20日前完成整改。
站内门形构架两处爬梯高度约15米，未设置护笼。 |  |  | 违反《固定式钢梯及平台安全要求第一部分 钢直梯》（GB 4053.1-2009）第5.3.2条“当攀登高度小于7米，但梯子顶部在地面、地板或屋顶之上，高度大于7米时，也应设置安全护笼”的要求。 | XX公司督促施工单位对站内门形架爬梯加装护笼，注意考虑110千伏进线边相绝缘、安全距离（110千伏为1.5m），4月20日前完成整改。
未开展开关柜（环网柜）保护动作时间试验、电缆隧道防火板（槽盒）入网检测。 |  |  | 违反《国网XX电力设备部关于印发2022年电网设备电气性能、金属及土建专项技术监督工作方案的通知》（设备〔2022〕5号）中“各供电单位负责运维职责范围内的35千伏及以上新建、改扩建输变电工程、技改大修工程、相关配网物资电气、金属及土建专项监督检测项目的计划、实施、信息报送和发现问题的闭环整改”的要求。 | XX公司在投运前严格按照专项技术监督工作方案要求开展电气性能专项检测，并对监督中发现的不合格设备及时进行更换，复测合格后方可使用。
现场抽查站内避雷针接地引下线镀锌层厚度，厚度最高为67μm，最低为44μm，测试值均低于70μm，平均值不足85μm。 |  |  | 违反《电气接地工程用材料及连接件》（DL/T 1342-2014）6.1.2.2“热浸镀层厚度最小值70μm，最小平均值85μm”的要求。 | XX公司及时安排测试人员对全站接地引下线镀锌层厚度进行全面检测，对不达标接地引下线采取更换或喷涂富锌漆等方式进行整改，确保接地体防腐要求，4月20日前完成整改。
未制定基础沉降观测方案，未设置沉降观测点和基准点。 |  |  | 违反《工程测量标准》（GB 50026-2020）第10.1.2条“在GIS基础设计阶段应对变形监测的内容、范围和必要监测设施的位置统筹安排，监测单位制定详细的监测方案”、《电力工程施工测量技术规范》（DL/T 5445-2010）第11.1.4条“基准点应设置在变形影响区域之外稳定的原状土层内，易长期保存，每个工程至少应有3个基准点”、《电力工程施工测量技术规范》（DL/T 5445-2010）第11.7.1条“（设备基础沉降观测点）标志应稳固、明显、结构合理，点位应避开障碍物，便于观测和长期保存”的要求。 | XX公司督促施工单位按照规范要求编制设备基础沉降观测方案，在站内设置3个基准点，在GIS设备基础上设置沉降观测点，4月20日前完成整改。
未开展事故油池和污水处理装置池体闭水试验、相关管道通球或水压试验，无相关试验记录。 |  |  | 违反《国家电网公司环境保护技术监督规定》（国网(科/2)539-2014）附件1“参与工程竣工验收检查，检查环保（水保）设施的建设和环保（水保）措施的落实情况，查看环保设施的调试方案、记录、报告等是否满足相关标准要求，调试技术资料是否齐全。对未达到设计要求或不符合国家和地方排放标准要求的设施，应督促相关单位在工程试运行期内完成整改”及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002）“排水主立管及水平干管管道均应做通球试验”。 | XX公司督促施工单位对事故油池和污水处理装置池体开展闭水试验、管道通球或水压试验，并做好相关记录，4月20日前完成整改。
变电站周边存在裸露土方，未采取苫盖或防护措施。 |  |  | 违反《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）第7.5.2条“施工过程中，对易起尘的临时堆土等应采用密闭式防尘布（网）进行苫盖”的要求。 | XX公司督促施工单位对变电站周边临时堆放的土方采用采用密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工完成后立即恢复植被，4月20日前完成整改。
事故油池、生活污水处理装置以及雨污等井盖未设置标识牌。 |  |  | 违反《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）第8.2.9条“给排水井盖选用的型号、材质应符合设计要求，设计未要求时，宜采用复合材料井盖，井盖标识清晰正确”的要求。 | XX公司督促施工单位对事故油池、生活污水处理装置以及雨污等井盖设置清晰正确的标识牌，4月20日前完成整改。
变电站10千伏901#、902#一次接线为中性点非绝缘系统，10千伏计量装置安装的电能表为三相三线电能表。 |  |  | 违反《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448-2016）中6.3第b条“接入中性点绝缘系统的电能计量装置，应采用三相三线有功、无功或多功能电能表。接入中性点非绝缘系统的电能计量装置，应采用三相四线有功、无功或多功能电能表”的要求。 | XX公司督促施工单位将中性点非绝缘系统的电能计量装置更换为三相四线有功、无功或多功能电能表，4月20日完成整改，验收合格后方可投运。
未见电能计量装置计量方式原理图、二次接线图。 |  |  | 违反《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448-2016）第7.6.3.b)“1技术资料应提供：电能计量装置计量方式原理图，一、二次接线图，施工设计图和施工变更资料、竣工图等”的要求。 | XX公司督促设计单位提供电能计量装置计量方式原理图、二次接线图，4月20日前完成整改。
部分保护屏内压板颜色、电缆吊牌、空开标识错误。 |  |  | 违反《继电保护及二次回路安装及验收规范》（GBT 50976-2014）4.5.1“交流直流空气开关和熔断器应设置恰当的标识”、4.5.4“出口压板、功能压板、备用压板应采用不同颜色区分”及4.5.5“电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符。电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置”的要求。 | XX公司对全站保护屏的压板、空开及电缆标识进行全面检查，并按规范要求正确标识，4月20日前完成整改，验收合格后方可投运。
预置仓内等电位地网与主地网采用1根铜缆连接。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）15.6.2.1“在保护室屏柜下层的电缆室（或电缆沟道）内，沿屏柜布置的方向逐排敷设截面积不小于 100mm2的铜排（缆），将铜排（缆）的首端、末端分别连接，形成保护室内的等电位地网。该等电位地网应与变电站主地网一点相连，连接点设置在保护室的电缆沟道入口处。为保证连接可靠，等电位地网与主地网的连接应使用 4 根及以上，每根截面积不小于 50mm2的铜排（缆）”的要求。 | XX公司督促施工单位按规程要求将等电位地网与主地网的连接使用 4 根及以上铜缆或铜排连接，每根截面积不小于 50mm2，4月20日前完成整改，验收合格后方可投运。
未开展电力监控系统网络安全评估。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）16.2.2.7“电力监控系统在上线投运之前、升级改造之后必须进行安全评估、不符合安全防护规定或存在严重漏洞的禁止投运”的要求。 | XX公司在主厂站联调前完成电力监控系统网络安全评估及问题整改，并出具相关报告，4月20日前完成整改，验收合格后方可投运。
未开展变电站61850规约一致性、同步时钟精度、网络性能测试，未出具相关测试报告。 |  |  | 违反《变电站计算机监控系统现场验收管理规程》（Q/GDW 1214-2014）及《变电站计算机监控系统工厂验收管理规程》（Q/GDW 1213）附录A中 “A.4.23.2，A 4.2，A4.13条款规定了对61850规约一致性、同步时钟精度、网络性能进行测试”的要求。 | XX公司按要求开展变电站61850规约一致性、同步时钟精度、网络性能测试并出具相关报告，4月20日前完成整改，验收合格后方可投运。
通信电源各整流模块负载电流不均衡。 |  |  | 违反《通信电源技术、验收及运行维护规程》（QGDW11442—2020）5.2.4.5“多块整流模块并列运行时，应具有良好的均流性能，均流不平衡度应小于5%”的要求。 | XX公司督促设备厂家调整通信电源各整流模块负载电流，满足电源安全运行需求，4月20日前完成整改，验收合格后方可投运。
变电站后面围墙外排水措施不完善，排洪沟未合拢，且部分排水孔直接外排或进入出线电缆通道。 |  |  | 违反《国网设备部关于印发提升在运变电站防汛抗灾能力重点措施（试行）及释义的通知》（设备变电〔2021〕69号）第8条“站内排水设施应接入市政雨污管网，不能接入的应采用强制排水措施并保证站外排水通道畅通”及第2条“检查变电站排水沟排水情况、渗漏情况及排水和防倒灌措施”的要求。 | XX公司全面检测站内、站外排水情况，督促设计单位完善站内外排水设计，督促施工单位将排水设施接入市政雨污管网，确保全站排水畅通、防倒灌措施得力。4月20日前完成整改，验收合格方可投运。
未提供生活污水处理装置出厂检测报告、无调试报告。 |  |  | 违反《国家电网公司环境保护技术监督规定》（国网（科/2）539-2014）“生活污水处理装置性能、出厂检测报告等应满足订货合同（技术协议）的要求，保证变电站废水处理后满足排放要求”的要求。 | XX公司督促施工单位对生活污水处理装置开展调试，并做好相关记录，同时督促生产厂家提供生活污水处理装置出厂检测报告，4月20日前完成整改。
10千伏开关室门未接地。 |  |  | 违反《国家电网公司输变电工程标准工艺》（三）工艺标准库钢制门、防火门0101010502施工要点“钢制门要做可靠接地，并有明显标示”的要求。 | XX公司督促施工单位对10千伏开关室门进行接地处理，4月20日前完成整改。
未配置测控装置间隔层闭锁。 |  |  | 违反《国网XX市电力公司厂站监控系统管理规定》（渝电企管20172号）“智能变电站防误闭锁分为三个层次，站控层闭锁、间隔层联闭锁和机构电气闭锁。站控层闭锁由监控主机实现，间隔层联闭锁由测控装置实现，间隔间闭锁信息通过GOOSE方式传输。 机构电气闭锁实现设备本间隔内的防误闭锁”的要求。 | XX公司按要求立即配置间隔层联闭锁，4月20日前完成整改，并与站控层五防同步验收后方可投运。
通信电源屏进线电缆无标识。 |  |  | 违反《国家电网公司信息设备状态检修导则（试行）》中6.4信息设备共性状态量“4.设备及线缆标签标识：标签标识缺少、破损、不规范、不符合规等”的要求。 | XX公司督促施工单位完善通信电源屏进线线缆标签标识，在线缆标签上补充本端及对端端点信息，4月20日前完成整改。
电缆夹层内电缆与墙壁、台阶等倒角之间未采取保护措施，夹层、横洞内电缆未加装电缆支架。 |  |  | 违反《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》（GB 0168-2018）第6.4.3条第3点“交流单芯电力电缆，应布置在同侧支架上，并应限位、固定”的要求。 | XX公司督促施工单位在夹层、横洞内安装金属支架，并将电缆上架，电缆与金属支架间垫橡胶胶垫，4月25日前完成整改。
电缆穿墙处未采取保护措施且未防火封堵。 |  |  | 违反《城市电力电缆线路设计技术规定》（DL/T 5221-2016）第4.5.14第1点“电缆隧道与电缆保护管接口处应按保护管尺寸预留矩形孔或穿墙套管”的要求。 | XX公司督促施工单位在电缆穿墙处采取穿管保护措施，4月25日前完成整改。
电缆抱箍的刚性固定螺栓未拧紧。 |  |  | 违反《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》（GB 50168-2018）第6.3.3“电缆敷设到位后应做好电缆固定和管口封堵”的要求。 | XX公司督促施工单位将电缆抱箍的刚性固定螺栓拧紧，4月25日前完成整改。
电缆隧道配电箱防护等级为IP30，不满足防护设计要求。 |  |  | 违反《标准化线路建设规范 第二部分：电缆线路》（QGDW23 102-05-001-2019）第7.3.5“电源分电箱和低压配电箱外壳防护等级不应低于IP56，安装高度宜为箱底距地面1.5m。箱内每回路宜设漏电保护装置”的要求。 | XX公司督促施工单位将配电箱更换为防护等级不低于IP56的箱体，4月25日前完成整改。
金属支架立柱与接地扁铁的焊接工艺不规范、搭接面积不够；部分电缆金属支架、防火槽盒支架未与接地扁铁连接。 |  |  | 违反《电力电缆及通道运维规程》（QGDW 1512—2014 ）第5.5.1“i) 金属电缆支架全线均应有良好的接地”的要求。 | XX公司督促施工单位将电缆支架全线接地并按照工艺要求焊接，4月25日前完成整改。
电缆隧道内部分金属支架倾斜。 |  |  | 违反《电力电缆及通道运维规程》（QGDW 1512—2014 ）第5.5.1“e)电缆支架应安装牢固，横平竖直,托架支吊架的固定方式应按设计要求进行。各支架的同层横档应在同一水平面上，其高低偏差不应大于5mm。”的要求。 | XX公司督促施工单位将电缆支架调整，4月25日前完成整改。
部分电缆与金属支架之间未加装橡胶垫片。 |  |  | 违反《城市电力电缆线路设计技术规定》（DL/T 5221-2016）4.5.6“蛇形敷设的电缆固定于支架，应垫以橡胶垫。”的要求。 | XX公司督促施工单位将电缆与支架之间加装橡胶垫，4月25日前完成整改。
终端塔下方部分电缆保护管出现破损。 |  |  | 违反《电力电缆及通道运维规程》（QGDW 1512—2014）“d) 电缆上塔引上部分应装设电缆保护管，宜选用符合防盗要求的材质”的要求。 | XX公司督促施工单位将电缆保护管进行修复或更换，4月25日前完成整改。
户外电缆终端头、GIS电缆终端头中未做好防尘防潮措施。 |  |  | 违反《国网运检部关于印发高压电缆及通道工程生产准备及验收工作指导意见的通知》（运检二〔2017〕104号）电缆敷设关键环节管控责任卡中“3）电缆封端应严密，当外观检查有怀疑时，应进行受潮判断或试验”的要求。 | XX公司督促施工单位在电缆接头制作过程中采取防尘防潮措施，4月25日前完成整改。
塔脚板与基础面连接部分存在较大缝隙。 |  |  | 违反《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB 50233-2014）第7.2.7条“铁塔组立后，塔脚板应与基础面接触良好，有空隙时应用铁片垫实，并应浇筑水泥砂浆”的要求。 | XX公司全线检查铁塔塔脚板与基础面接触情况，督促施工单位采取铁片垫实、浇筑水泥砂浆等措施确保塔脚板与基础面接触良好，4月25日前完成整改。
五马-雨台山线#202杆塔为高低腿，AB腿边坡存在水土流失、掩埋基础风险。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）第6.1.1.4条“对于易发生水土流失、山洪冲刷等地段的杆塔，应采取加固基础、修筑挡土墙（桩）、截（排）水沟、改造上下边坡等措施”的要求。 | XX公司督促施工单位根据#202杆塔基地勘报告建议，对AB腿侧修筑护坡，塔基修筑截水沟和排水沟，4月25日前完成整改。
五马-雨台山线#203杆塔接地引下线与接地网未采用焊接或液压方式连接。 |  |  | 违反《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB 50233-2014）第9.0.6条“接地体间连接应采用焊接或液压方式连接”的要求。 | XX公司督促施工单位将接地引下线采用焊接方式或液压方式连接接地网，4月25日前完成整改。
10千伏接地变至开关柜电缆接线端子未采用双螺栓连接。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）第12.4.2.3条“柜内母线、电缆端子等不应使用单螺栓连接。导体安装时螺栓可靠紧固，力矩符合要求”。 | XX公司督促施工单位将10千伏接地变至开关柜电缆接线端子改为双螺栓连接，4月25日前完成整改。
110千伏电缆GIS终端下方仅有一处刚性固定。 |  |  | 违反《电力电缆及通道运维规程》（Q/GDW 1512—2014）5.3.8“电缆终端法兰盘（分支手套）下应有不小于1m的垂直段，且刚性固定应不少于2处”的要求。 | XX公司督促施工单位在工程投运前增加110千伏电缆GIS 终端下方的刚性固定，4月25日前完成整改。
电缆接地箱防护等级未明确。 |  |  | 违反《电力电缆及通道运维规程》（Q/GDW 1512—2014）5.4.3条“接地箱、交叉互联箱内电气连接部分应与箱体绝缘。箱体本体不得选用铁磁材料，并应密封良好，固定牢固可靠，满足长期浸水要求，防护等级不低于IP68”的要求。 | XX公司联系电缆接地箱厂家提供相关报告、合格证等，核实电缆接地箱是否满足材质及防护等级要求，如不满足，督促施工单位更换，确保电缆接地箱材质及防护等级满足标准，4月25日前完成整改。
110千伏电缆支架间距超过2米，电缆出现较为明显下垂变形，同侧敷设的各回路电缆间未加装防火隔板。 |  |  | 违反《电力电缆及通道运维规程》（Q/GDW 1512—2014）5.2.4“电缆本体(护套、铠装等）不应出现明显变形”、5.2.6“电缆固定应满足以下要求：b)桥架敷设时电缆刚性固定间距应不大于2m”及《国网XX电力运检部关于印发电缆及通道防火治理二十条重点措施的通知》（运检〔2019〕13号）第六条“电缆隧道内同侧敷设的各回路电缆层间应全线加装防火隔板”等要求。 | XX公司督促施工单位对110千伏电缆增加固定支架，确保支架间距不超过2米，并对电缆隧道内同侧敷设的各回路电缆层间全线加装防火隔板，4月25日前完成整改，验收合格后方可投运。
未开展变压器油中溶解气体在线监测装置专项监督、开关柜（环网柜）保护动作时间试验、避雷器在线监测装置专项监督。 |  |  | 违反《国网XX电力设备部关于印发2022年电网设备电气性能、金属及土建专项技术监督工作方案的通知》（设备〔2022〕5号）中实施分工的要求“35千伏及以上新建（改造、扩建）输变电工程，技改大修、迁改工程和配网物资专项监督，由各供电单位、XX公司负责组织实施，XX公司、XX公司、XX公司配合实施，电科院负责技术指导，报告和工作月报提交电科院汇总”的要求。 | XX公司在投运前严格按照专项技术监督工作方案要求开展变压器油中溶解气体在线监测装置专项监督、开关柜（环网柜）保护动作时间试验、避雷器在线监测装置专项监督，对监督中发现的不合格设备及时进行更换，验收合格后方可使用。
未开展变电站不锈钢部件材质分析、开关柜触头弹簧材质检测。 |  |  | 违反《国网XX电力设备部关于印发2022年电网设备电气性能、金属及土建专项技术监督工作方案的通知》（设备〔2022〕5号）中实施分工的要求“35千伏及以上新建（改造、扩建）输变电工程，技改大修、迁改工程和配网物资专项监督，由各供电单位、XX公司负责组织实施，XX公司、XX公司、XX公司配合实施，电科院负责技术指导，报告和工作月报提交电科院汇总”的要求。 | XX公司在投运前严格按照专项技术监督工作方案要求开展变电站不锈钢部件材质分析、开关柜触头弹簧材质检测，对监督中发现的不合格设备及时进行更换，验收合格后方可使用。
SF6气体泄漏在线监测系统控制箱、GIS排烟风机控制箱体防雨罩、站内摄像头控制箱、电子围栏脉冲主机箱等户外密闭箱体或防雨罩的材质为碳钢。 |  |  | 违反《电网设备金属技术监督导则》（Q/GDW 11717-2017）16.3.1条“户外密闭箱体的材质应为06Cr19Ni10的奥氏体不锈钢或耐蚀铝合金，不能使用2系或7系铝合金”及16.3.3条“防雨罩材质应为06Cr19Ni10的奥氏体不锈钢或耐蚀铝合金”的要求。 | XX公司督促施工单位对该不合格的户外箱体及防雨罩进行更换，整改后进行复测，验收合格后方可使用。
开关柜动触头弹簧材质为碳钢。 |  |  | 违反《电网设备金属技术监督导则》（Q/GDW 11717-2017）12.2.2条“紧固弹簧及触头座应为06Cr19Ni10的奥氏体不锈钢”的要求。 | XX公司督促施工单位对不合格的开关柜动触头弹簧进行更换，整改后进行复测，验收合格后方可使用。
地下室感烟探测器安装在送风管道上方。 |  |  | 违反《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB 50166-2019）第3.4.1条“探测器周围水平距离0.5m内，不应有遮蔽物；探测器至空调送风口最近边的水平距离，不应小于1.5m”的要求。 | XX公司督促施工单位调整感烟探测器位置，满足探测器周围水平距离0.5m内，不应有遮蔽物；探测器至空调送风口最近边的水平距离，不应小于1.5m的要求，4月25日前完成整改。
沉降监测报告中沉降控制速率2mm/d、控制累计值30mm偏大。 |  |  | 违反《建筑变形测量规范》（JGJ 8-2016） 7.1.5第4条及《电力工程施工测量技术规范》（DL/T 5445 -2010）11.7.4第4条“100天的沉降速率小于0.01mm/d -0.04mm/d时，认为基础沉降达到稳定状态”的要求。 | XX公司督促具备资质的第三方单位跟踪监测沉降情况，计算沉降速率、累计值是否满足规范要求，如不满足要求及时进行防沉降整改。
地下室预留电缆隧道内存在积水。 |  |  | 违反《地下工程防水技术规范》（GB 50108-2008)表3.2.1的要求“地下工程防水标准，一级：不允许渗水，结构表面无湿渍；二级：不允许漏水，结构表面可有少量湿渍；总湿渍面积不应大于总防水面积（包括顶板、墙面、地面）的1/1000；任意100m2，防水面积上的湿渍不超过2处，单个湿渍的最大面积不大于0.1m2”的要求。 | XX公司督促施工单位采取措施降低地下水位，在无水情况下进行修堵施工；当无法降低地下水位时，可通过引水泄压，涂抹快凝止水材料，再进行大面积抹面处理，4月25日前完成整改。
生活污水处理装置未通电运行，未开展调试。 |  |  | 违反《电力环境保护技术监督导则》（DL/T1050-2016） 6.1.5.2“调试结束时，调试技术资料应齐全。调试技术资料应包括：调试大纲、调试方案、调试记录、调试报告、调试工作总结、工程系统图纸、设计说明书、设备安装和使用说明书等”的要求。 | XX公司督促施工单位对生活污水处理装置开展调试，确保调试方案、试验、记录、报告规范齐全，调试结果符合相关标准要求。4月25日前完成整改，验收合格后方可投运。
事故油池、污水管道未按要求开展池体充水和通球试验。 |  |  | 违反《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）5.2.5中“排水主立管及水平干管管道均应做通球试验，通球球径不小于排水管道管径的2/3，通球率必须达到100%”、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）9.2 中“压力管道水压试验”和9.3中“无压管道的闭水试验”、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）“污水管道和附属构筑物应保证其密实性，防止污水外渗和地下水入渗”等规定。 | XX公司督促施工单位开展事故油池、污水管道充水及通球试验，形成试验报告并存档。4月25日前完成整改，验收合格后方可投运。
本工程配套建设的环境保护设施竣工后的竣工日期、调试的起止日期未对外公示。 |  |  | 违反《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号）第十一条“除按照国家需要保密的情形外，建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息：（一）建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期；（二）对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期”的要求。 | XX公司督促施工单位在工程配套建设的环境保护设施竣工后、调试前，及时对外进行公示，投运前完成整改。
事故油池和污水处理装置没有设置标识牌，部分井盖无标志。 |  |  | 违反《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）8.2.9“给排水井盖选用的型号、材质应符合设计要求，设计未要求时，宜采用复合材料井盖，行业标志明显；道路上的井室必须使用重型井盖，装配稳固”的要求。 | XX公司督促施工单位补装事故油池和污水处理装置标识牌，完善井盖标志，确保标识清晰，4月25日前完成整改。
变电站土建施工结束后周围环境的土地整治、回覆表土、恢复植被等生态环境保护措施和水土保持措施未开展。 |  |  | 违反《输变电项目水土保持技术规范》（SL640-2013）4.1.3“水土流失防治措施应符合下列规定。5.施工过程中造成地表扰动的施工便道、牵张场地、塔基施工场地等临时占地范围，在施工结束后应进行土地整治、回覆表土、恢复原土地利用功能。6.取土场、弃渣处置点等应进行有效保护，并修建截（排）水沟及其自然沟道的消能顺接工程，施工结束后进行土地整治，恢复植被或复耕”及《国家电网有限公司电网基建项目水土保持设施验收管理办法》第十三条“水土保持设施具备正常运行条件，满足交付使用要求，且运行、管理及维护责任得到落实”的要求。 | XX公司督促施工单位落实水土保持要求，及时恢复植被或复耕，4月25日前完成整改。
施工图中变电站主要建（构）筑物一览表中标注的事故油池容量为80m³，实际是按照100立方米事故油池进行设计和施工，设计文件与现场实际施工存在明显不一致。 |  |  | 违反《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268 -2008）“事故油池施工要按照设计要求进行”的要求。 | XX公司督促设计单位按最大1台主变油量的100%对事故油池容量进行核算并修改设计图，确保相关设计文件容量数据与现场实际一致，4月25日前完成整改，验收合格方可投运。
变电站内计量用电流、电压互感器未检定。 |  |  | 违反《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448-2016）中7.6.2第a条“待安装的电能计量器具应经依法取得计量授权的电力企业电能计量技术机构检定合格”的要求。 | XX公司按照规程要求委托检定机构对计量互感器应进行误差检定，取得合格证书后方可安装使用，4月25日前完成整改。
变电站内部分电能表专用试验接线盒进线、出线接线不规范，部分计量二次回路接线铜芯外露。 |  |  | 违反《电能计量装置安装接线规则》（DL/T 825-2002）附录A.7有效接地系统高压计量有功及感性无功电能分相接线方式图要求“三相四线计量方式下，试验接线盒电流进线应为每相的第二、三端子，出线应为每相第一、三端子”及《电能计量装置通用设计规范》（Q/GDW 10347-2016）中5.7.1“二次回路基本要求 h)线缆接入端子处松紧适度，接线处禁止铜芯外露、压皮”的要求。 | XX公司按照标准要求对电能表专用试验接线盒进线、出线和计量二次回路进行规范接线，4月25日前完成整改。
除主控室外的其余小室等电位地网均未与主地网一点相连。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》(国家电网设备〔2018〕979号) 15.6.2.1“该等电位地网应与变电站主地网一点相连，连接点设置在保护室的电缆沟道入口处。为保证连接可靠，等电位地网与主地网的连接应使用4根及以上，每根截面积不小于50mm²的铜排（缆）”的要求。 | XX公司督促施工单位完善各个小室等电位地网与主地网的一点相连，4月25日前完成整改，验收合格后方可投运。
1号主变B屏有一台交换机失电不告警。 |  |  | 违反《智能变电站二次系统标准化现场调试规范》（Q/GDW 11145-2014）7.3.1“网络交换机主要调试工作与要求：b) 交换机各端口通信状态应正确”的要求。 | XX公司督促施工单位消除此台交换机的缺陷，4月25日前完成整改，验收合格后方可投运。
未开展保护装置调试以及光纤通道相关数据测试，无相关调试、测试报告。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》(国家电网设备〔2018〕979号)15.3.2“基建单位应至少提供以下资料：保护调试报告、二次回路（含光纤回路）检测报告以及调控机构整定计算所必需的其他资料”的要求。 | XX公司督促施工单位完成保护装置调试及光纤通道测试，并出具相关调试报告和测试报告，4月25日前完成整改，验收合格后方可投运。
未开展电力监控系统网络安全评估。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）16.2.2.7“电力监控系统在上线投运之前、升级改造之后必须进行安全评估、不符合安全防护规定或存在严重漏洞的禁止投运”的要求。 | XX公司联系具有资质的单位完成电力监控系统网络安全评估，并出具相关报告，4月25日前完成整改，验收合格后方可投运。
故录、后台、五防、交换机、防火墙等装置未接入网络安全监测装置，站控层防火墙和隔离装置策略未配置且未启用。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）16.2.2.1“电力监控系统工程建设和管理单位（部门）应严格按照安全防护要求，保障横向隔离、纵向认证、调度数字证书、网络安全监测等安全防护技术措施与电力监控系统同步建设，根据要求配置安全防护策略，验收合格方可开展业务调试”的要求。 | XX公司督促施工单位将故录、后台、五防、交换机、防火墙等站控层主机设备接入网络安全监测装置，站控层防火墙和隔离装置等安防设备策略应细化至端口，4月25日前完成整改，验收合格后方可投运。
交换机、防火墙等网络设备空闲端口未封闭，主机USB驱动、光盘驱动未卸载。 |  |  | 违反《电力监控系统安全防护总体方案》（国能安全〔2015〕36号）4.4“关闭或拆除主机上不必要的软盘驱动、光盘驱动、USB接口、串行口、无线、蓝牙等，严禁控制在生产控制大区和管理信息大区之间交叉使用移动存储介质以及便携式计算机”的要求。 | XX公司督促施工单位采用端口锁封闭空闲端口，并在逻辑上对空闲端口、驱动进行禁用，4月25日前完成整改。
电能量采集装置、调度数据网交换机、数据通信网关机柜1内自动化设备不满足双电源冗余要求。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）第16.1.1.5条“厂站远动装置、计算机监控系统及其测控单元等自动化设备应采用冗余配置的UPS或站内直流电源供电”的要求。 | XX公司督促施工单位将电能量采集装置、调度数据网交换机、数据通信网关机柜1内自动化设备采用冗余配置的UPS或站内直流电源供电，4月25日前完成整改，验收合格后方可投运。
现场抽检发现10千伏交换机数据丢帧。 |  |  | 违反《 智能变电站网络交换机技术规范》（Q／GDW 1429-2012）5.5.7“交换机在端口线速转发时，帧丢失率应为0”的要求。 | XX公司联系XX电科院对全站同型号交换机开展普检，对有问题交换机立即更换，复检合格后方可使用，4月25日前完成整改。
OPGW导引光缆排列混乱、两端和沟道转弯处未设置醒目标识，OPGW导引光缆与电缆同槽道布放。 |  |  | 违反《电力系统通信光缆安装工艺规范》（Q/GDW758—2012）中6.2.2 f）3）“光缆在两端和沟道转弯处设置醒目标识”及《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）16.3.1.6”通信光缆或电缆应避免与一次动力电缆同沟（架）布放，并完善防火阻燃和阻火分隔等各项安全措施，绑扎醒目的识别标识；如不具备条件，应采取电缆沟（竖井）内部分隔离等措施进行有效隔离”的要求。 | XX公司督促施工单位对OPGW导引光缆进行有序排列，在两端和沟道转弯处设置醒目标识，OPGW导引光缆与电缆同槽道布放时采取有效的隔离措施，4月25日前完成整改，验收合格后方可投运。
工程建设开关柜数量24面，未开展出厂试验验收。 |  |  | 违反《国网XX电力运检部关于印发开关柜出厂验收要点的通知》（运检〔2015〕45号）第一条“当某变电站单批次10千伏开关柜采购数量20面及以上时，须按照《国网XX市电力公司开关柜出厂验收要点》开展出厂验收”的要求。 | XX公司依据开关柜出厂试验项目要求，开展相关试验检测，验收合格后方可投运。
220千伏主变出厂试验关键点见证未做声级测量。 |  |  | 违反《国家电网公司变电验收管理规定》（国网（运检/3）827-2017）3.2.2 “验收要求 e）运检部门应审核出厂试验方案，检查验收项目及试验顺序是否符合相应的试验标准和合同要求”的要求。 | XX公司在工程投运后开展场站边界噪声测试及临近居民点噪声测试，如噪声超标则需采取降噪处理措施。并在今后的主变出厂验收中严格按要求开展声级测量关键点见证。
开关柜接地排采用铝排非铜排。 |  |  | 违反《国家电网公司总部配网标准化物资固化技术规范书》（高压开关柜 AC10kV 进线开关柜 小车式 真空 下进,带进线PT招标文件）5.2.11条 对接地的要求：b)“接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，在额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于240mm2”的要求。 | XX公司督促施工单位对该不合格的开关柜接地排更换为截面积不小于240mm2铜排，整改后进行复测，合格后方可使用。
变电站内雨水通过管道直接外排，未接入园区市政雨水管网，与环评报告中要求的站内雨水经收集后排入园区内市政雨水管网的要求不符。 |  |  | 违反《国家电网公司环境保护技术监督规定》（国网（科/2)539-2014）第八条“（四）施工安装阶段：施工期应落实各项环保、水保措施”的要求。 | XX公司督促施工单位将站内雨水排放管道接入市政雨水管网，4月25日前完成整改，验收合格后方可投运。
站内门型架所有金属爬梯第一级踏棍距离地面过高（约4米），未设护笼式或设防坠装置。 |  |  | 违反《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》（GB4053.1—2009）第5.3.2条“梯段高度大于3m时宜设置安全护笼。单梯段高度大于7m时，应设置安全护笼。当攀登高度小于7m，但梯子顶部在地面、地板或屋顶之上高度大于7m时，也应设置安全护笼”及第5.5.1条“梯子的整个攀登高度上所有的踏棍垂直间距应相等，相邻踏棍垂直间距应为225mm~300mm，梯子下端的第一踏棍距基准面距离应不大于450mm”的要求。 | XX公司督促施工单位将门型架金属爬梯向下延伸，确保第一级踏棍离地距离小于450mm，并设置安全护笼等防坠措施，4月27日前完成整改。
开关场多处断路器、隔离开关等接地扁铁螺栓连接不牢靠，存在较大缝隙。 |  |  | 违反《电气装置安装工程 质量检验及评定规程》（DL/T 5161.6-2018）第六部分“接地装置施工质量检验”及《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GB 50147-2010）4.2.11“设备接地线连接应符合设计和产品技术文件要求，且应无锈蚀、损伤，连接牢靠”的要求。 | XX公司督促施工单位对断路器、隔离开关等接地扁铁螺栓进行紧固，确保连接牢靠，4月27日前完成整改。
未开展开关柜（环网柜）保护动作时间试验、蓄电池性能一致性试验、电缆隧道防火板（槽盒）性能检测。 |  |  | 违反《国网XX电力设备部关于印发2022年电网设备电气性能、金属及土建专项技术监督工作方案的通知》（设备〔2022〕5号）中“各供电单位负责运维职责范围内的35千伏及以上新建、改扩建输变电工程、技改大修工程、相关配网物资电气、金属及土建专项监督检测项目的计划、实施、信息报送和发现问题的闭环整改”的要求。 | XX公司在投运前严格按照专项监督工作方案要求开展电气性能监督检测，并对监督中发现的不合格设备及时进行更换，复测合格后方可使用，4月27日前完成整改，验收合格后方可投运。
未开展开关柜触头弹簧材质分析检测、“三跨”线路耐张线夹压接质量X射线检测、输电线路地脚螺栓、螺母机械性能试验、输电线路铁塔镀锌层附着性检测，共计4项。 |  |  | 违反《国网XX电力设备部关于印发2022年电网设备电气性能、金属及土建专项技术监督工作方案的通知》（设备〔2022〕5号）中“各供电单位负责运维职责范围内的35千伏及以上新建、改扩建输变电工程、技改大修工程、相关配网物资电气、金属及土建专项监督检测项目的计划、实施、信息报送和发现问题的闭环整改”的要求。 | XX公司在投运前严格按照专项监督工作方案要求开展金属监督检测，并对监督中发现的不合格设备及时进行更换，复测合格后方可使用，4月27日前完成整改，验收合格后方可投运。
现场检测渝北高嘴110千伏新建输变电工程接地扁铁镀锌层厚度最小为60μm，平均厚度不足85μm，检测结果不合格，发生锈蚀情况明显。 |  |  | 违反《电气接地工程用材料及连接件》（DL/T 1342-2014）6.1.2.2条“热浸镀层厚度最小值70μm，最小平均值85μm”的规定。 | XX公司及时安排测试人员对全站接地扁铁镀锌层厚度进行全面检测，对不达标接地引下线采取更换或喷涂富锌漆等方式进行整改，确保接地体防腐要求，4月27日前完成整改，验收合格后方可投运。
变电站道路路面标高实测已与室内平齐。 |  |  | 违反《变电站总平面布置设计技术规程》（DL/T5056 2007）第6.2.1条“建筑物室内地坪应不低于室外地坪0.3m”的要求。 | XX公司督促施工单位对路面或室内标高进行调整，确保室内地坪应不低于室外地坪0.3m，4月27日前完成整改。
变电站室内、室外电缆沟积水严重，未进行全站的沟底排水规划，部分电缆沟底未作排水抹坡。 |  |  | 违反《变电站总平面布置设计技术规程》（DL/T5056 2007）第7.3.1条“地下沟（隧）道应设置纵、横排水坡度，其纵向排水坡度不宜小于0.5%，有困难时不应小于0.3%，并在沟道内有利于排水的地点设置集水坑和排水引出管，集水坑坑底标高应高于下水井的排水标高200mm-300mm”的要求。 | XX公司督促施工单位对电缆沟道设置纵、横排水坡度，并在沟道内有利于排水的地点设置集水坑和排水引出管，排水坡度和集水坑满足规范要求，4月27日前完成整改，验收合格后方可投运。
变电站室外电抗器等多区域存在排水封闭盲区，电缆沟未能设置排水渡槽等措施。 |  |  | 违反《变电站总平面布置设计技术规程》（DL/T5056 2007）第6.4.2条“户外配电装置场地排水应通畅，对高出地面的电缆沟、巡视小道拦截的雨水，宜设置排水渡槽或设置雨水口并敷设雨水排水下水道方式排出”的要求。 | XX公司督促施工单位对室外电抗器等站内区域增加排水渡槽措施，4月27日前完成整改，验收合格后方可投运。
开关柜室消防火灾探测器的距离梁边距小于500mm，部分梁高度大于600mm区域未配置探测器，部分因桥架遮挡的区域存在探测盲区。 |  |  | 违反《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）6.2.3“当梁突出顶棚的高度超过600mm时，被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器”及《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB 50166-2019）第3.4.1“探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于0.5m”的规定。 | XX公司督促施工单位按照规范要求补装消防火灾探测器，对不符合要求的消防火灾探测器位置进行调整使其距梁边大于0.5m，4月27日前完成整改，验收合格后方可投运。
主变压器消防沙池设置在主变油坑处，在发生火灾时可能因消防沙池临近火源无法取沙。 |  |  | 违反《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）1.0.4“不同使用功能场所之间应进行防火分隔”的要求。 | XX公司督促施工单位迁移消防沙池位置，或在主变与消防沙池之间进行防火分隔，确保发生火灾时沙池可便利取用，4月27日前完成整改。
变电站地势较高，但站外排水沟未通沟或出现堵塞，存在大量积水无法排出。 |  |  | 违反《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）第4.6.8条“对工程建设破坏原地表水系和改变汇流方式的区域，应布置截水沟、排洪渠（沟）、排水沟、边沟、排水管以及与下游的顺接措施”的要求。 | XX公司督促施工单位疏通站外排水沟，确保雨水顺畅排出，4月27日前完成整改。
未开展事故油池池体闭水试验、相关管道通球或水压试验。 |  |  | 违反《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2019）5.2.5中“排水主立管及水平干管管道均应做通球试验，通球球径不小于排水管道管径的2/3，通球率必须达到100%”、《室外排水设计规范》（GB50014-2016）4.1.9“污水管道和附属构筑物应保证其密实性，防止污水外渗和地下水入渗”及《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）9.2中“压力管道水压试验”、9.3中“无压管道的闭水试验”的要求。 | XX公司督促施工单位开展事故油池、污水管道充水及通球试验，形成试验报告并存档，4月27日前完成整改，验收合格后方可投运。
塔基底部、变电站周边存在裸露的场地和集中堆放的土方未采用覆盖措施。 |  |  | 违反《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）第7.5.2条“施工过程中，对易起尘的临时堆土等应采用密闭式防尘布（网）进行苫盖”的要求。 | XX公司督促施工单位对临时堆放的土方采用采用密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工完成后立即恢复植被，4月27日前完成整改，验收合格后方可投运。
变电站内计量用电流、电压互感器未检定（未见检定证书）。 |  |  | 违反《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448-2016）中7.6.2第a条“待安装的电能计量器具应经依法取得计量授权的电力企业电能计量技术机构检定合格”的要求。 | XX公司按照规程要求委托检定机构对计量互感器应进行误差检定，取得合格证书后方可安装使用，4月27日前完成整改。
10千伏电容器回路的电能表端子盒进线、出线接线不规范。 |  |  | 违反《电能计量装置安装接线规则》（DL/T825-2021）附录A.7有效接地系统高压计量有功及感性无功电能分相接线方式图要求“三相四线计量方式下，试验接线盒电流进线应为每相的第二、三端子，出线应为每相第一、三端子”的要求。 | XX公司督促施工单位按照《电能计量装置安装接线规则》要求规范接线，4月27日前完成整改。
110千伏电压互感器计量绕组N600两点接地。 |  |  | 违反《继电保护和电网安全自动装置检验规程》（DL/T 995-2016）5.3.2.3“电压互感器二次回路应进行下列检查：b）独立的、与其他互感器二次回路没有直接电气联系的二次回路，可以在控制室也可以在开关场实现一点接地”的要求。 | XX公司督促施工单位对110千伏电压互感器计量绕组N600拆除第二个接地点，4月27日前完成整改，验收合格后方可投运。
35千伏开关柜多处尾纤长度过长，弯曲半径过小。 |  |  | 违反《继电保护及安全自动装置验收规范》（Q/GDW1914-2013）附表C5“弯曲度的要求为：尾纤弯曲半径大于5cm、光缆弯曲半径大于70cm）”的要求。 | XX公司督促施工单位对尾纤的绑扎方式进行优化，对尾纤弯曲半径过小的情况进行调整，4月27日前完成整改。
35千伏交换机等自动化设备电源来自同一220伏直流母线。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）16.1.1.5“厂站远动装置、计算机监控系统及其测控单元等自动化设备应采用冗余配置的 UPS 或站内直流电源供电。具备双电源模块的设备，应由不同电源供电”的要求。 | XX公司督促施工单位将交换机电源2改到II段220伏直流电源屏，4月27日前完成整改，验收合格后方可投运。
通信电源屏输出开关与烽火SDH设备、通信数据网路由器、调度软交换交换机上下级开关配合不合理，下级开关的额定容量大于上级开关。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）16.3.2.10“通信设备应采用独立的空气开关、断路器或直流熔断器供电，禁止并接使用。各级开关、断路器或熔断器保护范围应逐级配合，下级不应大于其对应的上级开关、断路器或熔断器的额定容量，避免出现越级跳闸，导致故障范围扩大”的要求。 | XX公司督促施工单位调整通信电源屏和设备侧的开关级差配合，确保下级不大于其对应的上级开关、断路器或熔断器的额定容量，4月27日前完成整改，验收合格后方可投运。
开关场110千伏门型架处两条OPGW光缆均未进行三点接地，余缆架上未挂光缆线路标识牌。 |  |  | 违反《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施（修订版）》（国家电网设备〔2018〕979号）16.3.2.7中“OPGW应在进站门型架顶端、最下端固定点（余缆前）和光缆末端分别通过匹配的专用接地线可靠接地，其余部分应与构架绝缘。采用分段绝缘方式架设的输电线路OPGW，绝缘段接续塔引下的OPGW与构架之间的最小绝缘距离应满足安全运行要求，接地点应与构架可靠连接。OPGW、ADSS等光缆在进站门型架处应悬挂醒目光缆标识牌”的要求。 | XX公司督促施工单位完成OPGW光缆通过匹配的专用接地线三点可靠接地，并在进站门型架处应悬挂醒目光缆标识牌，4月27日前完成整改，验收合格后方可投运。
开关柜数量达20面，未组织开展出厂试验验收。 |  |  | 违反《国网XX电力运检部关于印发开关柜出厂验收要点的通知》（运检〔2015〕45号）第一条“当某变电站单批次10千伏开关柜采购数量20面及以上时，须按照《国网XX市电力公司开关柜出厂验收要点》开展出厂验收”的要求。 | XX公司依据开关柜出厂试验项目要求，开展相关试验检测，验收合格后方可投运。
开关柜开箱验收资料五方签字不全。 |  |  | 违反《国家电网公司物资采购合同承办管理办法》第六十八条“到货验收由建设管理单位组织监理、施工、物资工作（供应中心）等单位和供应商对物资进行开箱验收，即对货物型号、规格、数量等进行验收并签署到货验收单”的要求。 | XX公司督促相关单位补充完善设备材料开箱检查验收记录,将开箱验收结果通过函件形式告知供应商，要求供应商进行书面确认，将确认结果存档，4月27日前完成整改。并在今后的工作中严格按照相关要求，规范开展设备、材料到货验收。
主变压器附近电缆沟采用普通电缆沟盖板且未采用防火纤维布等防火延燃措施。 |  |  | 违反《变电站（换流站）消防设备设施完善化改造原则（试行）》（设备变电〔2018〕15号）4.2.4.7“靠近充油设备的电缆沟，应设有防火延燃措施，盖板应封堵。可采用防止变压器油流入电缆沟内的卡槽式电缆沟盖板或在普通电缆沟盖板上覆盖防火玻璃丝纤维布等措施”的要求。 | XX公司督促施工单位将普通电缆沟盖板改为卡槽式或增加防火玻璃纤维布，验收合格后方可投运。
XX武隆高兴-白涛110千伏线路工程可研报告中高兴-通耀线路贸易结算用电能计量点设置在高兴变电站侧，未设置在用户端通耀变电站侧。 |  |  | 违反《电能计量装置通用设计规范》（Q/GDW10347-2016）4.1a）“贸易结算用电能计量点应设置在购售电设施产权分界处”。 | XX公司督促设计单位修改可研报告，将高兴-通耀线路贸易结算用电能计量点设置在用户端通耀变电站侧，4月2日前完成整改。
巴南仙池（龙洲湾二号）110千伏输变电工程设计图纸中女儿墙压顶大样图未明确压顶排水坡度。 |  |  | 违反《屋面质量验收规范》（GB50207-2012）第8.4.2条“女儿墙和山墙的压顶向内排水坡度不应小于5%，压顶内侧下端应做成鹰嘴或滴水槽”。 | XX公司督促设计单位明确设计图纸中女儿墙压顶排水坡度不小于5%，4月2日前完成整改。
巴南公平110千伏输变电工程设计图纸中外窗台大样图未明确外排水坡度。 |  |  | 违反《建筑外墙防水工程技术规程》（JGJ/T235-2011）第5.3.1条“外窗台应设置不小于5%的外排水坡度”。 | XX公司督促设计单位明确设计图纸中外窗台外排水坡度不小于5%，4月2日前完成整改。
巴南公平、巴南仙池（龙洲湾二号）110千伏输变电工程变电站配置了110千伏的备自投装置，但未明确具体的备投方式，未与调度运行方式匹配。 |  |  | 违反《国网基建部关于发布输变电工程设计常见病清册（2018年版）的通知》（基建技术〔2018〕29号）案例17“备自投配置方案与调度运行方式不匹配”。 | XX公司督促设计单位会同调度部门明确变电站的备投方式，并在设计图纸中添加备投内容，4月2日前完成整改。
巴南仙池《初步设计环境保护部分说明书》中存在“电磁辐射污染”内容描述，对电磁环境影响因子的描述存在概念性错误，与现有国家标准提法相悖，易误导和诱发环保纠纷的隐患。由于输变电工程由于其频率为50Hz，不存在能量的发生，不会形成电磁辐射。 |  |  |  | XX公司对《初步设计环境保护部分说明书》中“电磁辐射污染”内容进行核实并予以纠正，建议全文用“电磁环境”代替“电磁辐射”，4月2日前完成整改。
N2135 极Ⅰ小号侧7米内房屋未拆除完毕。 |  |  | 违反《±800kV架空送电线路施工及验收规范》（Q/GDW1225-2014）第11.6条：“线路边导线地面投影外7m以内和最大未畸变电场不满足有关规定的房屋应拆迁”。 | XX公司督促建管、施工单位对N2135 极Ⅰ小号侧7 米内房屋进行拆除，5月30 日前完成整改，验收 合格后方可投运。
N2026塔Ⅱ极地线横担螺母安装不到位，放松帽未完全紧固。 |  |  | 违反《±800kV架空送电线路施工及验收规范》（Q/GDW1225-2014）第8.2.2 条：“当采用螺栓连接构件时，应符合下列规定：a）铁塔螺栓应按设计要求使用防卸、放松装置”。 | XX公司督促建管、施工单位对N2026塔Ⅱ极地线横担螺母进行逐一核查，对松动的螺母进行紧固，5月30日前完成整改，验收合格后方可投运。
N2028塔Ⅰ极均压环三角挂板处部分螺母安装不到位。 |  |  | 违反《±800kV 架空送电线路施工及验收规范》（Q/GDW1225-2014）第8.2.2 条：“当采用螺栓连接构件时，应符合下列规定：b）螺栓应与构件平面垂直，螺栓头与构件间的接触处不应有空隙”。 | XX公司督促建管、施工单位对N2028 塔Ⅰ极均压环三角挂板处螺母进行逐一核查，对松动的螺母进行紧固，5 月30 日前完成整改，验收合格后方可投运。
N2104 塔C 腿塔脚基础保护帽高度为300mm， 但浇制工艺中未能覆盖塔脚板角钢附件，以致角钢凹槽外露形成积水点。 |  |  | 违反《±800kV 架空送电线路施工及验收规范》（Q/GDW 1225-2014）中11.4 条“塔脚保护帽浇筑应在铁塔检查合格后进行，并应符合以下规定：c）保护帽应形状统一，其宽度距塔脚板每侧不小于50mm，高度应超过地脚螺栓 50mm 以上”。 | XX公司督促建管、施工单位对N2104塔保护帽进行返工处理，对积水位置进行填充，确保无内凹积水点，5月30日前完成整改，验收合格后方可投运。
N2104 塔接地引下线弯折处受外力作用导致镀 锌层剥落。 |  |  | 违反《电气接地工程用材料及连接件》（DL/T1342-2014）第6.1.2.2 条：“热浸镀层厚度最小值70μm，最小平均值85μm” | XX公司督促建管、施工单位对不合格的接地引下线进行修补，要求镀锌层厚度不低于70μm，确保无锈蚀风险，5 月30 日前完成整改，整改后进行复测，验收 合格后方可投运。
对XX顺泰铁塔制造有限供公司、XX瑜煌电 力设备制造有限公司供货的输电线路紧固件螺栓和螺母进行抽检，根据第三方检测报告，螺栓所开展项目为最小抗拉强度试验。 |  |  | 与《国网XX电力设备部关于印发2022 年电网设备电气性能、金属及土建专项技术监督工作方案的通知》（设备〔2022〕5号）要求的螺栓楔负载试验方法有区别，两者检测结果有相关性，但不能相互替代。 | XX公司对未按要求开展螺栓楔负载试验的样品进行重新抽样、封样，并送至第三方检测机构开展螺栓楔负载检测，5月30日前完成整改，合格后方可投运。
#12铁塔D腿斜材一块缺螺帽、B腿螺帽松动、C腿斜材螺栓穿向错误、#3铁塔A腿斜材缺螺帽，缺防盗帽。 |  |  | 违反《110kV-750kV架空输电线路施工质量检验及评定规程》（DL/T5168-2016）第4.4条“杆塔工程中螺栓防卸符合设计要求”、《110kV～750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB 50233-2014）第7.1.4“螺栓的穿入方向应符合下列规定：1.对立体结构应符合下列规定：1）水平方向由内向外；2）垂直方向由下向上；3）斜面方向由斜下向斜上，安装困难时应在同一斜面内统一。”以及7.1.6条“杆塔连接螺栓应逐个紧固，受剪螺栓紧固扭矩值表7.1.6的规定”的要求。 | XX公司督促施工单位对缺失的防松螺母进行补齐，穿向错误的螺栓进行更正，紧固已松动螺栓，并对全线再次开展螺栓紧固检查，验收合格后方可投运。
#9、#3杆塔与接地引下线连接不可靠。 |  |  | 违反《110kV-750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB 50233-2014）第9.0.7条“接地引下线与杆塔的连接应接触良好、顺畅美观，并便于运行测量和检修，若引下线直接从地线引下时，引下线应紧靠杆（塔）身，间隔固定距离应满足设计要求”的要求。 | XX公司督促施工单位重新规范接地引下线与杆塔的连接，确保全线铁塔接地引下线与杆塔的连接接触良好、顺畅美观，便于运行测量和检修，验收合格后方可投运。
#9塔C腿、#3塔A腿底座与混凝土基础桩面存在缝隙，最大处达到7mm。 |  |  | 违反《110kV～750kV 架空输电线路施工及验收规范》（GB 50233-2014）第7.2.7条“1.杆塔组立后，塔脚板应与基础面接触良好，有空隙时应用铁片垫实，并应浇筑水泥砂浆。铁塔应检查合格后方可浇筑混凝土保护帽，其尺寸应符合设计规定，与塔座结合紧密，不得有裂缝”的要求。 | XX公司督促施工单位对全线塔脚板与基础面接触情况进行排查，对杆塔桩面缝隙用铁片垫实，并浇筑水泥砂浆，确保底座与混凝土基础桩面紧密贴合，验收合格后方可投运。
#8-#9铁塔跨高速公路，#8铁塔地线未采用双挂点。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）6.8.1.8“500kV及以下‘三跨’线路的悬垂绝缘子串应采用独立双串设计，对于山区高差大、连续上下山的线路可采用单挂点双联，耐张绝缘子应采用双联及以上结构形式， 单联强度应满足正常运行状态下受力要求。‘三跨’地线悬垂应采用独立双串设计，耐张串连接金具应提高一个强度等级。”的要求。 | XX公司督促施工单位线路投运前完成架空地线双挂点的安装，验收合格后方可投运。
#3铁塔OPGW光缆轻微扭曲、折弯。 |  |  | 违反《电力光纤通信工程验收规范》（DLT5344-2018）第4.2.3.1条“光缆架设后不得出现光缆外层明显单丝损伤、扭曲、折弯、挤压、呈鸟笼状、光纤回缩等现象”的要求。 | XX公司督促施工单位线路投运前对OPGW光缆轻微扭曲、折弯进行处理，光缆满足施工工艺规范要求，验收合格后方可投运。
#3铁塔C相压接管有毛刺未打磨。 |  |  | 违反《输变电工程架空导线及地线液压压接工艺规程》（DL/T 5285-2013）第6.1.8条“压接管压接后，应去除飞边、毛刺；铝压接管应锃成圆弧状、并应用细砂纸打磨光滑”的要求。 | XX公司督促施工单位线路投运前对压接管进行打磨处理，去除飞边、毛刺，验收合格后方可投运。
#3铁塔A相压接管弯曲变形。 |  |  | 违反《输变电工程架空导线及地线液压压接工艺规程》（DL/T 5285-2013）第7.0.7条“压接后的压接管应检查外观质量，不应有扭曲变形，其弯曲变形应小于压接管长度的2%，且有明显弯曲变形时应校直，校直过程中不应出现裂纹或应力集中，否则应重新压接”的要求。 | XX公司督促施工单位对全线压接管压接质量进行排查，按照施工工艺规范要求完成压接管校正处理，验收合格后方可投运。
#3铁塔A相、#9铁塔A相绝缘子脏污。 |  |  | 违反《110kV～750kV 架空输电线路施工及验收规范》（GB 50233-2014）第8.6.1条“绝缘子安装前应逐个（串）表面清洗干净，并逐个（串）进行外观检查”的要求。 | XX公司督促施工单位按照施工工艺规范要求在线路投运前对绝缘子进行清洁，验收合格后方可投运。
#9铁塔C相地线备份线夹缺开口销。 |  |  | 违反《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB 50233-2014）第8.6.8条第2项“金具上的螺栓、穿钉及弹簧销子除有固定的穿向外，其余穿向应统一并符合规定”的要求。 | XX公司督促施工单位于线路投运前按照施工工艺规范要求补全线夹销钉，并对全线线夹销钉紧固情况进行检查，验收合格后方可投运。
#4铁塔至#5架空地线（光缆）未安装防震锤。 |  |  | 违反《电力光纤通信工程验收规范》（DLT5344-2018）第4.2.4条第3项“防震锤安装距离允许偏差30MM,安装数量、方向、锤头朝向和螺栓紧固力矩应符合设计要求”的要求。 | XX公司督促施工单位于线路投运前按照设计图纸和施工工艺规范要求补全防震锤，验收合格后方可投运。
1#至2#铁塔导线距离下方树木垂直距离不足3米。 |  |  | 违反《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB50233-2014）附录A.0.3.1“导线与树木（考虑自然生长高度）之间的最小垂直距离：220千伏不小于4.5米”的要求。 | XX公司督促施工单位对1#至2#铁塔导线下方林竹进行清理，保证距离导线垂直距离大于4.5米，并定期进行巡视，验收合格后方可投运。
全线铁塔未开展接地电阻测试。 |  |  | 违反《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB 50150-2016）24.0.6“测量杆塔的接地电阻值，应符合设计文件的规定”及《110kV-750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010）7.0.16“每基杆塔不连地线的工频接地电阻不宜大于表7.0.16规定的数值”的要求。 | XX公司组织开展全线铁塔接地电阻测试，确保接地电阻值满足设计及标准要求，出具合格报告并存档，验收合格后方可投运。
部分铁塔螺栓或垫片锈蚀严重。 |  |  | 违反《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB 50233-2014）8.6.2“金具的镀锌层有局部碰损剥落或缺锌，应除锈后补刷防锈漆”的要求。 | XX公司督促施工单位对锈蚀的螺栓和垫片采取除锈后喷涂富锌漆或防腐漆等方式进行整改，验收合格后方可投运。
#8-#9铁塔跨高速公路，未安装图像或视频监控装置。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）6.8.1.10“跨越高铁时应安装分布式故障诊断装置和视频监控装置；跨越高速公路和重要输电通道时应安装图像或视频监控装置”的要求。 | XX公司督促施工单位在跨高速公路铁塔上安装图像或视频监控装置，验收合格后方可投运。
未开展避雷器在线监测装置专项监督。 |  |  | 违反《国网XX电力设备部关于印发2022年电网设备电气性能、金属及土建专项技术监督工作方案的通知》（设备〔2022〕5号）中“各供电单位负责运维职责范围内的35千伏及以上新建、改扩建输变电工程、技改大修工程、相关配网物资电气、金属及土建专项监督检测项目的计划、实施、信息报送和发现问题的闭环整改”的要求。 | XX公司在投运前严格按照专项监督工作方案要求开展电气性能监督检测，并对监督中发现的不合格设备及时进行更换，验收合格后方可投运。
开关柜出厂试验项目不全，试验报告中未包含分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻和直流电阻试验。 |  |  | 违反《国家电网公司变电验收管理规定（试行）第5分册开关柜验收细则》“A4开关柜出厂验收（试验）标准卡5分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻和直流电阻试验①绝缘电阻值不应小于10兆欧。②直流电阻值与产品出厂试验值相比无明细差别。”的要求。 | XX公司与开关柜厂家核实出厂阶段分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻和直流电阻开展情况，如已做则提供佐证并补充完善相关试验报告，出具相关质量承诺函；核实交接试验相关检测项目开展情况，如未开展则结合停电检修重新检测，6月20日前完成整改。
杆塔塔头花材存在强行组装导致变形现象。 |  |  | 违反《66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB50173-2014）7.1.5 “杆塔部件组装有困难时应查明原因，严禁强行组装。”的要求。 | XX公司督促施工单位更换变形花材，验收合格后方可投运，6月20日前完成整改。
部分铁塔螺栓紧固不到位，螺栓缺失。 |  |  | 违反《66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB 50173-2014）7.1.6“杆塔连接螺栓应逐个紧固，不的缺失。”的要求。 | XX公司督促施工单位全线检查螺栓紧固及缺失情况，紧固松动螺栓，补齐缺失螺栓，验收合格后方可投运，6月20日前完成整改。
部分地脚螺栓未采取保护措施，已出现锈蚀情况。 |  |  | 违反《66kV及以下架空架空电力线路施工及验收规范》（GB50173-2014）第3.2.4条“预制混凝土结构件及现浇混凝土基础用钢筋、地脚螺栓、插入角钢等加工质量均应符合设计要求，表面应无污染物和锈蚀”的要求。 | XX公司督促施工单位对锈蚀的地脚螺栓做防腐处理后再做保护帽，验收合格后方可投运，6月20日前完成整改。
接地体未做防腐处理（三油两布）。 |  |  | 违反《66kV及以下架空架空电力线路施工及验收规范》 （GB50173-2014）3.2.5“接地装置的型号、规格应符合设计要求，当采用钢材时应进行防腐处理的要求”。 | XX公司督促施工单位对接地体做三油两布防腐处理，验收合格后方可投运，6月20日前完成整改。
#28塔塔基边坡土层存在塌方滑坡风险。 |  |  | 违反《架空输电线路设计技术规定》（Q/GDW 10179-2017)第6.3条“路径选择应尽量避开不良地质地带和采动影响区，当无法避让时，应采取必要的措施”及《66kV及以下架空架空电力线路施工及验收规范》（GB50173-2014）第5.0.1条“土石方施工应符合设计要求，减少需要开挖以外地面的破坏，合理选择弃土的堆放点。杆塔基础施工的基面的开挖应以设计图纸为准、按不同地质条件确定开挖边坡。基面开挖后应无积水，边坡应有防止坍塌的措施”的要求。 | XX公司督促施工单位对存在塌方滑坡风险#28塔塔基修建护坡，验收合格后方可投运。
#20塔塔基积水，存在水土流失、淹埋基础风险。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）6.1.1.4“对于易发生水土流失、山洪冲刷等地段的杆塔，应采取加固基础、修筑挡土墙（桩）、截（排）水沟、改造上下边坡等措施，必要时改迁路径。” | XX公司督促施工单位在投运前修筑排水沟，经验收合格后方可投运。
未开展开关柜绝缘件局放和阻燃试验、开关柜（环网柜）保护动作时间试验。 |  |  | 违反《国网XX电力设备部关于印发2022年电网设备电气性能、金属及土建专项技术监督工作方案的通知》（设备〔2022〕5号）中“各供电单位负责运维职责范围内的35千伏及以上新建、改扩建输变电工程、技改大修工程、相关配网物资电气、金属及土建专项监督检测项目的计划、实施、信息报送和发现问题的闭环整改”的要求。 | XX公司在投运前严格按照专项技术监督工作方案要求开展电气性能专项检测，并对监督中发现的不合格设备及时进行更换，复测合格后方可投运。
未开展开关柜触头弹簧材质检测、变电站铜排连接导电接触部位镀银层厚度检测。 |  |  | 违反《国网XX电力设备部关于印发2022年电网设备电气性能、金属及土建专项技术监督工作方案的通知》（设备〔2022〕5号）中“各供电单位负责运维职责范围内的35千伏及以上新建、改扩建输变电工程、技改大修工程、相关配网物资电气、金属及土建专项监督检测项目的计划、实施、信息报送和发现问题的闭环整改”的要求。 | XX公司在投运前严格按照专项技术监督工作方案要求开展金属专项检测，并对监督中发现的不合格设备及时进行更换，复测合格后方可投运。
20号塔电气距离不足，目测中相引流线对塔材距离不足1米，可能会引起运维人员登塔触电。 |  |  | 违反《国家电网公司电力安全工作规程线路部分》（Q/GDW1799.2- 2013）8.1.1表3中“在带电杆塔上工作与带电体最小安全距离35千伏为1米”的要求。 | XX公司安排人员现场核实中相引流线对塔材距离，如不满足1米要求，应在投运前调整跳线距离，经验收合格后方可投运。
部分杆塔接地装置隐蔽工程（埋深、长度、焊接质量）影像资料不完整。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）6.1.2.1“隐蔽工程应留有影像资料，并经监理单位质量验收合格后方可隐蔽；竣工验收时运行单位应检查隐蔽工程影像资料的完整性，并进行必要的抽检。”的要求。 | XX公司在今后的技术监督工作中提早介入、及时见证，督促施工单位按要求留存各类影像资料，并规范存档。
部分杆塔上存有异物未清理。 |  |  | 违反《架空输电线路运行规程》（DL／T 741-2019）6.2.3“杆塔、导线上不得有漂浮物。”的要求。 | XX公司督促施工单位清理杆塔异物，验收合格后方可投运，6月20日前完成整改。
隧道内两回110千伏电缆接地方式设计不合理，3.7公里电缆线路采用多个单点接地方式，增加了接地箱数量，不利于长期的运维管理。 |  |  | 违反《城市电力电缆设计技术规定》（DL/T 5221-2016）中7.0.1第3条“线路较长，中间一点接地方式不能满足感应电压规定要求时，宜设置绝缘接头或实施电缆金属层的绝缘分隔将电缆的金属套和绝缘屏蔽均匀分割成三段或三的倍数段，按图7.0.1所示采用交叉互联接地方式”的要求。 | XX公司督促设计、施工单位对接地方式进行变更调整，将220千伏礼嘉站内采用直接接地，1#和2#接头采用左侧保护接地右侧直接接地，7#和8#接头采用交叉互联接地，何家岩变电站内采用直接接地，督促设计单位重新核算额定负荷下的感应电压、接地环流是否超标，验收合格后方可投运，6月25日前完成整改。
电缆隧道设计图中主筋保护层厚度未说明。 |  |  | 违反《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）中4.1.7条“混凝土迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm”的要求。 | XX公司督促设计单位完善电缆隧道设计图中主筋保护层厚度设计，核实电缆隧道施工隐蔽工程记录中混凝土迎水面钢筋保护层厚度是否满足标准要求，6月25日前完成整改。并在今后的设计审查中加强工程设计阶段技术监督工作。
GIS终端下端电缆仅有1处刚性固定，且电缆未留裕度。 |  |  | 违反《电力电缆及通道运维规程》（DL/T 1512-2014）中5.3.9条“电缆终端法兰盘（分支手套）下应有不小于1m 的垂直段，且刚性固定应不少于2 处。电缆终端处应预留适量电缆，长度不小于制作一个电缆终端的裕度”的要求。 | XX公司督促施工单位在电缆终端处增加刚性固定，且对电缆终端附近做好标准的蛇形敷设，验收合格后方可投运，6月25日前完成整改。
电缆接头未安装托架，接头两端未做刚性固定，且未安装接头防爆盒。 |  |  | 违反《电力电缆及通道运维规程》（DL/T 1512-2014）中5.3.11条“电缆明敷时的接头应用托板托置固定；电缆接头两端应刚性固定，每侧固定点不少于 2 处； 直埋电缆接头盒外面应有防止机械损伤的保护盒(环氧树脂接头盒除外）。电缆接头处宜预留适量裕度，长度不小于制作一个接头的裕度”及《国网XX市电力公司关于印发电力电缆及通道本质安全提升指导意见的通知》(渝电综〔2019〕4号)第三十五条“非直埋电缆接头的外护层及接地线应包覆阻燃材料，电力电缆中间接头应加装防爆盒”的要求。 | XX公司督促施工单位在电缆接头处加装电缆托架、防爆盒，并在电缆接头两端进行刚性固定，验收合格后方可投运，6月25日前完成整改。
电缆本体存在大面积挤压变形现象。 |  |  | 违反《电力电缆及通道运维规程》（DL/T 1512-2014）中5.2.4 条“电缆本体(护套、铠装等）不应出现明显变形，电缆敷设和运行时的最小弯曲半径按照附录B，隧道内110千伏及以上的电缆，应按电缆的热伸缩量作蛇形敷设”的要求。 | 立即组织开展电缆结构受损程度评估，并出具评估报告，影响后期运维的应将受损电缆予以更换，验收合格后方可投运，6月25日前完成整改。
电缆线路表面的分布式光纤敷设不规范，在接头处采用螺旋缠绕方式，非双线绕方式或平行缠绕方式，且未见留有余量。 |  |  | 违反《电力电缆分布式感温光纤敷设技术规范》（Q/GDW 23 104-07-001-2020）中5.7条“在电缆接头处需采用双线绕法或平行缠绕法对接头进行缠绕处理”及5.4条“光纤在每个防火门、井口处、拐弯处或重点监测区域需考虑适当留有余量，总体要求不低于每200米预留5~10米”的要求。 | XX公司督促施工单位采用双线绕法或平行缠绕法敷设分布式光纤，并在必要处适当留有余量，验收合格后方可投运，6月25日前完成整改。
电缆隧道部分集水井未安装抽水泵，已安装的抽水泵电源为单电源，电缆隧道内积水严重。 |  |  | 违反《电力电缆隧道设计规程》（DLT/ 5484-2013）中10.0.5“电缆隧道应结合隧道工作井、通风口、出入口、隧道纵坡最低处等设置集水井，采用潜水排水泵提升至就近市政排水系统，排水泵出水管路上应设止回阀，以防止雨水倒灌。如有条件应直接排入市政排水系统，且确保市政雨、废水不能倒灌至隧道”及《国网设备部关于印发提升在运变电站防汛抗灾能力重点措施（试行）及释义的通知》（设备变电〔2021〕69号）第9条“站内应配置排水泵专用电源箱，具备可靠地防洪防雨措施，应有两路电源且取自站用电不同母线段，地下站应接入站外第三路供电电源”的要求。 | XX公司督促施工单位在电缆隧道加装排水泵，设置两路电源且取自站用电不同母线段，验收合格后方可投运，6月25日前完成整改。
电缆隧道内配电箱、保护接地箱、交叉互联箱等无防护等级标识，隧道内凝露严重极易导致受潮。 |  |  | 违反《标准化线路建设规范 第二部分：电缆线路》（QGDW23 102-05-001-2019）第7.3.5“电源分电箱和低压配电箱外壳防护等级不应低于IP56，安装高度宜为箱底距地面1.5m。箱内每回路宜设漏电保护装置。”及《电力电缆及通道运维规程》（Q/GDW 1512—2014）5.4.3条“接地箱、交叉互联箱内电气连接部分应与箱体绝缘。箱体本体不得选用铁磁材料，并应密封良好，固定牢固可靠，满足长期浸水要求，防护等级不低于IP68”的要求。 | XX公司联系箱体厂家提供相关报告、合格证等，核实电缆接地箱是否满足材质及防护等级要求，如不满足应及时予以更换，确保箱体密封防潮满足标准要求，6月25日前完成整改。
主变避雷器通过支架、螺栓等过渡连接接地，未通过专用接地直接与接地网连接。 |  |  | 违反《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）第4.2.11条“避雷器、放电间歇应采用专门敷设的接地线接地，且应用最短的接地线直接与接地网连接”。 | XX公司督促施工单位将避雷器采用最短的专用接地线直接与接地网连接，6月25日前完成整改，验收合格后方可投运。
未开展电力电缆振荡波试验。 |  |  | 违反《国网XX电力设备部关于印发2022年电网设备电气性能、金属及土建专项技术监督工作方案的通知》（设备〔2022〕5号）中的要求。 | XX公司在投运前严格按照专项监督工作方案要求开展电力电缆振荡波试验，对监督中发现的不合格电缆及时进行更换，复检合格后方可投运。
现场检测风机控制箱防雨罩、消火栓箱体材质为碳钢。 |  |  | 违反《电网设备金属技术监督导则》（Q/GDW 11717-2017）16.3.1条“户外密闭箱体的材质应为06Cr19Ni10的奥氏体不锈钢或耐蚀铝合金，不能使用2系或7系铝合金”及16.3.3条“防雨罩材质应为06Cr19Ni10的奥氏体不锈钢或耐蚀铝合金”的要求。 | XX公司督促供应商对不合格的户外箱体及防雨罩进行更换，复测合格后方可使用，6月25日前完成整改。
配电装置楼出屋面管道未做泛水收头处理。 |  |  | 违反《屋面工程技术规范》（GB 50345-2012）、《变电（换流）站土建工程施工质量验收规范》（Q/GDW 10183-2021）“出屋面管道、空调室外机底座、屋顶风机口应用柔性防水卷材做泛水，其高度不小于250mm（管道泛水不小于300mm），上口用管箍或压条，将卷材上口压紧，并用密封材料封严。”的要求。 | XX公司督促施工单位对配电装置楼屋面管道做泛水收头处理，泛水高度不小于300mm，6月25日前完成整改。
配电装置楼屋面有一处雨水管的水落口被堵住，其余水落口未安装水落口杯，周围排水坡度不足5%。 |  |  | 违反《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2012）8.5条“水落口的防水构造应符合设计要求。水落口杯上口应设在沟底的最低处；水落口不得有渗水和积水现象。水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%。防水层伸入水落口杯内不应小于50mm，并应粘结牢固。”的要求。 | XX公司督促施工单位疏通被堵住的水落口，加装水落口杯，对水落口周围直径500mm范围内设置不小于5%的排水坡度，并重新敷设水落口处防水层，6月25日前完成整改。
配电装置楼防火门未在明显位置固有永久性标牌。 |  |  | 违反《防火门》（GB 12955-2015）第8.1.1条“每樘防火门都应在明显位置固有永久性标牌”的要求。 | XX公司督促施工单位对每樘防火门张贴永久性标牌，6月25日前完成整改。
110千伏母线保护主变支路“启动失灵”无解复压闭锁功能。 |  |  | 违反《变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范》（QGDW 1175-2013）第7.2.3条“对于智能站，母线保护变压器支路收到变压器保护‘启动失灵’GOOSE命令的同时启动失灵和解除电压闭锁”的要求。 | XX公司督促厂家更改母线保护主变支路装置功能配置，确保主变支路收到变压器保护“启动失灵”GOOSE命令的同时启动失灵和解除电压闭锁，6月25日前完成整改。
二次等电位地网未与全站主地网相连。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）第15.6.2.1条“在保护室屏柜下层的电缆室（或电缆沟道）内，沿屏柜布置的方向逐排敷设截面积不小于100mm2的铜排（缆），将铜排（缆）的首端、末端分别连接，形成保护室内的等电位地网。该等电位地网应与变电站主地网一点相连，连接点设置在保护室的电缆沟道入口处。为保证连接可靠，等电位地网与主地网的连接应使用4根及以上，每根截面积不小于50mm2的铜排（缆）”的要求。 | XX公司督促施工单位严格安“反措”要求完成二次等电位地网与主地网规范连接，6月25日前完成整改。
部分设备（如新装防火墙）、线缆、空开标签标识不完善，设备电源线缺少标签。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）16.4.2.2条款“机房内设备及线缆应具备标签标示，标签内容应清晰、完整，符合公司相关规定”的要求。 | XX公司督促施工单位完善相关设备、线缆、空开、电源标签标识，6月25日前完成整改。
故录、后台、五防、交换机、防火墙等装置未接入网络安全监测装置。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）16.2.2.1“电力监控系统工程建设和管理单位（部门）应严格按照安全防护要求，保障横向隔离、纵向认证、调度数字证书、网络安全监测等安全防护技术措施与电力监控系统同步建设，根据要求配置安全防护策略，验收合格方可开展业务调试”的要求。 | XX公司将故录、后台、五防、交换机、防火墙等装置接入网络安全监测装置，6月25日前完成整改。
交换机、防火墙等网络设备空闲端口未封闭，主机USB驱动、光盘驱动未卸载。 |  |  | 违反《电力监控系统安全防护总体方案》（国能安全〔2015〕36号）4.4“关闭或拆除主机上不必要的软盘驱动、光盘驱动、USB接口、串行口、无线、蓝牙等，严禁控制在生产控制大区和管理信息大区之间交叉使用移动存储介质以及便携式计算机”的要求。 | XX公司使用端口锁封闭空闲端口，并在逻辑上对空闲端口、驱动进行禁用，6月25日前完成整改。
网络报文记录装置、网络报文采集装置、110千伏母线测控装置不满足双电源冗余要求。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）第16.1.1.5条“厂站远动装置、计算机监控系统及其测控单元等自动化设备应采用冗余配置的UPS或站内直流电源供电”的要求。 | XX公司将网络报文记录装置、网络报文采集装置、110千伏母线测控装置等自动化设备采用冗余配置的UPS或站内直流电源供电，6月25日前完成整改。
网络报文记录装置等设备未接地。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）15.6.2.3条“微机保护和控制装置的屏柜下部应设有截面积不小于100mm2的铜排（不要求与保护屏绝缘），屏柜内所有装置、电缆屏蔽层、屏柜门体的接地端应用截面积不小于4mm2的多股铜线与其相连，铜排应用截面不小于50mm2的铜缆接至保护室内的等电位接地网”的要求。 | XX公司督促施工单位将电缆屏蔽接地全部接入等电位接地排，将交流中性线接地接入主接地排，按标准整改接地线为截面积不小于4mm2的多股铜线，完成所有站控层设备外壳接地，6月25日前完成整改
隧道光缆未安装于防火槽盒内且无标示。 |  |  | 违反《电力系统通信光缆安装工艺规范》（Q/GDW 10758—2018）7.4.1“管道光缆敷设要求如下：b)电力沟、隧道中敷设光缆，应保持平直，布置在控制电缆和电力电缆上方，使用防火槽盒包封，不与两者扭绞；k) 电力管沟或共用管道中敷设的光缆在每只手孔处都应挂设线路标识，标识一般挂在子管或保护管上，井（孔）盖板上宜做明显标识”的要求。 | XX公司督促施工单位将光缆包封防火槽盒，挂设线路标识，6月25日前完成整改。
光缆进站后直埋进入主控室通信配线架，不便于后期维护，扩建光缆将无沟道可用。 |  |  | 违反《电力系统通信站安装工艺规范》（Q/GDW 10759—2018）7.2.2“室内走线：室内布线应满足强弱电分离原则，分别设置强电、弱电线槽或桥架，电力线和信号线应分别敷设在强电、弱电线槽或桥架内，走线应整齐美观安全”的要求。 | XX公司督促施工单位修建电缆隧道至主控室的电缆沟道，6月25日前完成整改。
变电站内的电压互感器、电流互感器未经授权的技术机构检定。 |  |  | 违反《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448-2016）的7.6.2a)“待安装的电能计量器具应经依法取得计量授权的电力企业电能计量技术机构检定合格”的要求。 | XX公司及时委托依法取得计量授权的电力企业电能计量技术机构，对电流互感器、电压互感器开展检定，出具合格检测报告并规范存档，验收合格后方可投运，6月25日前完成整改。
主变101#、102#、#901、#902、#152、#153及10千伏部分出线电能表未清零。 |  |  | 违反《数字化计量系统安装调试验收运维规范规范》（GB/TQ/GDW 12003—2019）第6.3.2.g条“调试完成后对数字化电能表、经电子式互感器接入的静止式电能表、用于电能计量的多功能测控装置进行电量底度清零”的要求。 | XX公司投运前对相应电能表进行电量底度清零，6月25日前完成整改。
10千伏开关柜内的试验端子盒接线不规范。 |  |  | 违反《电能计量装置安装接线规则》（DL/T 825-2002）附录A规范性接入方式的规定。 | XX公司对10千伏开关柜内的试验端子盒接线进行检查，严格按照标准要求对接线进行整改，每相电流进线接入试验接线盒下端第2、3端子，每相电流出线接入试验接线盒上端第1、3端子，试验端子盒内的联片应正确打开，且电压联片开口应朝上，验收合格后方可投运，6月25日前完成整改。
变电站周边施工、生活垃圾未分类回收、清理 |  |  | 。违反《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）第7.6.1条“施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置，施工完成后及时做好清理工作”的要求。 | XX公司督促施工单位及时回收、清理施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置，施工完成后及时做好清理工作，6月25日前完成整改。
变电站四周取土点存在较大的裸露土方，未采取覆盖或防护措施。 |  |  | 违反《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》（国网（基建／3）187-2019）第三十一条（三）“对易产生扬尘污染的物料实施遮盖、封闭等措施，减少灰尘对大气的污染”及《输变电项目水土保持技术规范》（SL 640-2013）4.1.3“水土流失防治措施应符合下列规定6.取土场、弃渣处置点等应进行有效防护，并修建截（排）水沟及其与自然沟道的消能顺接工程，施工结束后进行土地整治、恢复植被或复耕”的要求。 | XX公司督促施工单位对裸露的场地和集中堆放的土方采用覆盖措施，施工完成后立即恢复植被，6月25日前完成整改。
110千伏电缆接地箱命名混乱，不符合XX公司技术标准要求。 |  |  | 违反《国网XX市电力公司输电电缆及通道命名规范》中第十六条“接地箱以电缆线路及附件名称为基础，按照‘电压等级+线路名称+序号+附件类型+接地箱类型’的规则进行命名。接地箱类型包括直接接地箱、保护接地箱和交叉互联接地箱”的要求。 | XX公司督促施工单位完善110千伏电缆接地箱规范命名，6月25日前完成整改。
部分开箱验收资料五方签字不全。 |  |  | 违反《国家电网公司物资采购合同承办管理办法》第六十八条“到货验收由建设管理单位组织监理、施工、物资工作（供应中心）等单位和供应商对物资进行开箱验收，即对货物型号、规格、数量等进行验收并签署到货验收单”的要求。 | XX公司应督促相关单位补充完善设备材料开箱检查验收记录，将开箱验收结果通过函件形式告知供应商，要求供应商进行书面确认，将确认结果存档，6月25日前完成整改。并在今后的工作中严格按照相关要求，规范开展设备、材料到货验收。
通信DC/DC电源屏告警信号不能传至自动化监控系统。 |  |  | 违反《国调中心、国网设备部关于加强一体化电源系统通信专用DC/DC变换装置管理及运维工作的通知》（调通〔2021〕30号）“三、DC/DC 装置的日常巡视由变电站运维人员负责，专业巡视由检修责任单位相关人员负责；DC/DC装置运行信息应纳入变电站统一监视范围，由变电站运行监视人员负责设备运行状态主要监视，DC/DC装置关键运行信息应传送至通信调度进行同步监视”的要求。 | XX公司督促施工单位将该通信电源设备告警信息传至自动化监控系统，验收合格后方可投运，6月25日前完成整改。
现场存放的组合电器罐体气室临时盖板部分无紧固螺栓，存在缝隙，可能导致罐体内部受潮、积尘。 |  |  | 违反《国家电网公司变电验收规定（试行）第3分册》组合电器验收细则中A5.1“运输过程检查，运输和存储时气室应保持在0.02-0.05Mpa的微正压。” | XX公司督促施工单位对未处于安装状态的组合电器充SF6气体存放，对已失去微正压的组合电器罐体在安装时采取可靠的除尘、除潮处理，6月25日前完成整改。
与10千伏电力电缆同通道敷设的低压电缆、通信光缆等未穿入阻燃管，设计时仅概述要求采取防火隔离措施，未明确具体做法，在设计交底时也未交待清楚。 |  |  | 违反《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施（修订版）》（国家电网设备〔2018〕979号）第13.2.1.3条“与电力电缆同通道敷设的低压电缆、通信光缆等应穿入阻燃管，或采取其他防火隔离措施”的要求。 | XX公司督促设计单位完善低压电缆、通信光缆防火设计，督促施工单位对与10千伏电力电缆同通道敷设的低压电缆、通信光缆等穿入阻燃管，或加装防火隔板、包覆防火毯等防火隔离措施，6月17日前完成整改。
110千伏组合电器压力释放装置（防爆膜）未见出厂抽检试验报告。 |  |  | 违反《气体绝缘金属封闭开关设备技术条件》（DL/T 617-2010）第8.12条“压力释放装置应根据其动作原理，对安全动作值进行试验验证，其安全动作值应大于或等于规定动作值。对不可恢复型的压力释放装置，每批次的抽检量不得小于10%”的要求。 | XX公司督促供应商提供防爆膜出厂抽检试验报告，6月17日前完成整改。
110千伏组合电器备品备件、专用工器具和仪器的移交清单缺失。 |  |  | 违反《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》（GB 50147-2010）第5.1.4.2条“所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀”的要求。 | XX公司核实并完善备品备件、专用工器具和仪器移交清单，6月17日前完成整改。
110千伏组合电器部分电流互感器二次线缆保护波纹管未拧紧，端部紧固螺栓位置未打防水胶。 |  |  | 违反《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》（GB 50147- 2010）第5.6.1.8条“所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好”的要求。 | XX公司督促施工单位对穿缆波纹保护管进行紧固并在其端部打密封胶，6月17日前完成整改。
主变压器油位不符合油温油位曲线要求（环境温度25℃，油位应在35%，实际油位接近80%）。 |  |  | 违反《国家电网公司变电验收管理规定》（国网〔运检/3〕827-2017）第1分册 油浸式变压器（电抗器）验收细则表A.14第17条“油位计：①反映真实油位，油位符合油温油位曲线要求，油位清晰可见，便于观察”的要求。 | XX公司督促施工单位按照油位指示-油温曲线，重新正确调整油位，6月17日前完成整改。
110千伏组合电器安装完毕后，未根据技术资料调整伸缩节伸缩量，伸缩节螺栓未留伸缩裕度。 |  |  | 违反《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施（修订版）》（国家电网设备〔2018〕979号）第12.2.2.7条“伸缩节安装完成后，应根据生产厂家提供的‘伸缩节（状态）伸缩量-环境温度’对应参数明细表等技术资料进行调整和验收”的要求。 | XX公司督促施工单位在设备投运前根据生产厂家提供的“伸缩节（状态）伸缩量-环境温度”对应参数明细表等技术资料调整伸缩节伸缩量，并留伸缩裕度，6月17日前完成整改。
菩提站进线110千伏高压电缆敷设凌乱，未按设计要求上架和固定。 |  |  | 违反《电气装置安装工程质量检验及评定规程 第5部分：电缆线路施工质量检验》（DL/T 5161.5-2018）第2.0.2条“电缆排列弯管检查：排列整齐、弯度一致、少交叉”、“交流单芯电缆排列方式：布置在同侧支架上且符合设计文件要求”的要求。 | XX公司督促施工单位按设计及标准要求梳理进线电缆排线，要求排列整齐、弯度一致、少交叉，同侧布置并规范固定，6月17日前完成整改。
八菩东进线110千伏电缆外护套被电焊灼伤，施放过程中外护套存在损伤（现场无临时标识，无法判断线路名称）。 |  |  | 违反《电气装置安装工程质量检验及评定规程 第5部分：电缆线路施工质量检验》（DL/T 5161.5-2018）第2.0.2条“电缆外观检查：无机械损伤”的要求。 | XX公司督促施工单位对受损的进线电缆外护套进行修复处理，经电缆耐压、局放交接试验合格后方可投运，6月17日前完成整改。
西线π接入的110千伏高压电缆中间接头贴近地面，存在泡水风险，影响电缆使用寿命，电缆沟存在积水，排水沟道堵塞无法排水。 |  |  | 违反《电力电缆及通道运维规程》（Q/GDW 1512-2014）第5.6.4条“隧道内应无积水、无严重渗、漏水”及《国网运检部关于印发高压电缆及通道工程生产准备及验收工作指导意见的通知》（运检二〔2017〕104号）第38条“电缆通道畅通，无本体渗水、底板积水、其它管线穿越等情况”的要求。 | XX公司督促施工单位疏通电缆沟排水沟道，采取防堵漏措施；同时，投运后加强线路运维，定期清理排水沟道，6月17日前完成整改。
10千伏开关柜接地小车梅花触头镀银层厚度为4.97μm，且触指弹簧材质非06Cr19Ni10奥氏体不锈钢，（开关柜接地小车到货较晚，经XX公司检测不合格，正在整改）。 |  |  | 违反《电网设备金属技术监督导则》（Q/GDW 11717-2017）12.2.2条“梅花触头材质应为不低于T2的纯铜，且接触部位应镀银，镀银层厚度不应小于8μm”及12.3.2条“对触指弹簧材质进行检测，应为06Cr19Ni10奥氏体不锈钢”的要求。 | XX公司督促生产厂家对接地小车梅花触头全部予以更换，对更换后的触头镀银层及材质进行复测，复测合格后方可使用，6月17日前完成整改。
户外检修电源箱接地体未刷涂黄、绿交替漆，且断面存在明显的锈蚀现象。 |  |  | 违反《电网设备金属技术监督导则》（Q/GDW 11717-2017）第15.4.2条“变电站设备接地引下线应刷有黄、绿交替漆，连接正常，无松脱、位移、断裂及严重腐蚀等情况”的要求。 | XX公司督促施工单位对接地体刷涂黄、绿交替漆，对锈蚀部位打磨后进行防腐处理，6月17日前完成整改。
变电站内围墙处泄水孔高于地坪标高，安装偏差超过±20mm，无法向外排水。 |  |  | 违反《变电（换流）站土建工程施工质量验收规范》（Q∕GDW 10183-2021）第6.28.12.2条“排水管道安装标高允许偏差：±20mm”的要求。 | XX公司督促施工单位按照设计施工图要求正确设置泄水孔，6月17日前完成整改。
变电站配电室建筑出屋面风机设备基础未做泛水。 |  |  | 违反《屋面工程技术规范》（GB 50345-2012）第4.11.24条“设施基座与结构层相连时，防水层应包裹设施基座的上部，并应在地脚螺栓周围作密封处理”的要求。 | XX公司督促施工单位对出屋面风机基础做泛水处理，确保屋面不渗漏，6月17日前完成整改。
变电站建筑物屋面混凝土保护层开裂、分格缝嵌缝不密实。 |  |  | 违反《屋面工程技术规范》（GB 50345-2012）第4.7.4条“采用细石混凝土时，表面应抹平压光，并应设分格缝，其纵横间距不应大于6m，分格缝宽度宜为10mm~20mm，并应用密封材料嵌填”的要求。 | XX公司督促施工单位对变电站建筑物屋面防水进行规范性处理，并对分格缝返工重做，以保证屋面不渗漏，6月17日前完成整改。
变电站建筑物内墙面开裂。 |  |  | 违反《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）第12.2.3条“水性涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、开裂、起皮和掉粉”的要求。 | XX公司督促施工单位对建筑物内墙面开裂部分采用挂网刮腻子进行处理，6月17日前完成整改。
配电室屋顶避雷带打孔施工破坏原防水卷材性能，导致泛水高度不满足250mm的要求。 |  |  | 违反《屋面工程技术规范》（GB 50345-2012）第4.11.14条“女儿墙泛水处的防水层泛水高度不应小于250mm”的要求。 | XX公司督促施工单位对避雷带打孔施工位置进行修复，确保泛水高度，6月17日前完成整改。
配电室屋顶出屋面监控装置用线缆PVC管底部未做泛水处理。 |  |  | 违反《国网设备部关于印发2022年电网设备电气性能、金属及土建专项技术监督工作方案的通知》（设备技术〔2021〕115号）第六（二）条“出屋面管道、空调室外机底座、屋顶风机口应用柔性防水卷材做泛水，其高度不小于250mm（管道泛水不小于300mm）”的要求。 | XX公司督促施工单位对出屋面管道做泛水处理，泛水高度不小于300mm，6月17日前完成整改。
部分备用光纤未使用防尘护套。 |  |  | 违反《智能变电站继电保护和安全自动装置验收规范》（Q/GDW 11486-2015）第7.3.10条“光纤与装置的连接应牢固可靠、无松动，光口处不应受力，光纤头应清洁无尘，备用光口、尾纤应带防尘帽”的要求。 | XX公司督促施工单位对所有备用光纤进行防尘护套检查及处理，6月17日前完成整改。
部分装置二次线未紧固，存在松动现象。 |  |  | 违反《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB 50171-2012）第6.0.1.2条“导线与电气元件间应采用螺栓连接、插接、焊接或压接等，且均应牢固可靠”的要求。 | XX公司督促施工单位对所有端子的二次线进行紧固，检查并核实电流电压端子排连片已恢复，6月17日前完成整改。
调度数据网交换机采用单电源模块交换机。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）第16.1.1.5条“厂站远动装置、计算机监控系统及其测控单元等自动化设备应采用冗余配置的UPS或站内直流电源供电。具备双电源模块的设备，应由不同电源供电”的要求。 | XX公司督促施工单位对单电源调度数据网交换机更换为双电源模块，并由不同电源供电，6月17日前完成整改。
事故照明电源信号未接入变电站监控系统。 |  |  | 违反《智能变电站一体化监控系统技术规范》（Q/GDW 10678 2018）第8.5.2条“交直流电源信息，宜通过交直流电源设备的通信接口提供，或通过硬接点信号接入公用测控装置，站内调度数据网等重要自动化设备第二路电源采用事故照明电源，应将相应告警信号接入监控系统”的要求。 | XX公司督促施工单位将事故照明电源信号接入一体化监控系统，6月17日前完成整改。
事故照明旁路电源与主路采用同一段交流电源。 |  |  | 违反《自动化UPS电源建设及运维技术规范》（Q/GDW23 105-09-014-2020）第4.2.2.1条“站用交流母线分段的厂站，每台UPS主机的交流主路输入、交流旁路输入电源应取自不同段的站用交流母线（主旁不同源，实现主路、旁路由不同的站用电源供电），两台UPS主机的交流主路输入应取自不同段的站用交流母线”的要求。 | XX公司督促施工单位将事故照明旁路电源与主路采用不同交流电源供电，6月17日前完成整改。
站内引入通信光缆均未挂吊牌，无醒目的识别标识。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）第16.3.1.6条“通信光缆或电缆应避免与一次动力电缆同沟（架）布放，并完善防火阻燃和阻火分隔等各项安全措施，绑扎醒目的识别标识”的要求。 | XX公司督促施工单位对站内引入通信光缆进行吊牌处理，绑扎醒目的识别标识，6月17日前完成整改。
站内烽火780B光纤传输设备未接地（仅是电源端子排接地）；DDF数字配线架“假接地”（DDF接地线仅接至机柜内子架，而机柜子架未真正接地至铜排或地网）。 |  |  | 违反《电力系统通信光缆安装工艺规范》（Q/GDW 759-2012）第5.5 a）条“所有电气设备（含数配、音配、屏体），均应装设接地线接至地母”的要求。 | XX公司督促施工单位对站内烽火780B光纤传输设备和DDF数字配线架进行可靠接地，6月17日前完成整改。
站内ODF光纤配线架业务跳纤凌乱，走线方向不统一、不整齐；部分屏柜内光纤、线缆标识不完善。 |  |  | 违反《电力系统通信光缆安装工艺规范》（Q/GDW 759-2012）第5.2.2 e）条“所有缆线在水平、垂直走线过程中，均应与周围的线缆排列整齐、成排，每排缆线在同一平面或纵面，线线或缆缆之间应平行靠紧，没有交叉缠绕”及第5.2.2 g）条“所有缆线均应挂好标志牌”的要求。 | XX公司督促施工单位对站内ODF进行跳纤重新规范整理，对ODF、DDF以及设备等各类光纤、线缆进行业务核对和标识完善，6月17日前完成整改。
主变侧、出线侧数字化电能表显示故障报警，且电能表电量底度未清零。 |  |  | 违反《数字化电能计量装置现场检验技术规范》（Q/GDW 11777-2017）第5.3.2.条“应无故障报警提示”及《数字化计量系统 安装调试验收运维规范》（Q/GDW 12003-2019）第7.1.3条“当前电量、历史电量、事件记录清零”的要求。 | XX公司联系厂家对数字式电能表进行调试，及时消除数字表故障报警，通电投运前将所有计量设备底度、事件记录清零，6月17日前完成整改。
变电站10千伏侧电能表专用联合接线盒安装不规范，端子盒电压连片开口朝下。 |  |  | 违反《电能计量装置安装接线规则》（DL/T 825-2002）附录A规范性接线（接线图示例）的要求。 | XX公司督促施工单位对全站联合接线盒进行整改，调整接线盒安装方向，确保电压连片开口朝上，6月17日前完成整改。
10千伏侧电能表导线颜色标识不规范。 |  |  | 违反《电能计量装置安装接线规则》（DL/T 825-2002）第4.2.2条“电压、电流回路U、V、W各相导线应分别采用黄、绿、红色线，中性线应采用黑色线或采用专用编号电缆”的要求。 | XX公司督促施工单位对全站计量二次回路导线的颜色标识进行核查更换，确保相序正确对应，6月17日前完成整改。
变电站周边施工、生活垃圾未分类回收、清理。 |  |  | 违反《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）第7.6.1条“施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置，施工完成后及时做好清理工作”的要求。 | XX公司督促施工单位及时回收、清理施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置，施工完成后及时做好清理工作，6月17日前完成整改。
事故油池和生活污水处理装置未设置标识牌。 |  |  | 违反《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）第8.2.9条“给排水井盖选用的型号、材质应符合设计要求，设计未要求时，宜采用复合材料井盖，井盖标识清晰正确”的要求。 | XX公司督促施工单位补装事故油池、生活污水处理装置及井盖标识，6月17日前完成整改。
施工结束后未进行场地清理、平整、覆土、复绿。 |  |  | 违反《生产建设项目水土保持技术标准（GB 50433-2018）第4.6.10条“土地整治措施布设应符合下列规定：1.在施工或开采结束后，应对弃土（石、渣）场、取土（石、砂）场、施工生产生活区、施工道路、施工场地、绿化区域及空闲地、矿山采掘迹地等进行土地整治；2.土地整治措施的内容包括场地清理、平整、覆土（含表土回覆）等；3.应初步确定土地整治的范围、面积；4.应明确整治后的土地利用方向、包括植树种草、复耕等”的要求。 | XX公司督促施工单位及时对施工场地（永久占地、临时占地）进行清理、平整、覆土、复绿，6月17日前完成整改。
生活污水处理装置未通电运行，未开展调试，事故油池、污水管道未开展池体充水和通球试验。 |  |  | 违反《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）第11.2条“对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期”的要求。 | XX公司组织相关单位及时对生活污水处理装置进行调试，对事故油池、污水管道进行池体充水和通球试验，6月17日前完成整改。
查阅设计图纸，隧道顶拱和侧壁的砼保护层厚度为40mm，竖井壁的砼保护层厚度为25mm。 |  |  | 违反《电力电缆隧道设计规程》（DL/T 5484-2013）第4.3.2条“（明挖隧道）钢筋混凝土保护层厚度应符合下列规定：隧道结构迎水面钢筋的混凝土保护层厚度不应小于50mm”的要求。 | XX公司督促设计单位对设计参数进行复核审查，若无需整改须经专业管理处签字确认，若需整改须落实整改方案并经电缆中心认可，6月29日前完成整改。
电缆隧道及竖井内凝露、积水严重，部分泄压孔、伸缩缝存在多处渗水点。 |  |  | 违反《电力电缆及通道运维规程》（Q/GDW 1512-2014）第5.6.4条“隧道内应无积水、无严重渗、漏水”及《国网运检部关于印发高压电缆及通道工程生产准备及验收工作指导意见的通知》（运检二〔2017〕104号）第38条“电缆通道畅通，无本体渗水、底板积水、其它管线穿越等情况”的要求。 | XX公司督促设计单位、施工单位、建立单位排查多处漏水原因，并采取封堵、引流、修补等针对性措施进行处理，验收合格后方可投运，6月29日前完成整改。
电缆隧道#3号井部分电缆支架倾斜。 |  |  | 违反《电力电缆及通道运维规程》（Q/GDW 1512-2014）第5.5.1条“电缆支架应安装牢固，横平竖直，托架支吊架的固定方式应按设计要求进行。各支架的同层横档应在同一水平面上，其高低偏差不应大于5mm”的要求。 | XX公司督促施工单位按标准要求将电缆支架横档进行调整，6月29日前完成整改。
部分电缆与金属支架之间未加装橡胶垫片。 |  |  | 违反《城市电力电缆线路设计技术规定》（DL/T 5221-2016）第4.5.6条“蛇形敷设的电缆固定于支架，应垫以橡胶垫”的要求。 | XX公司督促施工单位在电缆与支架之间加装橡胶垫，并确保电缆与支架间受力均匀，6月29日前完成整改。
电缆中间接头附近涂刷的防火涂料掉落。 |  |  | 违反《电力电缆及通道运维规程》（Q/GDW 1512-2014）5.2.11“有防火要求的电缆，除选用阻燃外护套外，还应在电缆通道内采取必要的防火措施”及《国网XX电力运检部关于印发电缆及通道防火治理二十条重点措施的通知》（运检〔2019〕13号）第二条“电缆中间接头区域（接头两侧各3米）的电缆本体、电缆接头、接地线、临近并行敷设的其他电缆应涂刷防火涂料或绕包防火带”的要求。 | XX公司督促施工单位在解决积水、漏水问题后，对电缆中间接头补充涂刷防火涂料，6月29日前完成整改。
电缆隧道#5井口水平高度低于周围公路、排水沟高度，形成低洼，易积水倒灌。 |  |  | 违反《电力建设施工质量验收及评价规程 第1部分：土建工程》（DL/T 5210.1-2012）第5.7.2条“隧道、坑道排水系统必须畅通”及《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141-2008）第4.6.10条“基坑回填土表面应略高于地面，整平，并利于排水”的要求。 | XX公司督促施工单位对#5井口采取围挡措施，确保四周积水不形成倒灌，6月29日前完成整改。
电缆隧道竖井口位置排水管（来自集水井）穿出位置形成较大孔洞但未进行封堵。 |  |  | 违反《电气装置安装工程质量检验及评定规程 第5部分：电缆线路施工质量检验》（DL/T 5161.5-2018）第2.0.2条“孔洞处理：电缆沟、隧道、竖井、建筑物及盘（柜）电缆出入口封闭良好”的要求。 | XX公司督促施工单位对电缆隧道各类孔洞进行逐一核查封堵，确保封闭良好，6月29日前完成整改。
集水井排水设备电源不可靠，仅采用单电源供电。 |  |  | 违反《电力电缆隧道设计规程》（DLT/ 5484-2013）中10.0.5“电缆隧道应结合隧道工作井、通风口、出入口、隧道纵坡最低处等设置集水井，采用潜水排水泵提升至就近市政排水系统，排水泵出水管路上应设止回阀，以防止雨水倒灌。如有条件应直接排入市政排水系统，且确保市政雨、废水不能倒灌至隧道”及《国网设备部关于印发提升在运变电站防汛抗灾能力重点措施（试行）及释义的通知》（设备变电〔2021〕69号）第9条“站内应配置排水泵专用电源箱，具备可靠的防洪防雨措施，应有两路电源且取自站用电不同母线段，地下站应接入站外第三路供电电源”的要求。 | XX公司按标准要求对排水设备增加一路专用电源，且确保两路电源且取自站用电不同母线段，6月29日前完成整改。
未开展电缆隧道防火槽盒入网检测。 |  |  | 违反《国网XX电力设备部关于印发2022年电网设备电气性能、金属及土建专项技术监督工作方案的通知》（设备〔2022〕5号）中“对新建、改扩建电缆隧道工程中电缆隧道防火板（槽盒）选取制作成3个样品进行试验，每个供应商、每个批次、每种型号抽检比例不低于5%（最少1个工程）”的要求。 | XX公司在投运前严格按照专项监督工作方案要求开展电缆隧道防火槽盒专项监督，对监督中发现的不合格问题及时处理，复检合格后方可使用，6月29日前完成整改。
未开展输电线路地脚螺栓螺母规格尺寸及标识检测、输电线路地脚螺母机械性能试验、钢管塔（杆）检测、输电线路地线直径检查、输电线路地线铝包钢线绞线单线抗拉强度检测、输电线路地线铝包钢线铝层厚度检测、输电线路地线铝包钢线单线电阻率检测、输电线路地线绞向及节径比检测。 |  |  | 违反《国网XX电力设备部关于印发2022年电网设备电气性能、金属及土建专项技术监督工作方案的通知》（设备〔2022〕5号）中“35千伏及以上新建（改造、扩建）输变电工程，技改大修、迁改工程和配网物资专项监督，由各供电单位、XX公司负责组织实施，XX公司、XX公司配合实施，电科院负责技术指导”的要求。 | XX公司在投运前严格按照专项监督工作方案要求开展金属专项监督，对监督中发现的不合格问题及时处理，复检合格后方可使用，6月29日前完成整改。
避雷器放电计数器支架镀锌层厚度60μm。 |  |  | 违反《电网设备金属技术监督导则》（Q/GDW 11717-2017）第4.3.2条“碳钢部件宜采用热浸镀锌，镀锌层厚度应符合表1的规定”及表1“C1至C4腐蚀环境下的非紧固件热镀锌平均厚度不小于86μm”的要求。 | XX公司督促施工单位用富锌漆进行涂刷，复检合格后方可使用，6月29日前完成整改。
GIS隔离开关外露传动机构件镀锌层厚度16μm（XX公司前期检测已发现）。 |  |  | 违反《变电站金属材料腐蚀防护技术导则》（DL/T 1425-2015）中表1“传动件镀锌层平均厚度不低于65μm”的要求。 | XX公司督促厂家中对不合格的部件进行更换，复检合格后方可使用，6月29日前完成整改。
1号主变消防防火仅安装1套缆式线型感温探测器。 |  |  | 违反《电力设备典型消防规程》（DL 5027-2015）变电站和换流站火灾自动报警系统和固定灭火系统表13.7.4中“单台容量125MVA及以上油浸式变压器应采用缆式线型感温+缆式线型感温或缆式线型感温+火焰探测器组合”的要求。 | XX公司督促设计、施工单位加装1套缆式线型感温探测器，验收合格后方可投运，6月30日前完成整改。并在今后的设计审查中加强工程设计阶段技术监督工作。
目前仅有1套缆式线型感温探测器信号接入消防报警主机对水喷雾灭火系统进行控制，未与主变三侧跳闸信号联锁控制启动水喷雾灭火系统。 |  |  | 违反《水喷雾灭火系统技术规范》(GB 50219-2014）第6.0.7条“当自动水喷雾灭火系统误动作会对保护对象造成不利影响时，应采用两个独立火灾探测器的报警信号进行联锁控制，当保护油浸电力变压器的水喷雾灭火系统采用两路相同的火灾探测器时，系统宜采用火灾探测器的报警信号和变压器的断路器信号进行联锁控制”的要求。 | XX公司督促设计、施工单位将火灾探测器的报警信号和变压器的断路器信号进行联锁控制，共同作为水喷雾灭火系统的启动信号，验收合格后方可投运，6月30日前完成整改。并在今后的设计审查中加强工程设计阶段技术监督工作。
水喷雾灭火系统的消防水泵启停状态、雨淋报警阀的开启关闭状态、电动控制阀的开启关闭状态等控制设备功能信号未接变电站消防主机及监控系统。 |  |  | 违反《水喷雾灭火系统技术规范》(GB50219 -2014)第6.0.8条“水喷雾灭火系统的控制设备应具有下列功能：监控消防水泵的启、停状态；监控雨淋报警阀的开启状态，监视雨淋报警阀的关闭状态；监控电动或气动控制阀的开、闭状态；监控主、备用电源的自动切换”的要求。 | XX公司督促设计、施工单位将水喷雾灭火系统的消防水泵启停状态、雨淋报警阀的开启关闭状态、电动控制阀的开启关闭状态等控制设备状态信号接入变电站消防主机及监控系统，验收合格后方可投运，6月30日前完成整改。并在今后的设计审查中加强工程设计阶段技术监督工作。
1号主变交接试验高对低短路阻抗与铭牌值误差达-2.00%，试验结果超标但试验结论判定合格，且选用试验电流过小。 |  |  | 违反《国家电网公司变电检测管理规定（试行） 第26分册 短路阻抗测试细则》中4.1b）条“b)容量100MVA以上或电压等级220kV以上的变压器，初值差不超过±1.6%”及1.5.1条“试验电流不宜小于5A，如制造厂提供了较低电流下的值，可在相同电流下进行比较”的要求。 | XX公司督促调试单位按标准要求重新开展1号主变短路阻抗交接试验，并与出厂值进行对比，检测合格后方可投运，6月30日前完成整改。
1号主变直流电阻测试交接试验报告中未记录油面温度，无法对比出厂实测数据，也不便于后期例行试验的数据对比分析。 |  |  | 违反《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》（GB 50150-2016）8.0.4第3条“变压器的直流电阻，与同温下产品出厂实测数值比较，相应变化不应大于2%。”的要求。 | XX公司督促调试单位对交接试验报告进行完善，在主变对应的交接试验项目完善油面温度，并进行进一步数据分析，确保检测数据准确、结论有效，6月30日前完成整改。
电容器组交流耐压时间错误填写为1min。 |  |  | 违反《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》（GB 50150-2016）18.0.5条“交流耐压试验应历时10s”的要求。 | XX公司督促调试单位完善电容器组交接试验报告，经审核后规范存档，6月30日前完成整改。
未开展SF6气体纯度检测。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）12.1.2.4条“SF6气体注入设备后应对设备内气体进行SF6纯度检测”的要求。 | XX公司督促调试单位完成SF6气体纯度检测，并完善相应报告，检测合格后方可投运，6月30日前完成整改。
交接试验报告中出现多处笔误，如主变、电流互感器、电压互感器的直流电阻测试结果中多处出现Ω与mΩ错误填写的情况，长时感应耐压试验中试验仪器误填写为“绕组变形测试仪”。 |  |  | 违反《油浸式电力变压器（电抗器）技术监督导则》（Q/GDW 11085-2013)5.7.1“安装调试阶段，变压器类设备技术监督应监督安装单位及人员资质、工艺控制资料、安装过程是否符合相关规定，调试方案、重要记录、调试仪器设备、调试人员是否满足相关标准和预防事故措施的要求”。 | XX公司对所有调试报告进行全面检查校对，督促调试单位对不规范的试验报告进行修改，经审核后存档，6月30日前完成整改。
1号主变集气盒未充油。 |  |  | 违反《国家电网公司变电验收管理规定（试行）第1分册 油浸式变压器（电抗器）验收细则》A.14变压器竣工（预）验收标准卡第28条“集气盒应引下便于取气，集气盒内要充满油、无渗漏，管路无变形、无死弯，处于打开状态”的要求。 | XX公司督促施工单位将1号主变集气盒注满油，并观察是否渗漏，6月30日前完成整改。
1号主变中压侧套管油位偏高。 |  |  | 违反《国家电网公司变电验收管理规定》（国网（运检/3）827-2017）第1分册油浸式变压器（电抗器）验收细则 A.14 变压器竣工（预）验收标准卡 第4条“外观检查：②油位计就地指示应清晰，便于观察，油位正常，油套管垂直安装油位在1/2以上（非满油位），倾斜15°安装应高于2/3至满油位”的要求。 | XX公司督促施工单位调整套管油位，6月30日前完成整改。
1号主变中压侧中性点地刀接地侧未直接接地。 |  |  | 违反《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》（GB50147-2010）第8.3.1条“隔离开关垂直连杆应接地可靠”的要求。 | XX公司督促施工单位将1号主变中压侧中性点地刀接地侧直接可靠接地，验收合格后方可投运，6月30日前完成整改。
1号主变110千伏侧GIS进线导管支架未直接接地。 |  |  | 违反《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50147-2010）第3.0.4条“电气装置的下列金属部分，均必须接地：1 电气设备的金属底座、框架及外壳和传动装置应接地可靠”的要求。 | XX公司督促施工单位将1号主变110千伏侧GIS进线导管支架直接可靠接地，验收合格后方可投运，6月30日前完成整改。
主变接地引下线焊接棱边数量少于3个。 |  |  | 违反《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）第4.3.4条“接地线、接地极采用电弧焊连接时应采用搭接焊缝，其搭接长度应符合下列规定：1）扁钢应为其宽度的2倍且不得少于3个棱边焊接”的要求。 | XX公司督促施工单位按照焊接工艺规范要求对主变接地引下线重新焊接并完善防腐措施，验收合格方可投运，6月30日前完成整改。
未开展开关柜温升试验。 |  |  | 违反《国网XX电力设备部关于印发2022年电网设备电气性能、金属及土建专项技术监督工作方案的通知》（设备〔2022〕5号）中（二）开关类设备专项监督2.开关柜温升试验“新建、改扩建工程每个工程、每个供应商、每种型号抽1台进行试验”的要求。 | XX公司今后在投运前严格按照专项监督工作方案要求开展开关柜温升试验。
SF6气体密度继电器试验项目不全，未开展示值误差、回程误差、轻敲位移、触点切换值误差、绝缘电阻、触点电阻检测。 |  |  | 违反《六氟化硫气体密度继电器校验规程》（DL/T 259-2012）“从外观、零位、示值误差、回程误差、轻敲位移、触点切换值误差、绝缘电阻、触点电阻方面进行检验”的要求。 | XX公司在投运前严格按照专项监督工作方案及标准要求开展SF6气体密度继电器试验，对监督中发现的不合格SF6气体密度继电器及时进行更换，复检合格后方可投运，6月30日前完成整改。
未开展敞开式户外隔离开关外露传动机构件镀锌层厚度检测，现场抽检未发现不合格试品。 |  |  | 违反《国网XX市电力公司2022年电网设备电气性能、金属及土建专项技术监督工作方案》（设备〔2022〕5号）（十一）隔离开关外露传动机构件镀锌层厚度检测“新建变电工程每个厂家、每种型号的户外隔离开关（包括敞开式隔离开关和GIS隔离开关）抽取1台进行检测”的要求。 | XX公司严格按照专项监督工作方案要求开展隔离开关外露传动机构件镀锌层厚度检测，完善检测报告，检测合格后方可使用，6月30日前完成整改。
未开展变电导流部件紧固件镀锌层厚度检测，现场抽检未发现不合格试品。 |  |  | 违反《国网XX市电力公司2022年电网设备电气性能、金属及土建专项技术监督工作方案》（设备〔2022〕5号）（十二）变电导流部件紧固件镀锌层厚度检测“对新建变电工程户外隔离开关压接线夹引流板、户外GIS套管引线线夹和电抗器接线端子等导流部件用紧固热镀锌螺栓、热镀锌螺母及热镀锌垫片开展抽检，每个厂家、每种规格的螺栓、螺母及垫片随机抽取3件进行检测”的要求。 | XX公司严格按照专项监督工作方案要求开展变电导流部件紧固件镀锌层厚度检测，完善检测报告，检测合格后方可使用，6月30日前完成整改。
变电站不锈钢部件材质分析、户外密闭箱体厚度检测、变电站铜部件材质分析等项目存在漏检情况，现场抽检未发现不合格试品。 |  |  | 违反《国网XX市电力公司2022年电网设备电气性能、金属及土建专项技术监督工作方案》（设备〔2022〕5号）“（三）户外密闭箱体厚度检测、（五）变电站不锈钢部件材质分析、（九）变电站铜部件材质分析”的要求。 | XX公司严格按照专项监督工作方案要求开展隔离开关端子箱不锈钢材质分析及厚度检测，对主变高压侧、低压侧抱箍线夹开展铜部件材质分析，完善检测报告，检测合格后方可投运，6月30日前完成整改。
现场检测#201断路器机构箱门材质非06Cr19Ni10奥氏体不锈钢或耐蚀铝合金，已出现锈蚀，XX公司前期已发现该问题，但因新柜门尺寸问题暂未整改。 |  |  | 违反《电网设备金属技术监督导则》（Q/GDW 11717-2017）16.3.1条“户外密闭箱体的材质应为06Cr19Ni10的奥氏体不锈钢或耐蚀铝合金，不能使用2系或7系铝合金”的要求。 | XX公司督促供应商对不合格的柜门进行更换，复测合格后方可使用，6月30日前完成整改。
未开展抗渗混凝土、穿墙套管及门窗与外墙风机防水密封监督。 |  |  | 违反《国网XX电力设备部关于印发2022年电网设备电气性能、金属及土建专项技术监督工作方案的通知》（设备〔2022〕5号）“六、土建专项技术监督项目要求：（三）抗渗混凝土监督及（四）穿墙套管、门窗与外墙风机防水密封专项监督”的要求。 | XX公司在投运前严格按照专项监督工作方案要求开展抗渗混凝土、穿墙套管及门窗与外墙风机防水密封监督，对监督中发现的不合格问题及时处理，复检合格后方可投运，6月30日前完成整改。
10千伏配电室穿墙套管钢板与瓷件法兰结合处存在缝隙，未涂防水胶。 |  |  | 违反《国家电网公司输变电工程标准工艺（三）标准工艺库（2016年版）》0102030205“施工要点，对安装钢板与预留孔洞缝隙进行封堵，穿墙套管底座或法兰盘不得埋入混凝土或抹灰层内。应检查穿墙套管中间钢板与瓷件法兰结合面胶合是否牢固，并涂以性能良好的防水胶”的要求。 | XX公司督促施工单位在穿墙套管钢板与瓷件法兰结合处涂以性能良好的防水胶，6月30日前完成整改。
事故油池、消防水池井盖未做标识。 |  |  | 违反《室外排水设计规范》（GB50014-2006（2016版））4.4.1A“污水管、雨水管和河流污水管的检查井应有标识”的要求。 | XX公司督促施工单位完善事故油池和消防水池标识，6月30日前完成整改。
变电站外建筑垃圾和生活垃圾存在混放。 |  |  | 违反《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）第7.6.1条“施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作”的要求。 | XX公司督促施工单位将施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾进行分类集中收集，并及时清理，6月30日前完成整改。
1号主变保护A、B、C屏及1号主变110千伏侧101汇控柜等屏内交流电源供电的中性线接入屏内保护专用的等电位接地网。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）第15.6.2.4条“直流电源系统绝缘监测装置的平衡桥和检测桥的接地端以及微机型继电保护装置柜屏内的交流供电电源（照明、打印机和调制解调器）的中性线（零线）不应接入保护专用的等电位接地网”的要求。 | XX公司督促施工单位将1号主变保护A、B、C屏及1号主变110千伏侧101汇控柜等屏内交流电源供电的中性线改接至屏内一次接地网，6月30日前完成整改。
远动屏新增站控层交换机、10千伏I段母线测控装置不满足双电源冗余要求。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）第16.1.1.5条“厂站远动装置、计算机监控系统及其测控单元等自动化设备应采用冗余配置的UPS或站内直流电源供电”的要求。 | XX公司按反措要求将远动屏新增站控层交换机、10千伏I段母线测控装置等自动化设备采用冗余配置的UPS或站内直流电源供电，6月30日前完成整改。
未见主变及GIS设备的开箱验收记录。 |  |  | 违反《国家电网公司物资采购合同承办管理办法》第六十八条“到货验收由建设管理单位组织监理、施工、物资工作（供应中心）等单位和供应商对物资进行开箱验收，即对货物型号、规格、数量等进行验收并签署到货验收单”的要求。 | XX公司应督促建管单位会同监理、施工、物资供货等单位核实并补充完善设备材料开箱检查验收记录，将开箱验收结果通过函件形式告知供应商，要求供应商进行书面确认，将确认结果存档，6月30日前完成整改。并在今后的工作中严格按照相关要求，规范开展设备、材料到货验收。
1号主变消防防火仅安装1套缆式线型感温探测器。 |  |  | 违反《电力设备典型消防规程》（DL 5027-2015）变电站和换流站火灾自动报警系统和固定灭火系统表13.7.4中“单台容量125MVA及以上油浸式变压器应采用缆式线型感温+缆式线型感温或缆式线型感温+火焰探测器组合”的要求。 | XX公司督促设计、施工单位加装1套缆式线型感温探测器，验收合格后方可投运，7月15日前完成整改。并在今后的设计审查中加强工程设计阶段技术监督工作。
目前仅有1套缆式线型感温探测器信号接入消防报警主机对水喷雾灭火系统进行控制，未与主变三侧跳闸信号联锁控制启动水喷雾灭火系统。 |  |  | 违反《水喷雾灭火系统技术规范》(GB 50219-2014）第6.0.7条“当自动水喷雾灭火系统误动作会对保护对象造成不利影响时，应采用两个独立火灾探测器的报警信号进行联锁控制，当保护油浸电力变压器的水喷雾灭火系统采用两路相同的火灾探测器时，系统宜采用火灾探测器的报警信号和变压器的断路器信号进行联锁控制”的要求。 | XX公司督促设计、施工单位将火灾探测器的报警信号和变压器的断路器信号进行联锁控制，共同作为水喷雾灭火系统的启动信号，验收合格后方可投运，7月15日前完成整改。并在今后的设计审查中加强工程设计阶段技术监督工作。
水喷雾灭火系统的消防水泵启停状态、雨淋报警阀的开启关闭状态、电动控制阀的开启关闭状态等控制设备功能信号未接入变电站消防主机及监控系统。 |  |  | 违反《水喷雾灭火系统技术规范》(GB50219 -2014)第6.0.8条“水喷雾灭火系统的控制设备应具有下列功能：监控消防水泵的启、停状态；监控雨淋报警阀的开启状态，监视雨淋报警阀的关闭状态；监控电动或气动控制阀的开、闭状态；监控主、备用电源的自动切换”的要求。 | XX公司督促设计、施工单位完善水喷雾灭火系统的消防水泵启停状态、雨淋报警阀的开启关闭状态、电动控制阀的开启关闭状态等控制设备功能信号接入变电站消防主机及监控系统，验收合格后方可投运，7月15日前完成整改。并在今后的设计审查中加强工程设计阶段技术监督工作。
主变压器水喷雾灭火系统设计深度不够，缺少雨淋阀组和消防水泵控制信号回路图，消防水泵控制原理和端子排图，缆式线型感温探测器信号与主变三侧跳闸信号联锁控制启动水喷雾灭火系原理接线及端子排接线图，水喷雾灭火系统相关消防信号接入测控屏原理接线及端子排图。 |  |  | 违反《国家电网有限公司输变电工程施工图设计内容深度规定第5部分：220kV智能变电站》(Q/GDW 10381.5—2017) 9.6 主变压器灭火系统安装图 9.6.2.2 图纸深度要求 “主变压器灭火系统安装图的图纸深度要求如下：a) 主变压器灭火系统原理图：对主变压器消防方式在灭火机理、系统动作原理等方面做出说明”的要求。 | XX公司督促设计单位补充完善水喷雾灭火系统的相关原理及端子排图，施工单位按照设计图纸施工，验收合格后方可投运，7月15日前完成整改。并在今后的设计审查中加强工程设计阶段技术监督工作。
主变10千伏侧避雷器高度较低，日常运行、带电检测安全距离不足0.7米。 |  |  | 违反《国家电网公司电力安全工程规范 变电部分》（Q/GDW1799.1-2013）表1“设备不停电时的安全距离：10千伏及以下安全距离0.7m”的要求。 | XX公司督促施工单位调整避雷器高度，确保安全距离大于0.7米，7月15日前完成整改。
220千伏电流互感器油位偏高，接近MAX值（现场温度26℃）。 |  |  | 违反《输变电设备状态检修试验规程》（Q/GDW1168—2013）中5.4.1.2“b）充油的电流互感器，无油渗漏，油位正常，膨胀器无异常升高；充气的电流互感器，气体密度值正常，气体密度表（继电器）无异常”的要求。 | XX公司按要求调整电压互感器油位高度至合适位置，7月15日前完成整改。
电缆沟支架与接地扁铁焊接棱边少于3个。 |  |  | 违反《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）第4.3.4条“接地线、接地极采用电弧焊连接时应采用搭接焊缝，其搭接长度应符合下列规定：1）扁钢应为其宽度的2倍且不得少于3个棱边焊接”的要求。 | XX公司督促施工单位按照焊接工艺规范要求重新焊接并完善防腐措施，验收合格方可投运，7月15日前完成整改。
电容器组地刀动触头镀银层涂有黑色油漆，影响接触部位导电性能。 |  |  | 违反《国家电网公司变电验收管理规定（试行）》（国网运检/3 827-2017）第4分册-隔离开关验收细则 A.5隔离开关竣工（预）验收标准卡“触头表面镀银层完整，无损伤”的要求。 | XX公司督促施工单位去除地刀动触头接触部位的油漆，复测镀银层厚度合格后方可投运，7月15日前完成整改。
开关柜内电缆端子采用单螺栓连接。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）第12.4.1.11条“柜内母线、电缆端子等不应使用单螺栓连接，导体安装时螺栓可靠紧固，力矩符合要求”的要求。 | XX公司督促施工单位将电缆端子采用双螺栓固定连接，验收合格方可投运，7月15日前完成整改。
110千伏组合电器二次电缆保护波纹管未拧紧，端部紧固螺栓位置未打防水胶。 |  |  | 违反《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》（GB 50147-2010）第5.6.1.8条“所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好”的要求。 | XX公司督促施工单位对穿缆波纹保护管进行紧固并在其端部打密封胶，7月15日前完成整改。
主变油位不符合温度油位曲线要求（油温30℃，油位指示应该第4格，现场在第6至7格）。 |  |  | 违反《国家电网公司变电验收管理规定》（国网〔运检/3〕827-2017第1分册 油浸式变压器（电抗器）验收细则表A.14第17条“油位计：①反映真实油位，油位符合油温油位曲线要求，油位清晰可见，便于观察”的要求。 | XX公司督促施工单位按照“油位指示-油温曲线”重新调整油位，7月15日前完成整改。
主变高压侧、中压侧中性点隔离开关操作机构垂直连杆采用裸铜绞线接到机构箱上，未直接与接地扁钢连接，接地不可靠。 |  |  | 违反《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》（GB50147-2010）第8.3.1条“隔离开关垂直连杆应接地可靠”的要求。 | XX公司督促施工单位将裸铜绞线加装热缩绝缘套或更换成软铜缆，将操作机构垂直连杆的接地线直接与主地网的接地扁钢连接，验收合格后方可投运，7月15日前完成整改。
1号主变高压侧、中压侧中性点隔离开关机构箱通过抱箍接地，接地不可靠。 |  |  | 违反《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）第3.0.4条“电气装置的下列金属部分，均必须接地：1 电气设备的金属底座、框架及外壳和传动装置应接地”以及《国家电网公司输变电工程标准工艺（三）工艺标准库（2016版）》隔离开关安装0102030202“隔离开关底座与支架应用导体可靠连接，确保接地可靠”的要求。 | XX公司督促施工单位将机构箱直接用扁钢与主接地网连接，验收合格后方可投运，7月15日前完成整改。
10千伏电容器隔离开关操作机构垂直连杆和机构箱未接地，隔离开关支架未用导体可靠接地。 |  |  | 违反《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）第3.0.4条“ 电气装置的下列金属部分，均必须接地：1 电气设备的金属底座、框架及外壳和传动装置应接地”以及《国家电网公司输变电工程标准工艺（三）工艺标准库（2016版）》隔离开关安装0102030202“隔离开关底座与支架应用导体可靠连接，确保接地可靠”的要求。 | XX公司督促施工单位将操作机构垂直连杆和机构箱用软铜缆直接与主地网接地扁钢连接，将隔离开关支架用导体与接地扁钢可靠接地，验收合格后方可投运，7月15日前完成整改。
10千伏并联电抗器部分接地引线与主地网连接有缝隙，未紧固到位，接地连接处涂刷油漆；主变10千伏串联电抗器部分接地引线与主地网接地连接处涂刷油漆，接地不可靠。 |  |  | 违反《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）第3.0.4条“电气装置的下列金属部分，均必须接地：1 电气设备的金属底座、框架及外壳和传动装置应接地”的要求。 | XX公司督促施工单位清除接地连接处的油漆，将接地紧固到位，使其与主网接地可靠，验收合格后方可投运，7月15日前完成整改。
1号主变10千伏侧母线避雷器计数器尾端串接接地，未直接接地。 |  |  | 违反《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）第4.2.9条“电气装置的接地必须单独与接地母线或接地网相连接，严禁在一条接地线中串接两个及两个以上需要接地的电气装置”、第4.2.10条“避雷器、避雷针、避雷线的端子应采用专门敷设的接地线接地”及第4.2.11条“避雷器、放电间隙应和最短的接地线与接地网连接”的要求。 | XX公司督促施工单位将避雷器计数器单独与接地母线或接地网可靠接地，验收合格后方可投运，7月15日前完成整改。
SF6密度继电器试验项目不全，未开展零位、轻敲位移、触点电阻检测。 |  |  | 违反《六氟化硫气体密度继电器校验规程》（DL/T 259-2012）“从外观、零位、示值误差、回程误差、轻敲位移、触点切换值误差、绝缘电阻、触点电阻方面进行检验”的要求。 | XX公司在投运前严格按照专项监督工作方案要求开展SF6密度继电器试验，对监督中发现的不合格SF6密度继电器及时进行更换，复检合格后方可使用，7月15日前完成整改。
未开展GIS和罐式断路器壳体对接焊缝超声波检测、变电站铝部件材质分析。 |  |  | 违反《国网XX电力设备部关于印发2022年电网设备电气性能、金属及土建专项技术监督工作方案的通知》（设备〔2022〕5号）中“35千伏及以上新建（改造、扩建）输变电工程，技改大修、迁改工程和配网物资专项监督，由各供电单位、XX公司负责组织实施，XX公司、XX公司配合实施，电科院负责技术指导，报告和工作月报提交电科院汇总”的要求。 | XX公司严格按照要求开展GIS和罐式断路器壳体对接焊缝超声波检测、变电站铝部件材质分析检测，对监督中发现的不合格产品及时进行更换，复检合格后方可使用，7月15日前完成整改。
隔离开关镀银层厚度检测存在漏检，其中220千伏隔离开关触头镀银层厚度未检测。 |  |  | 违反《国网XX电力设备部关于印发2022年电网设备电气性能、金属及土建专项技术监督工作方案的通知》（设备〔2022〕5号）（一）隔离开关触头镀银层厚度检测 1.抽检比例“新建变电工程每个厂家、每种型号的隔离开关（主要指敞开式隔离开关）及接地开关触头、触指抽取一相进行检测，接触面为必检部位”的要求。 | XX公司在投运前严格按照专项技术监督工作方案要求开展220千伏隔离开关触头镀银层厚度检测，对监督中发现的不合格产品及时进行更换，复检合格后方可使用，7月15日前完成整改。
10千伏配电室穿墙套管钢板与瓷件法兰结合处存在缝隙，未涂防水胶。 |  |  | 违反《国家电网公司输变电工程标准工艺（三）标准工艺库（2016年版）》0102030205“施工要点，对安装钢板与预留孔洞缝隙进行封堵，穿墙套管底座或法兰盘不得埋入混凝土或抹灰层内。应检查穿墙套管中间钢板与瓷件法兰结合面胶合是否牢固，并涂以性能良好的防水胶”的要求。 | XX公司督促施工单位在穿墙套管钢板与瓷件法兰结合处涂以性能良好的防水胶，7月15日前完成整改。
1号主变201、101、本体端子箱等处一、二次接地错误，存在1号主变本体端子箱内电流二次回路接地端接入二次等电位铜排、二次电缆屏蔽线接入一次铜排（一、二次排未连通）、端子箱内一次铜排未与电缆沟内一次地网连接、端子箱下电缆沟内二次等电位铜排未与一次地网连接等问题。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）第15.6.2.6 条“应在开关场二次电缆沟道内沿二次电缆敷设截面积不小于100mm2的专用铜排（缆）；专用铜排（缆）的一端在开关场的每个就地端子箱处与主地网相连，另一端在保护室的电缆沟道入口处与主地网相连，铜排不要求与电缆支架绝缘。”及第15.6.2.7 条“接有二次电缆的开关场就地端子箱内（汇控柜、智能控制柜）应设有铜排（不要求与端子箱外壳绝缘），二次电缆屏蔽层、保护装置及辅助装置接地端子、屏柜本体通过铜排接地。铜排截面积应不小于100mm2，一般设置在端子箱下部，通过截面积不小于 100mm2的铜缆与电缆沟内不小于的100mm2的专用铜排（缆）及变电站主地网相连”的要求。 | XX公司督促施工单位将1号主变220千伏侧201端子箱、110千伏侧101端子箱、主变本体端子箱等处一、二次接地进行清理，将电流二次回路接地端子接入箱内一次等电位铜排，二次电缆屏蔽层、保护装置及辅助装置接地端子、屏柜本体接入二次等电位铜排。一次铜排通过截面积不小于100mm2的铜缆与电缆沟内一次地网连接，二次铜排通过不小于的100mm2的铜缆与沟内二次等电位铜排相连，再将端子箱下电缆沟内二次等电位铜排与一次地网连接，7月15日前完成整改。
1号主变保护A、B、C屏及故障录波屏等屏内一、二次接地错误，存在保护装置接地接入一次等电位铜排、交流供电电源的中性线接入一次等电位铜排等问题。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）第15.6.2.3 条“微机保护和控制装置的屏柜下部应设有截面积不小于100mm2的铜排，屏柜内所有装置、电缆屏蔽层、屏柜门体的接地端应用截面积不小于4mm2的多股铜线与其相连，铜排应用截面不小于50mm2的铜缆接至保护室内的等电位接地网”及第15.6.2.4条“直流电源系统绝缘监测装置的平衡桥和检测桥的接地端以及微机型继电保护装置柜屏内的交流供电电源（照明、打印机和调制解调器）的中性线（零线）不应接入保护专用的等电位接地网”的要求。 | XX公司督促施工单位将1号主变保护A、B、C屏及故障录波屏等屏内一、二次接地线进行清理，将二次电缆屏蔽层、保护装置及辅助装置接地端子、屏柜本体通过二次等电位铜排接地。将交流供电电源（照明、打印机和调制解调器）的中性线（零线）接入一次接地网。7月15日前完成整改。
部分设备（如公用测控装置和通信控制装置）标签标识错误、对时线缆标签标识不完善、直流空开标签标识不规范，网线缺少标签。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）16.4.2.2条“机房内设备及线缆应具备标签标示，标签内容应清晰、完整，符合公司相关规定”的要求。 | XX公司督促施工单位完善相关设备、线缆、空开、电源标签标识，7月15日前完成整改。
220千伏隔离开关等设备开箱验收资料五方签字不全。 |  |  | 违反《国家电网公司物资采购合同承办管理办法》第六十八条“到货验收由建设管理单位组织监理、施工、物资工作（供应中心）等单位和供应商对物资进行开箱验收，即对货物型号、规格、数量等进行验收并签署到货验收单”的要求。 | XX公司督促未履行开箱验收的单位补充完善设备材料开箱检查验收记录，将开箱验收结果通过函件形式告知供应商，要求供应商进行书面确认，将确认结果存档，7月15日前完成整改。并在今后的工作中严格按照相关要求，规范开展设备、材料到货验收。
未见变压器抗短路能力计算报告。 |  |  | 违反《国网设备部关于印发加强66千伏及以上电压等级变压器抗短路能力工作方案的通知》（设备变电〔2019〕1号）“新购变压器交货时要提供变压器抗短路中心出具的抗短路能力校核报告”的要求。 | XX公司督促供应商提供变压器抗短路能力校核报告，7月15日前完成整改。
主变低压侧三相母线接头固定在同一瓷瓶间隔内。 |  |  | 违反《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》第十八章第四十二条第3条“相邻母线接头不应固定在同一瓷瓶间隔内，应错开间隔安装”。 | XX公司督促施工单位将母线接头错开瓷瓶间隔安装，7月15日前完成整改，验收合格后方可投运。
油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针未与指示实际温度的指针重叠。 |  |  | 违反《变压器全过程技术监督精益化管理实施细则》竣工验收阶段8.1.6第6条监督要点“变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠”的要求。 | XX公司督促施工单位调整油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针，使之与指示实际温度指针重叠，7月15日前完成整改。
出厂试验报告中只提供了断路器回路电阻值，未提供每个元件(或每个单元)的回路电阻出厂实测值，导致交接试验回路电阻值无法参考比对。 |  |  | 违反《气体绝缘金属封闭开关设备技术条件》(DL/T 617-2010) 中“9.3 主回路电阻测试9.3.1 在GIS 每个间隔或整体装置上进行回路电阻测量的状况，应尽可能与制造厂的出厂试验时的状况相接近，以便使测量结果能与出厂值比较。9.3.2 制造厂应提供每个元件(或每个单元)的回路电阻值。测试值应符合产品技术条件的规定，并不得超过出厂实测值的120%，还应注意三相平衡度的比较”的要求。 | XX公司督促生产厂家提供每个元件(或每个单元)的回路电阻出厂试验测试值，并与交接试验对比，确保交接试验测试数据满足标准要求，7月15日前完成整改。
在组合电器顶部布置的开关机构未加装检修平台，且开关机构箱内有加热装置但无驱潮装置（无除湿机）。 |  |  | 违反《国家电网公司变电验收管理规定（试行）第3分册组合电器验收细则》（国网（运检/3）827-2017）A.8 组合电器中间验收标准卡“落地母线间隔之间应根据实际情况设置巡视梯。在组合电器顶部布置的机构应加装检修平台；开关机构箱机构密封完好，加热驱潮装置运行正常检查。机构箱开合顺畅、箱内无异物”的要求。 | XX公司督促施工单位在开关机构旁加装检修作业平台，并在开关机构箱内加装驱潮装置，7月15日前完成整改。
户外GIS法兰接缝、安装螺孔等部分位置未涂防水胶。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）12.2.1.6“户外GIS 法兰对接面宜采用双密封，并在法兰接缝、安装螺孔、跨接片接触面周边、法兰对接面注胶孔、盆式绝缘子浇注孔等部位涂防水胶”的要求。 | XX公司督促厂家对法兰接缝、安装螺孔、等部位重新涂抹防水胶，7月15日前完成整改。
GIS设备断路器交接试验时未将分、合闸线圈直阻数据与厂家出厂试验值进行对比。 |  |  | 违反《10kV-500kV输变电设备交接试验规程》（Q/GDW11447-2015) 8开关设备“分、合闸线圈的直流电阻检测结果应符合设备技术文件要求，没有明确要求时，不超过出厂值的±5%”的要求。 | XX公司督促厂家提供GIS设备断路器分、合闸线圈直阻出厂数值，要求调试单位与交接试验数据进行对比，确保数据偏差不超过±5%，7月15日前完成整改。
GIS设备的电压互感器及避雷器回装后，未开展最高运行电压5min检查试验。 |  |  | 违反《10kV-500kV输变电设备交接试验规程 》（Q/GDW11447-2015) 8.2气体绝缘金属封闭开关设备“表14对 GIS试验时不包括其中的电磁式电压互感器及避雷器，但在投运前应对它们进行电压值为最高运行电压的5min检查试验。” | XX公司督促施工单位对电磁式电压互感器及避雷器进行电压值为最高运行电压的5min检查试验，经试验合格后才可投入运行，7月15日前完成整改。
110千伏Ⅰ、Ⅱ母无相序标志。 |  |  | 违反《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GB 50147-2010）5.6.1“在验收时应进行下列检查：油漆应完好，相色标志应正确”的要求。 | XX公司督促施工单位重新完善110千伏Ⅰ、Ⅱ母相序标志，7月15日前完成整改。
除开关气室密度继电器外的其他气室密度继电器未采用防震型密度继电器。 |  |  | 违反《国家电网公司变电验收管理规定（试行）第3分册组合电器验收细则》（国网（运检/3）827-2017）A.3 组合电器出厂验收（外观）标准卡“应采用防震型密度继电器”的要求。 | XX公司督促厂家将密度继电器更换为防震型密度继电器，并经校验合格后方可使用，7月15日前完成整改。
气体密度继电器未设置气体温度压力曲线铭牌，并在曲线上标明气体额定值、补气值曲线。 |  |  | 违反《气体绝缘金属封闭开关设备选用导则》（DL/T 728-2013）中7.1“当选用密度继电器时，还应设置真空压力表及气体温度压力曲线铭牌，在曲线上应标明气体额定值、补气值曲线”的要求。 | XX公司督促厂家完善密度继电器气体温度压力曲线铭牌，并在曲线上标明气体额定值、补气值曲线，
110千伏石高北线汇控柜内进出线孔洞未封堵。 |  |  | 违反《国家电网公司变电验收管理规定（试行）第3分册组合电器验收细则》（国网（运检/3）827-2017）A.8 组合电器中间验收标准卡二、汇控柜验收“底面及引出、引入线孔和吊装孔，封堵严密可靠”的要求。 | XX公司督促施工单位完善汇控柜封堵，经验收合格后方可投入运行，7月15日前完成整改。
汇控柜部分光纤没有标签。 |  |  | 违反《智能变电站继电保护和安全自动装置验收规范》（Q/GDW11468-2015）第7.3.14条“光纤回路标识应清晰、规范”的要求。 | XX公司督促施工单位对所有光纤标签进行检查，将缺失的标签重新打印安装，7月15日前完成整改。
110千伏 PT汇控柜电压继电器末校验。 |  |  | 违反《智能变电站继电保护和安全自动装置验收规范》（Q/GDW11468-2015）第7.1.2.6条“应具备套管电流互感器、气体继电器、压力释放装置、油位表、温度计、压力表等附属设备试验报告”的要求。 | XX公司督促施工单位对110千伏 PT汇控柜电压继电器进行校验，经校验合格后方可使用，7月15日前完成整改。
110千伏线路缺少与对侧保护装置联调、保护装置单体调试等报告资料。 |  |  | 违反《智能变电站继电保护和安全自动装置验收规范》（Q/GDW11468-2015）第7.1.2.8条“试验项目及数据应完整正确，应包括保护装置单体调试、整组试验、二次回路绝缘电阻实测数据、光口发送及接收功率测试、光缆衰耗测试等内容，并符合相关规范要求”。 | XX公司督促施工单位完善相关保护联调报告，经验收合格后方可投入运行，7月15日前完成整改。
110千伏开关场汇控柜接地排之间的接地线为50mm2。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）15.6.2.7条“接有二次电缆的开关场就地端子箱内（ 汇控柜、智能控制柜）应设有铜排（不要求与端子箱外壳绝缘），二次电缆屏蔽层、保护装置及辅助装置接地端子、屏柜本体通过铜排接地。铜排截面积应不小于100mm2”的要求。 | XX公司督促施工单位将110千伏开关场汇控柜接地排之间的接地线更换为100mm2，经验收合格后方可投入运行，7月15日前完成整改。
未对户外GIS刀闸是否均满足解除自保持要求进行验收。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）12.3.1.12条“操动机构内应装设一套能可靠切断电动机电源的过载保护装置。电机电源消失时，控制回路应解除自保持”的要求。 | XX公司督促厂家提供相关图纸，并与现场实际情况进行核实，如不满足解除自保持要求，督促厂家在投运前完成整改，验收合格后方可投运。
组合电器部分法兰对接面安装螺孔未涂防水胶。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）中12.2.1.6“户外GIS法兰对接面宜采用双密封，并在法兰接缝、安装螺孔、跨接片接触面周边、法兰对接面注胶孔、盆式绝缘子浇注孔等部位涂防水胶”的要求。 | XX公司督促施工单位对组合电器对接面螺孔补涂防水胶，7月22日前完成整改。
主变中性点隔离开关底座通过构架接地，接地不可靠。 |  |  | 违反《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）第3.0.4条“电气装置的下列金属部分，均必须接地：1 电气设备的金属底座、框架及外壳和传动装置应接地”以及《国家电网公司输变电工程标准工艺（三）工艺标准库（2016版）》隔离开关安装0102030202“隔离开关底座与支架应用导体可靠连接，确保接地可靠”的要求。 | XX公司督促施工单位将主变中性点隔离开关底座直接用扁钢与主接地网连接，验收合格后方可投运，7月22日前完成整改。
未开展变电站铜部件材质分析、变电导流部件紧固件镀锌层厚度检测、电缆沟内线缆支架镀锌层厚度检测、输电线路导线镀锌层质量检测、输电线路地线质量监督。 |  |  | 违反《国网XX市电力公司2022年电网设备电气性能、金属及土建专项技术监督工作方案》（设备〔2022〕5号）“（三）实施分工：35千伏及以上新建（改造、扩建）输变电工程，技改大修、迁改工程和配网物资专项监督，由各供电单位、XX公司负责组织实施，XX公司、XX公司、XX公司配合实施，电科院负责技术指导，报告和工作月报提交电科院汇总”的要求。 | XX公司严格按照专项监督工作方案要求开展金属专项监督，完善检测报告，检测合格后方可使用，7月22日前完成整改。
10千伏、35千伏开关柜触头弹簧材质不合格，Mn含量大于8%。（XX公司前期已检出不合格，暂未整改。） |  |  | 违反《电网设备金属技术监督导则》（Q/GDW 11717-2017）12.3.2“对触指弹簧材质进行检测，应为06Cr19Ni10奥氏体不锈钢”的要求。 | XX公司督促厂家对不合格开关柜触头弹簧进行更换，更换后复测合格方可使用，7月22日前完成整改。
开关场检修电源箱材质、厚度均不合格，Mn含量为8.56%，单层设计且厚度不足1mm。（XX公司前期已检出不合格，暂未整改。） |  |  | 违反《电网设备金属技术监督导则》（Q/GDW 11717-2017）16.3.1“户外密闭箱体的材质应为06Cr19Ni10的奥氏体不锈钢或耐蚀铝合金，不能使用2系或7系铝合金”及“户外密闭箱体（控制、操作及检修电源箱等）应具有良好的密封性能，其公称厚度不应小于2mm，如采用双层设计，其单层厚度不得小于1mm”的要求。 | XX公司督促施工单位对不合格检修电源电源箱进行更换，更换后复测合格后方投入使用。7月22日前完成整改。
室外GIS基础已设立沉降观测点，但未见施工期间沉降观测记录。 |  |  | 违反《电力工程施工测量技术规范》（DL/T 5445-2010）11.7.4第1、2、3条“根据设计单位对GIS地基土类型和沉降速率大小确定的时间和频率，判定是否满足要求；整个施工期观测，基础完成1次，设备安装完成1次，施工期间隔3个月观测一次，原则上不少于3次”的要求。 | XX公司督促施工单位对GIS基础进行沉降观测并做好记录。形成沉降观测成果表及观测技术报告等资料，复核结论无异常，方可投入使用。7月22日前完成整改。
配电室靠主变低压侧女儿墙压顶台面无明显向屋面侧坡度，雨季易造成雨水排至主变低压侧穿墙套管。 |  |  | 违反《屋面工程技术规范》（GB 50345-2012）第4.11.14条“女儿墙压顶可采用混凝土或金属制品。压顶向内排水坡度不应小于5％，压顶内侧下端应作滴水处理”的要求。 | XX公司督促施工单位将女儿墙压顶向内设置不小于5％的排水坡度，压顶内侧下端作滴水处理，7月22日前完成整改。
变电站内大片场区未设置排水措施，围墙未设置泄水孔，无法向外排水。 |  |  | 违反《变电（换流）站土建工程施工质量验收规范》（Q∕GDW 10183-2021）第6.28.12.2条“排水管道安装标高允许偏差：±20mm”的要求。 | XX公司督促施工单位按照设计施工图要求正确设置排水沟道及泄水孔，7月22日前完成整改。
配电室屋顶避雷带打孔施工破坏原防水卷材性能，导致泛水高度不满足250mm的要求。 |  |  | 违反《屋面工程技术规范》（GB 50345-2012）第4.11.14条“女儿墙泛水处的防水层泛水高度不应小于250mm”的要求。 | XX公司督促施工单位对避雷带打孔施工位置进行修复，确保泛水高度，7月22日前完成整改。
变电站建筑物屋面混凝土保护层开裂、起皮，分格缝嵌缝不密实。 |  |  | 违反《屋面工程技术规范》（GB 50345-2012）第4.7.4条“采用细石混凝土时，表面应抹平压光，并应设分格缝，其纵横间距不应大于6m，分格缝宽度宜为10mm~20mm，并应用密封材料嵌填”的要求。 | XX公司督促施工单位对变电站建筑物屋面防水进行规范性处理，并对分格缝返工重做，以保证屋面不渗漏，7月22日前完成整改。
雨水、污水、事故油池井盖未设置标示牌。 |  |  | 违反《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）第8.2.9条“给排水井盖选用的型号、材质应符合设计要求，设计未要求时，宜采用复合材料井盖，井盖标示清晰正确”的要求。 | XX公司督促施工单位补装井盖标示，安装标示应清晰正确，7月22日前完成整改。
塔基底部、变电站周边有裸露土方未复绿。 |  |  | 违反《输变电项目水土保持技术规范》（SL 640-2013）4.1.3“水土流失防治措施应符合下列规定6.取土场、弃渣处置点等应进行有效防护，并修建截（排）水沟及其与自然沟道的消能顺接工程，施工结束后进行土地整治、恢复植被或复耕”的要求。 | XX公司督促施工单位施工完成后立即恢复植被，7月22日前完成整改。
未开展污水处理装置调试和事故油池充水试验，相关管道未开展水压试验和通球试验。 |  |  | 违反《国家电网公司环境保护技术监督规定》（国网（科/2)539-2014)附件1“参与工程竣工验收检查，检查环（水保）设施的建设和环（水保）措施的落实情况，查看环保设施的调试方案、记录、报告等是否满足相关标准要求，调试技术资料是否齐全，对未达到设计要求或不符国家和地方排放标准要求的设施，应督促相关单位在工程试运行期内完成整改”及《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）“排水主立管及水平干管道均应做通球试验”的要求。 | XX公司督促施工单位投运前完成污水处理装置调试、事故油池充水试验及相关管道水压试验和通球试验，并做好相关记录，7月22日前完成整改。
光缆尾纤标示未按照光缆功能进行颜色区分。 |  |  | 违反《变电站标志标识标准化规范（试行）》（Q/GDW23 106-01-004-2021）第6.1.10.1.2条“标志颜色：直采SV纤芯用绿底（RGB色号：R0、G176、B80）黑字，直采直跳GOOSE用红底黑字，组网SV/GOOSE用黄底黑字，备用纤芯用白底黑字。宜采用旗形带二维码标签。”的要求。 | XX公司督促施工单位按照光缆功能规范光缆颜色标识，7月22日前完成整改。
未开展全站计量装置二次接线通电试验。 |  |  | 违反《电能计量装置技术管理规程》（DLT448-2016）7.6.3b）“电能计量装置投运前进行全面验收，验收内容要求有电能计量装置计量方式原理图，一、二次接线图，施工设计图、变更资料及竣工图，电压、电流互感器说明书，出厂检验报告，检定证书，验收试验报告”的要求。 | XX公司督促施工单位在投运前完成全站计量装置二次接线通电试验，补齐相关试验报告，7月22日前完成整改。
10千伏电容器回路的电能表端子盒接线不规范。 |  |  | 《电能计量装置安装接线规则》（DL/T825-2002）附录A.7有效接地系统高压计量有功及感性无功电能分相接线方式图要求“三相四线计量方式下，试验接线盒电流进线应为每相的第二、三端子，出线应为每相第一、三端子”的要求。 | XX公司督促施工单位按照标准要求对电容器回路的电能表规范接线，7月22日前完成整改。
变电站内计量用电流、电压互感器未检定。 |  |  | 违反《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448-2016）7.6.2第a条“待安装的电能计量器具应经依法取得计量授权的电力企业电能计量技术机构检定合格。”的要求。 | XX公司按标准要求对计量互感器进行误差检定，取得合格报告后方可安装使用，7月22日前完成整改。
110千伏水马线电能表（条码号：6090069146）电量底度正向有功总电量未清零。 |  |  | 违反《数字化计量系统 安装调试验收运维规范》（Q/GDW12003-2019）“表C.1数字化电能表 参数配置5.当前电量、历史电量、事件记录清零”的要求。 | XX公司在投运前对110千伏水马线电能表表底度清零，7月22日前完成整改。
所有10千伏和35千伏的出线开关柜电能计量装置未安装电能表。 |  |  | 违反《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448-2016）“电能计量装置由各种类型的电能表或与计量用电压、电流互感器（或专用二次绕组）及其二次回路相连接组成的用于计量电能的装置”的要求。 | XX公司督促施工单位对10千伏和35千伏的出线开关柜电能计量装置安装电能表，经验收合格后方可投运，7月22日前完成整改。
所有的试验接线盒内的电压回路均为单进单出。 |  |  | 违反《电能计量装置安装接线规则》（DL/T 825-2002）附录A“电能计量装置常用的几种典型接线图”的要求。 | XX公司督促施工单位更换电压回路为单进三出的试验接线，经验收合格后方可投运，7月22日前完成整改。
未开展自动化设备调试，未完成与调度主站的联调。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）16.1.2.1“厂站自动化系统和设备、调度数据网等必须提前进行调试，出具调试和验收报告，并完成与调度主站联调，验收合格方可投入运行，确保与一次设备同步投入运行，投产资料文档应同步提交”的要求。 | XX公司按反措要求开展自动化系统和设备、调度数据网等调试，完成与调度主站的联调，并出具调试报告存档，验收合格后方可投运，7月22日前完成整改。
未见网络性能、同步时钟精度、61850规约一致性调试报告。 |  |  | 违反《变电站计算机监控系统现场验收管理规程》（Q/GDW 1214-2014）及《变电站计算机监控系统工厂验收管理规程》（Q/GDW 1213）附录A中 “A.4.23.2，A 4.2，A4.13条款规定了对61850规约一致性、同步时钟精度、网络性能进行测试”的要求。 | XX公司按标准要求开展网络性能、同步时钟精度、61850规约一致性调试，并出具调试报告，调试合格后方可投运，7月22日前完成整改。
线路光缆无测试记录，进站光缆无明显光缆标识牌，光缆末端通过构架接地。 |  |  | 违反《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施（修订版）》（国家电网设备〔2018〕979号）16.3.2.7中“OPGW应在进站门型架顶端、最下端固定点（余缆前）和光缆末端分别通过匹配的专用接地线可靠接地，其余部分应与构架绝缘。采用分段绝缘方式架设的输电线路OPGW，绝缘段接续塔引下的OPGW与构架之间的最小绝缘距离应满足安全运行要求，接地点应与构架可靠连接。OPGW、ADSS等光缆在进站门型架处应悬挂醒目光缆标识牌”的要求。 | XX公司按反措要求开展线路光缆纤芯测试，并做好测试记录，在进站门型架处应悬挂醒目光缆标识牌，在光缆末端通过匹配的专用接地线可靠接地，7月22日前完成整改。
通信传输设备未组网，全部采用临时单路由运行方式，与设计不一致。 |  |  | 违反《电力系统通信设计技术规定》（DL/T 5391-2007）4.1.2.2“(5)为满足长期可用性要求，信息传输应具有完全独立的冗余路由，该冗余路由应是不同的电路分别通过不同路由进入通信地点”的要求。 | XX公司督促施工单位在变电站投运前，按设计要求完成传输设备组网调整和业务配置，7月22日前完成整改。
组合电器、避雷器、开关柜等设备材料开箱验收资料五方签字不全。 |  |  | 违反《国家电网公司物资采购合同承办管理办法》第六十八条“到货验收由建设管理单位组织监理、施工、物资工作（供应中心）等单位和供应商对物资进行开箱验收，即对货物型号、规格、数量等进行验收并签署到货验收单。”的要求。 | XX公司督促补充完善设备材料开箱检查验收单上的五方（建管、监理、施工、物资部门、供应商）签字，将开箱验收结果通过函件形式告知供应商，要求供应商进行书面确认，将确认结果存档，7月22日前完成整改。并在今后的工作中严格按照相关要求，规范开展设备、材料到货验收。
主变高、低压侧多处三相母线接头固定在同一瓷瓶间隔内。 |  |  | 违反《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》第十八章第四十二条第3条“相邻母线接头不应固定在同一瓷瓶间隔内，应错开间隔安装”。 | XX公司督促施工单位将母线接头错开瓷瓶间隔安装，7月22日前完成整改，验收合格后方可投运。
主变压器绕组连同套管直流电阻交接试验报告缺少试验油温关键数据；两台主变高对低（9）档短路阻抗三相互差超过2.5%，未开展数据异常分析工作，且选用试验电流过小。 |  |  | 违反《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB 50150-2016）“变压器的直流电阻，与同温下产品出厂实测数值比较，相应变化不应大于2%”，违反《国家电网公司变电检测管理规定（试行） 第26分册 短路阻抗测试细则》中4.1b）条“c)容量100MVA及以下且电压等级220千伏以下的变压器三相之间的最大相对互差不应大于2.5%”及1.5.1条“试验电流不宜小于5A，如制造厂提供了较低电流下的值，可在相同电流下进行比较”的要求。 | XX公司委托调试单位重新进行主变压器绕组连同套管直流电阻交接试验，准确记录试验油温并进行温度换算，重新进行变压器短路阻抗试验，试验电流宜不小于5A或出厂试验电流值，将测试结果与出厂值进行对比，检测合格后方可投运，8月10日前完成整改。
110千伏线路跨越高速公路，未按照“三跨”要求安装图像或视频监控装置。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发架空输电线路“三跨”反事故措施的通知》（国家电网设备〔2020〕444号）8.2“跨越高速公路和重要输电通道时应安装图像或视频监控装置”的要求。 | XX公司督促施工单位按标准要求对“三跨”区段线路安装图像或视频监控装置，8月10日前完成整改。
110千伏线路全线均采用70kN绝缘子耐张串，“三跨”区段耐张串连接金具未提高一个强度等级。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发架空输电线路“三跨”反事故措施的通知》（国家电网设备〔2020〕444号）4.1“‘三跨’地线悬垂应采用独立双串设计，耐张串连接金具应提高一个强度等级”的要求。 | XX公司督促设计单位按“三跨”区段耐张串连接金具应提高一个强度等级的要求，对“三跨”区段耐张串连接金具选型进行设计变更，督促施工单位对耐张串连接金具进行更换，验收合格后方可投运，8月10日前完成整改。
110千伏线路部分螺栓紧固不到位。 |  |  | 违反《110kV～750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB 50233-2014）7.1.6“杆塔连接螺栓应逐个紧固，受剪螺栓紧固扭矩值不应小于表7.1.6的规定，其他受力情况螺栓紧固扭矩值应符合设计要求”。 | XX公司督促施工单位严格按照规范要求对螺栓进行紧固，验收合格后方可投运，8月10日前完成整改。
导线附件未按照设计要求安装开口销。 |  |  | 违反《110kV～750kV架空输电线路施工质量检验及评定规程》（DL/T 5168-2016）4.5.4“导线、地线附件按照开口销及弹簧销规格符合设计，齐全并开口”的要求。 | XX公司督促施工单位按标准要求对R销进行安装，验收合格后方可投运，8月10日前完成整改。
110千伏清朱南北线“三跨”段防振锤未按照设计要求安装，防振锤安装在导线安全备份线夹内。 |  |  | 违反《110kV～750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB 50233-2014）8.6.1“防振锤及阻尼线与被连接的导线或架空地线应在同一铅垂面内，设计有要求时应按设计要求安装。其安装距离允许偏差为±30mm”的要求。 | XX公司督促施工单位按设计要求安装防振锤，验收合格后方可投运，8月10日前完成整改。
110千伏清朱南北线全线未涂刷杆号标识。 |  |  | 违反《输电线路（高压电缆）标志标识技术标准》（Q/GDW23 106-01-002-2021）5.1.1.1“每回线路的每基杆塔均应配置杆号标志。杆号标志应采取安装标志牌和涂刷（或采用热转印粘贴）的方式”的要求。 | XX公司督促施工单位按标准要求对线路涂刷杆号标识，8月10日前完成整改。
#2主变中性点避雷器引下线破损。 |  |  | 违反《交流金属氧化物避雷器技术监督导则》（Q/GDW11079-2013）5.7.3.1“4.绝缘基座及接地应良好、牢靠，引下线截面应满足要求”的要求。 | XX公司督促施工单位对避雷器接地引下线进行更换，引下线截面应符合要求，8月10日前完成整改。
蓄电池室照明灯具、风机未采用防爆型，开关插座等均设置在室内。 |  |  | 违反《电力设备典型消防规程》（DL/T5027-2015）第10.6.1条第7款“蓄电池室应采用防爆照明和防爆排风机，开关、插座等应装设在蓄电池室外面”的要求。 | XX公司督促施工单位将蓄电池室灯具、风机未更换为防爆型，将插座、开关等装设在蓄电池室外，8月10日前完成整改。
独立避雷针与室外摄像监控安装距离只有2米左右，不满足大于5米的要求。 |  |  | 违反《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》（GB/T50064-2014）第5.4.11条第5款“独立避雷针与电气设备接地部分空气中的距离不小于5米”的要求。 | XX公司督促施工单位将摄像监控的位置进行调整，确保与独立避雷针空气距离不小于5米，8月10日前完成整改。
进站塔基础存在较大边坡，未设置基础护坡。 |  |  | 违反《110kV～750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB 50233-2014） 5.0.2“杆塔基础施工基面的开挖应以设计图纸为准、按不同地质条件确定开挖边坡。基面开挖后应无积水，边坡应无坍塌”的要求。 | XX公司督促施工单位对进站塔基础修筑护坡，对杆塔基础充分保护，8月10日前完成整改。
组合电器（GIS）跨接片缺失，未见厂家取消罐体对接处跨接片的型式试验依据。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）12.2.1.5“新投运GIS采用带金属法兰的盆式绝缘子时，应预留窗口用于特高频局部放电检测。采用此结构的盆式绝缘子可取消罐体对接处的跨接片，但生产厂家应提供型式试验依据。如需采用跨接片，户外GIS罐体上应有专用跨接部位，禁止通过法兰螺栓直连”的要求。 | XX公司督促施工单位及设备厂家规范补装跨接片，或提供取消罐体对接处跨接片的型式试验依据，8月10日前完成整改。
电缆的进出口及分支、电缆交叉部位未设置防火墙。 |  |  | 违反《电力设备典型消防规程》（DL 5027-2015）10.5.14“电缆的进出口及分支、电缆交叉、密集部位宜设置防火墙，间隔不大于60米”的要求。 | XX公司督促施工单位对电缆的进出口及分支、电缆交叉部位设置防火墙，8月10日前完成整改。
站内多处接地扁铁加工后的断面未做防腐处理，已出现锈蚀；部分接地扁铁镀锌层出现脱落露钢。 |  |  | 违反《电网设备金属技术监督导则》（Q∕GDW11717-2017）5.2.1条“热浸镀层厚度最小值70μm，最小平均值85μm”的要求。 | XX公司督促施工单位对接地扁铁加工断面及镀锌层出现脱落部位进行喷锌防锈处理，8月10日前完成整改。
站内开关室屋面水落口处防水卷材被破坏，多处存在渗水。 |  |  | 违反《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）“4.11.16-3 水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%，防水层下应增设涂抹附加层”及《屋面工程质量验收规范》（GB 50207-2012）6.2.13“卷材的搭接缝应粘结或焊接牢固，密封应严密，不得扭曲、皱折和翘边”的要求。 | XX公司督促施工单位对水落口处防水卷材重新施工，并重新进行蓄水试验，验收合格后方可投运，8月10日前完成整改。
站内开关室屋面防水保护层的分格缝填充密封材料开裂。 |  |  | 违反《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）5.6.4“密封材料嵌填应密实、连续、饱满，应与基层粘结牢固，表面应平滑，缝边应顺直，不得有气泡、孔洞、开裂、剥离等现象”的要求。 | XX公司督促施工单位对分格缝填充密封材料重新施工，并重新进行蓄水试验，验收合格后方可投运，8月10日前完成整改。
沉降观测基准点无保护，无坐标信息。 |  |  | 违反《电力工程施工测量技术规范》（DL/T 5445-2010）11.1.4第1、2条“基准点应设置在变形影响区域之外稳定的原状土层内，易长期保存，每个工程至少应有3个基准点”的要求。 | XX公司督促施工单位对沉降观测基准点进行保护，并留有坐标等信息，8月10日前完成整改。
GIS基础沉降观测点只在两端设置，不满足10-15米设置一个的要求。 |  |  | 违反《电力工程施工测量技术规范》（DL/T 5445-2010）11.7.2要求“应按设计图纸布设，并宜在GIS基础的四角、大转角及沿基础每10m-15m处设置观测点”的要求。 | XX公司督促施工单位按要求在室外GIS中间段增设两个沉降观测点，并按要求开展监测工作，8月10日前完成整改。
沉降观测方案中缺少沉降预警值、点位布设、成果质量检验等内容。 |  |  | 违反《工程测量标准》（GB 50026-2020）10.1.8“方案设计应包括监测的目的、技术依据、精准等级、监测方法、监测基准及基准网精度估算和点位布设、观测周期、项目预警值、使用的仪器设备、数据依据方法和成果质量检验等内容”的要求。 | XX公司督促施工单位按标准要求修编沉降观测方案，并按要求开展监测工作，8月20日前完成整改。
抗渗混凝土试配报告中无抗渗试验结果。 |  |  | 违反《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2011）4.1.7“防水混凝土的配合比应经实验确定，并应符合以下规定：1、试配要求的抗渗水压值应比设计值提高0.2MPa”的要求。 | XX公司督促施工单位及第三方检测机构完善混凝土试配报告，并报监理认可备案，8月10日前完成整改。
未见门窗三性复验报告。 |  |  | 违反《建筑装饰装修工程的质量验收标准》（GB 50210-2018）第6.1.2条“门窗工程验收时应检查下列文件和记录：1、门窗工程的施工图、设计说明及其他设计文件；2、材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告”的要求。 | XX公司督促施工单位开展门窗三性复验，并将检测结果报监理审查备案，8月10日前完成整改。
1号主变110千伏侧101汇控柜、2号主变110千伏侧102汇控柜、110千伏清朱南线151汇控柜、110千伏清朱北线153汇控柜、分段112汇控柜、110千伏I母PT汇控柜、110千伏II母PT汇控柜等处一次铜排未与电缆沟内一次地网紧密连接。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）第15.6.2.6条“应在开关场二次电缆沟道内沿二次电缆敷设截面积不小于100mm2的专用铜排（缆）；专用铜排（缆）的一端在开关场的每个就地端子箱处与主地网相连，另一端在保护室的电缆沟道入口处与主地网相连，铜排不要求与电缆支架绝缘”及第15.6.2.7条“接有二次电缆的开关场就地端子箱内（汇控柜、智能控制柜）应设有铜排（不要求与端子箱外壳绝缘），二次电缆屏蔽层、保护装置及辅助装置接地端子、屏柜本体通过铜排接地。铜排截面积应不小于100mm2，一般设置在端子箱下部，通过截面积不小于100mm2的铜缆与电缆沟内不小于的100mm2的专用铜排（缆）及变电站主地网相连”的要求。 | XX公司督促施工单位相关汇控柜二次等电位铜排与一次地网可靠连接，8月10日前完成整改。
未见变电站内计量用电流、电压互感器报告。 |  |  | 违反《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448-2016）7.6.2第a条“待安装的电能计量器具应经依法取得计量授权的电力企业电能计量技术机构检定合格”的要求。 | XX公司按标准要求委托具备资质的第三方对计量互感器进行误差检定，取得合格报告后方可安装使用，8月10日前完成整改。
变电站内部分电能表专用试验接线盒电流进出线接线不规范，接线端子铜芯外露。 |  |  | 违反《电能计量装置安装接线规则》（DL/T825-2002）附录A.7有效接地系统高压计量有功及感性无功电能分相接线方式图要求“三相四线计量方式下，试验接线盒电流进线应为每相的第二、三端子，出线应为每相第一、三端子”及《电能计量装置通用设计规范》（Q/GDW 10347-2016）中5.7.1“二次回路基本要求 h)线缆接入端子处松紧适度，接线处禁止铜芯外露、压皮”的要求。 | XX公司督促施工单位按照标准要求对电能表规范接线，7月22日前完成整改。
部分自动化设备、线缆、空开标签标识错误、不完善。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）16.4.2.2条款“机房内设备及线缆应具备标签标示，标签内容应清晰、完整，符合公司相关规定”的要求。 | XX公司督促施工单位对相关自动化设备、线缆、空开标签标识进行完善，重点注意事故照明屏电源输出空开标签标识准确性，8月10日前完成整改。
未开展变电站61850规约一致性、同步时钟精度、网络性能测试，未出具相关测试报告。 |  |  | 违反《变电站计算机监控系统现场验收管理规程》（Q/GDW 1214-2014）及《变电站计算机监控系统工厂验收管理规程》（Q/GDW 1213）附录A中“A.4.23.2，A 4.2，A4.13条款规定了对61850规约一致性、同步时钟精度、网络性能进行测试”的要求。 | XX公司按标准要求委托具备资质的第三方开展网络性能、同步时钟精度、61850规约一致性调试，并出具调试报告，调试合格后方可投运，8月10日前完成整改。
站控层防火墙和隔离装置策略未配置且未启用。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）16.2.2.1“电力监控系统工程建设和管理单位（部门）应严格按照安全防护要求，保障横向隔离、纵向认证、调度数字证书、网络安全监测等安全防护技术措施与电力监控系统同步建设，根据要求配置安全防护策略，验收合格方可开展业务调试”的要求。 | XX公司督促施工单位配置并启用站控层防火墙和隔离装置，确保安防设备策略细化至端口，验收合格后方可投运，8月10日前完成整改。
故录、后台、五防、交换机、防火墙等装置未接入网络安全监测装置。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）16.2.2.1“电力监控系统工程建设和管理单位（部门）应严格按照安全防护要求，保障横向隔离、纵向认证、调度数字证书、网络安全监测等安全防护技术措施与电力监控系统同步建设，根据要求配置安全防护策略，验收合格方可开展业务调试”的要求。 | XX公司督促施工单位将故录、后台、五防、交换机、防火墙等装置接入网络安全监测装置，验收合格后方可投运，8月10日前完成整改。
DC/DC装置配置了2路直流输入开关，双电源倒换测试失败。（断开直流输入空开1，则DC/DC装置失电，断开直流输入空开2， DC/DC装置不失电，有告警信号及告警音。） |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）第16.3.2.5条“通信电源系统投运前应进行蓄电池组全核对性放电试验、双交流输入切换试验及电源系统告警信号的校核。通信设备投运前应进行双电源倒换测试”的要求。 | XX公司督促施工单位对DC/DC装置进行检查，再次进行双电源倒换测试，确保测试成功，8月10日前完成整改。
进站门型架处光缆终端箱的标识有误，通信光缆为48芯，而光缆终端箱的标识则标识为24芯。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）第16.3.2.7条“OPGW、ADSS 等光缆在进站门型架处应悬挂醒目光缆标识牌”的要求。 | XX公司督促施工单位按规范更换光缆终端箱的标识，8月10日前完成整改。
引缆钢管两端未做封堵且未接地。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）第16.3.2.8条“引入光缆从门型架至电缆沟地埋部分应全程穿热镀锌钢管，钢管应全程密闭并与站内接地网可靠连接，钢管埋设路径上应设置地埋光缆标识或标牌”的要求。 | XX公司督促施工单位按规范对引缆钢管进行封堵，并与站内接地网可靠连接，8月10日前完成整改。
110千伏清朱南线、北线站内OPGW引入光缆直埋段无路径标识。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）第16.3.2.9条“直埋光缆（通信电缆）在地面应设置清晰醒目的标识”的要求。 | XX公司督促施工单位按规范设置站内引入光缆直埋段的路径标识，8月10日前完成整改。
DC/DC装置的4个遥信、1个遥测信号未接入到SCADA系统。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）第16.3.3.2条“通信电源系统及一体化电源-48V 通信部分的状态及告警信息应纳入实时监控，满足通信运行要求”的要求。 | XX公司督促施工单位按规范将一体化电源-48V 通信部分的状态及告警信息纳入实时监控，8月10日前完成整改。
站内通信设备柜标识标签不规范，具体包括：①一体化电源柜、数据网柜、综合配线架柜部分线缆及空开无标识；②部分线缆及空开标识不规范；③数据网柜调度软交换交换机未接电源线，未安装数据网交换机。 |  |  | 违反《电力通信系统安全检查工作规范》（Q/GDW756-2012）第6.2条通用部分通信设备检查通用要求“b)各种通信设备的电源线、接地线、光缆、光跳线、同轴电缆、音频电缆连接是否可靠，缆线是否布放整齐、排列有序；c)设备及缆线标识是否规范、准确、清晰和牢固”的要求。 | XX公司督促施工单位按规范要求完善柜内接线及标签打印、吊牌张贴，8月10日前完成整改。
XX公司组织人员采取视频见证的方式对开关柜开展了出厂验收，但未编制出厂见证试验报告。 |  |  | 违反《国网XX电力运检部关于印发开关柜出厂验收要点的通知》（运检〔2015〕45号）“当某变电站单批次开关柜采购数量在20面及以上时，须按照《国网XX市电力公司开关柜出厂验收要点》开展出厂验收”及“在出厂验收结束后，验收人员应填报开关柜出厂验收要点明细和开关柜出厂验收报告，加盖验收人员所在单位与供应商单位公章后提交电科院，电科院统一存档”的要求。 | XX公司督促参加视频见证出厂试验的人员填报开关柜出厂验收要点明细，编制开关柜出厂验收报告，审核无误后盖章存档，8月10日前完成整改。
10千伏I、II母PT柜内保护、计量等二次绕组接线不规范，现场将PT本体引出二次线串接PT刀闸辅助接点，再串接单相空开、三相空开。 |  |  | 违反《国网XX电力调度控制中心关于开展母线PT二次回路及主变间隙保护等隐患治理的通知》（XX市调〔2022〕25号）文“3.母线PT二次出线接入端子箱（汇控柜）后应立即接入空气开关，确定PT二次回路在合理的保护范围内”“4.将母线PT二次回路保护绕组三相空开更换为带失电告警辅助接点的分相空开”的要求。 | XX公司督促施工单位梳理10千伏I、II母PT各主绕组二次回路接线，按照母线PT引出线→单相空开→母线PT刀闸辅助接点→三相空开的顺序重新完善接线及调试，8月10日前完成整改。
变电站内10千伏侧电能表费率时段参数未按照XX市最新的分时电价政策进行设置，如有执行新分时电价政策的电能表投运，会造成结算差错。 |  |  |  | XX公司核实站内10千伏侧电能表执行的电价政策，如执行新分时电价政策，须将待投运电能表按照新政策时段进行设置，8月10日前完成整改。
35千伏凤竹西线16#横担侧直角挂板缺销钉。 |  |  | 违反《架空输电线路大跨越工程施工及验收规范》（DL5319-2014）中7.2.3条“铁塔螺栓按设计要求使用防卸、防松装置”的要求。 | XX公司督促施工单位补齐直角挂板销钉，经验收合格后方可投运，9月30日前完成整改。
35千伏凤竹西线#16架空地线引下线直接连接在脚钉上。 |  |  | 违反《光纤复合架空地线（OPGW）防雷接地技术导则》（DL/T 1378-2014）中6.2.2条“接地线一端采用并沟线夹或插片与OPGW连接，另一端安装在铁塔主材接地孔上”的要求。 | XX公司督促施工单位调整架空地线安装位置，使其安装在铁塔主材接地孔上，经验收合格后方可投运，9月30日前完成整改。
35千伏凤竹西线17#-18#通道内树障超高。 |  |  | 违反《电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB50173-2014）表A.0.4-2“35千伏导线与树木之间的净空距离3.5米”的要求。 | XX公司督促施工单位对全线输电通道超高树障进行清除，经验收合格后方可投运，9月30日前完成整改。
35千伏凤竹西线17#上相引流线对铁塔横担安全距离目测不足60cm，可能会引起运维人员登塔触电。 |  |  | 违反《电力安全工作规程(线路部分)》（Q/GDW 1799.2- 2013）8.1.1表3中“在带电杆塔上工作与带电体最小安全距离35千伏为1米”的要求。 | XX公司督促施工单位现场核实中相引流线对塔材距离，如不满足1米要求，应在投运前调整跳线距离，经验收合格后方可投运，9月30日前完成整改。
开关柜绝缘件局放和阻燃试验、温升试验报告为厂家检测报告，未在出厂验收或到货验收阶段组织开展开关柜绝缘件局放和阻燃试验、温升试验。 |  |  | 违反《国网XX电力设备部关于印发2022年电网设备电气性能、金属及土建专项技术监督工作方案的通知》（设备〔2022〕5号）开关柜绝缘件局放、阻燃试验中“新建、改扩建变电工程，每个工程、每个供应商、每种型号的开关柜（不含充气式）抽取不小于5%的比例进行绝缘件（穿屏套管、静触头盒、绝缘子）局放试验；每个供应商、每种型号的开关柜，抽取5%工程量（最少1个工程），根据绝缘件供应商，每个绝缘件供应商抽取不低于1件绝缘件（穿屏套管、静触头盒、绝缘子）进行阻燃试验。”及开关柜温升试验“新建、改扩建变电工程，每个工程、每个供应商、每种型号的开关柜（不含充气式）抽取1台进行试验。”的要求。 | XX公司在后续工作中严格按照专项技术监督工作方案要求开展电气性能专项检测，并对监督中发现的不合格设备及时进行更换，复测合格后方可投运。
未开展钢管塔（杆）重量检测、输电线路塔材焊缝外观检验、输电线路导（地）线质量监督。 |  |  | 违反《国网XX电力设备部关于印发2022年电网设备电气性能、金属及土建专项技术监督工作方案的通知》（设备〔2022〕5号）中“各供电单位负责运维职责范围内的35千伏及以上新建、改扩建输变电工程、技改大修工程、相关配网物资电气、金属及土建专项监督检测项目的计划、实施、信息报送和发现问题的闭环整改”的要求。 | XX公司严格按照专项监督工作方案要求补做输电线路塔材焊缝外观检验、输电线路导（地）线质量监督检测项目，检测合格后方可投运，并在今后的工作中根据物资到货进度及时开展金属专项检测。
#18塔保护帽混凝土松散，未开展混凝土强度检测。 |  |  | 违反《电气装置安装工程 66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》6.2.2条“现场浇筑基础应采取防止泥土等杂物混入混凝土中的措施”及6.2.5条“基础浇筑前，应按设计混凝土强度等级和现场浇筑使用的砂、石、水泥等原材料，并应根据现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55进行试配确定混凝土配合比。混凝土配合比试验应由具有相应资质的检测机构进行并出具混凝土配合比报告”的要求。 | XX公司督促施工单位按照设计要求对保护帽混凝土强度进行抽检，及时整改不满足要求的保护帽。10月10日前完成整改，验收合格后方可投运。
#14塔保护帽混凝土浆污染塔材及螺栓。 |  |  | 违反《国家电网公司输变电工程标准工艺（三）工艺标准库（2016年版）》保护帽浇筑“（4）保护帽拆模时应保证其表面及棱角不损坏塔腿及基础顶面的混凝土浆要及时清理干净”的要求。 | XX公司督促施工单位清理塔材上的混凝土浆，防止污染塔材及螺栓，10月10日前完成整改。
#14塔塔材存在变形、脱锌现象。 |  |  | 违反《国家电网公司输变电工程标准工艺（三）工艺标准库（2016年版）》角钢铁塔分解组立0201020101“塔材无弯曲、脱锌、变形、错孔、磨损”的要求。 | XX公司督促施工单位做好保护措施后矫正塔材，同时对脱锌部分用富锌漆进行喷锌修补，10月10日前完成整改，验收合格后方可投运。
#18塔接地引下线弯折处受外力作用导致镀锌层剥落，接地引下线未紧贴基础和保护帽引下，接地引下线未涂刷沥青漆等防腐保护措施。 |  |  | 违反《电气接地工程用材料及连接件》（DL/T1342-2014）第6.1.2.2 条：“热浸镀层厚度最小值70μm，最小平均值85μm”、《国家电网公司输变电工程标准工艺（三）工艺标准库（2016年版）》接地工程0202020101接地引下线安装“接地引下线要紧贴塔材和基础及保护帽表面引下，应顺畅、美观；引下线煨弯应采用煨弯工具”及《电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB 50173-2014）9.0.1第4条“接地体埋设深度和防腐应符合设计要求。 | XX公司督促施工单位对接地引下线镀锌层遭到破坏的部分进行喷锌处理，要求镀锌层厚度不低于70μm，接地引下线要紧贴塔材和基础及保护帽表面引下，并对全线接地引下线涂刷沥青漆等防腐保护措施，10月10日前完成整改，验收合格后方可投运。
#14塔未采取防护措施，存在水土流失、滑坡隐患。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）6.1.1.4“对于易发生水土流失、山洪冲刷等地段的杆塔，应采取加固基础、修筑挡土墙（桩）、截（排）水沟、改造上下边坡等措施，必要时改迁路径”。 | XX公司督促施工单位按反措要求对铁塔基础及周边采取防护措施，防止滑坡冲刷掩埋基础，10月10日前完成整改，验收合格后方可投运。
#24塔玻璃绝缘子自爆两片，绝缘子串销子穿向不统一。 |  |  | 违反《架空输电线路运行规程》（DL/T 741-2019）5.3.2条“玻璃绝缘子不应自爆或表面有裂纹”、《标准化线路建设规范 第一部分：架空线路》（渝电标〔2016〕7号)7.2.3条“玻璃绝缘子不应自爆或表面有裂纹”及《电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB 50173-2014）第8.6.16条规定“绝缘子串、导线及架空地线上的各种金具上的螺栓、穿钉及弹簧销子，除有固定的穿向外，其余穿向应统一”的要求。 | XX公司督促施工单位更换自爆瓷瓶同时校核绝缘子送检报告，排查全线杆塔绝缘子是否存在自爆现象，核实绝缘子是否存在家族性缺陷；对穿向不合格的进行调整，10月10日前完成整改，验收合格后方可投运。
#18塔基础立柱存在蜂窝、麻面现象。 |  |  | 违反《电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB 50173-2014）第6.2.14“浇筑基础应表面平整，单腿尺寸允许偏差应符合表6.2.14的规定”的要求。 | XX公司督促施工单位对混凝土表面蜂窝麻面进行修补，加强杆塔基础成品保护，10月10日前完成整改，验收合格后方可投运。
#14塔堡坎石料上存在泥垢，且未按规定填堵缝隙。 |  |  | 违反《国家电网公司输变电工程标准工艺（三）工艺标准库（2016年版）》基础防护工程0201020501基础防护“挡土墙或护坡砌筑前，底部浮土必须清除，石料上的泥垢必须清洗干净，砌筑时保持砌石表面湿润”、“砌体外露面上的砌缝应预留约40mm深的空隙，以备勾缝处理”。 | XX公司督促施工单位清洗堡坎泥垢后勾缝处理，10月10日前完成整改，验收合格后方可投运。
线路导线与树木（考虑自然生长高度）之间的距离小于3m。 |  |  | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）6.7.1.3“新建线路宜避开山火易发区，无法避让时，宜采用高跨设计，并适当提高安全裕度；无法采用高跨设计时，重要输电线路应按照相关标准开展通道清理”。 | XX公司督促施工单位对通道内自然生长高度不满足安全距离的树障进行清理，10月10日前完成整改，验收合格后方可投运。
铁塔镀锌层附着性试验检测报告出具错误，检测结果错填为镀锌层表面连续完整，并具有实用性光滑。 |  |  | 违反《输电线路铁塔制造技术条件》6.9.4条“镀锌层附着性：镀锌层应与金属基体结合牢固，应保证在无外力作用下没有剥落或起皮现象。按附录B方法进行落锤试验，镀锌层不凸起、不剥落”的要求。 | XX公司完善铁塔镀锌层附着性试验报告，经审核无误后存档，10月10日前完成整改。
杆塔几何尺寸检测报告不规范，检测结果单位量级错误，角钢外形尺寸结果大于边宽允许偏差，但出具合格报告。 |  |  | 违反《10kV-750kV输变电工程角钢铁塔、钢管塔、钢管杆、变电构支架采购标准》（Q/GDW 13234.1-2019）5.1.2 a）条“角钢外形尺寸允许偏差满足表4要求，其他执行国家标准（GT/T 706）规定，且存在负偏差的抽检产品数量不超过所有抽检产品数量的50%”。 | XX公司现场复核检测数据，完善几何尺寸检测报告，经审核无误后存档，10月10日前完成整改。