## Sheet1
发现问题 | 违反依据 | 整改意见
未开展变电站噪声仿真计算，并制定相应噪声控制措施。 | 违反《国家电网有限公司输变电工程初步设计内 容深度规定第 9 部分：330kV～750kV 智能变电站》（Q/GDW 10166.9-2017)11.1.4“说明噪声源及噪声控制要求，进行 噪声计算，提出相关控制措施”和《国家电网公司电网建设 项目竣工环境保护验收管理办法》（国网(科/3）645-2018 （F））“6.变电站（换流站）厂界噪声、外排废水监测达标， 变电站（换流站）和线路设计的电磁和声环境敏感目标监测 达标”。 | xxx公司督促设计单位开展变电站噪声仿 真计算，根据结果制定噪声控制措施并督促实施及验收。
各电压等级组合电器到货后，厂家未同期提供组合电器相关图纸资料。 | 违反《六氟化硫封闭组合电器（GIS和 HGIS）验收规范》（Q/GDW-10-J440-2008）中 3.4.1“出厂和安装资料和文件：a) 接线图、平面布置图、断面图、安装图与现场实际一致。b) 断路器操作机构图、闸刀机构图齐全。c) 气室分隔图与现场实际相符。d) 常规试验及现场试验程序满足《交接和预防性试验规程》要求，GIS、各单元元件的现场交接试验报告齐全，项目无遗漏。e) 出厂试验报告齐全、项目无遗漏、数据合格。f) 安装使用说明书内容齐全、符合《技术协议书》 | xxx公司督促组合电器生产厂家在投运前提交组合电气相关图纸和技术资料。
生产厂家未提供500千伏变压T501检测报告和变压器短路承受能力试验报告或短路承受能力计算报告。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979 号）9.2.2.3“变压器新油应由生产厂家提供新油无腐蚀性硫、结构簇、糠醛及油中颗粒度报告。对 500千伏及以上电压等级的变压器还应提供 T501 等检测报告”和 9.1.1“500 千伏变压器和 240MVA 以上容量变压器应优先选用通过短路承受能力试验验证的相似产品。生产厂家应提供同类产品短路承受能力试验报告或短路承受能力计算报告”。 | xxx公司督促变压器生产厂家提供500千伏变压器 T501 检测报告和变压器短路承受能力试验报告或短路承受能力计算报告。
500千伏变压器无运输过程中气体压力记录。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979 号）9.2.2.2“充气运输的变压器应密切监视气体压力，压力低于0.01MPa 时要补干燥气体，现场充气保存时间不应超过 3 个月，否则应注油保存，并装上储油柜”。 | xxx公司督促变压器运输单位提交运输过程中气体压力记录，会同变压器生产厂家共同核实气体压力情况，并规范存档。
500千伏及220千伏 GIS 安装区域搭建的防尘棚顶部敞开，侧面密封不严，温湿度计及灰尘颗粒度检测装置摆放在棚外。 | 违反《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》（GB 50147-2010）中 5.2.7 “GIS 元件的安装应在制造厂技术人员指导下按产品技术文件要求进行，并应符合下列要求：1、装配工作应在无风沙、无雨雪、空气相对湿度小于 80%的条件下进行，并应采取防尘、防潮措施。2、产品技术文件要求搭建防尘室时，所搭建的防尘室应符合产品技术文件要求”和《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979 号）中 12.2.2.3“GIS、罐式断路器现场安装时应采取防尘棚等有效措施，确保安装环境的洁净度”。 | xxx公司督促施工单位完善GIS防尘棚布置，温湿度及灰尘颗粒度检测装置齐备并放置在棚内，做好连续监测记录。
500 千伏 GIS 母线用于轴向补偿的伸缩节未配备伸缩量计量尺。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》(国家电网设备〔2018〕979 号) 12.2.1.3“用于轴向补偿的伸缩节应配备伸缩量计量尺”。 | xxx公司督促设备厂家加装伸缩量计量 尺
500 千伏 GIS 设备密度继电器未设置防雨罩。 | 反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》(国家电网设备〔2018〕979 号) 11.2.1.4SF6 密度继电器与互感器设备本体之间的连接方式应满足不拆卸校验密度继电器的要求，户外安装应加装防雨罩。 | xxx公司督促设备厂家加装防雨罩
xxx500千伏新建输变电工程暂未开展主变压器辅助设备专项监督、蓄电池性能专项监督、避雷器在线监测装置专项监督。 | 违反《国网重庆电力设备部关于印发 2022年电网设备电气性能、金属及土建专项技术监督工作方案的通知》（设备〔2022〕5 号）中实施分工的要求“35 千伏及以上新建（改造、扩建）输变电工程，技改大修、迁改工程和配网物资专项监督，由各供电单位、xxx公司负责组织实施，建设公司、送变电公司、物资公司配合实施，电科院负责技术指导，报告和工作月报提交电科院汇总”。 | xxx公司在投运前严格按照要求开展主变压器辅助设备专项监督、蓄电池性能专项监督、避雷器在线监测装置专项监督，对监督中发现的不合格设备及时进行更换。
xxx500千伏新建输变电工程暂未开展变压器橡胶密封制品性能检查专项监督、GIS 和罐式断路器壳体对接焊缝超声波检测专项监督、输电线路紧固件螺栓楔负载和螺母保证载荷试验专项监督、输电线路电力金具闭口销材质分析专项监督、输电线路地脚螺栓、螺母检测专项监督、输电线路塔材焊缝资料检测等专项监督。 | 违反《国网重庆电力设备部关于印发 2022 年电网设备电气性能、金属及土建专项技术监督工作方案的通知》（设备〔2022〕5 号）中实施分工的要求“35 千伏及以上新建（改造、扩建）输变电工程，技改大修、迁改工程和配网物资专项监督， 由各供电单位、xxx公司负责组织实施，建设公司、送变电公司、物资公司配合实施，电科院负责技术指导，报告和工作月报提交电科院汇总”。 | xxx公司在投运前严格按照要求开展变压器橡胶密封制品性能检查专项监督、GIS 和罐式断路器壳体对接焊缝超声波检测专项监督、输电线路紧固件螺栓楔负载和螺母保证载荷试验专项监督、输电线路电力金具闭口销材质分析专项监督、输电线路地脚螺栓、螺母检测专项监督、输电线路塔材焊缝资料检测等专项监督，对监督中发现的不合格设备及时进行更换。
主变和GIS未设置沉降观测点，未及时开展监测。 | 违反《电力工程施工测量技术规范》（DL/T 5445-2010）11.7.1 第 2、3 条“设备基础沉降观测点设置应稳固、明显、结构合理，点位应避开障碍物，便于观测和长期保存。”和《电力工程施工测量技术规范》（DL/T 5445-2010）11.7.4第 2 条“除特殊要求外，建（构）筑物施工完毕后及运行期间每季度观测一次，运行后可半年观测一次，直至稳定为止”。 | xxx公司督促施工单位按要求设置沉降变形观测点，并标准、牢固、明显、结构合理，点位避开障碍物，便于观测和长期保存；根据《电力工程施工测量技术规范》和国网技术监督方案要求及时开展观测，计算相邻两个观测点之间沉降差是否满足规范及设计要求。
站内多处地面被设备压沉陷。 | 违反《变电（换流）站土建工程施工质量验收规范》（Q/GDW 10183-2021）6.3.3.2“土方回填应填筑压实，且压实系数必须满足设计要求”。 | xxx公司督促施工单位按规范要求重新压实回填，填料应分层夯实，压实系数应符合设计要求。
电气主断面图中10千伏并联电容器组位于2楼，连接电缆型号为ZA-YJV22-8.7/15-3×400，电容器电缆槽盒设计尺寸200×200无法满足电缆转弯半径要求。 | 违反《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）5. 1. 2“电缆在任何敷设方式其全部路径条件的上下左右改变部位，均应满足电缆允许弯曲半径要求，并应符合电缆绝缘及其构造特性的要求”。 | xxx公司督促设计单位增大电容器槽盒尺寸，并 在电缆转弯处将槽盒设置为喇叭口
站址图缺主要经济指标表。 | 违反《220 及 110（66）千伏输变电工程可行性研究内容深度规定》Q/GDW 10270-2017 第14 条 i）条“站区总体规划图（带地形、进站道路引接、进出线建设规划、技术经济指标）” | xxx公司督促设计单位补齐完善站址图主要经济 指标表。
设计图中站内场区未设置沉降观测基准点，主变基础未设置沉降观测点。 | 违反《电力工程施工测量技术规范》（DL/T 5445-2010）中 11.1.4 第 1、2 条“基准点应设置在变形影响区域之外稳定的原状土层内，易长期保存，每个工程至少应有 3 个基准点；工作基点应选在比较稳定且方便使用的位置，垂直位移监测工作基点可采用深埋桩。”和《国家电网公司输变电工程标准工艺（六）标准工艺设计图集（变电工程部分）》（0101011801-1）设置“设备基础沉降观测点，位置应满足《电力工程施工测量技术规范》（DL/T 5445-2010）中 11.7.1 第 2、3 条要求：标志应稳固、明显、结构合理，点位应避开障碍物，便于观测和长期保存”。 | xxx公司督促设计单位完善设计图中站内场区基 准点和主变沉降观测点设置。
设计图纸中缺少防火附属设施施工图。 | 违反《输变电工程施工图设计内容深度规定第 2 部分：电力电缆线路》（Q/GDW10381.2-2016）中 6.4.3“g)附属设施施工图：包括防火、防晒、警示防盗等设施的施工安装图”。 | xxx公司督促设计单位补充防火封堵及隔板安装 等防火附属设施施工图。
设计图中主变基础未设置沉降观测点。 | 违反《国家电网公司输变电工程标准工艺（六）标准工艺设计图集（变电工程部分）》（0101011801-1）设置“设备基础沉降观测点，位置应满足《电力工程施工测量技术规范》（DL/T 5445-2010）中11.7.1 第 2、3 条要求：标志应稳固、明显、结构合理，点位应避开障碍物，便于观测和长期保存”。 | xxx公司督促设计单位完善设计图中主变沉降观 测点设置。
设计图纸中缺少防火附属设施施工图。 | 违反《输变电工程施工图设计内容深度规定第 2 部分：电力电缆线路》（Q/GDW10381.2-2016）中 6.4.3“g)附属设施施工图：包括防火、防晒、警示防盗等设施的施工安装图” | xxx公司督促设计单位补充防火封堵及隔板安装 等防火附属设施施工图
设计图纸中缺少 ADSS 光缆技术特性表或图。 | 违反《国家电网公司输变电工程施工图设计内容深度规定 第 3 部分：电力系统光纤通信》（Q/GDW10381.3-2017）中 10.2.1.2 图纸深度要求“a）施工图说明应包含 ADSS 光缆机械及物理特性、c)施工图应包含光缆平断面图、e）ADSS 光缆特性曲线表”。 | xxx公司督促设计单位补充完善 ADSS 光缆机械及 物理特性图或表、平断面图和特性曲线表。
设计图纸中缺少光缆三点接地示意图. | 违反《国家电网公司输变电工程施工图设计内容深度规定 第 3 部分：电力系统光纤通信》（Q/GDW10381.3-2017）中 7.2.2 图纸深度要求“c）进站引入光缆引下示意图，应包括三点接地等施工要求”。 | xxx公司督促设计单位补完善光缆三点接地示意 图。
可研阶段地勘报告深度不足，无钻探平面、断面图，无法确定勘探数量和深度。 | 违反《变电站岩土工程勘测技术规程》DL/T 5170-2015 第 4.1.7 条“勘探线数量及勘探深度宜根据变电站电压等级和场地复杂程度按表 4.1.7 的规定确定”。 | xxx公司督促设计单位补充完善地勘报告、钻探平面及断面图。
施工图中独立避雷针未设置排水孔。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979 号） 14.7.2.1 钢管避雷针底部应设置有效排水孔,防止内部积水锈蚀或冬季结冰。 | xxx公司督促设计单位在施工图中补充避雷针排 水孔设计。
35千伏/10千伏配电装置室二次沟为1条，不满足各电缆分沟、分侧、分层的要求。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979 号）中“13.4.1.1 敷设方式及通道应结合环境特点并满足设备运维要求，电缆敷设避免一、二次电 缆共用一个电缆沟道，原则上 66kV 以下与 66kV 及以上电压等级电缆宜分开敷设，同一通道内不同电压等级的电缆，应按照电压等级的高低从下向上排列，分层敷设在电缆支架上，不同电压等级电缆间宜设置防火隔板等防护措施。 | xxx公司督促设计单位完善图纸，优先将高压电力电缆与其他电缆分沟敷设。原则上 66 千伏以下与 66 千伏及以上电压等级电缆宜分开敷设，同一通道内不同电压等级的电缆，应按照电压等级的高低从下向上排列，分层敷设在电缆支架上，不同电压等级电缆间宜设置防火隔板等防护措施。
设计图纸中缺少光缆三点接地示意图。 | 违反《国家电网公司输变电工程施工图设计内容深度规定 第 3 部分：电力系统光纤通信》（Q/GDW10381.3-2017）中 7.2.2 图纸深度要求“a）进站引入光缆引下示意图，应包括三点接地等施工要求”。 | xxx公司督促设计单位补完善光缆三点接地示意 图。
电缆设计图纸中缺少附属设施及低压配电内容。 | 违反《输变电工程施工图设计内容深度规定第 2 部分：电力电缆线路》（Q/GDW10381.2-2016）中 4.2.2“总述应包含以下内容 g)电缆通道附属设施部分”。 | xxx公司督促设计单位在说明书中补充完善电缆 隧道附属设施及低压配电内容。
户内户外配电箱应明确防护等级、材质及厚度。 | 违反《国家电网公司电网设备金属技术监督导则》（Q/GDW11717-2017）16.3.1 户外密闭箱体（控制、操作及检修电源箱等 ）应 具有 良好 防 腐性 能， 其户 外密 闭 箱体 的材 质应 为06Cr19Ni10 的奥氏体不锈钢或耐蚀铝合金，不能使用 2 系或 7 系铝合金。16.3.3 防雨罩材质应为 06Cr19Ni10 的奥氏体不锈钢或耐蚀铝合金，且公称厚度不小于 2mm。当防雨罩单个面积小于1500cm2以下，公称厚度应不小于 1mm。 | xxx公司督促设计单位补充完善配电箱防护等级、 材质及厚度。
施工图独立避雷针未设排水孔。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979 号） 14.7.2.1 钢管避雷针底部应设置有效排水孔，防止内部积水锈蚀或冬季结冰。 | xxx公司督促设计单位在施工图中补充避雷针排 水孔设计。
主变未设沉降观测点。 | 违反《电力工程施工测量技术规范》DL/T 5445-2010 第 11.7.2.1 条“沉降观测点应布置在重要建（构）筑物的四角、大转角”。 | xxx公司督促设计单位完善设计图中主变沉降观 测点设置。
可研阶段地勘报告深度不足，无钻探平面、断面图。 | 违反《变电站岩土工程勘测技术规程》DL/T 5170-2015 第 4.1.7条。 | xxx公司督促设计单位完善地勘报告、钻探平面 图及断面图。
未对架空线路防振措施的安装依据进行充分论述。 | 未执行《架空输电线路电气设计规程》（DL/T5582-2020）5.2.1 对防振措施的安装要求，建议在说明书中补充安装防振锤的依据。 | xxx公司督促设计单位在说明书中补充安装防振 锤的依据。
可研阶段地勘报告深度不足，无钻探平面、断面图。 | 违反《变电站岩土工程勘测技术规程》DL/T 5170-2015 第 4.1.7条。 | xxx公司督促设计单位完善初勘报告深度、断面 图
施工图独立避雷针未设排水孔。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979 号） 14.7.2.1 钢管避雷针底部应设置有效排水孔，防止内部积水锈蚀或冬季结冰。 | xxx公司督促设计单位在施工图中补充避雷针排 水孔设计。
施工设计图纸中缺少防火附属设施施工图。 | 违反《输变电工程施工图设计内容深度规定第 2 部分：电力电缆线路》（Q/GDW10381.2-2016）中 6.4.3“g)附属设施施工图：包括防火、防晒、警示防盗等设施的施工安装图”。 | xxx公司督促设计单位补充防火封堵示意图。
施工设计图纸中缺少电缆夹具安装图。 | 违反《输变电工程施工图设计内容深度规定第 2 部分：电力电缆线路》（Q/GDW10381.2-2016）中 5.2.14“g)电缆夹具图：图纸应按比例绘制。标示电缆夹具材质、外形尺寸、安装尺寸、电缆外径、橡胶垫厚度、固定夹具螺栓规格。” | xxx公司督促设计单位补充电缆夹具安装示意图。
控制柜 UPS 电源插板未明确使用 PDU 插板。 | 违反《信息通信及电力监控安全性评价规范》（Q/GDW11807-2018）第 A7信息通信机房及电源 7.2.3 条“3）机柜内应使用 PDU 为信息设备供电，每一个 PDU 应配套采用独立的空气开关进行控制。” | xxx公司督促设计单位完善设计图中关于 UPS 电 源插板应配置 PDU 说明。
配电室排风风机控制开关未置于室外。 | 违反《十八项反措》（国家电网设备《2018》979 号）第 12.4.1.16 条“配电室内环境温度超过 5℃～30℃范围，应配置空调等有效的调温设施；室内日最大相对湿度超过 95%或月最大相对湿度超过 75％时， 应配置除湿机或空调。配电室排风机控制开关应在室外。 | xxx公司督促设计单位完善设计图中配电室排风 机控制开关位置。
辅助设施交流电源电缆与二次电缆共沟。 | 违反《十八项反措》（国家电网设备《2018》979 号）第 16.3.1.6 通信光缆或电缆应避免与一次动力电缆同沟（架）布放，并完善防火阻燃和阻火分隔等各项安全措施，绑扎醒目 的识别标识；如不具备 条件，应采取电缆沟（竖井）内部分隔离等措施进行有效隔离。新建通信站应在设计时与全站电缆沟（架）统一规划，满足以上要求。” | xxx公司督促设计单位完善设计图辅助设施交流 电源电缆与二次电缆分沟敷设。
GIS 智能汇控柜未安装空调。 | 违反《十八项反措》（国家电网设备《2018》979 号）第 15.7.2.2 条“智能控制柜应具备温度湿度调节功能，附装空调、加热器或其他控温设备，柜内湿度应保持在 90％以下，柜内温度应保持在+5℃～+55℃之间”。 | xxx公司督促设计单位完善设计图中 GIS 智能汇 控柜温度调节设备。
110千伏配电室未配置SF6监测装置。 | 违反《电力安全工作规程变电部分》（Q/GDW 1799.1—2013）第 11.5 条“在 SF6配电装置室低位区应安装能报警的氧量仪和 SF6气体泄漏报警仪，在工作人员入口处应装设显示器。上述仪器应定期检验，保证完好。” | xxx公司督促设计单位完善 110 千伏配电室配置SF6监测装置
蓄电池室窗户玻璃应采用毛玻璃。 | 违反《电力工程直流系统设计技术规范》（DL/T5044-2014）第 8.1.2 条蓄电池室内的窗玻璃应采用毛玻璃或涂以半透明油漆的玻璃，阳光不应直射室内。” | xxx公司督促设计单位完善设计图中蓄电池室玻 璃配置。
设计图中 3 台主变高压侧电缆为同隧道同侧敷设。 | 违反《电力电缆及通道运维规程》（Q/GDW 1512—2014）第 5.2.5条“电缆的敷设符合以下要求：d) 重要变电站和重要用户的双路电源电缆不宜同通道敷设；”，第 5.5.4 条“防火设施技术要求：b) 在隧道、电缆沟、变电站夹层和进出线等电缆密集区域应采用阻燃电缆或采取防火措施”。 | xxx公司督促设计单位完善施工图纸，3 台主变高压侧电缆不宜同通道敷设，确实无法分沟则应采取分层敷设，并采用耐火槽盒、防火隔板等防火隔离措施。
施工图设计说明书中缺少“三跨”档关于金具配置的说明。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979 号）6.8.1.8 条“‘三跨’地线悬垂串应采用独立双串设计”,相关说明书中应明确三跨档采用的金具形式。 | xxx公司督促设计单位补充“三跨”关于金具 配置的说明。
蓄电池室窗户玻璃应采用毛玻璃。 | 违反《电力工程直流系统设计技术规范》（DL/T5044-2014）第 8.1.2 条蓄电池室内的窗玻璃应采用毛玻璃或涂以半透明油漆的玻璃，阳光不应直射室内。” | xxx公司督促设计单位完善设计图中蓄电池室 玻璃配置。
10千伏1、2号接地变低压侧电缆同沟。 | 违反《十八项反措》（国家电网设备《2018》979 号）第 5.2 防止站用交流系统失电 5.2.1.6 条 “新投运变电站不同站用变压器低压侧至站用电屏的电缆应尽量避免同沟敷设，对无法避免的，则应采取防火隔离措施。” | xxx公司督促设计单位完善设计图中将两台接地变低压侧电缆分沟敷设，确实无法分沟则应分侧敷设并采取防火隔离措施。
辅助设施交流电源电缆与二次电缆共沟。 | 违反《十八项反措》（国家电网设备《2018》979 号）第 16.3.1.6 通信光缆或电缆应避免与一次动力电缆同沟（架）布放，并完善防火阻燃和阻火分隔等各项安全措施，绑扎醒目的识别标识；如不具备条件，应采取电缆沟（竖井）内部分隔离等措施进行有效隔离。新建通信站应在设计时与全站电缆沟（架）统一规划，满足以上要求。” | xxx公司督促设计单位完善设计图辅助设施交 流电源电缆与二次电缆分沟。
变电站位于地基不均匀地带，存在软弱土，设计图纸中虽设置沉降观测点，但未设置沉降观测基准点。 | 违反《建筑变形测量规范》（JGJ8-2016）第 3.1.1 条“下列建筑在施工期间和使用期间应进行变形测量：软弱地基上的地基基础设计等级为乙级的建筑”。 | xxx公司督促设计单位按要求在设计图纸中增 加沉降观测基准点等变形测量措施。
初步设计说明书中缺少电缆接地线选型说明。 | 违反《国家电网公司输变电工程初步设计内容深度规定第 3 部分：电力电缆线路》（Q/GDW 166.3-2010）中“5.7 设计说明书中应对电缆接地方式、交叉换位方式（如有）、接地导线（如有）截面选择做出详细说明。” | xxx公司督促设计单位补充电缆接地线选型说明。
10千伏2、3号接地变高、低压侧电缆同沟。 | 违反《十八项反措》（国家电网设备《2018》979 号）第 5.2 防止站用交流系统失电 5.2.1.6 条 “新投运变电站不同站用变压器低压侧至站用电屏的电缆应尽量避免同沟敷设，对无法避免的，则应采取防火隔离措施。” | xxx公司督促设计单位将 10 千伏 2、3 号接地变高、低压侧电缆分沟敷设，确实无法分沟则应分侧敷设并采取防火隔离措施
控制柜 UPS 电源插板未配置使用 PDU 插板。 | 违反《信息通信及电力监控安全性评价规范》（Q/GDW11807-2018）第 A7信息通信机房及电源 7.2.3 条“3）机柜内应使用 PDU 为信息设备供电，每一个 PDU 应配套采用独立的空气开关进行控制。” | xxx公司督促设计单位修改设计图中关于 UPS 电源插板应配置 PDU 说明
回填区域围墙基础下未设置桩基础处理。 | 违反《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）第 6.3.1 条“未经检验查明以及不符合质量要求的压实填土，均不得作为建筑工程的地基持力层”。 | xxx公司督促设计单位完善设计图，回填区域围墙基础建议设桩基础
施工图设计中缺少光缆三点接地示意图。 | 违反《国家电网公司输变电工程施工图设计内容深度规定 第 3 部分：电力系统光纤通信》（Q/GDW10381.3-2017）中 7.2.2 图纸深度要求“a）进站引入光缆引下示意图，应包括三点接地等施工要求”。 | xxx公司督促设计单位在说明书中补充完善光缆三点接地示意图。
GIS 智能汇控柜未安装空调。 | 违反《十八项反措》（国家电网设备《2018》979 号）第 15.7.2.2 条“智能控制柜应具备温度湿度调节功能，附装空调、加热器或其他控温设备，柜内湿度应保持在 90％以下，柜内温度应保持在+5℃～+55℃之间”。 | xxx公司督促设计单位完善设计图中 GIS 智能汇控柜温度调节设备。
110千伏配电室未配置SF6监测装置。 | 违反《电力安全工作规程变电部分》（Q/GDW 1799.1—2013）第 11.5 条“在 SF6配电装置室低位区应安装能报警的氧量仪和 SF6气体泄漏报警仪，在工作人员入口处应装设显示器。上述仪器应定期检验，保证完好。” | xxx公司督促设计单位完善 110 千伏配电室配置SF6监测装置。
配电室排风风机控制开关未置于室外。 | 违反《十八项反措》（国家电网设备《2018》979 号）第 12.4.1.16 条“配电室内环境温度超过 5℃～30℃范围，应配置空调等有效的调温设施；室内日最大相对湿度超过 95%或月最大相对湿度超过 75％时， 应配置除湿机或空调。配电室排风机控制开关应在室外。 | xxx公司督促设计单位完善设计图中配电室排风 风机控制开关位置。
配电楼建筑图缺屋面泛水及落水管等详图。 | 违反《输变电工程施工图设计深度规定》（QGDW10381.1-2017）第 7.7.2.3条“图纸深度要求”e）“屋顶平面图应包括以下内容：标出屋顶女儿墙、天沟及雨水口的位置”。 | xxx公司督促设计单位按要求在设计图纸中增加 屋面泛水及落水管等详图。
初步设计说明书中缺少电缆接地线选型说明。 | 违反《国家电网公司输变电工程初步设计内容深度规定第 3 部分：电力电缆线路》（Q/GDW 166.3-2010）中“5.7 设计说明书中应对电缆接地方式、交叉换位方式（如有）、接地导线（如有）截面选择做出详细说明。 | xxx公司督促设计单位补充电缆接地线选型说 明。
施工图设计说明书中缺少“三跨”专章说明。 | 《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979 号）6.8 条明确了防止“三跨”事故相关技术要求，设计施工图中应对“三跨”档相关技术要求作出说明。 | xxx公司督促设计单位补充“三跨”专章说明。
开关室一次电缆沟至主变出口处主变高、低压侧电缆和电容器等电缆同沟。 | 违反《电力电缆及通道运维规程》（Q/GDW1512—2014）第 5.2.5 条“电缆的敷设符合以下要求：d) 重要变电站和重要用户的双路电源电缆不宜同通道敷设；”，第 5.5.4条“防火设施技术要求：b) 在隧道、电缆沟、变电站夹层和进出线等电缆密集区域应采用阻燃电缆或采取防火措施；” | xxx公司督促设计单位完善设计图中主变高、低压侧电缆、电容器电缆沟，应采取“分侧分层措施”进行敷设，并采用耐火槽盒、防火隔板等防火隔离措施。
两台站变高、低压侧电缆同沟。 | 违反《十八项反措》（国家电网设备《2018》979 号）第 5.2 防止站用交流系统失电5.2.1.6 条 “新投运变电站不同站用变压器低压侧至站用电屏的电缆应尽量避免同沟敷设，对无法避免的，则应采取防火隔离措施。” | xxx公司督促设计单位完善设计图纸，其中两台站变高、低压侧电缆分沟敷设，确实无法分沟则应分侧敷设并采取防火隔离措施。
设备预制舱排风风机控制开关未置于舱外。 | 违反《十八项反措》（国家电网设备《2018》979 号）第 12.4.1.16 条“配电室内环境温度超过 5℃～30℃范围，应配置空调等有效的调温设施；室内日最大相对湿度超过 95%或月最大相对湿度超过 75％时，应配置除湿机或空调。配电室排风机控制开关应在室外。” | xxx公司督促设计单位完善设计图，其中设备预制舱排风风机控制开关应置于舱外
设备预制舱未配置SF6监测装置。 | 违反《电力安全工作规程变电部分》（Q/GDW 1799.1—2013）第 11.5 条“在 SF6配电装置室低位区应安装能报警的氧量仪和 SF6气体泄漏报警仪，在工作人员入口处应装设显示器。上述仪器应定期检验，保证完好。” | xxx公司督促设计单位完善设计图，在预制舱配置SF6检测装置
控制柜 UPS 电源插板未配置 PDU 插板。 | 违反《信息通信及电力监控安全性评价规范》（Q/GDW11807-2018）第 A7信息通信机房及电源 7.2.3 条“3）机柜内应使用 PDU 为信息设备供电，每一个 PDU 应配套采用独立的空气开关进行控制。” | xxx公司督促设计单位修改设计图中关于 UPS 电源插板应配置 PDU 说明
变电站位于地基不均匀地带，存在软弱土，设计图纸中虽设置沉降观测点，但未设置沉降观测基准点。 | 违反《建筑变形测量规范》（JGJ8-2016）第 3.1.1 条“下列建筑在施工期间和使用期间应进行变形测量：软弱地基上的地基基础设计等级为乙级的建筑” | xxx公司督促设计单位按要求在设计图纸中增加沉降观测基准点等变形测量措施
配电楼建筑图缺屋面泛水及落水管等详图。 | 违反《输变电工程施工图设计深度规定》（QGDW10381.1-2017）第 7.7.2.3条“图纸深度要求”e）“屋顶平面图应包括以下内容：标出屋顶女儿墙、天沟及雨水口的位置” | xxx公司督促设计单位按要求在设计图纸中增加屋面泛水及落水管等详图。
35 千伏充气式开关柜顶部泄压盖板泄压侧可直接开启，未采用尼龙螺栓进行固定。 | 违反《12kV～40.5kV 高压 开 关 柜 采 购 标 准 第 1 部 分 ： 通 用 技 术 规 范 》(Q/GDW13088.1-2018)“5.2.20 对开关柜限制并避免内部电弧故障的要求：d）在断路器室、母线室和电缆室均设有排气通道和泄压装置，泄压盖板泄压侧应选用尼龙螺栓进行固定。” | xxx公司督促厂家在 35 千伏充气式开关柜顶部泄压盖板泄压侧加装尼龙螺栓。
35千伏梁柏长线#34 塔杆塔与接地引下线连接不可靠 | 违反《66 千伏及以下架空架空电力线路施工及验收规范》（GB 50173-2014）第 9.0.8 条“接地引下线与杆塔的连接应接触良好可靠并便于解开进行测量接地电阻和检修”。 | xxx公司督促施工单位重新规范接地引下线与杆塔的连接，确保全线铁塔接地引下线与杆塔的连接接触良好、顺畅美观，便于运行测量和检修。
35千伏梁柏长线#33、#34塔螺栓未全部紧固 | 违反《66 千伏及以下架空架空电力线路施工及验收规范》（GB50173-2014）第 7.1.6 条“杆塔连接螺栓应逐个紧固，螺栓与螺母的螺纹有滑牙或螺母的棱角磨损以致扳手打滑以及其它原因无法紧固的螺栓应更换”。 | xxx公司督促施工单位对全线铁塔螺栓紧固情况检查，并紧固松动螺栓，满足螺栓紧固扭矩规定。
充气式开关柜密度继电器未经校核，无相关校 验合格证 | 违反《气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程》（DL/T 618-2011）中“ 气体密度继电器应校验其接点动作值与返回值，并符合其产品技术条件规定。” | xxx公司督促调试单位对充气式开关柜密度 继电器进行校验
35千伏梁柏长线#33、#34塔部分金具缺销钉 | 违反《66 千伏及以下架空架空电力线路施工及验收规范》（GB50173-2014）第 8.6.16 “金具上的螺栓、穿钉及弹簧销子除有固定的穿向外，其余穿向应统一并符合规定”。 | xxx公司督促施工单位于线路投运前按照施工工艺规范要求补全线夹销钉，并对全线线夹销钉紧固情况进行检查，补充缺失销钉。
35千伏梁柏长线#35 终端塔电缆余缆井盖板间缝隙较大 | 违反《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2018)中“9.0.1 7 条“电缆沟内应无杂物、积水，盖板应齐全”。 | xxx公司督促施工单位按照图纸要求重新制作电缆余缆井盖板，并进行封盖，确保盖板间尺寸满足要求。
变电站内部分接地装置涂覆层厚度小于 70μm，部分接地装置的螺栓已发生锈蚀。(自查已发现，未及时整改） | 违反《电气接地工程用材料及连接件》（DL/T 1342-2014）第 6.1.2.2 条“热浸镀层厚度最小值 70μm，最小平均值85μm” | xxx公司督促施工单位对不合格的接地装置及锈蚀螺栓螺母进行更换
35千伏充气柜充气阀门保护封盖材料为塑料，与充气口材质不一致 | 违反《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施（修订版）》第 12.2.1.17 条“ GIS 充气口保护封盖的材质应与充气口材质相同，防止电化学腐蚀” | xxx公司督促厂家及时更换充气口保护盖，确保与充气口材质相同
备餐间窗台高度不足 900mm，未采取防护措施 | 违反《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）第 6.11.6条“居住建筑临空外窗的窗台距楼地面净高不得低于 0.9m，否则应设置防护设施，防护设施的高度由地面起算不应低于0.9m” | xxx公司督促施工单位在该窗台上增设不锈钢栏杆，保证高度离地0.9m以上
35千伏进线柜有未用电缆，且无号头。 | 《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979 号）15.6.3.1“拆除与运行设备无关的电缆” | xxx公司督促调试单位核实电缆用途，若为备用电缆需打印号头，线芯套上绝缘帽，若不用则拆除
电容器柜二次线接线不规范，且无号头 | 违反《继电保护及安全自动装置验收规范》（QGDW1914-2013）5.5.3“二次回路安装应符合有关规程、规定，工艺美观，线芯排列整齐，留有裕度” | xxx公司督促施工单位重新将线芯排列整齐，规范接线
主变保护测控柜有1根线芯破损 | 违反《继电保护及安全自动装置验收规范》（QGDW1914-2013）5.5.3“二次回路绝缘应满足 DL/T995 规程要求。” | xxx公司督促施工单位将破损线芯重新接线
全站只配置了单套 UPS | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979 号）第 16.1.1.5 条“厂站远动装置、计算机监控系统及其测控单元等自动化设备应采用冗余配置的 UPS 或站内直流电源供电” | xxx公司督促施工单位新增一套UPS或逆变装置与原UPS分列运行
未开展电力监控系统网络安全评估，未出具评估报告及问题整改报告。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979 号）第 16.2.2.7 条“电力监控系统在上线投运之前、升级改造之后必须进行安全评估、不符合安全防护规定或存在严重漏洞的禁止投运” | xxx公司督促施工单位完成电力监控系统网络安全评估及问题整改，并出具相关报告，在主厂站联调前完成整改。
同步时钟系统两台主时钟之间未互联授时。 | 违反《智能变电站时间同步系统及设备技术规范》（GB／T33591-2017）第 6.1.2 条“每台主时钟应能接收 BDS 信号、GPS 信号、有线时间基准信号以及两台主时钟互联的热备信号。” | xxx公司督促调试单位按规范要求对两台主时钟进行互联调试
测控装置遥信防抖、遥测死区、同期参数等定值未配置 | 违反《国网重庆市电力公司厂站监控系统管理规定》（渝电企管（2017）2 号）第四十三条“厂站监控系统测控装置遥信防抖时间宜设置为 20-30ms。”第四十四条“厂站监控系统测控装置变化死区值电压、电流量测死区宜设置为万分之五，功率量测死区宜设置为千分之二。” | xxx公司督促调试单位按规范要求完成全站测控相关参数设置
电力监控系统Ⅰ、Ⅱ区之间未配置防火墙。 | 违反《国家电网公司十八项电网重大反事故措施（修订版）》第 16.2.2.1 条“电力监控系统工程建设和管理单位（部门）应严格按照安全防护要求，保障横向隔离、纵向认证、调度数字证书、网络安全监测等安全防护技术措施与电力监控系统同步建设，根据要求配置安全防护策略，验收合格方可开展业务调试。” | xxx公司督促调试单位在Ⅰ、Ⅱ区之间配置 一台防火墙，网络安监测装置设置于Ⅱ区，通过防火墙与Ⅰ 区通信
监控主机、五防机等操作系统为开源的 UNIX 操作系统。 | 违反《国家电网公司十八项电网重大反事故措施（修订版）》第 16.2.2.5 条“电力监控系统在设备选型及配置时，应使用国家指定部门检测认证的安全加固的操作系统和数据库” | xxx公司督促调试单位将站控层主机设备的操作系统更换为安全加固的操作系统
电能表、试验接线盒未标识设备名称、编号。 | 违反《电能计量装置通用设计规范》（Q/GDW10347-2016）“5.6.1f)屏、柜、箱内接线按照“一一对应原则配备试验接线盒、电能表专用夹具等，试验接线盒满足 DL/T825 附录 D的要求，电能表或试验接线盒有标签框以标识设备单元名称、变比等” | xxx公司督促施工单位重新标识计量表计、联合接线盒设备名称、编号
缺少计量二次回路调试报告及 CT、PT 误差试验报告， | 违反《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448-2016）“7.6.3 电能表及电压、电流互感器的安装使用说明书、出厂检验报告、授权计量检定机构的检定证书/检测报告” | xxx公司督促调试单位完成相关试验并提供报告
试验接线盒安装不规范，电流进线端子“1、2”进“1、3”出 | 违反《电能计量装置安装接线规程》（DLT825-2002）“附录 A.5 非有效接地系统高压计量有功电能分相接线方式标准接线的要求。” | xxx公司督促施工单位重新按照标准接线
变压器、GIS、10 千伏开关柜等设备到货验收，开箱验收资料签字不全，发现一次设备未提供相应出厂资料、开箱验收资料五方签字不全”。 | 违反国网（物资/2）124-2020《国家电网公司物资采购合同承办管理办法》第七十条：“项目管理部门/建设管理单位负责组织施工单位（如需）、监理单位（如需）、供应商、物资供应管理单位对物资进行到货交接”。 | 督促xxx公司项目管理部门完善开箱检查资料。开箱检查记录表需项目管理部门、供应商代表、施工单位、监理单位和物资部门五方签字，在工程暂估转资之前完成整改。
110 千伏 GIS 母线用于轴向补偿的伸缩节两侧螺栓未考虑伸缩量。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979 号）中“12.2.1.3 生产厂家应在设备投标、资料确认等阶段提供工程伸缩节配置方案，并经业主单位组织审核。方案内容包括伸缩节类型、数量、位置、及“伸缩节（状态）伸缩量-环境温度”对应明细表等调整参数。伸缩节配置应满足跨不均匀沉降部位（室外不同基础、室内伸缩缝等）的要求。用于轴向补偿的伸缩节应配备伸缩量计量尺。” | xxx公司督查施工单位联系设备厂家，按要求调整 GIS 伸缩节螺栓位置。
紫新西线（黄色标）15#中相直角挂板、上相悬垂线夹以及 13 号上线绝缘子挂点 U 型环螺栓位置开口销缺失。 | 违反《110kV~750kV 架空输电线路施工及验收规范》（GB 50233-2014）第 8.6.8 条“金具上所用的闭口销直径应与孔径相配合，且弹力适度、开口销和闭口销不应有折断和裂纹等现象，当采用开口销时应对称开口，开口角度不宜小于 60˚，不得用线材和其他材料代替开口销和闭口销”。 | xxx公司督促施工单位按照规范要求整改消缺，并对全线共性问题进行举一反三全面复核。
紫金站外电缆场站新建电缆未设置标识标志牌。 | 违反《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2018)第 9.0.1 条“电缆型号、规格应符合设计规定；电缆排列整齐，无机械损伤；标志牌应装设齐全、正确、清晰”。 | xxx公司督促施工单位完善补齐电缆线路标识标志牌。
紫新西线（黄色标）17#杆塔和导线上悬挂有遮尘网类空飘物，且 16-17 号档内通道下方地面还有大量的轻质防尘网。 | 违反《架空输电线路运行规程》（DL/T741-2019）第 6.2.3 条“杆塔、导线上不得有漂浮物”。 | xxx公司督促施工单位将导线和地面上的异物清理干净。
紫新西线 17#地线引流线存在散股。 | 违反《 110kV~750kV 架 空 输 电 线 路 施 工 及 验 收 规 范 》 （ GB50233-2014）第 8.2.11 条“将损伤处的线股先恢复原绞制状态，线股处理平整”。 | xxx公司督促施工单位按照工艺要求整改消缺。
紫新线 20#杆塔接地装置接地联板螺栓松动，16号杆塔接地装置施工工艺不规范。 | 违反《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB 50233-2014）第 9.0.7条“接地引下线与杆塔的连接应接触良好、顺畅美观，并便于运行测量和检修”。 | xxx公司督促施工单位按照施工规范要求返工整改。
紫新西线 5#、6#OPGW光缆与杆塔连接方式不规范。 | 违反《光纤复合架空地线（OPGW）防雷接地技术导则》（DL/T 1378-2014）第 6.2.2 条“OPGW 逐塔接地应采用专用接地线，接地线的一端采用并沟线夹或插片与 OPGW 连接，另一端安装在铁塔主材接地孔上”。 | xxx公司督促施工单位遵循设计意见加工可靠接地部件，完成规范连接。
紫新线 16#杆塔接地网发生机械性破坏断裂。 | 违反《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）第 4.2.3 条“接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。接地线在与公路、铁路或管道等交叉及其他可能使接地线遭受损伤处，均应用钢管或角钢等加以保护；接地线在穿过已有建（构）筑物处，应加装钢管或其他坚固的保护套，有化学腐蚀的部位还应采取防腐措施；接地线在穿过新建构筑物处，可绕过基础或在其下方穿过，不应断开或浇筑在混凝土中”的规定。 | xxx公司督促施工单位修复接地网规范连 接，同时对外破责任方进行追责处理
紫新线 16#杆塔基础保护帽被外力破坏损坏严重，同时导致地脚螺栓外露并锈蚀。 | 违反《110kV~750kV 架空输电线路施工及验收规范》（GB 50233-2014）第 7.2.7条“铁塔组立后，塔脚板应与基础面接触良好，有空隙时应用垫铁片垫实，并应浇筑水泥砂浆。铁塔应检查合格后方可浇筑混凝土保护帽，其尺寸应符合设计规定，并应与塔脚结合紧密，不得有裂缝”的规定。 | xxx公司督促施工单位重新浇筑保护帽，同时对外破责任方进行追责处理。
电缆沟道内的支架锈蚀严重，未进行防腐处理。 | 违反《电力电缆及通道运维规程》Q/GDW (1512-2014)中“5.5.1电缆支架技术要求：c)支架应满足电缆承重要求。金属电缆支架应进行防腐处理，位于湿热、盐雾以及有化学腐蚀地区时，应根据设计做特殊的防腐处理” | xxx公司督促施工单位对电缆支架进行防腐处理。
电缆场站地面未硬化，未设置围栏保护。 | 违反《 标 准 化 线 路 建 设 规 范 第 二 部 分 ： 电 缆 线 路 》Q/GDW23102-05-001-2019 中第 5.3.8 条“电缆终端站、终端塔（杆、T 接平台）支架与邻近物（树木、建筑物等）应保持足够的安全距离并四周应设置围墙或围栏，其范围应为电缆终端检修平台向下投影并向外延伸加 0.5 米区域，内部地坪应采用水泥硬化，且围墙或围栏高度不少于 2.5 米。电缆上塔引上部分应装设电缆保护管，宜选用符合防盗要求的材质” | xxx公司督促施工单位对电缆支架四周设置围墙或围栏处理并进行地面硬化。
本次工程中，运行单位没有参加诸如接地装置隐蔽工程等关键环节，没有全面执行工程转序等影像存档。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979 号）第6.1.2.1 条“隐蔽工程应留有影像资料，并经监理单位和运行单位质量验收合格后方可掩埋”的规定。 | xxx公司督促施工单位规范项目管理流程，协同运行单位补齐隐蔽工程佐证资料
钢管避雷针底部未设置有效排水孔。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979 号）14.7.2.1 钢管避雷针底部应设置有效排水孔,防止内部积水锈蚀或冬季结冰。 | xxx公司及时通知施工单位，按照要求对钢管避雷针底部进行开孔处理
紫新线杆塔普遍存在镀锌层破坏的现象。 | 违反《输电线路铁塔制造技术条件》（GB/T 2694-2018）第 6.9.2条“镀锌层外观：镀锌层表面应连续完整，并具有实用性光滑，不应有过酸洗、起皮、漏镀、结瘤、积锌和锐点等使用上有害的缺陷” | xxx公司督促施工单位对镀锌层脱落和出现锈蚀的铁塔角钢进行镀锌修复
经现场检查，发现已施工变压器贮油设施内铺设的鹅卵石出现30mm 左右的粒径。 | 违反《火力发电厂与变电站设计防火标准》第 6.7.9 条规定：贮油设施内应铺设卵石层，其厚度不应小于250mm，卵石直径宜为50mm-80mm。 | 请施工管理单位督促施工单位对铺设卵石进行更换
经现场检查，变电站消防报警感烟型探测器距离梁边过近，少于 0.5 米，同时存在探测盲区 | 违反《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 第 6.2.5 条：点型探测器至墙边、梁边的水平距离不应小于 0.5m。 | 请施工管理单位督促施工单位整改
开关室电缆沟入口未采取有效防火隔断措施，未设置防火墙。 | 违反《变电站设备验收规范 第 14 部分：电力电缆》（Q/GDW 11651.14-2018）表 A。10.5“在电缆穿过墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处，用防火堵料密实封堵”。 | xxx公司督促施工单位进行整改
紫新线 16#杆塔所在地原始地貌发生变化，基 础周边有垮塌现象。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979 号）第 6.1.1.4 条“对于易发生水土流失、山洪冲刷等地段的杆塔，应采取加固基础、修筑挡土墙（桩）、截（排）水沟、改造上下边坡等措施，必要时改迁路径”的规定。 | xxx公司联系涉及开展现场勘查，根据实际需要增设堡坎或挡墙
未开展电力监控系统网络安全评估，未出具评估报告及问题整改报告 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979 号）16.2.2.7“电力监控系统在上线投运之前、升级改造之后必须进行安全评估、不符合安全防护规定或存在严重漏洞的禁止投运”的要求。 | xxx公司督促施工单位完成电力监控系统网络安全评估，经验收合格后方能投运
未开展变电站 61850 规约一致性、同步时钟精度、网络性能测试，未出具相关测试报告 | 违反《变电站计算机监控系统现场验收管理规程》（Q/GDW 1214-2014）及《变电站计算机监控系统工厂验收管理规程》（Q/GDW 1213）附录 A 中 “A.4.23.2， A 4.2，A4.13 条款规定了对 61850规约一致性、同步时钟精度、网络性能进行测试”的要求。 | xxx公司督促施工单位完成相关测试并出具报告，经验收合格后方能投运
二次设备仓从时钟 B2 输入失步状态 | 违反《智能 变 电 站 时 间 同 步 系 统 及 设 备 技 术 规 范 》 （ GB/T33591-2017）6.1.3 “从时钟应能同时接收双主时钟的时间基准信号。”的要求 | xxx公司督促施工单位将从时钟 B1、B2输入分别接至不同主时钟，完善相关标签标识
部分设备、线缆、空开标签标识不完善，设备电源线缺少标签 | 违反《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施（修订版）》（国家电网设备〔2018〕979 号）16.4.2.2 条款“机房内设备及线缆应具备标签标示，标签内容应清晰、完整，符合公司相关规定。”的要求。 | xxx公司督促施工单位完善线缆、空开等标签标识
测控装置遥信防抖、遥测死区、同期参数等定值未正确设置， | 违反《国网重庆市电力公司厂站监控系统管理规定》（渝电企管（2017）2 号）“第四十三条厂站监控系统测控装置遥信防抖时间宜设置为 20-30ms。”“第四十四条 厂站监控系统测控装置变化死区值电压、电流量测死区宜设置为万分之五，功率量测死区宜设置为千分之二。”的要求。 | xxx公司督促厂家按要求完成全站测控装置相关参数配置
线路进站光缆接续盒未上杆固定,接地未完成,且无明显光缆标识牌 | 违反《国家电网公司十八项电网中的反事故措施》（2018 修订版）:16.3.2.7 OPGW 应在进站门型架顶端、最下端固定点（余缆前）和光缆末端分别通过匹配的专用接地线可靠接地，其余部分应与构架绝缘。采用分段绝缘方式架设的输电线路 OPGW，绝缘段接续塔引下的 OPGW与构架之间的最小绝缘距离应满足安全运行要求，接地点应与构架可靠连接 OPGW、ADSS 等光缆在进站门型架处应悬挂醒目光缆标识牌。 | xxx公司督促施工单位完成线路进站光缆固定，并做好光缆有效接地，在进站门型架处悬挂醒目光缆标识牌
通信设备机柜未接地，线缆标识不全。 | 违反《电力系统通信站过电压防护规程》（DL/T 548-2012）:4.1.1.3.6机房内走线架，各种线缆的金属外皮，设备的金属外壳和框架、进风道、水管等不带电金属部分，门窗等建筑物金属结构以及保护接地、工作接地等，应以最短距离与环形接地母线相连。连接时应加装接地端子（铜鼻），线径与接地端子尺寸吻合、压焊牢固。 | xxx公司督促施工单位在变电站投运前，按要求完成通信设备接地封堵，完善业务线缆标识
开关场汇控柜、保护室保护屏未与等电位地网相连，不满足接地要求。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》(国家电网设备〔2018〕979 号) 15.6.2“接有二次电缆的开关场就地端子箱内（汇控柜、智能控制柜）应设有铜排（不要求与端子箱外壳绝缘），二次电缆屏蔽层、保护装置及辅助装置接地端子、屏柜本体通过铜排接地。铜排截面积应不小于 100mm2，一般设置在端子箱下部，通过截面积不小于 100mm2的铜缆与电缆沟内不小于的 100mm2 的专用铜排（缆）及变电站主地网相连。” | xxx公司督促施工单位将汇控柜及保护屏中接地铜排与等电位地网用截面积不小于 50mm2的铜排（缆）可靠连接
开关场母线 PT 汇控柜中电缆吊牌缺失。 | 违反《Q/GDW 1914-2013 继电保护及安全自动装置验收规范》，附录 C.5 “二次回路验收内容及要求，二次电缆敷设所有电缆应悬挂标示牌，注明电缆编号、走向、规格等；芯线标识齐全、正确、清晰，应包括回路编号、电缆、断路器编号等；屏内配线标识齐全、正确、清晰。” | xxx公司督促施工单位完善所有屏柜中电缆标示牌，注明电缆编号、走向、规格等
未见等电位地网、二次接线盒接线等隐蔽工程中间验收资料 | 违反《Q/GDW1914-2013 继电保护及安全自动装置验收规范》5.4 隐蔽工程验收，保护装置隐蔽工程宜采用随工验收的方式进行，其中包括二次电缆埋管敷设、电缆头制作、等电位接地网安装、变压器和电抗器套管端子盒内接线等工程。 | xxx公司督促施工单位补充完善等电位地网、二次接线盒接线等隐蔽工程过程资料，便于开展中间验收
未见SCD一致性报告 | 违反《《智能变电站继电保护和安全自动装置验收规范》(Q/GDW 11486-2015 )7.1监督要点“全站 SCD 配置文件、IED 工程配置文件应与设计一致且包含版本信息及修改记录，全站网络拓扑结构图、交换机端口配置图、全站链路告警信息表、交换机 VLAN 划分表、二次设备软件版本等资料应齐全完整，与现场实际一致。全站保护装置及相关一次设备的合格证、出厂检验报告、出厂图纸资料、ICD 模型文件一致性检测报告等资料应齐全。” | xxx公司督促施工单位在设备投运前提供SCD 一致性报告并上传至公司 SCD 管控系统
电能表、试验接线盒未标识设备名称、编号。 | 违反《电能计量装置通用设计规范》（Q/GDW10347-2016）5.6.1f)屏、柜、箱内接线按照“一一对应”原则配备试验接线盒、电能表专用夹具等，试验接线盒满足 DL/T825 附录 D的要求，电能表或试验接线盒有标签框以标识设备单元名称、变比等的要求。 | xxx公司督促施工单位完善计量表计、试验接线盒应标识设备名称、编号
缺少计量二次回路调试报告及 CT、PT 误差试验报告。 | 违反《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448-2016）7.6.3 电能表及电压、电流互感器的安装使用说明书、出厂检验报告、授权计量检定机构的检定证书/检测报告的规定。 | xxx公司督促施工单位完善相关试验并提供检定报告
试验接线盒安装不规范，电流进线端子“1，2”进“1，3”出。 | 违反《电能计量装置安装接线规程》DLT825-2002附录 A.5 非有效接地系统高压计量有功电能分相接线方式标准接线的要求。 | 请按照《电能计量装置安装接线规程》DLT825-2002 附录 A.5 非有效接地系统高压计量有功电能分相接线方式标准接线，改为“2，3”进，“1，3”出的标准接线
积水井水篦子格栅较大行走不安全且采用的普通接地扁铁和接地圆条焊接 | 《标准化线路建设规范第二部分：电缆线路》》（Q/GDW23102-05-001-2019）第7.6.3条“集水井水篦子应采用不锈钢等材质，满足防锈、承重要求。”的要求 | xxx公司督促施工单位尽快更换合格的水篦子，3月30日前完成整改
防火门采用普通防火门 | 《标准化线路建设规范第二部分：电缆线路》（Q/GDW23102-05-001-2019）第7.8.6条“隧道内防火门设置间隔不宜超过200m，防火门采用甲级不锈钢防火门耐火极限及隔热不小于1.5小时与火灾报警系统联动。”的要求 | xxx公司督促施工单位按要求出具甲级不锈钢防火门报告，3月30日前完成整改
防火涂料涂刷不规范 | 《标准化线路建设规范第二部分：电缆线路》》（Q/GDW23102-05-001-2019）第5.2.5条“电缆中间接头应依次错开，加装防火防爆盒，中间接头两侧各3米的电缆本体、电缆接头、接地线、临近并行敷设的其他电缆应涂刷防火涂料或绕包防火带，上下层相邻敷设时在中间头位应加装耐火隔板，其长度应能全覆盖中间头长度。”的要求。 | xxx公司督促施工单位按照规范要求涂刷防火涂料或者绕包防火带，3月30日前完成整改
电缆线路无标识标牌 | 《标准化线路建设规范第二部分：电缆线路》》（Q/GDW23102-05-001-2019）第6.1.1.1条“a每回电缆线路的本体及附件均应配置标志牌且唯一的要求。 | xxx公司督促施工单位按照规范要求尽快安装完善电缆标牌，3月30日前完成整改
新老通道交界处存在垃圾和积水 | 《标准化线路建设规范第二部分：电缆线路》（Q/GDW23102-05-001-2019）中4.2.5“电缆隧道内表面光滑、干燥、无裂缝和明显渗水，隧道内应无积水。”的要求 | xxx公司督促施工单位对电缆隧道地面进行排水清渣，持续跟踪观察是否有漏水点，如有漏水点需进行封堵，于3月30日前完成整改
部分电缆与金属支架之间未加装橡胶垫片 | 《城市电力电缆线路设计技术规定》（DL/T5221-2016）中4.5.6“蛇形敷设的电缆固定于支架，应垫以橡胶垫。”的要求 | xxx公司督促施工单位将电缆与支架之间加装橡胶垫
电缆通道地面缺少明显的通道标识 | 《标准化线路建设规范第二部分：电缆线路》（Q/GDW23102-05-001-2019）中4.1.14“电缆通道上方直线每20m距离设置明显的通道标识，在转弯处、穿越道路及建筑物两端处设置明显的通道标识。标识设置应符合市政地面要求。”的要求。 | xxx公司督促由设计单位出具设计变更，施工单位加装电缆通道标识
新老通道交界处低压电源未放置于防火槽盒中。 | 《标准化线路建设规范第二部分：电缆线路》（Q/GDW23102-05-001-2019）中7.10.3“隧道内电源线与通讯线及其他弱电线路应风别敷设于耐火槽盒内，电源线路在槽盒内不应有接头。并在两端及间隔50米进行有效防火隔离封堵。”的要求 | xxx公司督促施工单位加装防火槽盒
风亭百叶窗内部缺少防盗措施。 | 《标准化线路建设规范第二部分：电缆线路》（Q/GDW23102-05-001-2019）中7.4.5“通风井地面部分符合市政要求，通风口应保持通风顺畅，其下沿高度不低于500mm，绿化带内下沿高度不低于300mm且标识、警示标志齐全并应采取防止小动物进入、防水、防盗等措施。”的要求。 | xxx公司督促施工单位对风亭百叶窗内部加装防盗网
骑龙站下竖井处电缆本体受墙壁挤压 | 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）中5.1.9“电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。”的要求。 | xxx公司督促施工单位对电缆受挤压部位加装绝缘胶垫
通道内接地扁铁锈蚀 | 《国家电网公司高压电缆及通道工程生产准备及验收工作审查要点》中第三十六条（七）“焊接位置两侧100mm范围内及锌层破损处应做防腐处理并刷防锈漆。”的要求 | xxx公司督促施工单位对接地扁铁锈蚀部位除锈并涂刷防锈漆，
预留孔等建构筑物孔洞处未采取止水、防渗漏、防火封堵措施。 | 《标准化线路建设规范第二部分：电缆线路》（Q/GDW23102-05-001-2019）中4.1.16电缆通道“施工缝、穿墙管、预留孔等细部结构应采取相应的止水、防渗漏措施”、6.5.3“隧道内光缆穿越建筑物孔洞处，应用防火封堵材料堵塞。”的要求。 | xxx公司督促施工单位对电缆隧道孔洞处进行止水、防渗漏、防火封堵清渣
110千伏组合电器防爆膜未见出厂试验报告。 | 违反《气体绝缘金属封闭开关设备技术条件》（DL/T617-2010）第 8.12 条，“压力释放装置应根据其动作原理，对安全动作值进行试验验证，其安全动作值应大于或等于规定动作值。对不可恢复型的压力释放装置，每批次的抽检量不得小于 10%”。 | xxx公司督促项管部门及时联系供应商，要求供应商提供防爆膜出厂试验报告，如无法提供试验报告，需按要求更换防爆膜。
110 千伏组合电器开关二次回路及元器件未见继电器“3C”认证和阻燃等级检测报告、动作特性校验报告。 | 违反《国网十八项重大电网反事故措施 2018》条文 12.1.1.6开关设备二次回路及元器件应满足以下要求：“条文12.1.1.6.1 温控器（加热器）、继电器等二次元件应取得“3C”认证或通过与“3C”认证同等的性能试验，外壳绝缘材料阻燃等级应满足 V−0 级，并提供第三方检测报告。时间继电器不应选用气囊式时间继电器。条文 12.1.1.6.2 断路器出厂试验、交接试验及例行试验中，应进行中间继电器、时间继电器、电压继电器动作特性校验。” | xxx公司督促项管部门及时联系供应商，要求供应商提供相关报告，如无法提供相关报告，需按要求更换继电器。
主变压器气体继电器与储油柜间波纹管连接偏 差大于 10mm。 | 违反《国网十八项重大电网反事故措施 2018》9.7.2.1 条文，“冷却器与本体、气体继电器与储油柜之间连接的波纹管，两端口同心偏差不应大于 10mm。” | xxx公司督促施工单位调整油管路按照位置，缩小波纹管两端口同心偏差至合格范围，
密度继电器的二次线护套管在最低处无漏水孔，水平安装的二次电缆槽盒无低位排水措施。 | 违反《国网十八项重大电网反事故措施 2018》条文 12.2.2.5 “垂直安装的二次电缆槽盒应从底部单独支撑固定，且通风良好，水平安装的二次电缆槽盒应有低位排水措施”。 | xxx公司督促设备厂家在密度继电器的二次线护套管在最低处必须打漏水孔，在水平安装的二次电缆槽盒低位打排水孔
xxx柏林 110 千伏变电站 3 号主变扩建工程新 建 10 千伏开关室内无温湿度计， | 违反《国家电网公司变电验收管理规定（试行） 第 5 分册 开关柜验收细则》A7.1：“在开关柜的配电室内应配置通风、空调、除湿机等除湿防潮设备和温湿度计，空调出风口不得朝向柜体，防止凝露导致绝缘事故。” | xxx公司督促施工单位在开关室内配置温湿度计
户外检修电源箱和照明灯支柱接地体未刷涂黄、 绿交替漆。 | 违反《电网设备金属技术监督导则》（Q/GDW11717-2017）第 15.4.2 条，“变电站设备接地引下线应刷有黄、绿交替漆，连接正常，无松脱、位移、断裂及严重腐蚀等情况”。 | xxx公司督促施工单位对接地体刷涂黄、绿交替漆
采购的川开电气有限公司 20 面 10 千伏开关柜， 开展了第三方检测机构抽样检测，未组织开展出厂试验见证 并编制出厂试验见证报告。 | 违反《国网重庆市电力公司 2021 年物资质量监督工作手册》五.电网物资质量监督管理（二） 监督方式及范围 3 出厂验收（1）：对变电站单项目超过 20 面的 10 千伏开关柜，按照《国网重庆市电力公司关于开关 柜出厂验收要点的通知》组织开展出厂验收，并在厂内见证 相关试验。 | xxx公司物资部在今后变电站单项目采购 10 千伏开关柜超过 20 面时，组织开展出厂试验见证，以弥补 抽检的局限性。
xxx香龙 35 千伏变电站新建工程 35 千伏开关室内无温湿度计，未配置空调除湿机等除湿防潮设备。 | 违反《国家电网公司变电验收管理规定（试行） 第 5 分册 开关柜验收细则》A7.1：“在开关柜的配电室内应配置通风、空调、除湿机等除湿防潮设备和温湿度计，空调出风口不得朝向柜体，防止凝露导致绝缘事故。” | xxx公司督促施工单位在开关室内配置温湿度计
xxx香龙 35 千伏变电站新建工程 35 千伏变压器试验未见有载分接开关试验报告。 | 违反《国网十八项重大电网反事故措施 2018》9.4.1“新购有载分接开关的选择开关应有机械限位功能，束缚电阻应采用常接方式。新投或检修后的有载分接开关，应对切换程序与时间进行测试。”的要求。 | xxx公司督促施工单位开展主变有载开关试验
35 千伏#1 主变保护屏标签为“5KLP1 1 号主变本体重瓦斯跳闸出口”的红色压板，实际应为黄色功能投入压板 | 违反《10kV～110（66）kV 元件保护及辅助装置标准化设计规范》5.5.10 条“保护跳闸出口压板应采用红色，功能压板应采用黄色，压板底座及其他压板宜采用驼色”。 | xxx公司督促施工单位按照实际功能对压板进行重新命名并将压板颜色调整为黄色
35 千 伏 主 变 保 护 差 动 保 护 装 置 型 号 为CSD-326GD，在国网公司通过检测库里面没有该型号和版本。 | 违反《国家电网公司继电保护和安全自动装置软件管理规定》（国网（调/4)451-2014） 第十二条“新建及改造工程应采用经国调中心组织的专业检测合格并发布的最新软件及匹配的 ICD 文件版本。” | xxx公司督促北京四方公司出具国网公司认可检测机构发布的检测报告作为备案。
未开展电力监控系统网络安全评估，未出具评估报告及问题整改报告。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979 号）第 16.2.2.7 条“电力监控系统在上线投运之前、升级改造之后必须进行安全评估、不符合安全防护规定或存在严重漏洞的禁止投运”的要求。 | xxx公司督促施工单位完成电力监控系统网络安全评估及问题整改，并出具相关报告。
测控装置遥信防抖、遥测死区、同期参数等定值未配置。 | 违反《国网重庆市电力公司厂站监控系统管理规定》（渝电企管（2017）2 号）第四十三条“厂站监控系统测控装置遥信防抖时间宜设置为 20-30ms。”第四十四条“厂站监控系统测控装置变化死区值电压、电流量测死区宜设置为万分之五，功率量测死区宜设置为千分之二。”的要求。 | xxx公司督促施工单位按规范要求完成全站测控装置相关参数设置。
电力监控系统Ⅰ、Ⅱ区之间防火墙未安装调试。 | 违反《国家电网公司十八项电网重大反事故措施（修订版）》第 16.2.2.1 条“电力监控系统工程建设和管理单位（部门）应严格按照安全防护要求，保障横向隔离、纵向认证、调度数字证书、网络安全监测等安全防护技术措施与电力监控系统同步建设，根据要求配置安全防护策略，验收合格方可开展业务调试。”的要求。 | xxx公司督促施工单位完成Ⅰ、Ⅱ区之间配置一台防火墙，根据业务需求进行策略细化。
后台监控、调度数据网屏内插座未使用专用 PDU | 违 反 《 信 息 通 信 及 电 力 监 控 安 全 性 评 价 规 范 》（Q/GDW11807-2018）第 A7 信息通信机房及电源 7.2.3 条“3）机柜内应使用 PDU 为信息设备供电，每一个 PDU 应配套采用独立的空气开关进行控制。”的要求。 | xxx公司督促施工单位将普通插座更换为专用防雷 PDU
调度电话和录音服务器电源未接入 UPS，且使用家用插线板取电，未使用规范的 PDU。 | 违反《电力系统调度通信交换网设计技术规程》（DL/T 5157-2012）：中：“1.调度台应同时具备交流 220V 和直流-48V 两种方式供电功能。2.调度台应具有双机（或多机）同组功能。3.调度台对象间应具有自动中继线路由选择功能”的要求。 | xxx公司督促施工单位完成相关整改，使用工业级 PDU 从 UPS 引出一路至主控桌下，用于调度电话和录音服务器的电源接入
35 千伏游香线其中一回引入光缆槽盒安装不规范，出现垂直面断层，未进行及时处理，可能致使引入光缆受力，易引起断纤故障 | 违反《国家电网公司十八项电网中的反事故措（2018 修订版）》中“16.3.2.8 应防止引入光缆封堵不严或接续盒安装不正确，造成光缆保护管内或接续盒内进水结冰，导致光纤受力引起断纤故障的发生。引入光 缆应使用防火阻燃光缆，并在沟道内全程穿防护子管或使用防火槽盒。”的相关要求。 | xxx公司督促施工单位及时对该引入光缆槽盒进行消缺处理，避免断纤故障的发生
光纤配线架、数字配线架等处标识不完善，例如光纤差动保护跳纤、调度数据网业务端口等未打标签 | 违反《电力系统通信光缆安装工艺规范（QGDW 759-2012）》第 5.2.2 g）中“所有缆线均应挂好标志牌”的相关要求。 | xxx公司督促施工单位完成相关整改，完善相关标识标签，
计量二次回路导线未按相分色。 | 违反《电能计量柜》（GB/T16934-2013）6.1.3c 计量二次回路导线外皮颜色应采用：A 相为黄色；B 相为绿色；C 相为红色；中性线为淡蓝色；接地线为黄和绿双色。 | 按要求将计量二次回路导线分色。整改后仔细核对接线的正确性，必要时可重新做二次回路调试，防止误接线，造成计量差错。
缺少计量二次回路调试报告及 CT、PT 误差试验报告。 | 违反《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448-2016）7.6.3 电能表及电压、电流互感器的安装使用说明书、出厂检验报告、授权计量检定机构的检定证书/检测报告的规定。 | 请xxx公司完成相关试验并提供检定报告整改。
10 千伏香槽线试验接线盒处 A 相电压导线金属裸露部分过长。 | 违反 DL/T825-2021《电能计量装置安装接线规则》6.4 基本施工工艺应符合如下要求 a 按图施工、接线应正确；电气连接应可靠、接触良好；配线应整齐美观；导线应无损伤、绝缘良好，接入端子出松紧应适度，接线处铜芯不应外露、不应有压皮。 | 按照规程要求整改。防止发生短路或触电危险。
现场未见变压器、组合电器运输方案且部分设备运输三维冲击记录验收签字不规范 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979 号）9.2.2.4“110（66）kV 及以上电压等级变压器在运输过程中，应按照相应规范安装具 有时标且有合适量程的三维冲击记录仪。变压器就位后，制造厂、运输部门、监理单位、用户四方人员应共同验收，记录纸和押运记录应提供给用户留存”的要求 | xxx公司联系相关单位补全资料，加强技术资料管理，及时对相关资料进行检查、整理、归档，落实技术资料全过程管理，确保资料完整、规范。
现场未见设计联络会纪要中要求的“厂家应提供沉降和温度补偿伸缩节计算报告，提供 GIS 伸缩节设置原则和设计计算书”。 | 违反《六氟化硫封闭组合电器（GIS 和HGIS）验收规范》（Q/GDW-10-J440-2008）中“3.4 档案资料、技术文件、备品备件 3.4.1 出厂和安装资料和文件：f) 安装使用说明书内容齐全、符合《技术协议书》要求。” | xxx公司联系组合电器供应商，按设计联络会要求，提供相关技术资料。
电缆隧道中电缆支架接地体未完全接地 | 违反《电力电缆及通道运维规程》（QGDW 1512—2014 ）第 5.5.1“i) 金属电缆支架全线均应有良好的接地”的要求。 | xxx公司督促施工单位将电缆支架接地体进行有效接地
主变压器油位不符合油温曲线要求。 | 违反《国家电网公司变电验收管理规定》（国网〔运检/3〕827-2017）第 1 分册 油浸式变压器（电抗器）验收细则表 A.14 第 17条“油位计：①反映真实油位，油位符合油温油位曲线要求，油位清晰可见，便于观察”的要求。 | xxx公司督促施工单位按照油位指示-油温曲线重新校正油位
主变油池内鹅卵石大小不一致，发现贮油设施内铺设的鹅卵石出现 30mm 左右的粒径。 | 违反《火力发电厂与变电站设计防火标准》第 6.7.9 条规定：贮油设施内应铺设 卵 石 层 ， 其 厚 度 不 应 小 于 250mm ， 卵 石 直 径 宜 为50mm-80mm。 | xxx公司督促施工单位对铺设卵石进行更换
变电站内主变故障录波屏内光缆未配置吊牌。 | 违反《继电保护全过程技术监督精益化管理实施细则》第6.2.9 条“外观无破损，吊牌清晰明确，折弯半径符合相关标准要求外观无破损，吊牌清晰明确，折弯半径符合相关标准要求（尾纤弯曲半径大于 5cm、光缆弯曲半径大于 70cm）”的要求。 | xxx公司督促施工单位按照要求对光缆配置相应吊牌，吊牌上电缆信息应核对正确，
#3 主变保护装置光纤标签信息错误，级联光纤未打印标签。 | 违反《继电保护全过程技术监督精益化管理实施细则》第 6.2.9 条“ 光纤回路名称及编号应规范明确”的要求。 | xxx公司督促施工单位及时更换错误标签并将未完善标签完善
220 千伏故障录波装置未按照市调要求接入市调，不能实现 WEB 网页调阅故障录波信息。 | 违反《继电保护全过程技术监督精益化管理实施细则》第 8.2.17 条“ 与调度主站的故障录波组网和二次设备在线监视与分析模块传动验收情况”的要求。 | xxx公司督促施工单位及时将故障录波装置接入市调并完成调试
未开展变电站 61850 规约一致性、同步时钟精度、网络性能测试，未出具相关测试报告， | 违反《变电站计算机监控系统现场验收管理规程》（Q/GDW 1214-2014）及《变电站计算机监控系统工厂验收管理规程》（Q/GDW 1213）附录 A 中 “A.4.23.2， A 4.2，A4.13 条款规定了对 61850规约一致性、同步时钟精度、网络性能进行测试”的要求。 | xxx公司督促施工单位完成相关测试并出具报告
数据通信网交换机、调度软交换交换机在通信电源屏和设备屏侧使用空开级差配合不合理。 | 违反《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施（2018 年修订版）》16.3.2.10 条款“通信设备应采用独立的空气开关、断路器或直流熔断器供电，禁止并接使用。各级开关、断路器或熔断器保护范围应逐级配合，下级不应大于其对应的上级开关、断路器或熔断器的额定容量，避免出现越级跳闸，导致故障范围扩大”。 | xxx公司督促施工单位根据设备运行需要调整通信电源屏和设备侧的开关配合
通信数据网屏内线缆布放不规范，部分线缆使 用临时标签。 | 违反《电力通信系统安全检查工作规范》（Q_GDW_758-2012）：6.2 通用部分通信设备检查通用要求如下：b)各种通信设备的电源线、接地线、光缆、光跳线、同轴电缆、音频电缆连接是否可靠，缆线是否布放整齐、排列有序，光跳纤弯曲半径是否满足要求；c)设备及缆线标识是否规范、准确、清晰和牢固。传送继电保护、安控装置等重要业务的设备、接口板卡、缆线和接线端子是否采用与其他设备有明显区分的标识； | xxx公司督促施工单位，按照要求将屏柜内线缆布放、绑扎整齐，保持线缆标签规范、统一。
110 千伏谢地四线路电能表失压次数未清零， | 违 反 《 数 字 化 计 量 系 统 安 装 调 试 验 收 运 维 规 范 》（Q/GDW12003-2019）“表 C.1 数字化电能表 参数配置 5.当前电量、历史电量、事件记录清零”的要求。 | xxx公司督促施工单位根据要求，投运前对全部表计进行清零。
110 千伏高家坪 4Y 线路屏内光纤未绑扎， | 违反“营销计量〔2016〕16 号国家电网公司计量现场施工质量工艺规范 4.3.5 规定”：沿柜体框架敷设的导线在敷设前应先绑扎成束。 | 督促施工单位根据规范要求，于投运前完成整改，对 110 千伏高家坪 4Y 线路屏内光纤进行绑扎。
1 号塔接地体焊接部位未进行防腐处理（前期发现未及时处理）。 | 违反《电网金属技术监督规程》（DL/T1424-2015）6.1.6“c)接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位外侧 100mm 范围内应防腐处理”的要求。 | xxx公司督促施工单位按照要求进行防腐处理
1 号、2 号塔防盗螺栓安装不到位，1 号塔脚钉双螺母缺失。 | 违反《国家电网公司输变电工程标准工艺》（工艺标准库 2016 年版），角钢铁塔分解组立（0201020101），“（10）防盗螺栓安装到位，扣紧螺母安装齐全，防盗螺栓安装高度符合设计要求”的要求。 | xxx公司督促施工单位排查全线防盗螺栓安装并紧固到位
1 号杆塔接地引下线螺栓未采取防松措施。 | 违反 《 电 气 装 置 安 装 工 程 接 地 装 置 施 工 及 验 收 规 范 》（GB50169-2016）4.7.10“接地线与杆塔的连接应可靠且接触良好，并应便于打开测量接地电阻”的要求。 | xxx公司督促施工单位对接地引线螺栓安装防松螺母或防松垫片
2 号塔基础边坡存在坍塌隐患。 | 违反《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施（修订版）》（国家电网设备〔2018〕979 号）6.1.1.4 条“对于易发生水土流失、山洪冲刷等地段的杆塔，应采取加固基础、修筑挡土墙（桩）、截（排）水沟、改造上下边坡等措施，必要时改迁路径”的要求。 | xxx公司与设计核实土质等情况，督促施工单位完善边坡防护措施
1 号塔基础回填土高于基础面。 | 违反《110kV～750kV 架空输电线路施工及验收规范》（GB50233-2014）第5.0.12 条，“杆塔基础坑及拉线基础坑的回填应分层夯实，回填后坑口上应筑防沉层，其上部边宽不得小于坑口边宽。有沉降的防沉层应及时补填夯实，工程移交时回填土不应低于地面”的要求。 | xxx公司与设计单位核实要求，督促施工单位完善基础坑回填
1 号塔脚板与铁塔主材间有缝隙，未浇筑防水保护帽。 | 违反《110kV~750kV 架空输电线路施工及验收规范》（GB 50233-2014）7.2.7 铁塔组立后，塔脚板应与基础面接触良好，有空隙时应用垫铁片垫实，并应浇筑水泥砂浆。铁塔应检查合格后方可浇筑混凝土保护帽，其尺寸应符合设计规定，并应与塔脚结合紧密，不得有裂缝的要求。 | xxx公司督促施工单位将塔脚板与铁塔主材 间紧密贴合，有缝隙时用防水密封胶进行封堵，并加装防水 帽，
照明施工图的“配电综合楼、水泵房、保安室照明布置图”中蓄电池室照明开关设置在室内。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979 号）18.1.2.8 条“酸性蓄电池室、油罐室、油处理室、大物流仓储等防火、防爆重点场所应采用防爆型的照明、通风设备，其控制开关应安装在室外”的要求。 | xxx公司督促设计单位修改图纸，将控制开关设计在室外，并与施工单位核实开关安装情况，若蓄电池室内设置了开关，则需移至室外
厂家未提供电容器出厂试验报告。 | 违反《高压并联电容器装置技术监督导则》（Q/GDW 11082—2013）5.3.3.1 a）“产品应具有合格、有效的型式试验报告”的要求。 | xxx公司督促厂家提供电容器出厂试验报告。
密度继电器未设置气体温度压力曲线铭牌 | 违反《气体绝缘金属封闭开关设备选用导则》（DL/T 728-2013）中 2. 7.1.2“密度监视装置可以是密度表，也可以是密度继电器，并设置运行中可更换密度表（密度继电器）的自封接头或阀门。在此部位还应设置抽真空及充气的自封接头或阀门，并带有封盖。当选用密度继电器时，还应设置真空压力表及气体温度压力曲线铭牌，在曲线上应标明气体额定值、补气值曲线。在断路器隔室曲线图上还应标有闭锁值曲线。各曲线应用不同颜色表示”的要求。 | xxx公司督促厂家设置气体温度压力曲线铭牌
110千伏电缆未出具合格的电缆抽检报告，电缆通道接地未出具接地电阻测试报告。 | 违反《标准化线路建设规范 第二部分：电缆线路》（Q/GDW23 102-05-001-2019）中 4.4.7“排管底部全线敷设不小于—6*50 的接地扁铁，综合接地电阻不大于 4Ω”的要求。 | xxx公司督促物资部门提供 110 千伏电缆抽检报告，督促施工单位开展电缆通道的接地电阻测试并出具合格测试报告。
110千伏电缆放置于地面，未敷设在电缆支架上。 | 违反《110 千伏及以上电缆线路电气安装施工技术规范》（QGDW23 103-05-001-2020）“8.9.1 电缆从隧（沟）道内引上终端塔时，应用引上支架固定。”和“8.10.2 夹层引上部位电缆应固定，转弯半径满足相关要求。” | xxx公司督促施工单位严格执行电缆敷设工艺要求，电缆施放完毕后及时上架固定
110千伏电缆线路多处出现电缆外护套破损现象。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979 号）13.1.2.5“施工期间应做好电缆和电缆附件的防潮、防尘、防外力损伤措施”的要求。 | xxx公司督促施工单位认真查找全线电缆外护套受损情况，及时修复破损的电缆外护套，电缆外护套的直流耐压试验及绝缘电阻合格后方可投运。
110 千伏电缆上架后未加装绝缘胶垫。 | 违反《标准化 线路 建设 规范 第二 部分 ：电 缆线路》（Q/GDW23102-04-002-2017）7.2.1“应按电缆的热伸缩量作蛇形敷设。水平蛇形敷设的电缆，应在每个蛇形弧弯曲部位用夹具把电缆固定于支架上，蛇形弧幅和蛇形长度根据电缆线径和运行电流计算蛇形节距应满足设计要求，采用垂直蛇形时，应在每隔 5～6 个蛇形弧的顶部用夹具把电缆固定于支架上，其余部位应用具有足够强度的尼龙绳绑扎于支架上，固定时还应加绝缘胶垫”的要求。 | xxx公司督促施工单位对上架电缆加装绝缘胶垫。
主接地网接地电阻测试不规范，电压、电流测试线施放距离不足 300 米（不足主接地网对角长度的 4-5倍），交接试验项目不全，未开展接地导通、接触电位差、跨步电位差测量。 | 违反《10kV−500kV 输变电设备交接试验规程》（Q / GDW 11447—2015）中“（接地装置）应开展主接地网接地电阻、导通、接触电位差、跨步电位差、独立避 雷针接地电阻测试”的要求。 | xxx公司督促施工单位（山东鑫宏源电力工程有限公司）重新开展接地装置的交接试验，并出具检测报告。
电缆支架与接地扁铁的焊接面积不足。 | 违反《电气 装 置 安 装 工 程 接 地 装 置 施 工 及 验 收 规 范 》 （ GB50169-2016）第 4.3.4 条“接地线、接地极采用电弧焊连接时应采用搭接焊缝，其搭接长度应符合下列规定：1）扁钢应为其宽度的 2 倍且不得少于 3 个棱边焊接”的要求。 | xxx公司督促施工单位对支架与接地扁铁进行规范焊接，接地电阻检测符合设计要求，
未开展变压器压力释放阀校验、变压器温度计校验、开关柜绝缘件局放、阻燃试验、蓄电池性能一致性试验、蓄电池大电流加速充放电循环寿命试验、蓄电池拆解检查、复合绝缘子剖检、电缆震荡波试验、电缆隧道防火板（槽盒）入网检测、塑料绝缘控制电缆性能检测、电缆保护管性能检测、室外 GIS 设备基础沉降监督、回填土压实监督、架空线路基础监督、建筑防水及构件位置监督。 | 违反《国网重庆电力设备部关于开展 2023 年材料技术监督及电气设备性能专项抽检检测工作的通知》（设备〔2023〕24 号）“二、工作组织 （一）职责分工：2.按照技术监督分级管理要求，500 千伏及以上新建输变电工程、220 千伏及以下新建（改扩建）输变电工程的专项抽检计划制定和组织实施等工作分别由xxx公司、供电单位负责”的要求。 | xxx公司严格按照专项监督工作方案要求开展电气性能监督，完善检测报告，检测合格后方可使用，
未开展电力设备母线用热缩管机械性能试验、GIS 和罐式断路器壳体对接焊缝超声波检测、支柱瓷绝缘子及瓷套超声波检测、变压器橡胶密封制品尺寸及外观检查、箱沿橡胶密封制品物理性能试验、输电线路电力金具闭口销和开口销材质分析、输电线路塔材焊缝表面检测、输电线路塔材焊缝超声波探伤检测。 | 违反《国网重庆电力设备部关于开展 2023 年材料技术监督及电气设备性能专项抽检检测工作的通知》（设备〔2023〕24 号）“二、工作组织 （一）职责分工：2.按照技术监督分级管理要求，500 千伏及以上新建输变电工程、220 千伏及以下新建（改扩建）输变电工程的专项抽检计划制定和组织实施等工作分别由xxx公司、供电单位负责”的要求。 | xxx公司严格按照专项监督工作方案要求开展材料专项监督，完善检测报告，检测合格后方可使用
变电站北侧和南侧的挡土墙填土松散，且墙后填土因未夯实和存在高差导致排水不畅，雨水顺墙背灌入挡土墙后填土，存在安全隐患。 | 违反《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）第 11.3.10 条“挡墙后填土地表应设置排水良好的地表排水系统”的要求。 | xxx公司督促施工单位完善挡墙后填土和地表排水系统，
配电室风机控制箱设置在室内，影响火灾发生时对于风机的启停控制，存在安全隐患。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》(国家电网设备〔2018〕979 号)第 12.4.1.16 条“配电室内环境温度超过 5℃～30℃范围，应配置空调等有效的调温设施；室内日最大相对湿度超过 95%或月最大相对湿度超过75％时，应配置除湿机或空调。配电室排风机控制开关应在室外”的要求。 | xxx公司督促施工单位将配电室排风机控制开关移至室外
现场检查挡土墙的泄水孔数量不足，泄水孔的构造坡度坡向错误，出现管内积水，存在安全隐患。 | 违反《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）第 6.7.1 条第 6款“边坡的支挡结构应进行排水设计。对于可以向坡外排水的支挡结构，应在支挡结构上设置排水孔，排水孔在横竖两个方向设置，其间距宜取 2m-3m，排水孔外斜坡度宜为 5%，孔眼尺寸不宜小于 100mm”的要求。 | xxx公司督促施工单位根据标准要求规范设 置排水孔数量和外斜坡度
屋面保护层未进行防温度变形的分格处理，现场局部的切割缝未透过防护层达不到防裂缝效果，且未对切割缝进行密封材料嵌填处理，存在使用期间失效的风险。 | 违反《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）第 4.7.4 条“采用细石混凝土做保护层时，表面应抹平压光，并应设置分格缝，其纵横间距不应大于 6 米，分格缝宽度宜为 10mm-20mm，并应用密封材料嵌填”的要求。 | xxx公司督促施工单位按标准要求规范设置分格缝，并应用密封材料嵌填
二次设备预制仓、35 千伏、10 千伏开关室的等电位地网未与主地网一点相连。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》(国家电网设备〔2018〕979 号) 中 15.6.2.1“该等电位地网应与变电站主地网一点相连，连接点设置在保护室的电缆沟道入口处。为保证连接可靠，等电位地网与主地网的连接应使用 4 根及以上，每根截面积不小于 50mm2的┝排（缆）”的要求。 | xxx公司督促施工单位对二次设备预制仓、 35 千伏、10 千伏开关室的等电位地网与主地网进行一点接 地处理，
110 千伏电压互感器二次中性点未进行一点接地。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》(国家电网设备〔2018〕979 号) 中15.6.4.1“电流互感器或电压互感器的二次回路，均必须且只有一个接地点”的要求 。 | xxx公司督促施工单位对 110 千伏电压互感 器二次中性点未进行一点接地处理，
继电保护装置尾纤、尾缆未作明显标示，汇控柜无光口配置表，保护空开标示含义不清楚，通过线缆、空开标识不能清晰分辨相应尾纤、尾缆起止端、空开用途，不利于后期运行维护。 | 违反《继电保护及二次回路安装及验收规范》（GB/T50976-2014）中 4.5.1 条“保护装置、二次回路及相关的屏柜、箱体、接线盒、元器件、端子排、压板、交流直流空气开关和熔断器应设置恰当的标识，方便辨识和运行维护”的要求。 | xxx公司督促施工单位完善尾纤、尾缆、保护空开标示，完善汇控柜光口配置表布置
站内计量点计量电能表，试验接线盒均未标识设备名称、编号。 | 违反《电能计量装置通用设计规范》（Q/GDW10347-2016）5.6.1“f)屏、柜、箱内接线按照一一对应原则配备试验接线盒、电能表专用夹具等，试验接线盒满足 DL/T825 附录 D 的要求，电能表或试验接线盒有标签框以标识设备单元名称、变比等”的要求。 | xxx公司督促施工单位将计量电能表、试验接线盒规范标识设备名称、编号
35千伏、10 千伏计量二次回路导线未按相分色。 | 违反《电能计量柜》（GB/T16934-2013）6.1.3“c 计量二次回路导线外皮颜色应采用：A 相为黄色；B 相为绿色；C 相为红色；中性线为淡蓝色；接地线为黄和绿双色”的要求。 | xxx公司督促施工单位将计量二次回路导线分色，整改后仔细核对接线的正确性，必要时可重新做二次回路调试，防止误接线，造成计量差错，验收合格后方可投运。
未开展计量二次回路调试及 CT、PT 误差试验。 | 违反《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448-2016）7.6.3“验收试验至少应包括接线正确性检查”和“电能表及电压、电流互感器的安装使用说明书、出厂检验报告、授权计量检定机构的检定证书/检测报告”的要求。 | xxx公司及时开展计量二次回路调试，并开展计量互感器送检，出具合格的检测报告
35 千伏、10 千伏计量二次回路试验接线盒安装不规范，电流进线端子“1，2”进“1，3”出。 | 违反《电能计量装置安装接线规程》（DLT825-2002）“附录 A.7 有效接地系统高压计量有功电能分相接线方式标准接线”的要求。 | xxx公司督促施工单位按标准要求接线 ，将计量二次回路试验接线盒改为“2，3”进、“1，3”出的标准接线，
站外铁塔至变电站外墙电缆沟道施放的 2 根进站光缆与一次电缆同沟未做防护措施；进站光缆全程未挂吊牌。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979 号）中 16.3.1.6“通信光缆或电缆应避免与一次动力电缆同沟（架）布放，并完善防火阻燃和阻火分隔等各项安全措施，绑扎醒目的识别标识；如不具备条件，应采取电缆沟（竖井）内部分隔离等措施进行有效隔离。新建通信站应在设计时与全站电缆沟（架）统一规划，满足以上要求”的要求。 | xxx公司督促施工单位对沟道光缆做防护处理，加装防火槽盒，绑扎醒目光缆吊牌
站外铁塔 OPGW 光缆引下接续处未绑扎，未接地。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979 号）中16.3.2.7“OPGW 应在进站门型架顶端，最下端固定点（余缆前）和光缆末端分别通过匹配的专用接地线可靠接地，其余部分应与架构绝缘。采用分段绝缘方式方式架设的输电线路OPGW，绝缘段接续塔引下的 OPGW 与构架之间的最小绝缘距离应满足安全运行要求，接地点应与构架可靠连接。OPGW、ADSS 等光缆在进站门型架处应悬挂醒目光缆标识牌”的要求。 | xxx公司督促施工单位对 OPGW 光缆接续盒进行绑扎上架，并规范接地
站内通信机柜未接地，贝尔传输设备未接地。 | 违反《独立通信机房设计与验收规范》（Q/GDW 11638-2016）中 15.3.7“机柜接地良好，抽检接地端子和接地电阻，接地端子应连接牢固，接地电阻符合要求”的要求。 | xxx公司督促施工单位对站内通信机柜以及贝尔传输设备规范接地，确保接地电阻符合要求。
站内电源屏、ODF 盘头及线缆标识标签不完善。 | 违反《独立通信机房设计与验收规范》（Q/GDW 11638-2016）中 11.8“线缆，设备等通信系统基础设施标识应清晰规范”的要求。 | xxx公司督促施工单位对站内通信设备、线缆标识标签进行完善整改
xxx公司所采购上海平高天灵开关有限公司29面10千伏开关柜，组织开展出厂试验见证，形成了验收要点等原始记录资料，但未编制出厂试验见证报告。 | 违反“《国网重庆市电力公司 2021 年物资质量监督工作手册》五.电网物资质量监督管理（二）监督方式及范围 3 出厂验收（1）：对变电站单项目超过 20 面的 10 千伏开关柜，按照《国网重庆市电力公司关于开关柜出厂验收要点的通知》组织开展出厂验收，并在厂内见证相关试验，出厂验收结束后，验收人员应填报开关柜验收要点明细和开关柜出厂验收报告。”的规定。 | xxx公司物资部规范开关柜出厂试验见证流程，补充完善 10 千伏开关柜出厂试验见证签字、盖章的正式报告。
所购西安西电高压开关有限责任公司 10 个间隔GIS 组合电器、山东电力设备有限公司两台主变压器的出厂试验关键点见证报告，资料填写不规范，监造和制造单位未盖章，项目单位见证人员签字不全。 | 违反《变压器全过程技术监督精益化管理实施细则》8.1 中规定“资料及交接记录完整”、《组合电器全过程技术监督精益化管理实施细则》5.1.3 中规定“出厂试验报告齐全、项目无遗漏、数据合格”的规定。 | 建议xxx公司加强技术资料管理，工程建设各阶段，及时对相关资料进行检查、整理、归档，落实技术资料全过程管理，确保资料完整、规范。
主变压器油位不符合油温曲线要求。 | 违反《国家电网公司变电验收管理规定》（国网〔运检/3〕827-2017）第 1 分册 油浸式变压器（电抗器）验收细则表 A.14 第 17条“油位计：①反映真实油位，油位符合油温油位曲线要求，油位清晰可见，便于观察”的要求。 | xxx公司督促施工单位按照油位指示-油温曲线重新校正油位，
现场避雷器接地不规范，主变10千伏侧避雷器为并联接地，35 千伏中性点避雷器与主接地网仅一点接地，均未与集中接地装置连接。 | 违反《交流金属氧化物避雷器技术监督导则》（Q/GDW 11079—2013）5.7.3.1.1)避雷器应以最短的接地线与主接地网连接，其附近应装设符合设计要求的集中接地装置。 | xxx公司督促施工单位将主变 10 千伏侧避雷器改为单相接地，35 千伏中性点避雷器改为与主接地网进行两点接地，并在集中接地装置处连接
110 千伏电压互感器外壳接地点未接地。 | 违反《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB 50148-2010) 中“5.3.6.3 互感器的外壳应可靠接地。”的要求。 | xxx公司督促施工单位检查完善设备开关场110千伏电压互感器的外壳接地装置
钢管避雷针底部未设置有效排水孔。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979 号）14.7.2.1 钢管避雷针底部应设置有效排水孔,防止内部积水锈蚀或冬季结冰。 | xxx公司及时通知施工单位，按照要求对钢管避雷针底部进行开孔处理，
杆塔基础地脚螺栓锈蚀严重，未做防护处理。 | 违反《110kV～750kV 架空输电线路施工及验收规范》（GB50233-2014）8.2.3 现场浇筑基础中的地脚螺栓及预埋件应安装牢固。安装前应除去浮锈，螺纹部分应予以保护，在浇筑过程中应随时检查其位置的准确性之规定。 | xxx公司督促施工单位对线路所有铁塔基础地脚螺栓进行防腐处理，防止螺栓锈蚀程度加大，经检查合格后方可浇筑混凝土保护帽
发现部分螺栓开口销缺失。 | 违反《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB 50233-2014）10.5.11金具上所用的闭口销的直径应与孔径相匹配，且弹力适度。开口销和闭口销不应有折断和裂纹等现象，当采用开口销时应对称开口，开口角度不宜小于 60°，不得用线材和其他材料代替开口销和闭口销。 | xxx公司督促施工单位在线路投运前按照施工工艺规范要求补全线夹销钉，并对全线线夹销钉紧固情况进行检查，验收合格后方可投运
铁塔基面和余土未进行处理，部分塔基存在积水问题，可能影响塔基安全。 | 违反《110kV~750kV 架空输电线路施工及验收规范》（GB 50233-2014）7.15 杆塔基础坑的回填应分层夯实，分层厚度应符合设计要求，回填后坑口上应筑防沉层，其上部边宽不得小于坑口边宽。有沉降的防沉层应及时补填夯实，工程移交时回填土不应低于地面。基面排水顺畅，塔基范围内不积水。 | xxx公司督促施工单位对全线路铁塔基面和余土进行排查，严格按照规范要求进行处理，如有必要需要修建排水沟道
变电站内开关室消防报警感烟型探测器距离梁边过近，少于 0.5 米，同时存在探测盲区 | 违反《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 第 6.2.5 条：点型探测器至墙边、梁边的水平距离不应小于 0.5m。 | xxx公司督促施工单位将烟感探头进行调整至合理位置，验收合格后方可投运
变电站内未见灭火器配置，消防小间内未配置消防器材（消防铲、消防斧、铅桶）， | 违反《电力设备典型消防规程》DL5027-2015 表 G.2.1-6 典型 110 千伏 变电站现场灭火器和黄砂配置表中的要求。 | xxx公司督促施工单位应按照设计要求配置灭火器及消防器材，经验收合格后方能投入运行
未开展输电线路塔材焊缝超声波探伤。 | 违反《2023 年材料技术监督项目要求》中“新建（改造、扩建）输电线路工程每个厂家抽取 2 基铁塔，设计要求全焊透的一级、二级焊缝，抽检比例不低于其总数量的 10%。”的要求。 | xxx公司按照相关要求，对相关厂家塔材焊 缝重新抽检，检测结果合格后方能投运
xxx公司自评价发现户外光缆余缆箱箱体厚度不合格，现场检测厚度为 1.6-1.7mm，发现未及时闭环整改。 | 违反《2023 年材料技术监督项目要求》中“户外密闭箱体（控制、操作及检修电源箱等）应具有良好的密封性能，其公称厚度不应小于 2mm”的要求。 | xxx公司按照相关要求，要求厂家对箱体进行更换，并重新检测合格后方能投运
站内二次设备标志标识未完善且不规范, | 违反《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施（修订版）》（国家电网设备〔2018〕979 号）16.4.2.2 条款“机房内设备及线缆应具备标签标示，标签内容应清晰、完整，符合公司相关规定”。 | xxx公司督促施工单位按照相关要求完善站内标签标示，验收合格后方可投运
未开展变电站 61850 规约一致性、同步时钟精度、网络性能测试 | 违反《变电站计算机监控系统现场验收管理规程》（Q/GDW 1214-2014）及《变电站计算机监控系统工厂验收管理规程》（Q/GDW 1213）附录 A 中 “A.4.23.2，A 4.2，A4.13 条款规定了对 61850 规约一致性、同步时钟精度、网络性能进行测试” | xxx公司督促施工单位整改，投运前完成变电站 61850 规约一致性、同步时钟精度、网络性能测试并出具相关报告
汇控柜内装置和电缆屏蔽层应接在等电位地网铜排，而不是一次地网铜排上。 | 违反《国家电网公司十八项重大反事故措施》15.6.2.3 “微机保护和控制装置的屏柜下应设有截面积不小于 100mm2的铜排（不要求与保护屏绝缘）、屏柜内所有装置、电缆屏蔽层、屏柜门体的接地端应用截面积不小于 4 的多股铜线与其相连，铜排应用截面不小于 50的铜缆接至保护室内的等电位接地网。”的要求。 | xxx公司督促施工单位将 110 千伏开关场各个汇控柜内一次和二次接地铜排接线按要求进行整改，经验收合格后方能投入运行
站用变进线柜里的电能表电压二次回路连接导线截面积使用 1.5mm2的多股铜芯线导线。 | 违反 DL/T448-2016 6.4 i)对电压二次回路，连接导线截面积应按允许的电压降计算确定，至少应不小于 2.5mm2。 | xxx公司督促施工单位将站用变进线柜里的电能表电压二次回路连接导线更换为 2.5mm2的单股铜芯线，并将电压二次回路导线按黄绿红黑进行分色
10 千伏开关柜内及 GDDB-065 电度表屏内 35 千伏电能表的接线端子盒接线错误。 | 违反违反 DL/T 825-2002《电能计量装置安装接线规则》附录 A 有效接地系统高压计量有功及感性无功电能分相接线方式图要求“三相四线计量方式下，试验接线盒电流进线应为每相的第二、三端子，出线应为每相第一、三端子”的要求。 | xxx公司督促施工单位对 10 千伏开关柜内及电度表屏内的试验接线盒接线进行检查，严格按照相关要求对接线进行整改，每相电流进线接入试验接线盒下端第 2、3 端子，每相电流出线接入试验接线盒上端第 1、3 端子，且试验接线盒内的联片应正确打开
室内电缆沟阻火墙上部盖板仅有红色标识，无文字标识。 | 违反《国家电网有限公司输变电工程标准工艺变电工程电气分册》第 6 章第八节中 2.（5）条“阻火墙上部的电缆盖板上应涂刷明显的红色标识，并进行编号”的要求。 | xxx公司督促施工单位对室内电缆沟阻火墙上部盖板进行增加标识处理。
未见组合电器（GIS）在运输过程中微正压气体压力记录。 | 违反《高压开关设备和控制设备标准的公用技术要求》（GB11022-2011 中 5.2“为用户提供更新气体和保持所要求的的气体的数量和质量的必要说明内容”的要求。 | xxx公司督促厂家提供组合电器微正压气体压力记录。
110 千伏正公线#14 塔右线下相受电侧横担挂点、#15 塔左线下相绝缘子悬垂线夹、#15 塔右线中相绝缘子悬垂线夹缺弹簧 | 违反《110kV~750kV 架空输电线路施工及验收规范》（GB 50233-2014）第 8.6.7 条“绝缘子串、导线及架空地线上的各种金具上的螺栓、穿钉及弹簧销子除有固定穿向外，其余穿向应统一”的要求。 | xxx公司督促施工单位按照要求补齐弹簧销
进站三基铁塔塔基外露，边坡坡度较大，土层夯实度不足，存在塌方滑坡风险。 | 违反《架空输电线路设计技术规定》（Q/GDW 10179-2017)第 6.3 条“路径选择应尽量避开不良地质地带和采动影响区，当无法避让时，应采取必要的措施”及《66kV 及以下架空架空电力线路施工及验收规范》（GB50173-2014）第 5.0.1 条“土石方施工应符合设计要求，减少需要开挖以外地面的破坏，合理选择弃土的堆放点。杆塔基础施工的基面的开挖应以设计图纸为准、按不同地质条件确定开挖边坡。基面开挖后应无积水，边坡应有防止坍塌的措施”的要求。 | xxx公司督促施工单位对存在塌方滑坡风险的铁塔塔基修建护坡
无功补偿装置进线电缆外护套通过构架接地，未直接接地。 | 违反《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》(GB/T 50064-2014)中 5.4.13.5“统包型电缆的金属屏蔽层、金属护套应两端直接接地，如在线路中有中间接头者，应在中间接头处另加设接地”的要求。 | xxx公司督促施工单位将无功补偿装置进线电缆外护套直接可靠接地
检查井无防坠落装置，且存在人孔、污水井、雨水井等井盖存在混用的情况。 | 违反《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）第 5.4.11 条 “检查井应安装防坠落装置”的要求。 | xxx公司督促施工单位对检查井井盖进行更换，并设置防坠落装置
户外密闭箱体未开展材质分析及户外密闭箱体厚度检测。 | 违反《国网重庆电力设备部关于开展 2023 年材料技术监督及电气设备性能专项抽检检测工作的通知》（设备〔2023〕24 号）“二、工作组织 （一）职责分工：2.按照技术监督分级管理要求，500 千伏及以上新建输变电工程、220 千伏及以下新建（改扩建）输变电工程的专项抽检计划制定和组织实施等工作分别由xxx公司、供电单位负责”的要求。 | xxx公司按要求开展户外密闭箱体材质分析和厚度检测，并出具检测报告
标签标识不规范，备用压板为红色。 | 违反《线路保护及辅助装置标准化设计规范》（Q/GDW 1161―2014）第 4.3.13 条“保护跳闸出口及与失灵回路相关出口压板采用红色，功能压板采用黄色，压板底座及其它压板采用浅驼色”的要求。 | xxx公司督促施工单位将备用压板更换为浅驼色，并完善相关标签标识
备用光口无防尘帽。 | 违反《 继电保护和安全自动装置验收规范》（Q/GDW 11486-2022）第 7.3.2.18 条“光纤与装置的连接应牢固可靠、无松动，光口处不应受力，光纤头应清洁无尘，备用光口、尾纤应带防尘帽”的要求。 | xxx公司督促施工单位全面检查和完善备用光口防尘帽
SCD 配置文件与现场状态不匹配，低压侧差动合智一体装置不需要采集 10 千伏母线电压。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》(国家电网设备〔2018〕979 号)第 15.4.6 条“对智能变电站还需加强 ICD、SCD、CID、CCD 文件的管控，未经主管部门认可的软件版本和 ICD、SCD、CID、CCD 文件不得投入运行。保护软件及现场二次回路的变更须经相关保护管理部门同意，并及时修订相关的图纸资料”的要求。 | xxx公司督促施工单位断开低压侧差动合智一体保护电压空开，将标签改为“备用”，并核实差动合智一体装置 SCD 配置正确
试验接线盒安装不规范，电流进线端子“1，2”进“1，3”出 | 违反《电能计量装置安装接线规程》DLT825-2002“附录 A.5 非有效接地系统高压计量有功电能分相接线方式标准接线”的要求。 | xxx公司督促施工单位按照要求将试验接线盒改为“2，3”进，“1，3”出的标准接线
10 千伏开关柜内电能计量专用试验接线盒接线 不规范，存在铜芯外露情况 | 违反《电能计量装置通用设计 规范》（Q/GDW10347-2016)5.7.1 第 h 条“线缆接入端子处 松紧适度，接线处禁止铜芯外露、压皮” 的要求。 | xxx公司督促施工单位规范接线，禁止铜芯 外露，
部分设备、线缆、空开标签标识不完善，设备电源线缺少标签。 | 违反《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施（修订版）》（国家电网设备〔2018〕979 号）16.4.2.2 条款“机房内设备及线缆应具备标签标示，标签内容应清晰、完整，符合公司相关规定”的要求。 | xxx公司督促施工单位完善相关设备、线缆、空开标签标识
采用双电源供电的监控主机，两路电源接到同一个 PDU。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979 号）第 16.1.1.5 条“厂站远动装置、计算机监控系统及其测控单元等自动化设备应采用冗余配置的 UPS 或站内直流电源供电”的要求。 | xxx公司督促施工单位将监控主机两路电源接至不同 PDU，且两个 PDU 应由不同 UPS 供电
所有的 OPGW 在进站的杆塔只有顶端接地，引下光缆（余缆前）和光缆末端没有接地；引下 OPGW 缆及余缆架、接续盒皆没有与钢管塔构架绝缘。 | 违反《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(2018 修订版)16.3.2.7“OPGW应在进站门型架顶端、最下端固定点（余缆前）和光缆未端分别通过匹配的专用接地线可靠接地，其余部分应与构架绝缘”的要求。 | xxx公司督促施工单位对 OPGW 进站引下光缆按“三点接地”要求，完善最下端固定点(余缆前)和光缆末端可靠接地；按照“其余部分(即引下光缆、余缆架、接续盒)应与构架绝缘”的要求，进行绝缘整改
所有 OPGW 光缆未在进站杆塔处悬挂醒目光缆标识牌，引入光缆从杆塔至电缆沟地埋没有设置地埋光缆标识或标牌。 | 违反《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(2018 修订版)16.3.2.7“光缆在进站门型架处应悬挂醒目光缆标识牌”、16.3.2.8“钢管埋设路径上应设置地埋光缆标识或标牌”的要求。 | xxx公司督促施工单位对进站光缆“悬挂醒目光缆标识牌”的要求进行完善；对“钢管埋设路径上应设置地埋光缆标识或标牌”的要求进行整改，严格执行到位
环保、水保专章内容深度不足，环保专章未包含环境影响分析，水保专章未包含水土流失现状分析、水土流失影响分析。 | 违反《220kV 及 110（66）kV 输变电工程可行性研究内容深度规定》（Q/GDW 10270-2017）“11.1 环境保护应包含：环境现状分析、环境影响分析、环境保护措施”、“11.2 水土保持应包含：水土流失现状分析、水土流失影响分析、水土保持措施” 的要求。 | xxx公司督促可研单位完善可研报告中环保、水保专章内容，确保满足可研深度规定。
事故油池、污水管道未按要求开展池体充水和通球试验。 | 违反《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）5.2.5 中“排水主立管及水平干管管道均应做通球试验，通球球径不小于排水管道管径的 2/3，通球率必须达到 100%”、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）9.2 中“压力管道水压试验”和 9.3 中“无压管道的闭水试验” 的要求。 | xxx公司督促施工单位开展事故油池、污水管道充水及通球试验，形成试验报告并存档。
事故油池没有设置标识牌，部分井盖错用。 | 违反《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）8.2.9“给排水井盖选用的型号、材质应符合设计要求，设计未要求时，宜采用复合材料井盖，行业标志明显；道路上的井室必须使用重型井盖，装配稳固” 的要求。 | xxx公司督促施工单位补装事故油池标识牌，完善井盖标志，确保标识清晰正确
变电站四周存在部分施工、生活垃圾未清理且未分类集中。 | 违反《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）第 7.6.1 条“施工过程中产生的建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置”的要求。 | xxx公司督促施工单位分类集中收集建筑垃圾和垃圾，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置
继电器小室的 500 千伏间隔层交换机屏1和2内间隔层交换机端口分配不合理，部分交换机 24 电口全部占用，未预留备用端口。 | 违反《智能变电站一体化监控系统配置规范》（Q/GDW 10875-2018）第 6.2.2.1 e)“间隔层交换机宜按 20 百兆电、4 百兆光口配置，交换机数量按本期规模配置，每台交换机需备用 2 电口、1 光口。”的要求 | xxx公司督促设计单位按规范要求重新规划端口，确保每台交换机预留备用端口
《一次设备高压试验方案》编制不规范 | （1）方案中编制依据《气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程》（DL/T618-2011）已废止，应依据新版《气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程》（DL/T618-2022）标准；（2）方案中直流电阻判据“1600 千伏安以上设备各相绕组电阻相互的差别不应大于三相平均值的 2%”。违反《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》（GB50150-2016）中“1600 千伏安以上变压器各相绕组电阻相互间差别不应大于 2%”的要求；（3）局放试验方案中被试对象为 GIS 直连出线变压器，现场变压器实际为套管出线；（4）方案中 550千伏 GIS 耐压水平为 666 千伏，违反《气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程》（DL/T618-2022）标准“550 千伏 GIS 现场交流耐压试验水平应为 740 千伏”的要求；（5）方案中站内 35 千伏电缆耐压标准为 2 倍相电压 15 分钟，违反 《 电 气 装 置 安 装 工 程 电 气 设 备 交 接 试 验 标 准 》（GB50150-2016）“35 千伏电缆耐压标准应为2倍相电压1小时”的要求。 | xxx公司督促调试单位对《一次设备高压试验方案》进行重新修改完善，经审核后规范存档
送变电公司出具的绝缘油分析报告中500千伏绝缘油击穿电压标准值为≥60千伏 | 违反《变压器油维护管理导则》（GB 14542-2017）5.2 表 1 中“500 千伏绝缘油击穿电压≥65 千伏”的要求。 | xxx公司督促试验单位按照《变压器油维护管理导则》（GB 14542-2017）标准要求出具试验报告，
变电站接地网接地阻抗测试值超设计值，未进行综合分析即判定合格，未开展接地网电气完整性测试。 | 违反《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》（GB50150-2016）25.0.1“电气设备和防雷设施的接地装置的试验项目，应包括下列内容：1.接地网电气完整性测试；2.接地阻抗；3.场区地表电位梯度、接触电位差、跨步电压和转移电位测量”、25.0.3“接地阻抗值应符合设计文件规定”及 25.0.4“当接地网接地阻抗不满足要求时，应测量场区地表电位梯度、接触电位差、跨步电压和转移电位，并应进行综合分析”的要求。 | xxx公司督促调试单位对场区接地网开展电气完整性测试和场区地表电位梯度、接触电位差、跨步电压和转移电位测量，结合接地阻抗值综合分析，如不满足要求需对接地网采取降阻措施
旁站监理记录出具不规范，4#主变C相局放试验记录最大局放量 108pc，超过标准要求值，与现场实际测量值不符；220 千伏 GIS 耐压记录中出现局放试验，且调试单位非记录所述电科院。 | 违反《10kV-500kV 输变电设备交接试验规程》（Q/GDW 11447-2015)第 6.1 油浸式电力变压器（电抗器）表 1“在线端电压为 1.5Um/ 3时，放电量一般不大于 100pc”的要求。 | xxx公司督促监理单位对旁站监理记录进行全面检查，修改与实际不符的记录并规范存档
NB150、NB151、NB158、NB162 杆塔存在螺栓未紧固问题。 | 违反《110kV～750kV 架空输电线路施工及验收规范》（GB50233-2014）中 7.1.7“杆塔连接螺栓在组立结束时应全部紧固一次，检查扭矩值合格后方可架线。架线后，螺栓还应复紧一遍”的要求。 | xxx公司督促施工单位对杆塔螺栓进行紧固处理
NB150-NB151 靠 NB151 导线与附近存在树木最小垂直距离小于 7 米。 | 违反《110kV-750kV 架空输电线路施工及验收规范》（GB 50233-2014）中附录 A.0.3“当跨越时，导线与树木(考虑自然生长高度)之间的最小垂直距离，不应小于表 A.0.3-1 的要求（电压等级为 500 千伏时最小垂直距离 7 米）。当砍伐通道时，通道净宽度应符合设计要求。”的要求。 | xxx公司督促施工单位对不满足最小垂直距离的树竹进行砍伐处理
NB150、NB158 塔复合绝缘子均压环安装不平。 | 违反《架空输电线路运行规程》（DLT741-2019）中 5.4.3“屏蔽环、均压环不应出现松动、变形，均压环不应反装”的要求。 | xxx公司督促施工单位对绝缘子均压环进行调整处理
主变呼吸器油杯油位过高，超过油杯最高油位线刻度。 | 违反《变电站设备验收规范 第 01 部分：油浸式变压器（电抗器）》（Q/GDW 11651.1-2017）A.14“变压器竣工（预）验收标准卡第 4 条外观检查：②油位计就地指示应清晰，便于观察，油位正常”的要求。 | xxx公司督促施工单位对呼吸器油杯油位进行调整
35 千伏#1、#2 站用变集气盒安装位置过高。 | 违反《变电站设备验收规范 第 01 部分：油浸式变压器（电抗器）》（Q/GDW 11651.1-2017）表 A.14“集气盒应引下便于取气，集气盒内要充满油、无渗漏，管路无变形、无死弯，处于打开状态”的要求。 | xxx公司督促施工单位对#1、#2 站用变集气盒位置进行调整，便于带电取气
35 千伏#1 站用变呼吸器硅胶漏油，#2 站用变呼吸器玻璃罐破损。 | 违反《变电站设备验收规范 第 22 部分：站用变》（Q/GDW 11651.22-2017）表 A.8“呼吸器应密封良好，无裂纹，吸湿剂不应碎裂、粉化，应干燥无变色”的要求。 | xxx公司督促施工单位对 35 千伏#1、#2站用变呼吸器硅胶及玻璃罐进行更换
进出线构架表面防腐涂刷不均匀，大面积流挂。 | 违反《电网金属技术监督规程》（DL/T 1424-2015）5.3.6 a)规定“涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂”的要求。 | xxx公司督促施工单位对进出线构架防腐涂层进行清理，重新补涂防腐涂层
已施工变压器贮油设施内铺设的鹅卵石出现30mm 左右的粒径。 | 违反《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB 50229-2019）第 6.7.9 条“贮油设施内应铺设卵石层，其厚度不应小于 250mm，卵石直径宜为 50mm-80mm”的要求。 | xxx公司督促施工单位按标准要求对铺设卵石进行更换
变压器沉降观测点被格栅支撑架构遮盖，无法进行沉降观测操作，站内观测点均未加保护措施，观测点数量不够。 | 违反《建筑变形测量规范》（JGJ8-2016）第 3.3.3条“变形监测点的布设，应根据建筑物的结构、形状和场地工程地质条件等确定，点位应便于观测，易于保护，标志应稳固”的要求。 | xxx公司督促施工单位按照要求重新设置变压器沉降观测点，并加装保护措施
220 千伏电压互感器二次回路为两点接地。 | 违反 《 继 电 保 护 及 二 次 回 路 安 装 及 验 收 规 范 》 （ GBT50976-2014）中 4.6.7.1“公用电压互感器的二次回路应在控制室内一点接地，宜选择在最高电压等级的电压并列屏处接地，接地线应易于识别”的要求。 | xxx公司督促施工单位将电压互感器二次回路改为一点接地
网络报文分析仪中光电转换装置电源采用站用 变交流电源供电。 | 违反《智能变电站继电保护通用技术条件》（QGDW 1808-2012）中 4.5.14“保护装置应由独立的直流/直流变换器供电”的要求。 | xxx公司督促施工单位将光电转换装置电 源更换为独立的直流供电，
500 千伏线路电能表屏部分电能表失压次数未清零。 | 违反《数字化计量系统 安装调试验收运维规范》（Q/GDW12003-2019）“调试完成后记录配置文件及其版本号，并对数字化电能表、经电子式互感器接入的静止式电能表、用于电能计量的多功能测控装置进行电量底度清零”的要求。 | xxx公司督促施工单位，对 500 千伏电能表屏部分电能表失压次数清零
500 千伏泉海 1 线、泉海 2 线，500 千伏板海 1线、板海 2 线线路计量电压互感器，220 千伏所有线路侧计量电压互感器，35 千伏母线计量电压互感器的端子箱处，端子排计量二次电压回路至空气开关之间采用铜质多股绝缘线。 | 违反《电能计量装置技术管理规程》（DL/T 448-2016）6.4 i）条“互感器二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线，对电压二次回路，连接导线截面积应按允许的电压降计算确定，至少应不小于 2.5mm2”的要求。 | xxx公司督促施工单位将铜质多股绝缘线更换为 2.5mm2的铜质单芯绝缘线
电能量采集装置存在高危端口 23（telnet 服务）开启，且设备处于未调试状态时，监测装置持续收到设备该端口告警。 | 违反《电力监控系统本体安全防护技术规范》（Q/GDW 11766-2017）中 6.5.2.1“仅配置采用 SSH 等安全协议的管理方式，禁止使用 HTTP、Telnet、Rlogin 等远程管理方式”的要求。 | xxx公司督促施工单位对电能量采集装置23 端口关闭处理，若装置厂家反馈 23 端口为业务调试必须端口，则应出具相关证明
Ι、Ⅱ区防火墙 A、Ι、Ⅱ区防火墙 B 的白名单策略只有一条，包含大段地址，且开放全端口，未精确到正确的业务地址和端口。 | 违反《电力监控系统本体安全防护技术规范》（Q/GDW 11766-2017）中 6.3.2.1“防火墙的安全策略应实现业务端口、IP 地址一一对应，禁止配置缺省通过等策略”的要求。 | xxx公司督促施工单位对防火墙策略精确限制 IP 地址与端口，采用白名单方式，对非业务需求的地址及端口一律禁止通过
网络报文分析装置和网分交换机单电源，且网 分交换机未采用 UPS 供电。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979 号）第 16.1.1.5 条“厂站远动装置、计算机监控系统及其测控单元等自动化设备应采用冗余配置的 UPS 或站内直流电源供电”的要求。 | xxx公司督促设备厂家将网络报文分析装置和网分交换机配置双电源模块或安装双直流切换装置
500千伏板桥一、二线和 500 千伏圣泉一、二线的光缆存在共沟情况。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979 号）16.3.1.4“同一方向的多条光缆或同一传输系统不同方向的多条光缆应避免同路由敷设进入通信机房和主控室”的要求 | xxx公司督促施工单位将板桥二线、圣泉二线在站内的普缆重新施放至站内二次沟道内，并沿不同路由敷设进入通信机房
500千伏和220千伏所有门型架 OPGW 引下光缆与构架构件间距小于 50mm，未采用固定卡具进行固定，且未采用绝缘橡胶或绝缘子方式进行绝缘。 | 违反《电力系统通信光缆安装工艺规范》（Q/GDW10758-2018）条款 7.2.2.1“站内架构 OPGW 引下应顺直美观，每隔 1.5-2.0m 安装一个固定卡具，构架联结法兰等突出处，应加装固定卡具，防止 OPGW与杆塔发生摩擦，固定卡具宜采用镀锌抱箍紧固在构架上；引下 OPGW 与站内构架间应采用绝缘橡胶或绝缘子方式进行绝缘，与构架构件间距不小于 50mm”的要求。 | xxx公司督促施工单位使用固定卡具将OPGW 引下光缆固定，采用绝缘橡胶或绝缘子方式进行绝缘
500千伏和220千伏线路OPGW引下光缆所穿钢管未见接地且未与钢构架固定。 | 违反《电力系统通信光缆安装工艺规范》（Q/GDW10758-2018）条款 7.2.2.1“钢管出地面部分应与架构牢固固定，钢管出口应使用防火泥或专用封堵盒进行防水封堵。钢管直径不小于 50mm，且与接地网有效连接”的要求 | xxx公司督促施工单位按要求对钢管进行固定、接地
未见光缆测试报告。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979 号）16.2.2.7“光缆线路投运前应对所有光缆接续盒进行检查验收、拍照存档，同时，对光缆纤芯测试数据进行记录并存档”的要求。 | xxx公司督促检测单位在光缆接续完成后进行纤芯测试数据进行记录并存档
通信机房内空调电源不具备来电自启功能。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979 号）16.3.1.14“县级及以上调度大楼、省级及以上电网生产运行单位、330千伏及以上调度大楼、省级及以上通信网独立中继站的通信机房，应配备不少于两套具备独立控制和来电自启功能的专用的机房空调”的要求 | xxx公司督促施工单位对通信机房空调进行整改，使其具备来电自启功能
现场督查时未见主变压器冷却器压力试验报告。 | 违反《国家电网公司变电验收管理规定（试行）》第1分册 表A6 “冷却器应进行0.5MPa（散热器0.05MPa），10h压力试验，应无渗漏。” | xxx公司督促生产厂家和监理提供主变冷却器压力试验报告及相关过程资料，投产前完成整改。
现场督查时未见变压器充气运输气体压力表到货压力记录值。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）9.2.2.2“ 充气运输的变压器应密切监视气体压力，压力低于0.01MPa时要补干燥气体，现场充气保存时间不应超过3个月，否则应注油保存，并装上储油柜。” | xxx公司督促主变生产厂家、监理以及施工方提供到货验收主变气体压力表记录，投产前完成整改。
2号变压器温度计、压力释放阀未装设防雨罩。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知 》（国家电网设备〔2018〕979号）9.3.2.1 “户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，并加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。” | xxx公司督促施工单位及时完成防雨罩安装并检测材质，投产前完成整改。
主变油路联管防腐层有局部防腐漆脱落现象 | 违反《电网设备金属技术监督导则》（Q/GDW 11717-2017）7.3.1“ e)变压器油箱、储油柜、散热装置及连管等的外表面均应涂漆，变压器油箱内表面、铁心上下夹件等均应涂以浅色漆，并与变压器油有良好的相容性。所有需要涂漆的表面在涂漆前应进行彻底的表面处理（如采用喷砂处理或喷丸处理）。” | xxx公司督促施工单位重新对主变散热装置及连管进行防腐漆喷涂，严格把控防腐工艺，投产前完成整改。
投产前现场督查时未见变压器交接试验报告。 | 违反《国家电网公司变电验收管理规定（试行）》第六节竣工验收第八十条（三）“竣工验收申请时应具备设备技术资料、安装调试记录、交接试验报告。对于实行监理的项目，竣工验收申请及资料提交应经监理单位同意。” | xxx公司督促施工单位及时出具交接试验报告，并完成审核，投产前完成整改。
2号主变压器110千伏侧中性点避雷器在线监测表放电计数器放电计数为0。 | 违反《国家电网公司变电验收管理规定（试行）》第八分册 避雷器验收细则 A6避雷器交接试验验收“放电计数器动作应可靠。”违反《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB/T 50150-2016）中20.0.1，“金属氧化物避雷器的试验项目第4点，检查放电计数器动作情况及监控电流表指示。”的要求。 | xxx公司督促施工单位完成放电计数器动作功能校验，投产前完成整改。
2号主变压器低压侧避雷器接地引下线扁铁镀锌层厚度为20μm，不符合要求。 | 违反《电气接地工程用材料及连接件》（DL/T 1342-2014）6.1.2.2“热浸镀层厚度最小值70μm，最小平均值85μm。” | xxx公司督促施工单位更换避雷器接地引下线扁铁，并测量镀锌层厚度，投产前完成整改。
2号主变压器本体端子箱二次接地线压接不牢固 | 违反《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB 50171-2021）3.0.9“二次回路接线施工完毕后，应检查二次回路接线是否正确、牢靠。” | xxx公司督促施工单位完成二次接线的重新检查，紧固二次接线，投产前完成整改。
主变到货验收时仅厂家签字，未进行四方共同验收，在三维冲击记录上签字不齐。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979 号）9.2.2.4 “110（66）kV 及以上电压等级变压器在运输过程中，应按照相应规范安装具有时标且有合适量程的三维冲击记录仪。变压器就位后，制造厂、运输部门、监理单位、用户四方人员应共同验收，记录纸和押运记录应提供给用户留存。”的要求。 | xxx公司完善四方签字，并在今后的到货验收工作中严格按照相关要求，规范开展设备到货验收
#1、#2 主变压器油位偏高，不符合主变油温曲线要求。 | 违反《国家电网公司变电验收管理规定》（国网〔运检/3〕827-2017）第 1 分册 油浸式变压器（电抗器）验收细则表 A.14 第 17 条“油位计：①反映真实油位，油位符合油温油位曲线要求，油位清晰可见，便于观察”的要求。 | xxx公司督促施工单位按照油位指示-油温曲线重新校正油位
钢管避雷针底部未设置有效排水孔。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979 号）14.7.2.1 钢管避雷针底部应设置有效排水孔,防止内部积水锈蚀或冬季结冰。 | xxx公司及时通知施工单位，按照要求对钢管避雷针底部进行开孔处理
开关室空调出风口正对开关柜柜体， | 违反《变电站设备验收规范第 5 部分：开关柜》（Q/GDW 11651.5-2017）表 A.7 开关柜验收第1 条第⑥条”空调出风口不得朝向柜体，防止凝露导致绝缘事故”的要求。 | xxx公司督促施工单位严格按规范要求对空调位置进行调整，避免空调出风口正对设备
110 千伏南姚线#53 号，A 腿边坡滑坡 | 违反《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》（国家电网生〔2012〕352 号）：6.1.1.3 对于易发生水土流失、洪水冲刷、山体滑坡、泥石流等地段的杆塔，应采取加固基础、修筑挡土墙（桩）、截（排）水沟、改造上下边坡等措施，必要时改迁路径。分洪区和洪泛区的杆塔必要时应考虑冲刷作用及漂浮物的撞击影响，并采取相应防护措施的要求。 | xxx公司督促施工单位在南姚线#53 号，A腿边坡应采取加固措施、修筑挡土墙（桩）、截（排）水沟等措施，经验收合格后方能投入运行
110千伏南姚线#53号B腿上下脚钉处有光缆线，水平距离约0.5米 | 违反《标准化线路建设规范》（QGDW23102-04-001-2017 ）第一部分：架空线路第 11.6.5“及时清除危及电力设施安全的各类隐患”的要求。 | xxx公司督促施工单位对临近脚钉的光缆线进行移位，便于运行测量和检修
110 千伏南坝线#48，D 腿主材镀锌层局部破损 | 违反《输电线路铁塔制造技术条件》（GB/T 2694-2010）6.9.6，《输变电钢管结构制造技术条件》（DL/T 646-2012）12.7“钢管杆、塔对运输和安装中少量损坏部位，可采用含锌量大于 70%的环氧富锌涂料进行修复”的要求。 | xxx公司督促施工单位对杆塔镀锌损坏部位，采用含锌量大于 70%的环氧富锌涂料进行修复
线路回路色部分标涂刷不规范、线路粘贴杆号不规范 | 违反《110kV~750kV 架空输电线路施工及验收规范》（GB 50233-2014）10.1.3 5，“工程验收时，杆塔应有下列固定标志，其式样及悬挂位置应符合设计及建设方相关规定要求：线路名称或代号及塔号；耐张型、换位型杆塔及换位杆塔前后相邻的各一基杆塔的相位标志（直流线路的极性标志）；高塔按设计规定装设的航行障碍标志；多回杆塔上的每回路位置及线路名称警示标志；”的要求。 | xxx公司督促施工单位对不满足要求的杆塔回路色标、粘贴的不规范杆号牌进行整改
xxx姚家坝 110 千伏新建输变电工程暂未开展开关类设备专项监督（开关柜绝缘件局放、阻燃试验、温升试验、保护动作时间试验）、蓄电池性能专项监督、电缆类产品性能专项监督（电缆保护管性能检测）。 | 违反《国网重庆电力设备部关于印发 2022 年电网设备电气性能、金属及土建专项技术监督工作方案的通知》(设备[2022]5 号)中实施分工的要求“35 千伏及以上新建(改造、扩建)输变电工程，技改大修、迁改工程和配网物资专项监督，由各供电单位、xxx公司负责组织实施，建设公司、送变电公司、物资公司配合实施，电科院负责技术指导，报告和工作月报提交电科院汇总”。 | xxx公司在投运前严格按照要求开展开关类设备专项监督、蓄电池性能专项监督、电缆类产品性能专项监督，对监督中发现的不合格设备及时进行更换
安全工具室烟感探测器器安装距梁小于 0.5m，且 探 测 器 周 围 0.5m 范 围 内 不 应 有 遮 挡 物 ， | 违 反 了 GB50166-2019 《火灾自动报警系统施工及验收标准》第 3.3.6条“1.探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于 0.5m；2.探测器周围水平距离 0.5m 范围内不应有遮挡物”的要求。 | xxx公司督促施工单位调整烟感探测器与梁的位置，且与灯错开
xxx姚家坝 110 千伏新建输变电工程暂未开展变电站不锈钢部件材质分析（户外含漆层的密封箱体材质、防雨罩材质）、变电站开关柜铜排连接导电接触部位镀银层厚度检测、变电站铝部件材质分析、输电线路紧固件螺栓楔负载和螺母保证载荷试验、输电线路电力金具闭口销材质分析、输电线路地脚螺栓及螺母检测、输电线路铁塔镀锌层附着性检测、输电线路塔材几何尺寸检测、输电线路塔材焊缝质量检测、输电线路导线镀锌钢线镀锌层质量检测、输电线路地线铝包钢绞线铝层厚度检测等专项监督 | 违反《国网重庆电力设备部关于印发 2022 年电网设备电气性能、金属及土建专项技术监督工作方案的通知》(设备[2022]5 号)中实施分工的要求“35 千伏及以上新建(改造、扩建)输变电工程，技改大修、迁改工程和配网物资专项监督，由各供电单位、xxx公司负责组织实施，建设公司、送变电公司、物资公司配合实施，电科院负责技术指导，报告和工作月报提交电科院汇总”。 | xxx公司在投运前严格按照要求开展应检未检的专项监督，对监督中发现的不合格设备及时进行更换，经验收合格后方能投入运行
xxx姚家坝110千伏新建输变电工程使用的户外检修电源箱，经现场检验箱体厚度仅 1.45mm，厚度不合格， | 违反国网公司《2022 年电网设备电气性能、金属及土建专项技术监督工作方案》中“质量判定依据《电网设备金属技术监督导则》（Q/GDW 11717-2017），户外密闭箱体（控制、操作及检修电源箱等）应具有良好的密封性能，其公称厚度不应小于 2mm”的要求。 | xxx公司督促施工单位重新更换户外检修电源箱，严格按照要求开展户外密闭箱体厚度检测和变电站不锈钢部件材质分析等专项监督，对监督中发现的不合格设备及时进行更换，经验收合格后方能投入运行。
未开展变电站 61850 规约一致性、同步时钟精度、网络性能测试，未出具相关测试报告， | 违反《变电站计算机监控系统现场验收管理规程》（Q/GDW 1214-2014）及《变电站计算机监控系统工厂验收管理规程》（Q/GDW 1213）附录 A 中 “A.4.23.2， A 4.2，A4.13 条款规定了对 61850规约一致性、同步时钟精度、网络性能进行测试”的要求。 | xxx公司督促施工单位完成相关测试并出具报告，投运前完成整改。
现场缺少一台监控主机， | 违反《智能变电站一体化监控系统技术规范》（Q/GDW 10678—2018）第 7.2.1.3 a）“监控主机应双套配置”的要求。 | xxx公司督促施工单位尽快完成两台监控主机的安装、调试，投运前完成整改
部分设备、线缆、空开标签标识不完善，设备电源线缺少标签， | 违反《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施（修订版）》（国家电网设备〔2018〕979 号）16.4.2.2 条款“机房内设备及线缆应具备标签标示，标签内容应清晰、完整，符合公司相关规定。”的要求。 | xxx公司督促施工单位完善线缆、空开等标签标识，投运前完成整改
部分装置标识标签不完善 | 违反《继电保护和安全自动装置验收规范》(Q/GDW 11486-2022)“7.3.4.1 保护装置、二次回路及相关的屏柜、箱体、接线盒、元器件、端子排、压板、交流直流空气开关和熔断器应设置恰当的标识”的要求。 | xxx公司督促施工单位全面排查、整改标识标签，经验收合格后方能投入运行，投运前完成整改。
部分尾纤无防尘帽 | 违反《继电保护和安全自 动装置验收规范》(Q/GDW 11486-2022)“7.3.2.18 光纤与装置的连接应牢固可靠、无松动，光口处不应受力，光纤头应 清洁无尘，备用光口、尾纤应带防尘帽”的要求。 | xxx公司督促施工单位全面排查、整改尾纤 无防尘帽问题，经验收合格后方能投入运行
预制舱等电位网未使用 4 根及以上、每根截面积不小于 50mm2的铜排（缆）与主地网一点接地。 | 不满足《国家电网有限公司 十八项电网重大反事故措施（2018 年修订版）》“15.6.2.2 分散布置保护小室（含集装箱式保护小室）的变电站，每个小室均应参照 15.6.2.1 要求设置与主地网一点相连的等电位地网。小室之间若存在相互连接的二次电缆，则小室的等电位地网之间应使用截面积不小于 100mm2的铜排（缆）可靠连接，连接点应设在小室等电位网与变电站主接地网连接处。保护小室等电位网与控制室、通信室等的地网之间亦应按上述要求进行连接。”的要求。 | xxx公司督促施工单位在预制舱与控制室等电位网连接的铜缆连接处使用4根、每根截面积不小于50mm2的铜排（缆）与主地网一点接地。
110千伏开关场汇控柜内接地铜牌未用截面积不小于100mm2的铜缆与电缆沟专用铜牌及变电站主接地网相连。 | 不满足《国家电网有限公司 十八项电网重大反事故措施（2018 年修订版）》“15.6.2.7 接有二次电缆的开关场就地端子箱内（汇控柜、智能控制柜）应设有铜排（不要求与端子箱外壳绝缘），二次电缆屏蔽层、保护装置及辅助装置接地端子、屏柜本体通过铜排接地。铜排截面积应不小于100mm2，一般设置在端子箱下部，通过截面积不小于 100mm2的铜缆与电缆沟内不小于的 100mm2的专用铜排（缆）及变电站主地网相连。”的要求。 | xxx公司督促施工单位将 110 千伏开关场汇控柜内接地铜牌通过截面积不小于 100mm2的铜缆与电缆沟内不小于的 100mm2的专用铜排（缆）及变电站主地网相连。经验收合格后方能投入运行，投运前完成整改。
OPGW光缆在进站门型架处未采用“三点接地”的可靠方式，未悬挂醒目光缆标识牌。 | 违反《国家电网公司十八项电网中的反事故措施》（2018 修订版）:16.3.2.7“OPGW应在进站门型架顶端、最下端固定点（余缆前）和光缆末端分别通过匹配的专用接地线可靠接地，其余部分应与构架绝缘。OPGW、ADSS 等光缆在进站门型架处应悬挂醒目光缆标识牌。”的要求。 | xxx公司督促施工单位按照规范要求，完成OPGW 光缆“三点接地”(最下端固定点（余缆前）和光缆末端)，并悬挂醒目光缆标识牌。
试验接线盒安装不规范，电流进线端子“1，3”进“1，3”出。 | 违反《电能计量装置安装接线规程》DLT825-2002附录 A.5“非有效接地系统高压计量有功电能分相接线方式标准接线”的要求 | xxx公司督促施工单位将相关计量表计改为“2，3”进，“1，3”出的标准接线。
10千伏开关柜内试验接线盒接线不规范 | 违反《电能计量装置安装接线规则》DL/T 825-2002 第 4.2.2 条“电压、电流回路 U、V、W 各相应分别采用黄、绿、红线，中性线应采用黑色或采用编号电缆”。 | xxx公司督促施工单位按照 DL/T 825-2002《电能计量装置安装接线规则》第 4.2.2 条“电压、电流回路 U、V、W 各相应分别采用黄、绿、红线，中性线应采用黑色或采用编号电缆”。改为 U-黄、V-绿、W-红标准接线。
主变35千伏中压侧#1主变301、#2主变302电能表采用三相四线制电能表，由于主变35千伏侧中性点采用不接地方式 | 违反《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448-2016）第 6.3 条 b）“接入中性点绝缘系统的电能计量装置，应采用三相三线有功、无功或多功能电能表”的要求。 | xxx公司督促施工单位按照《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448-2016）第 6.3 条 b）“接入中性点绝缘系统的电能计量装置，应采用三相三线有功、无功或多功能电能表”，改为三相三线有功电能表。
开关柜内电能表旁边未留足采集装置安装位置。 | 违反《电能计量装置安装接线规程》DL/T448-2016 第 6.4 条S)“电能计量装置应能接入电能信息采集与管理系统”的要求。 | xxx公司督促施工单位重新规划计量装置安装位置，留出采集装置安装位置
xxx姚家坝 110 千伏输变电工程主变压器事故油池无满水试验报告。 | 违反《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141-2008）6.1.4“水处理构筑物施工完毕必须进行满水试验。” | xxx公司督促施工单位开展满水试验，并填写试验报告 5 月 22 日前完成整改。
大河沟配电装置室建筑物长 63m，仅在四个角及中间共设6个观测点，建筑物沉降观测点数目偏少 | 违反《电力工程施工测量技术规范》（DL/T 5445-2010）11.7.2条规定“重要建（构）筑物的四角，大转角及沿外墙每 10-15m处或每隔 2-3 根柱基上；框、排架结构主厂房每个或者部分柱基上或沿纵横轴线设点，当柱距大于 8m 时，每柱应设点”的要求。 | xxx公司督促设计单位按照规范要求补充沉降观测点
事故油池钢筋混凝土保护层厚度 40mm | 违反《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）第 4.1.7条“混凝土迎水面钢筋保护层厚度不应小于 50mm。”的要求。 | xxx公司督促设计单位按照规范要求在设计图上修改并注明钢筋保护层厚度
对于高土壤电阻率区的接地网，接地阻抗不满足要求时，应做有效的均压、隔离、限压措施。设计文件中仅在开关场地，操作机构附近敷设碎石等措施以降低人身承受的电压，缺少必要的专门计算，提出具体参数要求 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979 号）第 14.1.1.9 条规定，“对于高土壤电阻率地区的接地网，在接地阻抗难以满足要求时，应采取有效的均压及隔离措施，防止人身及设备事故，方ラ投入运行。对弱电设备应采取有效的隔离或限压措施，防止接地故障时地电位的升高造成设备损坏。” | xxx公司督促设计单位核准现场电阻率，增加接地阻抗计算说明，对不满足要求的地方，提出具体有效的隔离措施
施工设计图册中没有电缆终端场站布置平面图和场站护栏安装平面图 | 违反《标准化线路建设规范 第二部分：电缆线路》Q/GDW23102-05-001-2019 中第 5.3.8 条“电缆终端站、终端塔（杆、T 接平リ）支架与邻近物（树木、建筑物等）应保持足够的安全距离并四周应设置围墙或围栏，其范围应为电缆终端检修平リ向下投影并向外延伸加 0.5 米区域，内部地坪应采用水泥硬化，且围墙或围栏高度不少于 2.5 米。电缆上塔引上部分应装设电缆保护管，宜选用符合防盗要求的材质”的要求。 | xxx公司督促设计单位补充电缆终端场站及护栏平面图，明确标注相关尺寸，正确指导施工单位按图施工
施工阶段总说明书、设计图册、材料清册中均未提及双回进线电缆及附件应由不同厂家供货。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979 号）第 13.1.1.3 条“110（66）千伏及以上电压等级同一受电端的双回或多回电缆线路应选用不同生产厂家的电缆、附件”的要求。 | xxx公司督促设计单位在施设中补充增加电缆及附件相关采购计划说明，建管单位督促物资采购部门贯彻执行
220 千伏为双母线单分段 | 应该接入三组 220 千伏母线 PT 的模拟量，初步设计说明书中描述为“每リ合并单元均输入两组母线 PT 二次绕组输出的模拟量信号”，与实际要求不符。 | xxx公司督促设计单位修改初步设计说明书，并重点审查施工设计图纸按照 220 千伏侧每リ合并单元采集3段母线模拟量
初步设计说明书中未提及主变 10 千伏侧电流互感器配置情况 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》(国家电网设备〔2018〕979 号)第15.2.2.1“两套保护装置的交流电流应分别取自电流互感器互相独立的绕组”的要求。 | xxx公司督促设计单位完善初步设计说明书，在施工设计图纸中说明按照双重化配置原则，并明确主变低压侧电流互感器每相配置至少两组保护级二次绕组
初步设计说明书与初设图纸中关于中性点 CT 接入描述不一致，初设直接接入对应侧合并单元，初设图纸中单独接入本体合并单元。 | 违反《智能变电站模拟式输入合并单元、智能终端标准化设计规范》（QGDW 11487-2015）第 5.7.4.2“220 千伏 三绕组变压器（采用 Y-Y-Δ接线），各侧中性点 CT（和/或间隙 CT）宜接入各侧对应的间隔合并单元。”的要求。 | xxx公司督促设计单位完善初步设计说明书，明确中性点 CT 接入描述，确保初步设计说明书与图纸描述一致
滩子口建筑物长 75m，仅在四个角及中间共设 6 个观测点，建筑物沉降观测点数目偏少，不满足规范要求。 | 违反《电力工程施工测量技术规范》（DL/T 5445-2010）11.7.2 条规定“重要建（构）筑物的四角，大转角及沿外墙每 10-15m 处或每隔 2-3根柱基上；框、排架结构主厂房每个或者部分柱基上或沿纵横轴线设点，当柱距大于 8m 时，每柱应设点“。 | xxx公司督促设计单位按照规范要求补充沉降观测点
事故油池钢筋混凝土保护层厚度为 30mm，不满足规范要求。 | 违反《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）第 4.1.7条“混凝土迎水面钢筋保护层厚度不应小于 50mm。”的要求。 | xxx公司督促设计单位按照规范要求在设计图上修改并注明钢筋保护层厚度
配电装置室屋面防水层上的保护层分隔缝未注明间距及分隔缝施工做法 。 | 违 反 《 屋 面 工 程 质 量 验 收 规 范 》（GB50207-2012）第 4.5.4 条“用细石混凝土做保护层时，分隔缝纵横间距不应大于 6m，分隔缝的宽度宜未 10-20mm”。同时根据《国家电网公司输变电工程标准工艺》（2016 版）0101011202-T刚性防水屋面应设置分隔缝，分隔缝纵横间距不应大于 6m，缝宽未 20mm，并嵌填硅酮耐候胶 | xxx公司督促设计单位按照规范要求，在施工设计图中补充明确屋面分隔缝做法
初设报告中未见关于土壤 PH 值以及土壤腐蚀性质的相关说明，未明确接地网材料是否符合防腐蚀要求 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》(国家电网设备〔2018〕979 号)第 14.1.1.2 条规定，“对于 110（66）千伏及以上电压等级新建、改变电站，在中性或酸性土壤地区，接地装置选用热镀锌钢为宜，在强碱性土壤地区或者其站址土壤和地下水条件会引起钢质材料严重腐蚀的中性土壤地区，宜采用铜质、铜覆钢（铜层厚度不小于 0.25mm）或者其他具有防腐性能材质的接地网。对于室内变电站及地下变电站应采用铜质材料的接地。” | xxx公司督促设计单位补充完善的相关说明，核实土壤 PH 值以及土壤腐蚀性质，明确接地材料选型，确保满足防腐要求
220 千伏为双母线单分段 | 初步设计说明书中描述为“每リ合并单元均输入两组母线 PT 二次绕组输出的模拟量信号”，实际应该接入三组 220 千伏母线 PT 的模拟量。 | xxx公司督促设计单位修改完善初步设计说明书，并重点审查施工设计图纸按照 220 千伏侧每リ合并单元采集3段母线模拟量
在施设说明中关于施工条件和机械化施工关于 GIS组合电气施工现场未做防异物的措施要求 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》(国家电网设备〔2018〕979 号)第 12.2.2.3 条，GIS、罐式断路器现场安装时应采取防尘棚等有效措施，确保安装环境的洁净度的要求。 | xxx公司督促设计单位修改完善，在施设说明中明确 GIS 设备现场安装防护措施
本项目涉及一级边坡，但未在施设图中明确相应的观测点布置图。 | 违反《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013第 19.1.1 条“一级边坡须对坡顶水平位移、垂直位移、地表裂缝和坡顶建构筑物变形进行监测。”，同时根据 19.1.4 条“坡顶位移观测，应在每一典型边坡段的支护结构顶部设置不少于 3 个监测点的观测网，观测位移量，移动速度和移动方向。”设计图中仅描述了原则性的监测要求，未提供具体的监测措施。 | xxx公司督促设计单位按照规范要求，在设计图上补充观测点布置图
初设报告中未见关于土壤电阻值测试说明，未明确接地网材料是否符合防腐蚀要求。 | 不满足反措第 14.1.1.1 条规定，“在新建变电站工程设计中，应掌握工程地点的地形地貌、土壤的种类和分层状况，并提高土壤电阻率的测试深度，当采用四极法时，测试电极极间距离一般不小于拟建接地装置的最大对角线，测试条件不满足时至少应达到最大对角线的 2/3。” | xxx公司督促设计单位完善相关说明，补充接地电阻率并核实地电位是否满足要求，是否需要采用降阻措施
线路工程图号 S874S-T0402-01(1/3) 图册 ZAK-45塔架加工与施工说明中文字说明 ZAK-45 塔架仅用于本工程 NB3G塔位的 A 腿，而图示中标注的却是连接 D 腿。 | 违反《输变电工程ラ行性研究内容深度规定》（DL/T 5448-2012）第 5.2.1.12“杆塔和基础型式图,应独立出图,表明线路使用的主要杆塔和基础型式”的要求。 | xxx公司督促设计单位核实 ZAK-45 塔架正确适用性，及时修改图册说明和图示标注，确保图文内容正确一致
在初设说明中施工条件和机械化施工关于GIS组合电气施工现场未做防异物的措施要求 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》(国家电网设备〔2018〕979 号)12.2.2.3 条，GIS、罐式断路器现场安装时应采取防尘棚等有效措施，确保安装环境的洁净度的要求。 | xxx公司督促设计单位完善初设说明书中相关要求，明确 GIS 设备现场安装防护措施
110 千伏书院站内组合电器使用的 SF6密度继电器未设置真空压力表及气体温度压力曲线铭牌。 | 违反《气体绝缘金属封闭开关设备选用导则》（DL/T 728-2013）中“7.1 气体监测系统”，密度监视装置可以是密度表，也可以是密度继电器，并设置运行中可更换密度表（密度继电器）的自封接头或阀门。在此部位还应设置抽真空及充气的自封接头或阀门，并带有封盖。当选用密度继电器时，还应设置真空压力表及气体温度压力曲线铭牌，在曲线上应标明气体额定值、补气值曲线。在断路器隔室曲线图上还应标有闭锁值曲线。各曲线应用不同颜色表示。”的要求。 | xxx公司督促设备厂家按要求补齐真空压力表及气体温度压力曲线铭牌
110千伏书院站内新增两个间隔的避雷器放电计数器未校验。 | 违反《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB/T 50150-2016）中 20.0.1，“金属氧化物避雷器的试验项目第 4 点，检查放电计数器动作情况及监控电流表指示。”的要求。 | xxx公司督促施工单位检查计数器合格后投入使用
部分电缆与金属支架之间未加装橡胶垫片。 | 违反《城市电力电缆线路设计技术规定》（DL/T 5221-2016）“4.5.6 蛇形敷设的电缆固定于支架，应垫以橡胶垫。”的要求。 | xxx公司督促施工单位在电缆与金属支架之间加装橡胶垫片
部分电缆未采用抱箍固定。 | 违反《城市电力电缆线路设计技术规定》（DL/T 5221-2016）“4.5.6 水平蛇形敷设的电缆，应在每个蛇形半节距部位用夹具把电缆固定于支架上。”的要求，且与该工程设计要求的 6 米一组刚性抱箍固定要求不符。 | xxx公司督促施工单位按设计要求加装电缆抱箍
电缆进站、穿孔、穿墙等多处孔洞未进行防火封堵。 | 违反《电力电缆及通道运维规程》（Q/GDW 1512-2014）“5.5.4 在电缆穿过竖井、变电站夹层、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处，应做防火封堵。”的要求。 | xxx公司督促施工单位对各处电缆穿孔部位进行防火封堵
新老通道交界处低压线路未放置于防火槽盒中。 | 违反《标准化线路建设规范 第二部分：电缆线路》（Q/GDW 23102-05-001-2019）中 7.10.3 “隧道内电源线与通讯线及其他弱电线路应风别敷设于耐火槽盒内，电源线路在槽盒内不应有接头。并在两端及间隔 50 米进行有效防火隔离封堵。”的要求。 | xxx公司督促施工单位对低压线缆加装防火 槽盒，
主隧道与支隧道转弯处电缆摆放于地面。 | 违反《标准化线路建设规范 第二部分：电缆线路》（Q/GDW 23102-05-001-2019 ）中 7.2.1 “电缆上架摆放整齐、外观整洁，石墨层完好。”的要求。 | xxx公司督促施工单位对地面上的电缆安装金属凳
电缆竖井百叶窗通风口低于周围路面，形成低洼，易积水倒灌。 | 违反《电力建设施工质量验收及评价规程第 1 部分：土建工程》 （DL/T 5210.1-2012）第 5.7.2 条“隧道、坑道排水系统必须畅通”及《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141-2008）第 4.6.10 条“基坑回填土表面应略高于地面，整平，并利于排水”的要求。 | xxx公司督促施工单位采取平整降低周边覆土或畅通排水通道
电缆支架安装不牢固，螺栓未紧固到位。 | 违反《电力电缆及通道运维规程》（Q/GDW1512-2014）第 5.5.1条“电缆支架应安装牢固，横平竖直，托架支吊架的固定方式应按设计要求进行。各支架的同层横档应在同一水平面上，其高低偏差不应大于 5mm”的要求。且螺栓安装数量与设计每副支架 4 颗的要求不符。 | xxx公司督促施工单位重新固定电缆支架、按照设计要求补齐固定螺栓
电缆支架接地连接不可靠，与原接地装置连接处铁锈未处理，易导致接地不良。 | 违反《电力电缆及通道运维规程》（Q/GDW1512-2014）第 5.5.1 条“金属电缆支架全线均应有良好的接地”的要求。 | xxx公司督促施工单位对原接地装置进行除锈并进行防腐处理。
110千伏书院站110千伏书高一165/书高二166线路保护屏跳闸出口端子排未采用红色端子 | 违反《《线路保护及辅助装置标准化设计规范》（Q/GDW 1161―2014）4.3.11 e“跳闸出口采用红色试验端子，并与直流正电源端子适当隔开”的要求 | xxx公司督促施工单位将跳闸端子排更换为红色端子排
110千伏高新站110千伏线路光纤纵差保护屏存在一个接线端子接两根导线 | 违反《继电保护及安全自动装置验收规范》（Q／GDW1914-2013） 附录 C.3 要求“考虑到接线可靠性及安全，一个端子只能接一根导线”。 | xxx公司督促施工单位重新完善接线，一个端子接一根导线
变压器油生产厂家未提供变压器新油无腐蚀性硫、结构簇、糠醛及油中颗粒度报告 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979 号）9.2.2.3“变压器新油应由生产厂家提供新油无腐蚀性硫、结构簇、糠醛及油中颗粒度报告”的要求。 | xxx公司督促厂家提供变压器绝缘油无腐蚀性硫、结构簇、糠醛及油中颗粒度报告
变压器实际油位与变压器油温油位曲线图比较，油位偏高。 | 违反《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB 50148-2010)4.12.1“7储油柜和充油套管的油位应正常”的要求。 | xxx公司督促施工单位按照油位曲线重新调整变压器油位，确保油位与曲线一致
110 千伏断路器构架焊接后锌层脱落，镀层厚度不满足要求。 | 违反《电气接地工程用材料及连接件》（DL/T1342-2014）6.1.2.2“热浸镀层厚度最小值 70μm，最小平均值 85μm”的要求。 | xxx公司督促施工单位按要求对接地体镀层进行修补，并出具检测报告
稳定控制柜、备自投屏下部铜排未用截面不小于 50mm2的铜缆接至保护室内的等电位接地网。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979 号）15.6.2.3“微机保护和控制装置的屏柜下部应设有截面积不小 100mm2的铜排（不要求与保护屏绝缘），铜排应用截面不小于 50mm2的铜缆接至保护室内的等电位接地网”的要求。 | xxx公司督促施工单位将继电保护设备用截面不小于 50mm2的铜缆接至保护室内的等电位接地网
220千伏变压器保护柜（南自）存在一根电缆屏蔽层接地端未与下部铜排相连。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979 号）15.6.2.3“微机保护和控制装置的屏柜下部应设有截面积不小 100mm2的铜排（不要求与保护屏绝缘），屏柜内所有装置、电缆屏蔽层、屏柜门体的接地端应用截面积不小于 4mm2的多股铜线与其相连”的要求。 | xxx公司督促施工单位将接地端与铜排连接 紧密
主变110千伏侧汇控柜有一根二次线无号头，保护屏备用线芯未带绝缘帽。 | 违反《继电保护及安全自动装置验收规范》（QGDW1914-2013）5.5.3“二次回路安装应符合有关规程、规定，工艺美观，线芯排列整齐，留有裕度”的要求。 | xxx公司督促施工单位打印号头，将备用线芯带上绝缘帽
主控室电度表屏未张贴回路标识。 | 违反《电能计量装置安装接线规则》（DL/T 825—2021）第 6.2 计量柜（屏）安装要求 “c) 电能表和电能信息采集终端宜平行排列，设备下端应加有回路名称的标签”的要求。 | xxx公司督促施工单位对电流电压端子排等张贴好二次回路标识
10千伏开关柜内电能计量10千伏开关柜电能计量回路未正确分相色，10 千伏开关柜电能表联合接线盒电流联片未正确打开。 | 违反《电能计量装置安装接线规则》（DL/T825-2021）5.1.1“二次回路电能计量装置的二次回路应符合如下要求： b) 二次回路接线电缆的识别标志应符合 GB/T6995 的要求，导线外皮颜色应采用：交流 A 相为黄色；交流B 相为绿色；交流 C 相为红色；直流正极为棕色（建议）；直流负极为蓝色（建议）；中性线为淡蓝色；接地线为黄和绿双色；E.2.2 接线式接线盒的结构接线式接线盒结构示意图如图 E.1 所示，共有 7 组端子组成，其中电流线路用 3 组，每组有 3 只接线端子，每只端子上下是一个整体，端子间用联片进行连接或断开。电压线路用 4 组，每组有 3 只接线孔，它们是一个整体，上下是断开的，采用联片进行连接或断开”的要求。 | xxx公司督促施工单位对 10 千伏开关柜内电能计量二回路线按 A 黄、B 绿、C 红色相接入，并将联盒接线盒每相的 2.3 接线柱电流联片打开
部分设备、线缆、空开标签标识不完善，设备电源线缺少标签。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979 号）16.4.2.2“机房内设备及线缆应具备标签标示，标签内容应清晰、完整，符合公司相关规定”的要求 | xxx公司督促施工单位完善相关设备、线缆、空开标签标识
消防信号（强电）接入公用测控装置所用电缆为10*1mm2规格的电缆，且未采用铠装屏蔽电缆 | 违反《电气装置安装工程质量检验及评定规程》（DLT5161.1-2018）第 8 部分 盘、柜及二次回路接线施工质量检验 7.0.2 条款“信号、电压回路配线截面积大于等于 1.5mm2”及《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979 号）15.6.2.5“微机型继电保护装置之间、保护装置至开关场就地端子箱之间以及保护屏至监控设备之间所有二次回路的电缆均应使用屏蔽电缆，电缆的屏蔽层两端接地，严禁使用电缆内的备用芯线替代屏蔽层接地”的要求。 | xxx公司督促施工单位将消防信号接入公用测控装置所用电缆更换为截面为 1.5mm2及以上的铠装屏蔽电缆
3号主变本体油位二次电缆接入接线盒前端电缆无反水湾防雨措施，存在雨水倒灌风险。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979 号）9.3.2.1“户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，并加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）”的要求。 | xxx公司督促施工单位对所有二次电缆类似电缆接口进行排查，并按要求采取防止雨水顺电缆倒灌的措施
3号主变处新安装落地式检修电源箱周围未见接地体。 | 违反《配电网施工检修工艺规范》（Q/GDW 744-2012）13.1.2.1“高压开关柜 e）柜内接地母线与接地网可靠连接，接地材料规格不小于设计规定，每段柜接地引下线不少于两点”及《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB 50171-2012）7.0.5“装有电器的可开启柜的门应采用截面不小于 4mm2且端部压接有终端附件的多股软铜导线与接地的金属构架可靠连接”的要求。 | xxx公司督促施工单位按标准要求对检修电源箱外壳及柜内接地与接地网两点可靠接地，将柜门与采用截面不小于 4mm2的多股软铜导线接地，
未开展变压器油中溶解气体在线监测装置检测和开关柜温升试验。 | 违反《国网重庆电力设备部关于开展2023 年材料技术监督及电气设备性能专项抽检检测工作的通知》（设备〔2023〕24 号）中“对新入网 110kV 及以上变压器油中溶解气体在线监测装置，按照每个供应商、每种型号不少于 10%的比例（最少 1 台）进行抽检”以及“每个新建、改扩建变电工程、每个供应商、每种型号的开关柜（不含充气式）抽取 1 台进行试验。”的要求。 | xxx公司在投运前严格按照通知要求开展变压器油中溶解气体在线监测装置检测和开关柜温升试验，对监督中发现的不合格设备及时进行更换，验收合格后方可投运。
未开展电力设备母线用热缩管机械性能试验、变压器/电抗器油路联管对接焊缝质量检测。 | 违反《国网设备部关于开展 2023 年材料技术监督及电气设备性能专项抽检检测工作的通知》（设备技术〔2023〕10 号）中“110kV 及以上新（扩、改）建变电工程每个厂家，每一批次抽取 1 根长度 2 米的样品进行检测。”的要求。 | xxx公司在投运前严格按照通知要求开展电力设备母线用热缩管机械性能试验以及变压器/电抗器油路联管对接焊缝质量检测，对监督中发现的不合格设备及时进行更换，验收合格后方可投运。
17号塔B腿处于山体边坡，设计未考虑护坡。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）》（国家电网设备〔2018〕979 号）第 6.1.1.4规定“对于易发生水土流失、山洪冲刷等地段的杆塔，应采取加固基础、修筑挡土墙（桩）、截（排）水沟、改造上下边坡等措施，必要时改迁路径”的要求。 | xxx公司与设计共同确认，将基础护坡、挡墙纳入施工设计。
5号塔防盗螺栓安装不到位。 | 违反《国家电网公司输变电工程标准工艺》（工艺标准库 2016 年版），角钢铁塔分解组立（0201020101），“（10）防盗螺栓安装到位，扣紧螺母安装齐全，防盗螺栓安装高度符合设计要求”的要求。 | xxx公司督促施工单位排查全线防盗螺栓安装并紧固到位
5号杆塔悬垂线夹铝包带缠绕不紧密，中间部分未缠绕。 | 违反《110 千伏～750 千伏架空输电线路施工及验收规范》（GB50233-2014）第 8.6.9 条规定“铝包带应缠绕紧密，缠绕方向应与外层铝股的绞制方向一致”的要求。 | xxx公司督促施工单位对悬垂线夹铝包带进 行整改
地脚螺栓表面出现锈蚀情况。 | 违反《110 千伏-750 千伏架空输电线路施工及验收规范》（GB 50233-2014)第 6.2.3 条，“现场浇筑基础中的地脚螺栓安装前应除去浮锈，螺纹部分应予以保护。地脚螺栓及与预埋件安装牢固，在浇筑过程中应随时检查位置的准确性”的要求。 | xxx公司督促施工单位对锈蚀的地脚螺栓除锈防腐处理后再做保护帽，验收合格后方可投运。
5号塔耐张液压线夹压接管有飞边、毛刺。 | 违反《110 千伏～750 千伏架空输电线路施工及验收规范》（GB50233-2014）第 8.4.11 条规定“飞边、毛刺及表面未超过允许的损伤应锉平并用 0 号以下细砂纸磨光；压后应平直，有明显弯曲时应校直，弯曲度不得大于 2%”的要求。 | xxx公司督促施工单位对压接管进行打磨处 理，
17号塔绝缘子M销穿向不统一。 | 违反《110 千伏～750 千伏架空输电线路施工及验收规范》（GB50233-2014）第 8.6.7 条“绝缘子串、导线及架空地线上的各种金具上的螺栓、穿钉及弹簧销子除有固定的穿向外，其余穿向应统一”的要求 | xxx公司督促施工单位对不合格销钉进行整改
18号塔脚板与铁塔主材间有缝隙，未封堵防水；塔脚板与基础顶面之间接触不良，有空隙且未处理。 | 违反《国家电网公司输变电工程标准工艺》（工艺标准库 2016 年版），保护帽浇筑（0201010504），“（5）保护帽宽度宜不小于距塔脚板每侧 50mm。高度应以超过地脚螺栓 50～100mm 为宜并不小于 300mm，主材与靴板之间的缝隙应采取密封（防水）措施”，《110 千伏～750 千伏架空输电线路施工及验收规范》（GB50233-2014）第 7.2.7 条“铁塔组立后，各相邻主材塔脚板应与基础面接触良好，有空隙时应用铁片垫实，并应浇筑水泥砂浆”的要求。 | xxx公司督促施工单位将塔脚板与铁塔主材间紧密贴合，有缝隙时用防水密封胶进行封堵。对塔脚板与基础空隙用铁片垫实，并浇筑水泥砂浆。
xxx公司虽存档了 10 千伏开关柜出厂试验邀请函等原始通知资料，但未编制出厂试验见证报告。 | 违反《国网重庆电力运检部关于印发开关柜出厂验收要点的通知》（运检〔2015〕45 号）“（一）当某变电站单批次开关柜采购数量在 20 面及以上时，须按照《国网重庆市电力公司开关柜出厂验收要点》开展出厂验收”的要求。 | xxx公司补充完善 10 千伏开关柜出厂试验见证签字、盖章的正式报告，6 月 10 日前完成整改，并在后续工程中规范开展开关柜出厂试验见证工作。
110千伏岳春线#24 号塔 C、D 腿地基泥土有滑坡。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979 号）第 6.1.1.4 条“对于易发生水土流失、山洪冲刷等地段的杆塔，应采取加固基础、修筑挡土墙（桩）、截（排）水沟、改造上下边坡等措施”的要求。 | xxx公司督促施工单位在岳春线#24 号塔 C、D腿边坡采取加固基础、修筑挡土墙（桩）、截（排）水沟、改造上下边坡等措施，6 月 10 日前完成整改。
110 千伏春庙线#3、#4号铁塔跨越等级公路，但采用直线塔单串绝缘子连接。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979 号）第 6.3.1.4 条“跨越 110kV（66kV）及以上线路、铁路和等级公路、通航河流及居民区等，直线塔悬垂串应采用双联结构，宜采用双挂点，且单联应满足断联工况荷载的要求”。 | xxx公司督促设计、施工单位将#3、#4 铁 塔直线塔的单串绝缘子增加为双联结构
电缆隧道伸缩缝未按照要求清理并安装止水条。 | 违反《标准化线路建设规范 第二部分：电缆线路》（Q/GDW23102-05-001-2019）中 4.2.5“电缆隧道内表面光滑、干燥、无裂缝和明显渗水，隧道内应无积水，隧道内可燃、有害气体的成分和含量不应超标。隧道变形缝、伸缩缝、沉降缝表面处理平整，施工缝伸缩缝预留孔等应采取止水防水措施”的要求。 | xxx公司督促施工单位清理电缆隧道伸缩缝并加装止水条，进行防渗漏处理
所有电容器进线电缆通过构架接地，未直接接地。 | 违反《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》(GB/T 50064-2014)中“5.4.13.5 统包型电缆的金属屏蔽层、金属护套应两端直接接地，如在线路中有中间接头者，应在中间接头处另加设接地”的要求。 | xxx公司督促施工单位将电容器进线电缆通过接地扁铁直接接地
主变10千伏侧母线避雷器计数器尾端串接接地，未直接接地。 | 违反《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）第 4.2.9 条“电气装置的接地必须单独与接地母线或接地网相连接，严禁在一条接地线中串接两个及两个以上需要接地的电气装置”、第 4.2.10 条“避雷器、避雷针、避雷线的端子应采用专门敷设的接地线接地”及第 4.2.11 条“避雷器、放电间隙应和最短的接地线与接地网连接”的要求 | xxx公司督促施工单位将避雷器计数器单独与接地母线或接地网可靠接地，验收合格后方可投运
未开展“三跨”线路耐张线夹压接质量 X 射线检测。 | 违反《国网重庆电力设备部关于开展 2023 年材料技术监督及电气设备性能专项抽检检测工作的通知》（设备〔2023〕24 号）“‘三跨’线路耐张线夹压接质量 X 射线检测以‘三跨’线路区段为单位，每个区段抽检总数量比例为10%”的要求。 | xxx公司结合后期线路停电计划补做“三跨” 线路耐张线夹压接质量 X 射线检测，并在今后的工作中加强 专项检测抽检，做到“应检必检”。
综合配线架屏和烽火 780B 光设备屏的屏柜未接地。 | 违反《电力系统通信站过电压防护规程》（DL/T 548-2012）4.1.1.3.6“机房内走线架，各种线缆的金属外皮，设备的金属外壳和框架、进风道、水管等不带电金属部分，门窗等建筑物金属结构以及保护接地、工作接地等，应以最短距离与环形接地母线相连。连接时应加装接地端子（铜鼻），线径与接地端子尺寸吻合、压焊牢固”的要求。 | xxx公司督促施工单位对上述屏柜设备采用线径不小于 2.5mm2的接地线规范可靠接至接地母排，6 月 10日前完成整改。
烽火 780B 光设备屏的进线电源空开与上级不匹配，烽火 780B 光设备屏的进线电源空开为 63A，上级空开为32A。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）16.2.2.8“通信设备应采用独立的空气开关或直流熔断器供电，禁止多台设备共用一只分路开关或熔断器。各级开关或熔断器保护范围应逐级配合，避免出现分路开关或熔断器与总开关或熔断器同时跳开或熔断，导致故障范围扩大的情况发生”的要求。 | xxx公司督促施工单位按照级差要求，更换适配的空开
未开展变电站 61850 规约一致性、同步时钟精度、网络性能测试，未出具相关测试报告。 | 违反《变电站计算机监控系统现场验收管理规程》（Q/GDW 1214-2014）及《变电站计算机监控系统工厂验收管理规程》（Q/GDW1213-2014）附录 A 中“A.4.23.2， A 4.2，A4.13 条款规定了对 61850 规约一致性、同步时钟精度、网络性能进行测试”的要求。 | xxx公司督促施工单位完成 61850 规约一致性、同步时钟精度、网络性能测试，出具合格报告并规范存档，验收合格后方可投运。
主控室 UPS 未专机专用，UPS2有负载接到门卫室。 | 违反《调度自动化机房设计与建设规范》（Q/GDW11897-2018）“5.7 自动化机房应配置专用的不间断电源，电源容量应满足机房设备供电需求，并考虑业务增长需要”的要求。 | xxx公司督促施工单位将门卫室电源改接至站内 380V 交流馈线屏，防止门卫室使用大功率电器造成 UPS容量不足，验收合格后方可投运。
网分屏未使用专用 PDU。 | 违反《信息通信及电力监控安全性评价规范》（Q/GDW 11807-2018）第 A7 信息通信机房及电源 7.2.3 条“3）机柜内应使用 PDU 为信息设备供电，每一个 PDU 应配套采用独立的空气开关进行控制”的要求。 | xxx公司督促施工单位将网分屏用普通插座更换为专用防雷 PDU
两台同步时钟主时钟未采用“四统一”装置，装置前面板未显示时间基准、主从模式；面板指示灯未体现装置故障、装置告警、装置同步时源等信息。 | 违反《电力系统时间同步及监测技术规范》（Q/GDW 11539-2016）“6.2 c)应具备运行、告警、故障等指示灯”、“8.5.2 LED 指示灯应具备至少 10 路 LED 标准定义指示灯，指示灯定义和排Ⅴ顺序见附录 F”及“ 8.7 前面板常态界面信息装置前面板常态界面至少应显示年月日时分秒、时间基准、卫星颗数（或有线质量位）、主从模式等运行信息”的要求。 | xxx公司督促施工单位将同步时钟装置更换为“四统一”装置，或将同步时钟装置关键信号接入监控系统，
110 千伏汇控柜、10 千伏开关柜跳闸出口端子采用的是普通端子，未使用红色试验端子，备用压板为黄色，未采用浅驼色。 | 违反《10kV～110（66）kV 线路保护及辅助装置标准化设计规范》（Q/GDW 10766-2015）中 5.5.8“e)跳闸出口采用红色试验端子，并与直流正电源端子适当隔开”和 5.5.10“c) 保护跳闸出口、重合闸出口压板应采用红色，功能压板应采用黄色，压板底座及其它压板宜采用浅驼色”的要求。 | xxx公司督促施工单位将 110 千伏汇控柜、10 千伏开关柜跳闸出口端子更换为红色试验端子，将备用压板改为浅驼色，
电力监控系统网络安全防护实施方案未履行签 字盖章手续，缺少调控机构评审意见。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979 号）16.2.2.2“电力监控系统安全防护实施方案应经过相应调控机构的审核，方案实施完成后应当通过相应调控机构参与的验收”的要求。 | xxx公司督促施工单位完善电力监控系统网络安全防护实施方案并发送调控中心评审批复，6 月 10 日前完成整改。
一区站控层交换机跨越防火墙与二区网络安全监测装置直连，存在跨区连接。 | 违反《智能变电站一体化监控系统建设技术规范》（Q/GDW 679-2011）第 9 章“二次系统安全防护：智能变电站一体化监控系统安全分区及防护原Ⅶ：c）安全Ⅰ区设备与安全Ⅱ区设备之间通信应采用防火墙隔离”的要求。 | xxx公司督促施工单位对照检查电力监控系统安全防护实施方案，因站内仅在二区部署了一台Ⅱ型网络安全监测装置，因此站控层一区需要接入网络安全监测装置的设备均需通过防火墙与网监装置连接
站内监控主机、五防主机、综合应用服务器等未接入网络安全监测装置。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979 号）16.2.1.5 “地级及以上调控机构应建设网络安全管理平台，公司资产厂站侧应部署网络安全监测装置，实现对调度控制系统、变电站监控系统、发电厂监控系统网络安全事件的监视、告警、分析和审计功能。”的要求。 | xxx公司督促施工方将站控层主机、网络和 安全防护设备接入网络安全监测装置，实现设备“应接尽 接”，并按要求配置关键目录和白名单
调试完成后，未对电能表进行电量底度清零。 | 违反《数字化计量系统安装调试验收运维规范规范》（GB/TQ/GDW 12003-2019）第 6.3.2.g 条“调试完成后对数字化电能表、经电子式互感器接入的静止式电能表、用于电能计量的多功能测控装置进行电量底度清零”的要求。 | xxx公司督促施工单位对所有电能表进行排 查，对未清零的电能表进行清零
变电站内部分 10 千伏侧电能表接线端子处铜芯外露，接线不规范。 | 违反《电能计量装置通用设计规范》（Q/GDW10347-2016）中 5.7.1“二次回路基本要求 h)线缆接入端子处松紧适度，接线处禁止铜芯外露、压皮”的要求。 | xxx公司督促施工单位对电能表计接线进行检查，对裸露的接线端子进行整改
GIS 开关室内 110 千伏线路及备用电能表安装不规范，不易于操作。 | 违反《电能计量装置安装及工艺标准》（Q/GDW23 111-02-028-2022）中 5.4.1“安装位置 a)电能计量装置应配置采集终端，宜安装在计量箱、屏、柜内”及《数字化电能计量装置现场检测规范》（DL/T1665-2016）6.3.2.1“外观检查（c）影响检测工作的其他缺陷”的要求。 | xxx公司督促施工单位重新规划计量装置安 装位置，使计量装置能够正常运维和能够正常开展检验工 作
未见计量装置的通电试验报告 | 违反《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448-2016）7.6.3“电能计量装置投运前应进行全面验收，具体要求如下。（b）技术资料验收（12）技术资料应提供：互感器实际使用变比确认和复核报告”的要求。 | xxx公司督促施工单位提供计量装置的通电试验报告，确认互感器变比及潮流方向
xxx北铁山坪35千伏新建输变电工程独立避雷针无泄水孔设计。 | 违反《电网设备金属技术监督导则》（Q/GDW11717-2017）5.2.2“圆管型构架设备及避雷针设计时应考虑开排水孔和上部密封等问题，防止管内进水结冰开裂”要求。 | xxx公司督促设计单位在设计图纸中补充完善独立避雷针泄水孔设计，6月30日前完成整改
xxx北铁山坪35千伏新建输变电工程图纸中电气综合楼沉降观测点设置间距局部超过15米。 | 违反《电力工程施工测量技术规范》（DL/T5445-2010）11.7.2条“重要建（构）筑物的四角，大转角及沿外墙每10-15m处或每隔2-3根柱基上；框、排架结构主厂房每个或者部分柱基上或沿纵横轴线设点，当柱距大于8m时，每柱应设点”的要求。 | xxx公司督促设计单位按照规范要求补充沉降观测点，6月30日前完成整改。
xxx北铁山坪35千伏新建输变电工程施工图无事故油池施工缝设置要求。 | 违反《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）4.1.24“抗渗混凝土一次浇筑，不宜留施工缝。当留设施工缝时，应符合：墙体水平施工缝不应留在底板与侧墙的交接处，应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上；拱（板）墙结合的水平施工缝，宜留在拱（板）墙接缝线以下150-300mm处；墙体有预留孔洞时，施工缝距孔洞边缘不应小于300mm；垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段”的要求。 | xxx公司督促设计单位按照规范要求在设计图上完善事故油池施工缝设置要求，6月30日前完成整改。
xxx北铁山坪35千伏新建输变电工程控制柜UPS电源插板未明确使用PDU插板。 | 违反《信息通信及电力监控安全性评价规范》（Q/GDW11807-2018）第A7信息通信机房及电源7.2.3条“3）机柜内应使用PDU为信息设备供电，每一个PDU应配套采用独立的空气开关进行控制”的要求。 | xxx公司督促设计单位完善设计图中关于UPS电源插板应配置PDU说明，6月30日前完成整改。
xxx北铁山坪35千伏新建输变电工程配电室排风风机控制开关未置于室外。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）第12.4.1.16条“配电室内环境温度超过5℃～30℃范围，应配置空调等有效的调温设施；室内日最大相对湿度超过95%或月最大相对湿度超过75%时，应配置除湿机或空调。配电室排风机控制开关应在室外”的要求。 | xxx公司督促设计单位将设计图中配电室排风机控制开关位置移至室外，6月30日前完成整改。
xxx北铁山坪35千伏新建输变电工程辅助设施交流电源电缆与通信等二次电缆共沟。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）第16.3.1.6通信光缆或电缆应避免与一次动力电缆同沟（架）布放，并完善防火阻燃和阻火分隔等各项安全措施，绑扎醒目的识别标识；如不具备条件，应采取电缆沟（竖井）内部分隔离等措施进行有效隔离。新建通信站应在设计时与全站电缆沟（架）统一规划，满足以上要求”的要求 | xxx公司督促设计单位完善设计图，将辅助设施交流电源电缆与二次电缆分沟敷设。6月30日前完成整改。
xxx北铁山坪35千伏输变电工程变电站只配置1台UPS装置。 | 违反《自动化UPS电源建设及运维技术规范》（QGDW23105-09-014-2020）第4.2.1“1.具备自动化子站系统的各并网厂站，应冗余配置UPS电源或交直流一体化电源；仅有一套交直流一体化电源的，应在其内部配置冗余UPS模块；110千伏及以下变电站，可配置一套UPS、一套逆变电源”。4.2.1“应根据自动化子站系统对交流电源的容量需求，选择合适的UPS电源，并预留一定的备用容量；UPS单机容量：500千伏厂站宜不低于30KVA，220千伏厂站宜不低于15KVA，110千伏及以下厂站宜不低于10KVA。正常运行情况下，单台UPS主机的负载率不应超过40%，在一台UPS故障或检修退出时，另一台UPS能支撑自动化子站系统持续运行”要求。 | xxx公司督促设计单位完按规范要求将UPS装置冗余双套配置，或配置一套UPS、一套逆变电源。确保UPS单机容量不低于10kVA，正常情况下，单台UPS主机负载率不超过40%，6月30日前完成整改。
xxx北铁山坪35千伏输变电工程设计图纸中未明确变压器本体接地位置及方式。 | 违反《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（GB50148-2010）4.12.1.5“变压器本体应两点接地。”的要求。 | xxx公司督促设计单位在设计图纸中明确主变外壳接地方式，确保变压器本体应有两根与地网主网格的不同边连接的接地引下线。6月30日前完成整改。
xxx北铁山坪35千伏输变电工程施工设计图纸中缺少防火附属设施施工图。 | 违反《输变电工程施工图设计内容深度规定第2部分：电力电缆线路》（Q/GDW10381.2-2016）中6.4.3“g)附属设施施工图：包括防火、防晒、警示防盗等设施的施工安装图”的要求。 | xxx公司督促设计单位在施工图纸增加中防火附属设施施工图，6月30日前完成整改。
xxx北铁山坪35千伏输变电工程电缆终端塔上的电缆终端头未直接接地。 | 违反《城市电力电缆线路设计技术规定》（DL/T5221-2016）中7.0.1“三芯电缆线路的金属屏蔽层和铠装层应在电缆线路两端直接接地”以及《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2018)中9.0.15“附属设备应满足以下要求：（1）电缆线路所有应接地的接点应与接地极接触良好”的要求。 | xxx公司督促设计单位按照规范《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）中有关要求修改电缆金属护套接地方式。
xxx北铁山坪35千伏输变电工程图纸中10千伏消谐PT在电压回路中，保护用开口组别使用计量用准确级，计量用开口组别使用保护用准确级。 | 违反《D/LT866-2015电流互感器和电压互感器选择及计算规程》“11.5.2.1测量用电压互感器标准准确级为0.1、0.2、0.5、1.0、3.0”、“11.5.2.2保护用电压互感器标准准确级为3P和6P。剩余绕组准确级为6P”的要求。 | xxx公司督促设计单位修改设计，参照《DLT866-2015电流互感器和电压互感器选择及计算规程》11.5.2的要求，对保护、计量、剩余绕组分别使用正确的PT准确级。
渝北xxx家湾110千伏新建输变电工程（一期）施工图中沉降观测点设置要求为“在建筑物四角、转角等处设置沉降观测点”，无具体间距要求和沉降观测点做法详图。 | 违反《电力工程施工测量技术规范》（DL/T5445-2010）11.7.2“重要建（构）筑物的四角、大转角及沿外墙每10m—15m处或每隔2-3根柱基上；框、排架结构主厂房的每个或部分桩基上或沿纵横轴线设点。当柱距大于8米时，每柱应设点”要求。 | xxx公司督促设计单位补充完善施工图沉降观测点设置要求，6月30日前完成整改。
渝北xxx家湾110千伏新建输变电工程（一期）施工图未见回填土压实等相关设计要求。 | 违反《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）第6.3.7条“压实填土的质量以压实系数λC控制，并应根据结构类型、压实填土所在部位按表6.3.7确定。注：地坪垫层以下及基础底面标高以上的压实填土，压实系数不应小于0.94”要求。 | xxx公司督促设计单位补充完善回填土压实等相关设计要求，6月30日前完成整改
渝北史家湾110千伏新建输变电工程（一期）施工图中配电装置楼局部沉降观测点设置间距19.5米，建筑物沉降观测点间距超标。􀃤􀀭􀀽􀉉􀅴􀁡􀈧􀉒􀉄􀂦􀁩􀁏􀉓􀆛􀅴􀂀􀁴􀂎􀂣􀅕􀃤􀀭􀀽􀉉􀅴􀁡􀈧􀉒􀉄􀂦􀁩􀁏􀉓􀆛􀅴􀂀􀁴􀀽􀇯􀄌􀆛􀉓􀉐􀃩􀁒􀈞􀈱 | 违反《电力工程施工测量技术规范》（DL/T5445-2010）11.7.2条规定“重要建（构）筑物的四角，大转角及沿外墙每10-15m处或每隔2-3根柱基上；框、排架结构主厂房每个或者部分柱基上或沿纵横轴线设点，当柱距大于8m时，每柱应设点”的要求。􀈱􀆮􀇭􀈶􀀽􀄤􀂣􀂝 | xxx公司督促设计单位按照规范要求补充沉降观测点，6月30日前完成整改。
渝北史家湾110千伏新建输变电工程（一期）施工图无事故油池施工缝设置要求。 | 违反《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）4.1.24“抗渗混凝土一次浇筑，不宜留施工缝。当留设施工缝时，应符合：墙体水平施工缝不应留在底板与侧墙的交接处，应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上；拱（板）墙结合的水平施工缝，宜留在拱（板）墙接缝线以下150-300mm处；墙体有预留孔洞时，施工缝距孔洞边缘不应小于300mm；垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段”的要求。 | xxx公司督促设计单位按照范要求在设计图上完善事故油池施工缝设置要求，6月30日前完成整改。
35千伏圾涌线2#-3#导线与下方树木之间的净空距离不足3.5米。 | 违反了《电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB50173-2014）表A.“0.4-35kV导线与树木之间的净空距离3.5米”的要求。 | xxx公司督促相关人员开展全线通道树障清理后方可送电，6月20日前整改完毕。
未开展交流盘形悬式瓷绝缘子机电破坏负荷试验、交流盘形悬式玻璃绝缘子机械破坏负荷试验、电力电缆性能检测、塑料绝缘控制电缆性能检测、电缆保护管性能检测、架空线路基础监督6项电气性能监督项目。 | 违反《国网设备部关于开展2023年材料技术监督及电气设备性能专项抽检检测工作的通知》（设备〔2023〕24号）“二、工作组织（一）职责分工：2.按照技术监督分级管理要求，500千伏及以上新建输变电工程、220千伏及以下新建（改扩建）输变电工程的专项抽检计划制定和组织实施等工作分别由xxx公司、供电单位负责”的要求。 | xxx公司按要求开展电力电缆性能检测等6个电气性能专项监督项目，并出具检测报告，验收合格后方可投运，6月20日前整改完毕。
未开展隔离开关镀银层厚度检测、户外密封箱体厚度检测、变电站不锈钢部件材质分析、变电站接地装置涂覆层厚度检测、电缆沟内线缆支架镀锌层厚度检测、输电线路紧固件螺栓楔负载和螺母保证载荷试验、输电线路金具闭口销和开口销材质分析、输电线路地脚螺栓、螺母机械性能检测、杆塔焊缝表面检测、焊缝超声波探伤10项材料监督项目。 | 违反《国网重庆电力设备部关于开展2023年材料技术监督及电气设备性能专项抽检检测工作的通知》（设备〔2023〕24号）“二、工作组织（一）职责分工：2.按照技术监督分级管理要求，500千伏及以上新建输变电工程、220千伏及以下新建（改扩建）输变电工程的专项抽检计划制定和组织实施等工作分别由xxx公司、供电单位负责”的要求。V | xxx公司按要求开展隔离开关镀银层厚度检测等10项材料监督项目，并出具检测报告，验收合格后方可投运，6月20日前整改完毕。
新建35千伏线路刀闸（包含出线刀闸、线路避雷器、线路PT）构架接地装置涂覆层厚度部分不合格，刀闸构架涂覆层厚度平均值厚度为72μm，PT二次线缆保护钢管无涂覆层。 | 违反《电气接地工程用材料及连接件》（DL/T1342-2014）6.1.2.2“热浸镀层厚度最小值70μm，最小平均值85μm”的要求。 | xxx公司督促施工单位按要求对接地体镀层进行修补，并出具检测报告，复测合格后方可投入运行，6月20日前完成整改。
xxx钟灵35千伏新建输变电工程35千伏及10千伏配电室沉降观测点设置间距达到18米。 | 违反《电力工程施工测量技术规范》（DL/T5445-2010）11.7.2条规定“重要建（构）筑物的四角，大转角及沿外墙每10-15m处或每隔2-3根柱基上；框、排架结构主厂房每个或者部分柱基上或沿纵横轴线设点，当柱距大于8m时，每柱应设点”的要求。 | xxx公司督促设计单位按照规范要求补充沉降观测点，并结合工程进度实际情况，同步完成整改，6月30日 前完成整改。
xxx钟灵35千伏输变电工程设计图纸中未明确站变应两点接地的要求。 | 违反《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（GB50148-2010）4.12.1.5“变压器本体应两点接地”的要求。 | xxx公司督促设计单位在设计图纸中明确站变外壳接地方式，确保站变应有两根与地网主网格的不同边连接的接地引下线。并结合工程进度实际情况，同步完成整改，6月30日前完成整改。
变压器油生产厂家未提供变压器新油无腐蚀性硫、结构簇、糠醛及油中颗粒度报告。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）9.2.2.3“变压器新油应由生产厂家提供新油无腐蚀性硫、结构簇、糠醛及油中颗粒度报告”的要求。 | xxx公司督促厂家提供变压器绝缘油无腐蚀性硫、结构簇、糠醛及油中颗粒度报告，6月20日前完成整改，验收合格后方可投运。
未开展电力电缆外护套绝缘电阻试验。 | 违反《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2016）17.0.1“电力电缆线路的试验项目：主绝缘及外护层绝缘电阻测量”的要求。 | xxx公司督促施工单位补做电力电缆外护套绝缘电阻试验，验收合格后方可投运，6月20日前整改完毕
未开展开关柜绝缘件局放及阻燃试验、开关柜温升试验、蓄电池性能一致性试验、大电流加速充放电循环寿命试验、蓄电池拆解检测、交流盘形悬式瓷绝缘子机电破坏负荷试验、交流盘形悬式玻璃绝缘子机械破坏负荷试验、电力电缆性能检测、塑料绝缘控制电缆性能检测、电缆保护管性能检测、回填土压实监督、架空线路基础监督、建筑防水及构件位置监督13项电气性能监督项目。 | 违反《国网重庆电力设备部关于开展2023年材料技术监督及电气设备性能专项抽检检测工作的通知》（设备〔2023〕24号）“二、工作组织（一）职责分工：2.按照技术监督分级管理要求，500千伏及以上新建输变电工程、220千伏及以下新建（改扩建）输变电工程的专项抽检计划制定和组织实施等工作分别由xxx公司、供电单位负责”的要求。 | xxx公司按要求开展开关柜绝缘件局放、阻燃试验等13项专项监督项目，并出具检测报告，验收合格后方可投运，6月20日前整改完毕。
未开展输电线路紧固件螺栓楔负载和螺母保证载荷试验、输电线路电力金具闭口销和开口销材质分析、焊缝表面检测、焊缝超声波探伤等4项输电类材料专项监督项目。 | 违反《国网重庆电力设备部关于开展2023年材料技术监督及电气设备性能专项抽检检测工作的通知》（设备〔2023〕24号）“二、工作组织（一）职责分工：2.按照技术监督分级管理要求，500千伏及以上新建输变电工程、220千伏及以下新建（改扩建）输变电工程的专项抽检计划制定和组织实施等工作分别由xxx公司、供电单位负责”的要求。 | xxx公司按要求开展输电线路紧固件螺栓楔负载和螺母保证载荷试验等4项材料监督项目，并出具检测报告，验收合格后方可投运，6月20日前整改完毕。
主控室Ⅱ交流屏2站用变进线电度表、Ⅰ交流屏1站用变进线电度表未送检。 | 违反《电能计量装置技术管理规程》(DL/T448-2016)第7.6“安装及验收要求：a)待安装的电能计量器具应经依法取得计量授权的电力企业电能计量技术机构检定合格。”的要求。 | 对主控室Ⅱ交流屏2站用变进线电度表、Ⅰ交流屏1站用变进线电度表送检检定，验收合格后方可投运，6月20日前整改完毕。
终端塔处OPGW光缆未按规范安装固定，未进行三点接地，无光缆标识牌。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）6.3.2.7“OPGW应在进站门型架顶端、最下端固定点（余缆前）和光缆末端分别通过匹配的专用接地线可靠接地，其余部分应与构架绝缘。采用分段绝缘方式架设的输电线路OPGW，绝缘段接续塔引下的OPGW与构架之间的最小绝缘距离应满足安全运行要求，接地点应与构架可靠连接。OPGW、ADSS等光缆在进站门型架处应悬挂醒目光缆标识牌”的要求。 | xxx公司督促施工单位按照通信光缆安装工艺规范对光缆进行固定，完善三点接地和光缆标识牌，6月20日前整改完毕。
35千伏、10千伏开关室开关柜内一二次接地排混用但一次接地排未与等电位接地网连接 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》(国家电网设备〔2018〕979号)15.6.2.7“接有二次电缆的开关场就地端子箱内（汇控柜、智能控制柜）应设有铜排（不要求与端子箱外壳绝缘），二次电缆屏蔽层、保护装置及辅助装置接地端子、屏柜本体通过铜排接地。铜排截面积应不小于100mm2，一般设置在端子箱下部，通过截面积不小于100mm2的铜缆与电缆沟内不小于的100mm2的专用铜排（缆）及变电站主地网相连”要求 | xxx公司督促施工单位将35千伏、10千伏开关柜一次接地排通过截面积不小于100mm2的铜缆与电缆沟内不小于的100mm2的专用铜排（缆）及变电站等电网接地网相连，6月20日前整改完毕。
35千伏、10千伏开关室等电位接地网未首尾连接且未使用4根及以上截面积不小于50mm2的铜排（缆）与主地网相连。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）15.6.2.1“在保护室屏柜下层的电缆室（或电缆沟道）内，沿屏柜布置的方向逐排敷设截面积不小于100mm2的铜排（缆），将铜排（缆）的首端、末端分别连接，形成保护室内的等电位地网。该等电位地网应与变电站主地网一点相连，连接点设置在保护室的电缆沟道入口处。为保证连接可靠，等电位地网与主地网的连接应使用4根及以上，每根截面积不小于50mm2的铜排（缆），15.6.2.2分散布置保护小室（含集装箱式保护小室）的变电站，每个小室均应参照15.6.2.1要求设置与主地网一点相连的等电位地网”要求。 | xxx公司督促施工单位将35千伏、10千伏开关柜等电位接地网首尾相连，且使用4根及以上截面积不小于50mm2的铜排（缆）与主接地网连接，6月20日前整改完毕。
1号主变压器交接试验项目不齐全，其中绝缘油试验仅开展了油中溶解气体分析，其余项目未开展， | 违反《 电 气 装 置 安 装 工 程 电 气 设 备 交 接 试 验 标 注 》 （ GB50150-2016）19.0.2“ 新油验收及充油电气设备的绝缘油试验分类应符合表 19.0.2 的规定”要求。 | xxx公司安排对 1 号主变取油样，全项目开展绝缘油试验，及时出具试验报告，并完成审核，6月 30日前完成整改。
未开展变压器压力释放阀校验、塑料绝缘控制电缆性能检测、电缆保护管性能检测。 | 违反《国网重庆电力设备部关于开展 2023 年材料技术监督及电气设备性能专项抽检检测工作的通知》（设备〔2023〕24 号）“二、工作组织 （一）职责分工：2.按照技术监督分级管理要求，500 千伏及以上新建输变电工程、220 千伏及以下新建（改扩建）输变电工程的专项抽检计划制定和组织实施等工作分别由xxx公司、供电单位负责”的要求。 | xxx公司严格按照专项监督工作方案要求开展电气性能监督，完善检测报告，检测合格后方可使用，6月 30 日前完成整改。
未开展电力设备母线用热缩管机械性能试验、变电站不锈钢材质分析、变电站铜部件材质分析、变电站铝部件材质分析、支柱瓷绝缘子及瓷套超声波检测、变压器橡胶密封制品尺寸及外观检查、箱沿橡胶密封制品物理性能试验。 | 违反《国网重庆电力设备部关于开展 2023 年材料技术监督及电气设备性能专项抽检检测工作的通知》（设备 〔2023〕24 号）“二、工作组织 （一）职责分工：2.按照 技术监督分级管理要求，500 千伏及以上新建输变电工程、 220 千伏及以下新建（改扩建）输变电工程的专项抽检计划 制定和组织实施等工作分别由xxx公司、供电单位负责” 的要求。 | xxx公司严格按照专项监督工作方案要求开展材料专项监督，完善检测报告，检测合格后方可使用，6月 30 日前完成整改。
隔离开关机构箱仅能两侧开门，无法实现三侧开门 | 违反《高压交流隔离开关和接地开关》（DL/T486-2010）中5.13“操动机构的箱体应可三侧开门，且只有正向门打开后其两侧的门才能打开。”的要求。 | xxx公司督促隔离开关厂家对隔离开关机构箱进行改造，确保满足三侧开门，正向门与两侧门之间有连锁功能的要求，验收合格后方可投运，6月25日前整改完毕。
电流互感器膨胀器外罩未标注清晰耐久的最高（MAX）、最低（MIN）油位线及20℃的标准油位线 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）11.1.1.3“油浸式互感器的膨胀器外罩应标注清晰耐久的最高（MAX）、最低（MIN）油位线及20℃的标准油位线”的要求。 | xxx公司督促电流互感器核实电流互感器最高（MAX）、最低（MIN）油位线及20℃的标准油位线，并在膨胀器外罩进行标注，验收合格后方可投运，6月25日前整改完毕。
电缆交接试验项目不全，未开展电缆外护套直流耐压试验 | 违反《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2016）中17.0.2“对交流单芯电缆外护套应进行直流耐压试验””的要求。 | xxx公司督促调试单位按照规定开展电缆交接试验，完善相关调试报告，验收合格后方可投运，6月25日前整改完毕。
电压互感器交接试验项目不全，未开展变比试验 | 违反《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2016）中“10.0.1互感器的试验项目，应包括下列内容:8误差及变比测量”的要求。 | xxx公司督促调试单位按照规定开展电压互感器交接试验，完善相关调试报告，验收合格后方可投运，6月25日前整改完毕。
隔离开关、断路器回路电阻测试时仅记录了回路电阻阻值，未与出厂试验值进行对比 | 违反《国家电网公司关于印发电网设备技术标准差异条款统一意见的通知》（国家电网科〔2017〕549号）中“隔离开关第1条关于主回路电阻测量值的要求2）交接验收应进行主回路电阻的测量，测量值不得超过出厂试验值的1.2倍。”、“开关类设备-断路器-第4条断路器交接验收、停电例行试验或灭弧室维修后应进行主回路电阻的测量，测量值不大于厂家规定值。且交接验收时应与出厂值进行对比，不得超过120%出厂值。”的要求。 | xxx公司督促调试单位核实隔离开关、断路器回路电阻测试值，确保未超过出厂值的120%，并在交接试验报告中进行体现，验收合格后方可投运，6月25日前整改完毕。
断路器交接试验时，未进行行程曲线测试，并同时测量分/合闸线圈电流波形 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）中12.1.2.6“断路器交接试验及例行试验中，应进行行程曲线测试，并同时测量分/合闸线圈电流波形”的要求。 | xxx公司督促调试单位按照规定开展断路器行程曲线测试，并同时测量分/合闸线圈电流波形，流程相关记录，验收合格后方可投运，6月25日前整改完毕。
断路器密度继电器未开展校验 | 违反《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2016）中12.0.15“气体密度继电器、压力表和压力动作阀的检查，应符合下列规定：1在充气过程中检查气体密度继电器及压力动作阀的动作值，应符合产品技术条件的规定；2对单独运到现场的表计，应进行核对性检查。”的要求。 | xxx公司督促调试单位按照规定开展断路器密度继电器校验，并出具相关检定报告，验收合格后方可投运，6月25日前整改完毕。
电流互感器耐压试验前后未开展油色谱试验 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）中11.1.2.3“110（66）kV及以上电压等级的油浸式电流互感器，应逐台进行交流耐压试验。试验前应保证充足的静置时间，其中110（66）kV互感器不少于24h，220～330kV互感器不少于48h、500kV互感器不少于72h。试验前后应进行油中溶解气体对比分析。”的要求。 | xxx公司督促调试单位在投运前开展电流互感器耐压后油色谱试验，并在投运后24小时内开展油色谱比对试验，确保数据无明显变化。
110千伏雨白西线#7塔杆塔与接地引下线连接不可靠 | 违反《110-750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB50233-2014）第9.0.7“接地引下线与杆塔的连接应接触良好、顺畅美观，并便于运行测量和检修，若引下线直接从地线引下时，引下线应紧靠杆（塔）身，间隔固定距离应满足设计要求”的要求。 | xxx公司督促施工单位重新规范接地引下线与杆塔的连接，确保全线铁塔接地引下线与杆塔的连接接触良好、顺畅美观，便于运行测量和检修，验收合格后方可投运，6月25日前整改完毕。
110千伏雨白东、西线#1、#5、#6、#7等铁塔基础地脚螺栓锈蚀严重，未做防护处理 | 违反《110kV～750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB50233-2014）8.2.3现场浇筑基础中的地脚螺栓及预埋件应安装牢固。安装前应除去浮锈，螺纹部分应予以保护，在浇筑过程中应随时检查其位置的准确性”的要求。 | xxx公司督促施工单位对线路所有铁塔基础地脚螺栓进行防腐处理，防止螺栓锈蚀程度加大，经检查合格后方可浇筑混凝土保护帽，投运后一月内完成整改。
110千伏雨白东、西线#1电缆终端塔未装设围栏，内部地坪未采用水泥硬化 | 违反《国网重庆市电力公司标准化线路建设规范第二部分：电缆线路》（Q/GDW23102-05-001-2019）第5.3.8条“电缆终端站、终端塔（杆、T接平台）支架与邻近物（树木、建筑物等）应保持足够的安全距离并四周应设置围墙或围栏，其范围应为电缆终端检修平台向下投影并向外延伸加0.5米区域，内部地坪应采用水泥硬化，且围墙或围栏高度不少于2.5米”的要求。 | xxx公司施工单位在线路投运前按照施工工艺规范要求补装围栏，并对内部地坪未采用水泥硬化，投运后一周内完成。
未开展塑料绝缘控制电缆性能检测、电缆保护管性能检测等2项电气性能监督项目 | 违反《国网重庆电力设备部关于开展2023年材料技术监督及电气设备性能专项抽检检测工作的通知》（设备〔2023〕24号）“二、工作组织（一）职责分工：2.按照技术监督分级管理要求，500千伏及以上新建输变电工程、220千伏及以下新建（改扩建）输变电工程的专项抽检计划制定和组织实施等工作分别由xxx公司、供电单位负责”的要求。 | xxx公司按要求开展塑料绝缘控制电缆性能检测等2项电气性能专项监督项目，并出具检测报告，验收合格后方可投运，6月25日前整改完毕。
未开展敞开式隔离开关的传动轴销材质检测 | 违反《国网重庆电力设备部关于开展2023年材料技术监督及电气设备性能专项抽检检测工作的通知》（设备〔2023〕24号）“（六）变电站不锈钢部件材质分析：新建变电工程的户外GIS、敞开式隔离开关的传动轴销，每个厂家、每种型号抽取不少于5个（少于5个则全检）。轴销质量判定依据《电网设备金属技术监督导则》（Q/GDW11717-2023）9.2.7条规定，轴销及开口销的材质应为防腐性能不低于06Cr19Ni10奥氏体不锈钢的材料”的要求。 | xxx公司尽快开展敞开式隔离开关的传动轴销材质检测，经检测合格后方能投入运行，6月25日前整改完毕。
110kV电流互感器构架与接地扁铁焊接后锌层脱落，不满足厚度要求。 | 违反《电气接地工程用材料及连接件》（DL/T1342-2014）6.1.2.2条规定，“热浸镀层厚度最小值70μm，最小平均值85μm。” | xxx公司督促施工单位尽快对镀锌层遭破坏的构架进行整改，经检测合格后方能投入运行，6月25日前整改完毕。
未开展单臂伸缩式隔离开关触头镀银层厚度检测、电缆沟内线缆支架镀锌层厚度检测 | 违反《国网重庆电力设备部关于开展2023年材料技术监督及电气设备性能专项抽检检测工作的通知》（设备〔2023〕24号）“（四）隔离开关触头镀银层厚度检测：新建变电工程每个厂家、每种型号的隔离开关（主要指敞开式隔离开关）及接地开关触头、触指抽取一相进行检测，接触面为必检部位。隔离开关触头镀银层厚度质量判定依据《电网设备金属技术监督导则》（Q/GDW11717-2023）8.2.3条规定，隔离开关及接地开关动、静触头接触部位应整体镀银，镀银层厚度不应小于20um”的要求。 | xxx公司尽快开展单臂伸缩式隔离开关触头镀银层厚检测，经检测合格后方能投入运行，6月25日前完成整改。
电缆夹层内电缆与墙壁、台阶等倒角之间未采取保护措施，夹层、横洞内电缆未加装电缆支架。违反《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》（GB0168-2018）第6.4.3条第3点“交流单芯电力电缆，应布置在同侧支架上，并应限位、固定”的要求。 | 电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》（GB0168-2018） | xxx公司督促施工单位在夹层、横洞内安装金属支架，并将电缆上架，电缆与金属支架间垫橡胶胶垫，4月25日前完成整改。
电缆穿墙处未采取保护措施且未防火封堵。违反《城市电力电缆线路设计技术规定》（DL/T5221-2016）第4.5.14第1点“电缆隧道与电缆保护管接口处应按保护管尺寸预留矩形孔或穿墙套管”的要求。 | 《城市电力电缆线路设计技术规定》（DL/T5221-2016） | xxx公司督促施工单位在电缆穿墙处采取穿管保护措施，4月25日前完成整改。
电缆抱箍的刚性固定螺栓未拧紧。违反《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》（GB50168-2018）第6.3.3“电缆敷设到位后应做好电缆固定和管口封堵”的要求。 | 电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》（GB50168-2018） | xxx公司督促施工单位将电缆抱箍的刚性固定螺栓拧紧，4月25日前完成整改。
电缆隧道配电箱防护等级为IP30，不满足防护设计要求。违反《标准化线路建设规范第二部分：电缆线路》（QGDW23102-05-001-2019）第7.3.5“电源分电箱和低压配电箱外壳防护等级不应低于IP56，安装高度宜为箱底距地面1.5m。箱内每回路宜设漏电保护装置”的要求。 | 标准化线路建设规范第二部分：电缆线路》（QGDW23102-05-001-2019） | xxx公司督促施工单位将配电箱更换为防护等级不低于IP56的箱体，4月25日前完成整改。
金属支架立柱与接地扁铁的焊接工艺不规范、搭接面积不够；部分电缆金属支架、防火槽盒支架未与接地扁铁连接。违反《电力电缆及通道运维规程》（QGDW1512—2014）第5.5.1“i)金属电缆支架全线均应有良好的接地”的要求。 | 《电力电缆及通道运维规程》（QGDW1512—2014） | xxx公司督促施工单位将电缆支架全线接地并按照工艺要求焊接，4月25日前完成整改。
电缆隧道内部分金属支架倾斜。违反《电力电缆及通道运维规程》（QGDW1512—2014）第5.5.1“e)电缆支架应安装牢固，横平竖直,托架支吊架的固定方式应按设计要求进行。各支架的同层横档应在同一水平面上，其高低偏差不应大于5mm。”的要求。 | 《电力电缆及通道运维规程》（QGDW1512—2014） | xxx公司督促施工单位将电缆支架调整，4月25日前完成整改。
部分电缆与金属支架之间未加装橡胶垫片。违反《城市电力电缆线路设计技术规定》（DL/T5221-2016）4.5.6“蛇形敷设的电缆固定于支架，应垫以橡胶垫。”的要求。 | 《城市电力电缆线路设计技术规定》（DL/T5221-2016） | xxx公司督促施工单位将电缆与支架之间加装橡胶垫，4月25日前完成整改。
终端塔下方部分电缆保护管出现破损。违反《电力电缆及通道运维规程》（QGDW1512—2014）“d)电缆上塔引上部分应装设电缆保护管，宜选用符合防盗要求的材质”的要求。 | 《电力电缆及通道运维规程》（QGDW1512—2014） | xxx公司督促施工单位将电缆保护管进行修复或更换，4月25日前完成整改。
户外电缆终端头、GIS电缆终端头中未做好防尘防潮措施。违反《国网运检部关于印发高压电缆及通道工程生产准备及验收工作指导意见的通知》（运检二〔2017〕104号）电缆敷设关键环节管控责任卡中“3）电缆封端应严密，当外观检查有怀疑时，应进行受潮判断或试验”的要求。 | 《国网运检部关于印发高压电缆及通道工程生产准备及验收工作指导意见的通知》 | xxx公司督促施工单位在电缆接头制作过程中采取防尘防潮措施，4月25日前完成整改。
塔脚板与基础面连接部分存在较大缝隙。违反《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB50233-2014）第7.2.7条“铁塔组立后，塔脚板应与基础面接触良好，有空隙时应用铁片垫实，并应浇筑水泥砂浆”的要求。 | 110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》 | xxx公司全线检查铁塔塔脚板与基础面接触情况，督促施工单位采取铁片垫实、浇筑水泥砂浆等措施确保塔脚板与基础面接触良好，4月25日前完成整改。
五马-雨台山线#202杆塔为高低腿，AB腿边坡存在水土流失、掩埋基础风险。违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）第6.1.1.4条“对于易发生水土流失、山洪冲刷等地段的杆塔，应采取加固基础、修筑挡土墙（桩）、截（排）水沟、改造上下边坡等措施”的要求。 | 国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》 | xxx公司督促施工单位根据#202杆塔基地勘报告建议，对AB腿侧修筑护坡，塔基修筑截水沟和排水沟，4月25日前完成整改。
五马-雨台山线#203杆塔接地引下线与接地网未采用焊接或液压方式连接。违反《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB50233-2014）第9.0.6条“接地体间连接应采用焊接或液压方式连接”的要求。 | 《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》 | xxx公司督促施工单位将接地引下线采用焊接方式或液压方式连接接地网，4月25日前完成整改。
10千伏接地变至开关柜电缆接线端子未采用双螺栓连接。违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）第12.4.2.3条“柜内母线、电缆端子等不应使用单螺栓连接。导体安装时螺栓可靠紧固，力矩符合要求”。 | 《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》 | xxx公司督促施工单位将10千伏接地变至开关柜电缆接线端子改为双螺栓连接，4月25日前完成整改。
110千伏电缆GIS终端下方仅有一处刚性固定。违反《电力电缆及通道运维规程》（Q/GDW1512—2014）5.3.8“电缆终端法兰盘（分支手套）下应有不小于1m的垂直段，且刚性固定应不少于2处”的要求。 | 《电力电缆及通道运维规程》 | xxx公司督促施工单位在工程投运前增加110千伏电缆GIS终端下方的刚性固定，4月25日前完成整改。
电缆接地箱防护等级未明确。违反《电力电缆及通道运维规程》（Q/GDW1512—2014）5.4.3条“接地箱、交叉互联箱内电气连接部分应与箱体绝缘。箱体本体不得选用铁磁材料，并应密封良好，固定牢固可靠，满足长期浸水要求，防护等级不低于IP68”的要求。 | 《电力电缆及通道运维规程》 | xxx公司联系电缆接地箱厂家提供相关报告、合格证等，核实电缆接地箱是否满足材质及防护等级要求，如不满足，督促施工单位更换，确保电缆接地箱材质及防护等级满足标准，4月25日前完成整改。
110千伏电缆支架间距超过2米，电缆出现较为明显下垂变形，同侧敷设的各回路电缆间未加装防火隔板。违反《电力电缆及通道运维规程》（Q/GDW1512—2014）5.2.4“电缆本体(护套、铠装等）不应出现明显变形”、5.2.6“电缆固定应满足以下要求：b)桥架敷设时电缆刚性固定间距应不大于2m”及《国网重庆电力运检部关于印发电缆及通道防火治理二十条重点措施的通知》（运检〔2019〕13号）第六条“电缆隧道内同侧敷设的各回路电缆层间应全线加装防火隔板”等要求。 | 《电力电缆及通道运维规程》 | xxx公司督促施工单位对110千伏电缆增加固定支架，确保支架间距不超过2米，并对电缆隧道内同侧敷设的各回路电缆层间全线加装防火隔板，4月25日前完成整改，验收合格后方可投运。
未开展变压器油中溶解气体在线监测装置专项监督、开关柜（环网柜）保护动作时间试验、避雷器在线监测装置专项监督。违反《国网重庆电力设备部关于印发2022年电网设备电气性能、金属及土建专项技术监督工作方案的通知》（设备〔2022〕5号）中实施分工的要求“35千伏及以上新建（改造、扩建）输变电工程，技改大修、迁改工程和配网物资专项监督，由各供电单位、xxx公司负责组织实施，建设公司、送变电公司、物资公司配合实施，电科院负责技术指导，报告和工作月报提交电科院汇总”的要求。 | 《国网重庆电力设备部关于印发2022年电网设备电气性能、金属及土建专项技术监督工作方案的通知》 | xxx公司在投运前严格按照专项技术监督工作方案要求开展变压器油中溶解气体在线监测装置专项监督、开关柜（环网柜）保护动作时间试验、避雷器在线监测装置专项监督，对监督中发现的不合格设备及时进行更换，验收合格后方可使用。
未开展变电站不锈钢部件材质分析、开关柜触头弹簧材质检测。违反《国网重庆电力设备部关于印发2022年电网设备电气性能、金属及土建专项技术监督工作方案的通知》（设备〔2022〕5号）中实施分工的要求“35千伏及以上新建（改造、扩建）输变电工程，技改大修、迁改工程和配网物资专项监督，由各供电单位、xxx公司负责组织实施，建设公司、送变电公司、物资公司配合实施，电科院负责技术指导，报告和工作月报提交电科院汇总”的要求。 | 《国网重庆电力设备部关于印发2022年电网设备电气性能、金属及土建专项技术监督工作方案的通知》 | xxx公司在投运前严格按照专项技术监督工作方案要求开展变电站不锈钢部件材质分析、开关柜触头弹簧材质检测，对监督中发现的不合格设备及时进行更换，验收合格后方可使用。
SF6气体泄漏在线监测系统控制箱、GIS排烟风机控制箱体防雨罩、站内摄像头控制箱、电子围栏脉冲主机箱等户外密闭箱体或防雨罩的材质为碳钢。违反《电网设备金属技术监督导则》（Q/GDW11717-2017）16.3.1条“户外密闭箱体的材质应为06Cr19Ni10的奥氏体不锈钢或耐蚀铝合金，不能使用2系或7系铝合金”及16.3.3条“防雨罩材质应为06Cr19Ni10的奥氏体不锈钢或耐蚀铝合金”的要求。 | 《电网设备金属技术监督导则》 | xxx公司督促施工单位对该不合格的户外箱体及防雨罩进行更换，整改后进行复测，验收合格后方可使用。
开关柜动触头弹簧材质为碳钢。违反《电网设备金属技术监督导则》（Q/GDW11717-2017）12.2.2条“紧固弹簧及触头座应为06Cr19Ni10的奥氏体不锈钢”的要求。 | 《电网设备金属技术监督导则》 | xxx公司督促施工单位对不合格的开关柜动触头弹簧进行更换，整改后进行复测，验收合格后方可使用。
地下室感烟探测器安装在送风管道上方。违反《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166-2019）第3.4.1条“探测器周围水平距离0.5m内，不应有遮蔽物；探测器至空调送风口最近边的水平距离，不应小于1.5m”的要求。 | 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 | xxx公司督促施工单位调整感烟探测器位置，满足探测器周围水平距离0.5m内，不应有遮蔽物；探测器至空调送风口最近边的水平距离，不应小于1.5m的要求，4月25日前完成整改。
沉降监测报告中沉降控制速率2mm/d、控制累计值30mm偏大。违反《建筑变形测量规范》（JGJ8-2016）7.1.5第4条及《电力工程施工测量技术规范》（DL/T5445-2010）11.7.4第4条“100天的沉降速率小于0.01mm/d-0.04mm/d时，认为基础沉降达到稳定状态”的要求。 | 《建筑变形测量规范》 | xxx公司督促具备资质的第三方单位跟踪监测沉降情况，计算沉降速率、累计值是否满足规范要求，如不满足要求及时进行防沉降整改。
地下室预留电缆隧道内存在积水。违反《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008)表3.2.1的要求“地下工程防水标准，一级：不允许渗水，结构表面无湿渍；二级：不允许漏水，结构表面可有少量湿渍；总湿渍面积不应大于总防水面积（包括顶板、墙面、地面）的1/1000；任意100m，防水面积上的湿渍不超过2处，单个湿渍的最大面积不大于0.1m”的要求。 | 《地下工程防水技术规范》 | xxx公司督促施工单位采取措施降低地下水位，在无水情况下进行修堵施工；当无法降低地下水位时，可通过引水泄压，涂抹快凝止水材料，再进行大面积抹面处理，4月25日前完成整改。
生活污水处理装置未通电运行，未开展调试。违反《电力环境保护技术监督导则》（DL/T1050-2016）6.1.5.2“调试结束时，调试技术资料应齐全。调试技术资料应包括：调试大纲、调试方案、调试记录、调试报告、调试工作总结、工程系统图纸、设计说明书、设备安装和使用说明书等”的要求。 | 《电力环境保护技术监督导则》 | xxx公司督促施工单位对生活污水处理装置开展调试，确保调试方案、试验、记录、报告规范齐全，调试结果符合相关标准要求。4月25日前完成整改，验收合格后方可投运。
事故油池、污水管道未按要求开展池体充水和通球试验。违反《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）5.2.5中“排水主立管及水平干管管道均应做通球试验，通球球径不小于排水管道管径的2/3，通球率必须达到100%”、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）9.2中“压力管道水压试验”和9.3中“无压管道的闭水试验”、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）“污水管道和附属构筑物应保证其密实性，防止污水外渗和地下水入渗”等规定。 | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 | xxx公司督促施工单位开展事故油池、污水管道充水及通球试验，形成试验报告并存档。4月25日前完成整改，验收合格后方可投运。
本工程配套建设的环境保护设施竣工后的竣工日期、调试的起止日期未对外公示。违反《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号）第十一条“除按照国家需要保密的情形外，建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息：（一）建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期；（二）对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期”的要求。 | 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 | xxx公司督促施工单位在工程配套建设的环境保护设施竣工后、调试前，及时对外进行公示，投运前完成整改。
事故油池和污水处理装置没有设置标识牌，部分井盖无标志。违反《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）8.2.9“给排水井盖选用的型号、材质应符合设计要求，设计未要求时，宜采用复合材料井盖，行业标志明显；道路上的井室必须使用重型井盖，装配稳固”的要求。 | 《给水排水管道工程施工及验收规范》 | xxx公司督促施工单位补装事故油池和污水处理装置标识牌，完善井盖标志，确保标识清晰，4月25日前完成整改。
变电站土建施工结束后周围环境的土地整治、回覆表土、恢复植被等生态环境保护措施和水土保持措施未开展。违反《输变电项目水土保持技术规范》（SL640-2013）4.1.3“水土流失防治措施应符合下列规定。5.施工过程中造成地表扰动的施工便道、牵张场地、塔基施工场地等临时占地范围，在施工结束后应进行土地整治、回覆表土、恢复原土地利用功能。6.取土场、弃渣处置点等应进行有效保护，并修建截（排）水沟及其自然沟道的消能顺接工程，施工结束后进行土地整治，恢复植被或复耕”及《国家电网有限公司电网基建项目水土保持设施验收管理办法》第十三条“水土保持设施具备正常运行条件，满足交付使用要求，且运行、管理及维护责任得到落实”的要求。 | 《输变电项目水土保持技术规范》 | xxx公司督促施工单位落实水土保持要求，及时恢复植被或复耕，4月25日前完成整改。
施工图中变电站主要建（构）筑物一览表中标注的事故油池容量为80m³，实际是按照100立方米事故油池进行设计和施工，设计文件与现场实际施工存在明显不一致。违反《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）“事故油池施工要按照设计要求进行”的要求。 | 《给水排水管道工程施工及验收规范》 | xxx公司督促设计单位按最大1台主变油量的100%对事故油池容量进行核算并修改设计图，确保相关设计文件容量数据与现场实际一致，4月25日前完成整改，验收合格方可投运。
变电站内计量用电流、电压互感器未检定。违反《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448-2016）中7.6.2第a条“待安装的电能计量器具应经依法取得计量授权的电力企业电能计量技术机构检定合格”的要求。 | 《电能计量装置技术管理规程》 | xxx公司按照规程要求委托检定机构对计量互感器应进行误差检定，取得合格证书后方可安装使用，4月25日前完成整改。
变电站内部分电能表专用试验接线盒进线、出线接线不规范，部分计量二次回路接线铜芯外露。违反《电能计量装置安装接线规则》（DL/T825-2002）附录A.7有效接地系统高压计量有功及感性无功电能分相接线方式图要求“三相四线计量方式下，试验接线盒电流进线应为每相的第二、三端子，出线应为每相第一、三端子”及《电能计量装置通用设计规范》（Q/GDW10347-2016）中5.7.1“二次回路基本要求h)线缆接入端子处松紧适度，接线处禁止铜芯外露、压皮”的要求。 | 《电能计量装置安装接线规则》 | xxx公司按照标准要求对电能表专用试验接线盒进线、出线和计量二次回路进行规范接线，4月25日前完成整改。
除主控室外的其余小室等电位地网均未与主地网一点相连。违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》(国家电网设备〔2018〕979号)15.6.2.1“该等电位地网应与变电站主地网一点相连，连接点设置在保护室的电缆沟道入口处。为保证连接可靠，等电位地网与主地网的连接应使用4根及以上，每根截面积不小于50mm²的铜排（缆）”的要求。 | 《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》 | xxx公司督促施工单位完善各个小室等电位地网与主地网的一点相连，4月25日前完成整改，验收合格后方可投运。
1号主变B屏有一台交换机失电不告警。违反《智能变电站二次系统标准化现场调试规范》（Q/GDW11145-2014）7.3.1“网络交换机主要调试工作与要求：b)交换机各端口通信状态应正确”的要求。 | 《智能变电站二次系统标准化现场调试规范》 | xxx公司督促施工单位消除此台交换机的缺陷，4月25日前完成整改，验收合格后方可投运。
未开展保护装置调试以及光纤通道相关数据测试，无相关调试、测试报告。违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》(国家电网设备〔2018〕979号)15.3.2“基建单位应至少提供以下资料：保护调试报告、二次回路（含光纤回路）检测报告以及调控机构整定计算所必需的其他资料”的要求。 | 《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》 | xxx公司督促施工单位完成保护装置调试及光纤通道测试，并出具相关调试报告和测试报告，4月25日前完成整改，验收合格后方可投运。
未开展电力监控系统网络安全评估。违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）16.2.2.7“电力监控系统在上线投运之前、升级改造之后必须进行安全评估、不符合安全防护规定或存在严重漏洞的禁止投运”的要求。 | 《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》 | xxx公司联系具有资质的单位完成电力监控系统网络安全评估，并出具相关报告，4月25日前完成整改，验收合格后方可投运。
故录、后台、五防、交换机、防火墙等装置未接入网络安全监测装置，站控层防火墙和隔离装置策略未配置且未启用。违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）16.2.2.1“电力监控系统工程建设和管理单位（部门）应严格按照安全防护要求，保障横向隔离、纵向认证、调度数字证书、网络安全监测等安全防护技术措施与电力监控系统同步建设，根据要求配置安全防护策略，验收合格方可开展业务调试”的要求。 | 《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》 | xxx公司督促施工单位将故录、后台、五防、交换机、防火墙等站控层主机设备接入网络安全监测装置，站控层防火墙和隔离装置等安防设备策略应细化至端口，4月25日前完成整改，验收合格后方可投运。
交换机、防火墙等网络设备空闲端口未封闭，主机USB驱动、光盘驱动未卸载。违反《电力监控系统安全防护总体方案》（国能安全〔2015〕36号）4.4“关闭或拆除主机上不必要的软盘驱动、光盘驱动、USB接口、串行口、无线、蓝牙等，严禁控制在生产控制大区和管理信息大区之间交叉使用移动存储介质以及便携式计算机”的要求。 | 《电力监控系统安全防护总体方案》 | xxx公司督促施工单位采用端口锁封闭空闲端口，并在逻辑上对空闲端口、驱动进行禁用，4月25日前完成整改。
电能量采集装置、调度数据网交换机、数据通信网关机柜1内自动化设备不满足双电源冗余要求。违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）第16.1.1.5条“厂站远动装置、计算机监控系统及其测控单元等自动化设备应采用冗余配置的UPS或站内直流电源供电”的要求。 | 《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》 | xxx公司督促施工单位将电能量采集装置、调度数据网交换机、数据通信网关机柜1内自动化设备采用冗余配置的UPS或站内直流电源供电，4月25日前完成整改，验收合格后方可投运。
现场抽检发现10千伏交换机数据丢帧。违反《智能变电站网络交换机技术规范》（Q／GDW1429-2012）5.5.7“交换机在端口线速转发时，帧丢失率应为0”的要求。 | 《智能变电站网络交换机技术规范》 | xxx公司联系重庆电科院对全站同型号交换机开展普检，对有问题交换机立即更换，复检合格后方可使用，4月25日前完成整改。
OPGW导引光缆排列混乱、两端和沟道转弯处未设置醒目标识，OPGW导引光缆与电缆同槽道布放。违反《电力系统通信光缆安装工艺规范》（Q/GDW758—2012）中6.2.2f）3）“光缆在两端和沟道转弯处设置醒目标识”及《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）16.3.1.6”通信光缆或电缆应避免与一次动力电缆同沟（架）布放，并完善防火阻燃和阻火分隔等各项安全措施，绑扎醒目的识别标识；如不具备条件，应采取电缆沟（竖井）内部分隔离等措施进行有效隔离”的要求。 | 《电力系统通信光缆安装工艺规范》 | xxx公司督促施工单位对OPGW导引光缆进行有序排列，在两端和沟道转弯处设置醒目标识，OPGW导引光缆与电缆同槽道布放时采取有效的隔离措施，4月25日前完成整改，验收合格后方可投运。
工程建设开关柜数量24面，未开展出厂试验验收。违反《国网重庆电力运检部关于印发开关柜出厂验收要点的通知》（运检〔2015〕45号）第一条“当某变电站单批次10千伏开关柜采购数量20面及以上时，须按《国网重庆市电力公司开关柜出厂验收要点》开展出厂验收”的要求。 | 《国网重庆电力运检部关于印发开关柜出厂验收要点的通知》 | xxx公司依据开关柜出厂试验项目要求，开展相关试验检测，验收合格后方可投运。
220千伏主变出厂试验关键点见证未做声级测量。违反《国家电网公司变电验收管理规定》（国网（运检/3）827-2017）3.2.2“验收要求e）运检部门应审核出厂试验方案，检查验收项目及试验顺序是否符合相应的试验标准和合同要求”的要求。 | 《国家电网公司变电验收管理规定》 | xxx公司在工程投运后开展场站边界噪声测试及临近居民点噪声测试，如噪声超标则需采取降噪处理措施。并在今后的主变出厂验收中严格按要求开展声级测量关键点见证。
开关柜接地排采用铝排非铜排。违反《国家电网公司总部配网标准化物资固化技术规范书》（高压开关柜AC10kV进线开关柜小车式真空下进,带进线PT招标文件）5.2.11条对接地的要求：b)“接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，在额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm，但最小截面积不应小于240mm”的要求。 | 《国家电网公司总部配网标准化物资固化技术规范书》 | xxx公司督促施工单位对该不合格的开关柜接地排更换为截面积不小于240mm2铜排，整改后进行复测，合格后方可使用。
变电站内雨水通过管道直接外排，未接入园区市政雨水管网，与环评报告中要求的站内雨水经收集后排入园区内市政雨水管网的要求不符。违反《国家电网公司环境保护技术监督规定》（国网（科/2)539-2014）第八条“（四）施工安装阶段：施工期应落实各项环保、水保措施”的要求。 | 《国家电网公司环境保护技术监督规定》 | xxx公司督促施工单位将站内雨水排放管道接入市政雨水管网，4月25日前完成整改，验收合格后方可投运。
10千伏开关室与电缆沟交接处电缆交叉布置，未设备槽盒等隔离措施，以及设置防火墙。 | 违反《电力设备典型消防规程》（DL5027-2015）10.5.14“电缆的进出口及分支、电缆交叉、密集部位宜设置防火墙，间隔不大于60米”的要求。 | xxx公司督促施工单位对电缆的进出口及分支、电缆交叉部位设置防火墙，6月25日前完成整改。
未见主变及组合电器运输方案，无主变压器三维冲击记录四方验收签字记录。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）9.2.2.4“110（66）kV及以上电压等级变压器在运输过程中，应按照相应规范安装具有时标且有合适量程的三维冲击记录仪。变压器就位后，制造厂、运输部门、监理单位、用户四方人员应共同验收，记录纸和押运记录应提供给用户留存”的要求。 | xxx公司督促施工单位补全大件运输方案和主变四方签字验收记录，6月25日前完成整改。
消防水泵房未见就地水位显示装置。 | 违反《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第4.3.9条“，消防水池应设置就地水位显示装置”的要求。 | xxx公司督促施工单位在门卫室设置就地水位显示装置，并将水位异常告警信息接入监控平台。
1号塔塔脚板与铁塔主材间有缝隙，未封堵防水。 | 违反《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB50233-2014）第7.2.7条“铁塔组立后，塔脚板应与基础面接触良好，有空隙时应用铁片垫实，并应浇筑水泥砂浆”的要求。 | xxx公司督促施工单位对1号铁塔塔脚板与铁塔主材间紧密贴合，有缝隙时用防水密封胶进行封堵。
铁塔接地线引出地面垂直部分未全部防腐。 | 违反《电网金属技术监督规程》（DL/T1424-2015）6.1.6“c)接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位外侧100mm范围内应防腐处理”的要求。 | xxx公司督促施工单位对接地线露出地面垂直部分全部覆盖防腐涂刷。
1号塔耐张液压线夹压接管有飞边、毛刺。脚钉朝向不统一。 | 违反《110kV～750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB50233-2014）第8.4.11条规定“飞边、毛刺及表面未超过允许的损伤应锉平并用0号以下细砂纸磨光；压后应平直，有明显弯曲时应校直，弯曲度不得大于2%”，《国家电网公司输变电工程标准工艺》（工艺标准库2016年版），角钢塔分解组立“杆塔脚钉安装应齐全，脚凳侧不得露丝，弯钩朝向应一致向上”的要求。 | xxx公司督促施工单位对压接管进行打磨处理，对脚钉朝向进行处理。于6月20日前整改落实，验收合格后方可投运。
现场目视发现1号终端塔轻微向内角侧倾斜。 | 违反《110kV～750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB50233-2014）第7.1.9条，“自立式铁塔，终端耐张塔组立后，应向受力反方向预倾斜，预倾斜值应根据塔基础底面的地耐力、塔结构的刚度以及受力大小由设计确定，架线挠曲后仍不宜向受力侧倾斜”的要求。 | xxx公司督促设计单位，对1号终端塔倾斜值进行测量复核，需符合设计要求，验收合格后方可投运。
27号塔A腿处于山体边坡未修筑堡坎，C腿排水沟深度不达标。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）》（国家电网设备〔2018〕979号）6.1.1.4规定“对于易发生水土流失、山洪冲刷等地段的杆塔，应采取加固基础、修筑挡土墙（桩）、截（排）水沟、改造上下边坡等措施，必要时改迁路径”的要求。 | xxx公司对不合格排水沟进行整改，并与设计共同确认，将基础护坡纳入实施整改。验收合格后方可投运，6月25日前完成整改。
35号塔绝缘子M销穿向不统一，横担挂点双螺帽未紧固。 | 违反《110kV～750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB50233-2014）第8.6.7条，“绝缘子串、导线及架空地线上的各种金具上的螺栓、穿钉及弹簧销子除有固定的穿向外，其余穿向应统一”，“国家电网公司输变电工程标准工艺》（工艺标准库2016年版），角钢铁塔分解组立（0201020101），“（10）防盗螺栓安装到位，扣紧螺母安装齐全，防盗螺栓安装高度符合设计要求”的要求。 | xxx公司对销钉朝向、螺栓紧固进行整改。验收合格后方可投运，6月25日前完成整改。
钢管避雷针底部未设置有效排水孔。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）14.7.2.1钢管避雷针底部应设置有效排水孔,防止内部积水锈蚀或冬季结冰的要求。 | xxx公司督促施工单位，按照要求对钢管避雷针底部进行开孔处理，6月25日前完成整改。
变压器瓦斯继电器、压力释放阀未装设防雨罩。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）9.3.2.1“户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，并加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。”的要求。 | xxx公司督促施工单位及时完成防雨罩安装并检测材质，6月25日前完成整改。
变压器实际油位与变压器油温油位曲线图比较，油位偏高。 | 违反《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB50148-2010)4.12.1“7储油柜和充油套管的油位应正常”的要求。 | xxx公司督促施工单位及时对两台主变的油位进行调整，确保油位与曲线一致，6月25日前完成整改。
主变沉降观测点被格栅支撑架构遮盖，无法进行沉降观测操作，站内观测点均未加保护措施，主变和GIS设备未及时开展监测。 | 违反《建筑变形测量规范》（JGJ8-2016）第3.3.3条“变形监测点的布设，应根据建筑物的结构、形状和场地工程地质条件等确定，点位应便于观测，易于保护，标志应稳固”的要求。《电力工程施工测量标准》（DL/T5578-2020）第11.4.10条要求，根据设计单位对GIS地基土类型和沉降速率大小确定的时间和频率，判定是否满足要求；整个施工期观测次数原则上不少于3次；每次沉降观测结束，应及时处理观测数据，分析观测成果。的要求。 | xxx公司督促施工单位按照要求重新设置变压器沉降观测点，并加装保护措施，补齐沉降观测相关监督报告，6月25日前完成整改。
主变呼吸器油杯油位过高，超过油杯最高油位线刻度。违反《变电站设备验收规范第01部分：油浸式变压器（电抗器）》（Q/GDW11651.1-2017）A.14“变压器竣工（预）验收标准卡第4条外观检查：②油位计就地指示应清晰，便于观察，油位正常”的要求。 | 违反《变电站设备验收规范第01部分：油浸式变压器（电抗器）》（Q/GDW11651.1-2017）A.14“变压器竣工（预）验收标准卡第4条外观检查：②油位计就地指示应清晰，便于观察，油位正常”的要求。 | xxx公司督促施工单位对呼吸器油杯油位进行调整，6月25日前完成整改，验收合格后方可投运。
输电线路塔材焊缝检测专项监督中焊缝超声探伤数量抽检不足，现场报告只有1个厂家1基铁塔的抽检记录，未满足对每个厂家抽取2基铁塔的要求。 | 违反《2023年材料技术监督项目要求》（十七）输电线路塔材焊缝质量检测2.焊缝超声探伤：新建（改造、扩建）输电线路工程每个厂家抽取2基铁塔，设计要求全焊透的一级、二级焊缝，抽检比例不低于其总数量的10%的要求。 | xxx公司按要求，对瑜煌铁塔厂家的36基铁塔抽取2基铁塔开展输电线路铁塔焊缝超声探伤抽检，经验收合格后方能投入运行，6月25日前完成整改。
110千伏开关场光缆余缆箱厚度检测发现不足2mm。 | 违反《电网设备金属技术监督导则》（Q/GDW11717-2023），户外密闭箱体（控制、操作及检修电源箱等）应具有良好的密封性能，其公称厚度不应小于2mm，如采用双层设计，其单层厚度不得小于1mm。 | xxx公司督促设备厂家对光缆余缆箱进行更换，并对新到货开展箱体开展复检工作，6月25日前完成整改。
未设置测控装置防抖死区参数。 | 违反《国网重庆市电力公司厂站监控系统管理规定》第四十三条、第四十四条“遥信防抖时间宜设置为20-30ms，变化死区值电压、电流量测死区宜设置为万分之五，功率量测死区宜设置为千分之二。”的要求。 | xxx公司督促厂家或调试单位完成全站测控装置参数设置，经验收合格后方能投入运行，投运前完成整改。
站内PCS-9794通信管理装置未采用冗余配置的站内直流电源供电。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）》（国家电网设备〔2018〕979号）16.1.1.5厂站远动装置、计算机监控系统及其测控单元等自动化设备应采用冗余配置的UPS或站内直流电源供电。具备双电源模块的设备，应由不同电源供电。”的要求。 | xxx公司督促施工单位安装双直流电源切换模块给PCS-9794通信管理装置供电，经验收合格后方能投入运行，投运前完成整改。
站内自动化设备的空闲硬件端口未封闭。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）》（国家电网设备〔2018〕979号）第16.2.2.4条“应按照要求对电力监控系统主机及网络设备进行安全加固，关闭空闲的硬件端口，关闭生产控制大区禁用的通用网络服务。”的要求。 | xxx公司督促厂家或调试单位完成全站自动化设备空闲硬件端口封闭，经验收合格后方能投入运行，投运前完成整改。
镇月南北线OPGW光缆在进站门型架顶端、最下端固定点（余缆前）和光缆末端未接地，且OPGW引下光缆与架构紧贴未绝缘。 | 违反《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施（修订版）》“16.3.2.7OPGW应在进站门型架顶端、最下端固定点（余缆前）和光缆末端分别通过匹配的专用接地线可靠接地，其余部分应与构架绝缘。采用分段绝缘方式架设的输电线路OPGW，绝缘段接续塔引下的OPGW与构架之间的最小绝缘距离应满足安全运行要求，接地点应与构架可靠连接。OPGW、ADSS等光缆在进站门型架处应悬挂醒目光缆标识牌。”的要求。 | xxx公司督促施工单位完成OPGW光缆“三点接地”要求，增加引下线夹使OPGW引下光缆与架构绝缘，经验收合格后方可投运。
中兴SDH屏内PDP电源分配屏上配置的交流断路器。 | 违反《QGDW11442-2015国家电网公司通信专用电源技术要求、工程验收及运行维护规程》“5.2.4.9直流回路短路应选择直流专用断路器”的要求。 | xxx公司督促厂家完成中兴SDH屏内PDP电源分配屏上交流空开的更换，换成直流专用断路器，经验收合格后方可投运。
缺少计量二次回路调试报告及CT、PT误差试验报告。违反《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448-2016）7.6.3电能表及电压、电流互感器的安装使用说明书、出厂检验报告、授权计量检定机构的检定证书/检测报告的规定。 | 违反《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448-2016）7.6.3电能表及电压、电流互感器的安装使用说明书、出厂检验报告、授权计量检定机构的检定证书/检测报告的规定。 | xxx公司督促施工单位提供相关试验检定报告，6月30前完成整改。
主控室、二次设备仓二次等电位地网不规范，二次等电位未使用4根不小于50mm2的铜缆与变电站主地网一点连接。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）第15.6.2.1条“在保护室屏柜下层的电缆室（或电缆沟道）内，沿屏柜布置的方向逐排敷设截面积不小于100mm2的铜排（缆），将铜排（缆）的首端、末端分别连接，形成保护室内的等电位地网。该等电位地网应与变电站主地网一点相连，连接点设置在保护室的电缆沟道入口处。为保证连接可靠，等电位地网与主地网的连接应使用4根及以上，每根截面积不小于50mm2的铜排（缆）”的要求。 | xxx公司督促施工单位严格按“反措”要求完成二次等电位地网与主地网规范连接。6月25日前完成整改。
110、35、10千伏母线电压互感器二次回路中性线（N相）未接地。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）第15.6.4.1条“电流互感器或电压互感器的二次回路，均必须且只能有一个接地点。当两个及以上电流（电压）互感器二次回路间有直接电气联系时，其二次回路接地点设置应符合以下要求：（1）便于运行中的检修维护。（2）互感器或保护设备的故障、异常、停运、检修、更换等均不得造成运行中的互感器二次回路失去接地。”的要求。 | xxx公司督促施工单位严格按“反措”要求完成110、35、10千伏母线电压互感器二次回路中性线（N相）接地，6月25日前完成整改。
#15号塔基础边坡存在坍塌隐患。 | 违反《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施（修订版）》（国家电网设备〔2018〕979号）6.1.1.4条“对于易发生水土流失、山洪冲刷等地段的杆塔，应采取加固基础、修筑挡土墙（桩）、截（排）水沟、改造上下边坡等措施，必要时改迁路径”的要求。 | xxx公司与设计核实土质等情况，督促施工单位完善边坡防护措施，验收合格后方可投运，6月30日前整改完毕。
铁塔导线距离下方树木垂直距离不足4米。 | 违反《电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》(GB50173-2014)附录A对地及交叉跨越安全距离要求A0.4“导线与林木之间的垂直距离35kV~66kV不低于4米” | xxx公司督促施工单位对导线下方的林木进行清理，确保满足距离要 求，验收合格后方可投运，6月30日前整改完毕。
全线铁塔未开展接地电阻测试。 | 违反《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2016）24.0.6“测量杆塔的接地电阻值，应符合设计文件的规定”要求。 | xxx公司组织督促施工单位开展全线铁塔接地电阻测试，确保接地电阻值满足设计及标准要求，出具合格报告并存档，验收合格后方可投运，6月30日前整改完毕
N52铁塔接地体埋深不足，只有0.5米。 | 违反《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T50065‐2011）中“埋设深度旱地耕地接地体埋深不小于0.6米，水田耕地接地体埋深不小于0.8米”的要求。 | xxx公司督促施工单位对N52塔接地体重新开挖至设计的深度，6月30日前完成整改。
30号塔地脚螺栓表面锈蚀。 | 违反《110千伏-750千伏架空输电线路施工及验收规范》GB50233-2014)第6.2.3条“现场浇筑基础中的地脚螺栓安装前应除去浮锈，螺纹部分应予以保护。地脚螺栓及与预埋件安装牢固，在浇筑过程中应随时检查位置的准确性”的要求。 | xxx公司督促施工单位对所有杆塔地脚螺栓开展排查，对存在锈蚀的地脚螺栓除锈防腐处理后再做保护帽，6月30日前完成整改。
63号塔接地体焊接部位未进行防腐处理 | 违反《电网金属技术监督规程》（DL/T1424-2015）6.1.6“c)接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位外侧100mm范围内应防腐处理”的要求。 | xxx公司督促施工单位按照要求进行防腐处理，6月30日前完成整改。
#01-#02号塔线路导线与树木（考虑自然生长高度）之间的垂直距离小于4m。 | 违反《110千伏-1000千伏架空输电线路施工及验收规范》（Q/GDW10115-2022）附录A“表A7导线与树木（考虑自然生长高度）之间的最小垂直距离110kV需满足4米”的规定。 | xxx公司督促施工单位对通道内自然生长高度不满足安全距离的树障进行清理，6月30日前完成整改。
220千伏旱坪站110千伏旱泾南电流互感器油位超上限max。 | 违反《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB50148-2010)中5.4.1.2“互感器应无渗漏，油位、气压、密度应符合产品技术文件的要求”的要求。 | 巫山公司督促施工单位核对油温-油位曲线，根据环境温度调整油位到合适水平，6月30日前完成整改
N21塔绝缘子串附近挂有异物 | 违反《架空输电线路运行规程》（DLT741-2019）中6.2.3“导线、地线、引流线是否悬挂飘浮物”的要求。 | 巫山公司督促施工单位对全线开展排查，清理导线、地线、引流线等设备上悬挂漂浮物，6月30日前完成整改，验收合格后方可投运
未开展输电线路电力金具闭口销和开口销材质分析。 | 违反《国网重庆电力设备部关于开展2023年材料技术监督及电气设备性能专项抽检检测工作的通知》（设备〔2023〕24号）（十四）输电线路电力金具闭口销和开口销材质分析“新建输电线路工程每个厂家、每种型号的各抽取5个闭口销和开口销进行检测”的要求。 | 巫山公司督促开展输电线路电力金具闭口销和开口销材质分析检测，检测合格后方可投运，6月30日前完成整改。
未见主变压器冷却器压力试验报告和短路承受能力试验（计算）报告。 | 违反《国家电网公司变电验收管理规定（试行）》第1分册表A6“冷却器应进行0.5MPa（散热器0.05MPa），10h压力试验，应无渗”和《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）9.1.1“240MVA及以下容量变压器应选用通过短路承受能力试验验证的产品；500kV变压器和240MVA以上容量变压器应优先选用通过短路承受能力试验验证的相似产品。生产厂家应提供同类产品短路承受能力试验报告或短路承受能力计算报告”的要求。 | xxx公司督促生产厂家和监造单位提供主变冷却器压力试验报告、短路承受能力试验（计算）报告及相关过程资料，6月30日前完成整改。
主变压器运输过程中三维冲击未实时记录，运输期间4月16日仅一条记录，4月18日和20日无记录 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）9.2.2.4“110（66）kV及以上电压等级变压器在运输过程中，应按照相应规范安装具有时标且有合适量程的三维冲击记录仪。变压器就位后，记录纸和押运记录应提供给用户留存”的要求。 | xxx公司联合监理、施工、运输和制造厂等单位，共同分析三维冲击记录缺失原因，出具正式说明并经签字确认后规范存档，6月30日前完成整改。
主变油色谱交接试验报告中氢气判定依据、判定结论错误，氢气含量试验值为28.61μL/L，高于10μL/L的标准值，但结果判定为合格 | 违反《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2016）8.0.3第3条“新装变压器油中总烃含量不应超过20μL/L，H2含量不应超过10μL/L、乙炔含量不应超过0.1μL/L”的要求。 | xxx公司督促调试单位对主变油色谱进行复测，并对交接试验报告判定依据进行修改，复测合格后方可投运，6月30日前完成整改。
远程视频检查发现3号主变顶层油温计、绕组温度计等现场3个温度计指示温度差6℃（指示温度值26℃、32℃、30℃）。 | 违反《国家电网公司变电验收管理规定》（国网（运检/3）827-2017）第1分册油浸式变压器（电抗器）验收细则A14变压器竣工（预）验收标准卡第32条“温度指示：现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K”的要求。 | xxx公司核实现场多个温度计指示误差原因，如有必要将相关表计重新送检，6月30日前完成整改。
现场未见主变压器冷却器、有载分接开关压力试验报告和短路承受能力试验（计算）报告 | 违反《国家电网公司变电验收管理规定（试行）》第1分册表A6“冷却器应进行0.5MPa（散热器0.05MPa），10h压力试验，应无渗”，《变电站设备验收规范第一部分：油浸式变压器（电抗器）》(Q/GDW11651.1-2017)表A6110（66）kV-220kV变压器出厂验收（试验）标准卡第24：有载分接开关试验④“切换开关油箱密封试验油压0.1MPa，12h无渗漏”和《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）9.1.1“240MVA及以下容量变压器应选用通过短路承受能力试验验证的产品；500kV变压器和240MVA以上容量变压器应优先选用通过短路承受能力试验验证的相似产品。生产厂家应提供同类产品短路承受能力试验报告或短路承受能力计算报告”的要求。 | xxx公司督促生产厂家和监造单位提供主变冷却器、有载分接开关压力试验报告、短路承受能力试验（计算）报告及相关过程资料，7月7日前完成整改。
主变压器生产厂家未提供绝缘油无腐蚀性硫、结构簇、糠醛及油中颗粒度报告。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）9.2.2.3“变压器新油应由生产厂家提供新油无腐蚀性硫、结构簇、糠醛及油中颗粒度报告”的要求。 | xxx公司督促主变压器生产厂家提供绝缘油无腐蚀性硫、结构簇、糠醛及油中颗粒度报告，7月7日前完成整改。
施工单位未提供主变有载分接开关极限位置试验记录 | 不满足《变电站设备验收规范-第一部分：油浸式变压器（电抗器）》(Q/GDW11651.1-2017)表A6110（66）kV-220kV变压器出厂验收（试验）标准卡第24：有载分接开关试验③“用额定操作电压电动操作2个循环，然后将操作电压降到其额定值85%操作一个循环；变压器空载加励磁，在额定电压和频率下，操作一个完整的循环，切换过程无异常，电气及机械限位动作正确。”的要求。 | xxx公司督促生产厂家、施工单位提供主变有载分接开关极限位置试验报告及相关过程资料，7月7日前完成整改。
施工单位未在最高、最低油位检查油位计接点动作情况。 | 不满足《变电站设备验收规范-第一部分：油浸式变压器（电抗器）》(Q/GDW11651.1-2017)表A.11变压器中间验收（抽真空注油）标准卡4注油③“在最高、最低油位应检查油位计接点动作正确；”表A.14变压器竣工（预）验收标准卡17油位计：②“油位表的信号接点位置正确、动作准确，绝缘良好” | xxx公司督促施工单位提供主变本体及有载高、低油位试验报告及相关过程资料，7月7日前完成整改。
主变油色谱交接试验报告中氢气判定依据、判定结论错误，使用《变压器油中溶解气体分析和判断导则》（DL/T722-2014）中9.3.1220千伏及以下变压器油中溶解气体含量注意值“总烃≤150μL/L，H2≤150μL/L、乙炔≤5μL/L”作为判断依据。 | 违反《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2016）8.0.3第3条“新装变压器油中总烃含量不应超过20μL/L，H2含量不应超过10μL/L、乙炔含量不应超过0.1μL/L”的要求。 | xxx公司督促调试单位对主变油色谱交接试验报告判定依据进行修改，出具规范的交接验收报告，7月7日前完成整改。
主变温控器高温记录指针未在高温记录区或统一调整至较低温度区，且交接试验报告未体现相应内容 | 不满足《变电站设备验收规范-第一部分：油浸式变压器（电抗器）》(Q/GDW11651.1-2017)表A10变压器中间验收（组部件安装）标准卡第20：②“根据运行规程或厂家要求整定，接点动作正确”。 | xxx公司督促施工单位完善主变温控器试验报告及相关过程资料,试验完成后记录指针统一调整至当前温度指针偏上位置，7月7日前完成整改。
未开展塑料绝缘控制电缆性能检测。 | 违反《国网重庆电力设备部关于开展2023年材料技术监督及电气设备性能专项抽检检测工作的通知》（设备〔2023〕24号）“4.塑料绝缘控制电缆性能检测：对新建220kV及以上工程中使用的塑料绝缘控制电缆，每个供应商、每个批次、每种型号抽取比例不小于5%（最少1个工程）”的要求。 | xxx公司补充送检塑料绝缘控制电缆，尽快取得检测报告，7月7日前完成整改。
电流互感器膨胀器外罩未标注清晰耐久的最高（MAX）、最低（MIN）油位线及20℃的标准油位线。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）1.1.1.3“油浸式互感器的膨胀器外罩应标注清晰耐久的最高（MAX）、最低（MIN）油位线及20℃的标准油位线。”的要求。 | xxx公司联系设备制造商核实电流互感器最高（MAX）、最低（MIN）油位线及20℃的标准油位线，并在膨胀器外罩进行标注，7月15日前整改完毕，验收合格后方 可投运。
接地装置隐蔽工程未留有影像资料。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）第8.1.3条“接地装置隐蔽工程（埋深、长度、焊接质量）应留有影像资料的要求。” | xxx公司组织施工单位，监理单位要求其提供接地装置隐蔽工程影像资料，进行逐一抽检，7月15日前整改完毕，验收合格后方可投运。
未开展线路弧垂测量。 | 违反《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB50233-2014）8.5.4“观测弧垂时的温度应在观测档内实测。” | xxx公司组织施工单位，监理单位要求其提供弧垂测量数据记录，进行逐一抽检，7月15日前整改完毕，验收合格后方可投运。
汇控柜外接地扁铁切割处未镀锌进行防腐处理。 | 违反《2023年材料技术监督项目要求》《电气接地工程用材料及连接件》（DL/T1342-2014）6.1.2.2条规定，热浸镀层厚度最小值70μm，最小平均值85μm的要求。 | xxx公司督促施工单位在投运前严格按照专项技术监督工作要求对相应的接地扁铁进行整改，复测合格后方可投运。
断路器分、合闸线圈直流电阻测量值未与出厂值对比，违反《国家电网公司关于印发电网设备技术标准差异条款统一意见的通知》（国家电网科〔2017〕549 号）开关类设备-断路器-第1 条关于合闸电阻的注意阻值问题。条款统一意见：执行“合闸电阻值与出厂值相比应不超过±5%”。 | 《国家电网公司关于印发电网设备技术标准差异条款统一意见的通知》 | xxx公司督促调试单位核实分合闸线圈电阻值是否超过出厂值超过±5％，并完善相关调试报告，若超过出厂值超过±5％，应联系制造商对合闸线圈进行更换并复测，验收合格后方可投运，7月15日前整改完毕。
未开展主变冷却器压力试验和主变短路承受能力试验（计算） | 违反《国家电网公司变电验收管理规定（试行）》第1分册表A6“冷却器应进行0.5MPa（散热器0.05MPa），10h压力试验，应无渗”和《国网设备部关于印发加强66千伏及以上电压等级变压器抗短路能力工作方案的通知》（设备变电〔2019〕1号）“新购变压器交货时要提供变压器抗短路中心出具的抗短路能力校核报告，供货产品设计方案的抗短路相关参数必须在短路中心备案”的要求。 | xxx公司督促生产厂家和监造单位提供主变冷却器压力试验报告、变压器抗短路中心出具的抗短路能力校核报告及相关过程资料，7月20日前完成整改
主变10千伏侧避雷器通过构架接地，接地不规范。 | 违反《交流金属氧化物避雷器技术监督导则》（Q/GDW11079—2013）5.7.3.1.1)“避雷器应以最短的接地线与主接地网连接，其附近应装设符合设计要求的集中接地装置”的要求。 | xxx公司督促施工单位将主变10千伏侧避雷器改为单相直接接地，7月20日前完成整改
1#、2#主变低电压短路阻抗试验报告显示，短路阻抗初值差均超过±2%，且两台主变绕组变形试验高压侧中频段相关系数仅0.6左右，未对结果进行分析，出具合格报告。 | 违反《电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则》（DL/T1093-2018）“容量在100MVA及以下且电压等级在220kV以下的电力变压器绕组参数的相对变化不应大于2%”的要求。 | xxx公司督促调试单位复测两台主变低电压短路阻抗，如仍超过注意值，联系厂家综合分析绕组变形的严重程度，给出检修建议，验收合格后方可投运，7月20日前完成整改。
主变温控器高温记录指针未在高温记录区或统一调整至较低温度区，且交接试验报告未体现相应内容。 | 。违反《变电站设备验收规范-第一部分：油浸式变压器（电抗器）》Q/GDW11651.1-2017)表A10变压器中间验收（组部件安装）标准卡第20：②“根据运行规程或厂家要求整定，接点动作正确”的要求。 | xxx公司督促施工单位完成主变温控器试验报告及相关过程资料，试验完成后记录指针统一调整至当前温度指针偏上位置，7月20日前完成整改。
主变压器临近电缆沟采用普通电缆沟盖板且未采用防火纤维布等防火延燃措施。违反《变电站（换流站）消防设备设施完善化改造原则（试行）》（设备变电〔2018〕15号）4.2.4.7“靠近充油设备的电缆沟，应设有防火延燃措施，盖板应封堵。可采用防止变压器油流入电缆沟内的卡槽式电缆沟盖板或在普通电缆沟盖板上覆盖防火玻璃丝纤维布等措施”的要求。 | 《变电站（换流站）消防设备设施完善化改造原则（试行）》（设备变电〔2018〕15号）4.2.4.7“靠近充油设备的电缆沟，应设有防火延燃措施，盖板应封堵。可采用防止变压器油流入电缆沟内的卡槽式电缆沟盖板或在普通电缆沟盖板上覆盖防火玻璃丝纤维布等措施”的要求。 | xxx公司督促施工单位将普通电缆沟盖板改为卡槽式盖板或增加防火玻璃纤维布防火延燃措施，验收合格后方可投运，7月20日前完成整改。
14号塔地脚螺栓表面锈蚀，且安装后防卸措施不完善。 | 违反《电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB50173-2014）6.2.3条“现场浇筑基础中的地脚螺栓及预埋件应安装牢固。安装前应除去浮锈，螺纹部分应予以保护”及《国家电网有限公司电力建设安全工作规程第2部分：线路》（Q/GDW11957.2-2020）第11.1.8条“l）杆塔组立前，应核对地脚螺栓和螺母型号是否匹配。铁塔组立后，地脚螺栓应随即采取加垫板并拧紧螺帽及打毛丝扣等适当防卸措施（8.8级、10.9级高强度地脚螺栓不应采用螺纹打毛的防卸措施）”的要求。 | xxx公司督促施工单位对所有铁塔地脚螺栓开展核查，对存在锈蚀情况的螺栓进行除锈、防腐处理，并采取防卸措施，8月8日前完成整改。
14号塔A腿侧螺栓紧固不到位 | 违反《电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》(GB50173-2014)第7.1.3条“螺栓应与构件平面垂直，螺栓头与构件间的接触处不应有空隙”的要求。 | xxx公司督促施工单位对所有铁塔进行检查，确保螺栓紧固到位，8月8日前完成整改。
15号塔防盗螺栓安装不到位。 | 违反《国家电网公司输变电工程标准工艺》（工艺标准库2016年版）：角钢铁塔分解组立（0201020101）“（10）防盗螺栓安装到位，扣紧螺母安装齐全，防盗螺栓安装高度符合设计要求”的要求。 | xxx公司督促施工单位对各基铁塔防盗螺栓安装情况进行检查整改，确保安装到，验收合格后方可投运，8月8日前完成整改。
15号塔B腿踏脚板与基础面缝隙较大。 | 违反《电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB50173-2014）第7.2.3条“铁塔组立后，各相邻主材塔脚板应与基础面接触良好，有空隙时应用铁片垫实，并应浇筑水泥砂浆”的要求。 | xxx公司督促施工单位对各基铁塔踏脚板与基础面接触情况开展核查，将塔脚板与基础空隙用铁片垫实，并浇筑水泥砂浆，8月8日前完成整改。
15号转角塔未按照设计要求采取预偏措施，向内倾斜。 | 违反《电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》(GB50173-2014)第7.1.9条“自立式转角塔、终端塔应组立在倾斜平面的基础上，向受力反方向预倾斜，预倾斜值应由设计确定。架线挠曲后，塔顶端不应超过铅锤线而偏向受力侧。架线后铁塔的挠曲度超过设计要求时，应会同设计处理”的要求 | xxx公司督促施工单位按照设计预倾斜值对铁塔做外侧预偏，确保架线后铁塔挠度符合设计要求，验收合格后方可投运，8月8日前完成整改。
15号塔B腿第6脚钉踏存在变形。 | 违反《电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》(GB50173-2014)第7.1.1条“杆塔组立应有完整可行的施工技术文件。组立过程中，应采取保证部件不产生变形或损坏”的要求。 | xxx公司督促施工单位对各基铁塔开展排查，更换变形脚钉，8月8日前完成整改
N49#、N59#、N60#铁塔无镀锌层质量检查记录。 | 违反《输电线路铁塔制造技术条件》（GB/T2694-2018）6.9.2“镀锌层表面应连续完整，并具有实用性光滑，不应有过酸洗、起皮、漏镀、结瘤、积锌和锐点等使用上有害的缺陷。镀锌颜色一般呈灰色或暗灰色”的要求 | xxx公司开展铁塔镀锌层质量检查，规范留存检查记录，9月5日前完成整改。
N49#铁塔左相大号侧左下耐张线夹压接不规范，有毛边。 | 违反《110kV～750kV架空输电线路施工质量检验及评定规程》（DL/T5168-2016）4.5.2“压接管表面质量无起皱、毛刺，防腐处理完好”的要求。 | xxx、建设公司督促施工单位对耐张线夹压接管进行打磨处理，验收合格后方可投运，9月5日前完成整改
N60#铁塔右相小号侧耐张线夹压分流条安装缠绕不紧密，分流条过渡到跳线不圆滑且线条间相互干涉。 | 违反《110～750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB50233-2014）中8.6.10“对导线包裹应紧密”的要求。 | xxx、建设公司督促施工单位对分流条进行安装调整，绞制紧密处理，验收合格后方可投运，9月5日前完成整改
N49#、N59#、N60#铁塔无瓷绝缘子绝缘电阻测试记录。 | 违反《架空输电线路技术监督导则》（Q/GDW11080-2013）6.7.3.4.2“绝缘子安装时，施工单位应按GB50233等有关规定对瓷绝缘子进行绝缘电阻测量，大跨越段使用的绝缘子应进行交流耐压试验，并做好测试记录”的要求。 | xxx、建设公司督促施工单位按GB50233等有关规定对瓷绝缘子进行绝缘电阻测量，规范留存测试记录，验收合格和方可投运，9月5日前完成整改
N49#、N60#铁塔无耐张线夹压接后外观质量检查记录。 | 违反《110kV～750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB50233-2014）8.4.11“接续管及耐张管压后应检查外观质量”的要求。 | xxx、建设公司督促施工单位对耐张线夹的尺寸、损伤、弯曲度、防腐等压接质量开展检查，规范留存检查记录，验收合格和方可投运，9月5日前完成整改
N60#铁塔左相大号侧耐张线夹搭头板未涂电力脂。 | 违反《110～750KV架空输电线路施工及验收规范》（GB50233-2014）8.6.15“铝制引流连板及并沟线夹的连接面应平整、光洁，安装应符合下列规定：2使用汽油洗擦连接面及导线表面污垢后，应先涂一层电力复合脂，再用细钢丝刷清除有电力复合脂的表面氧化膜”的要求。 | xxx、建设公司督促施工单位对耐张线夹进行涂抹电力脂处理，验收合格后方可投运，9月5日前完成整改
未开展复合绝缘子剖检。 | 违反《国网重庆电力设备部关于开展2023年材料技术监督及电气设备性能专项抽检检测工作的通知》（设备〔2023〕24号）中3.复合绝缘子剖检“35kV及以上新建、改扩建输变电工程按每个电压等级、每个供应商的最大批量的额定机械强度等级为批次，每批次随机抽取至少4支绝缘子开展抽检试验”的要求。 | xxx公司严格按照通知要求开展复合绝缘子剖检试验，对监督中发现的不合格设备及时进行更换，验收合格后方可投运。
未开展子间隔棒橡胶元件物理性能检测。 | 违反《国网重庆电力设备部关于开展2023年材料技术监督及电气设备性能专项抽检检测工作的通知》（设备〔2023〕24号）（十八）子间隔棒橡胶元件物理性能检测中“新建110kV及以上输电工程每个厂家、每种型号的子间隔棒抽取3个橡胶元件进行检测”的要求。 | xxx公司在投运前严格按照通知要求开展子间隔棒橡胶元件物理性能检测，对监督中发现的不合格设备及时进行更换，验收合格后方可投运。
1号塔接地沟未做防沉层，回填土低于地面。 | 违反《电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB50173-2014）第5.0.12条，“接地沟的回填宜选取未掺有石块及其他杂物的泥土，并应分层夯实，回填后应筑有防沉层，其高度宜为100mm-300mm，工程移交时回填土不得低于地面”的要求 | xxx公司督促施工单位制作防沉层，确保移交时回填土不低于地面，验收合格后方可投运，9月3日前完成整改。
未开展瓷悬绝缘子绝缘电阻测试。 | 违反《电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB50173-2014）第4.0.15条，“35kV架空电力线路的瓷悬式绝缘子，安装前应采用不低于5000V的兆欧表逐个进行绝缘电阻测定”的要求 | xxx公司开展瓷悬绝缘子绝缘电阻抽测，验收合格后方可投运，9月3日前完成整改。
1号塔C腿踏脚板与基础面缝隙较大，未使用铁片垫实（现场措施在一点使用平垫填充）。 | 违反《电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB50173-2014）第7.2.3条“铁塔组立后，各相邻主材塔脚板应与基础面接触良好，有空隙时应用铁片垫实，并应浇筑水泥砂浆”的要求 | xxx公司督促施工单位将塔脚板与基础空隙用钢板灌浆铁片垫实，并浇筑水泥砂浆，验收合格后方可投运，9月3日前完成整改。
1号塔部分接地体连接未满焊，焊接部位未进行防腐处理。 | 违反《电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB50173-2014）第9.0.6条“接地体的连接采取搭接焊时，应符合下列规定：3.圆钢和扁钢谅解时，其搭接长度不应小于圆钢直径的6倍；5.所有焊接部位应进行防腐处理”的要求 | xxx公司督促施工单位对所有铁塔接地体连接情况开展排查，重新焊接有问题的搭接部位，并在焊接部位做好防腐措施，验收合格方可投运，9月3日前完成整改
1号塔C、D腿侧螺栓紧固不到位，敲击有异响。 | 违反《电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB50173-2014）第7.1.3条“螺栓应与构件平面垂直，螺栓头与构件间的接触处不应有空隙”的要求 | xxx公司督促施工单位将铁塔螺栓紧固到位，验收合格后方可投运，9月3日前完成整改
闭口销材质检测报告中引用依据为《电网设备金属技术监督导则》（Q/GDW 11717-2018），引用标准版本错误。违反《国网重庆电力设备部关于开展2023年材料技术监督及电气设备性能专项抽检检测工作的通知》(设备〔2023〕24号)（十四）输电线路电力金具闭口销和开口销材质分析，“质量判定依据《电网设备金属技术监督导则》(Q/GDW 11717-2023)16.2.4条规定，闭口销和开口销的材质应为防腐性能不低于06Cr19Ni10的奥氏体不锈钢”的要求。 | 《国网重庆电力设备部关于开展2023年材料技术监督及电气设备性能专项抽检检测工作的通知》(设备〔2023〕24号)（十四）输电线路电力金具闭口销和开口销材质分析，“质量判定依据《电网设备金属技术监督导则》(Q/GDW 11717-2023)16.2.4条规定，闭口销和开口销的材质应为防腐性能不低于06Cr19Ni10的奥氏体不锈钢”的要求。 | xxx公司完善检测报告内容，并在后期加强报告审核，9月3日前完成整改。
110千伏旧双九#36塔（110千伏旧金钻#23同塔）部分金具螺栓缺少开口销，110千伏旧金钻23#塔中相导线侧调整板U型环开口销未开口。 | 违反《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB50233-2014）8.6.8“金具上所用的闭口销的直径应与孔径相配合，且弹力适度。开口销和闭口销不应有折断和裂纹等现象，当采用开口销时应对称开口，开口角度不宜小于60°，不得用线材和其他材料代替开口销和闭口销”的要求。 | xxx公司督促施工单位对所有铁塔进行排查，按标准要求补充缺少的开口销，且对称开口不小于60°，10月20日前完成整改，验收合格后方可投运。
110千伏旧双九36#塔三相耐张线夹内未缠铝包带。 | 违反《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB50233-2014）8.6.9“所缠绕铝包带应露出线夹，但不应超过10mm，端头应回缠绕于线夹内压住”的要求。 | xxx公司督促施工单位按标准要求规范安装缠绕线夹铝包带，10月20日前完成整改，验收合格后方可投运。
用于钢筋机械连接丝头加工的钢筋切断机采用的是剪切原理工艺，未采用锯切原理的钢筋切断机，现场加工完成的钢筋机械连接丝头端面不平。 | 违反《钢筋机械连接技术规程》（JGJ107-2016）6.2.1“直螺纹钢筋丝头加工应符合下列规定：1.钢筋端部应采用带锯或带圆弧形刀片的专用钢筋切断机切平”的要求。 | xxx公司督促施工单位采用钢筋切断机开展后续钢筋丝头加工，将已加工完成的丝头端面打磨平整，10月20日前完成整改。
未提供配电装置楼地基验槽记录，挡土墙地基验槽记录中无结论意见、验槽日期、设计要求的地质情况等内容，各参建单位未盖章，相关人员未签字。 | 违反《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB50202-2018）A.1.1“勘察、设计、监理、建设等各方相关技术人员应共同参加验槽”和A.1.7“验槽完毕填写验槽记录或检验报告，对存在的问题或异常情况提出处理意见”的要求。 | xxx公司督促施工单位组织各参建单位认真开展地基验槽工作，对不满足承载力和变形要求的地基，施工单位应严格按照勘察设计单位的要求进行处理，处理合格后方可进行下一道工序施工，完善验槽记录或检验报告并规范存档，10月20日前完成整改。
110千伏电容式电压互感器混凝土基础浇筑成型后外观几何尺寸偏差较大，气孔蜂窝较多。 | 违反《110kV-750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB50233-2014）第8.6.7条，“绝缘子串、导线及架空地线上的各种金具上的螺栓、穿钉及弹簧销子除有固定的穿向外，其余穿向应统一、并符合下列规定：3.耐张串上的弹簧销子、螺栓及穿钉应一律由上向下穿；当使用W型弹簧销子时，绝缘子大口应一律向上；当使用R型弹簧销子时，绝缘子大口一律向下，特殊情况下两边线可由内向外，中相可由左向右穿入”的要求。 | xxx公司督促施工单位对线路所有绝缘串按要求进行朝向调整，验收合格后方可投运，9月26日前完成整改。
隔离开关构支架底座内侧存在锈蚀。 | 违反《110kV-750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB50233-2014）第8.4.2条，“当导线或地线采用液压连接时，操作人员应经过培训并考试合格，连接完成并自检合格后，应在压接管上打上操作人员的钢印”及第8.4.11条“接续管及耐张管压后应检查外观质量，并应符合下列规定：2.飞边、毛剌及表面未超过的损伤应锉平并用0#以下细砂纸磨光”的要求。 | xxx公司督促施工对线路所有液压连接金具表面飞边、毛剌等进行打磨，并经自检合格后打上操作人员钢印，验收合格后方可投运，9月26日前完成整改。
未开展隔离开关镀银层厚度检测。 | 违反《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）第4.2.3条“在做防腐处理前，表面应除锈并去掉焊接处残留的焊药”，4.3.3条“热镀钵钢材焊接时，在焊痕外最小100mm范围内应采取可靠的防腐处理”及第4.3.4条，“接地线、接地极采用电弧焊连接时应采用搭接焊缝，其搭接长度应符合下列规定：（1）扁钢应为其宽度的2倍且不得少于3个棱边焊接”的要求。 | xxx公司督促施工单位重新焊接，验收合格方可投运，9月26日前完成整改。
现场检测站内接地扁铁镀锌层7-20μm（xxx公司前期已发现，暂未整改）。 | 违反《110kV-750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB50233-2014）第9.0.6条“接地体间连接应符合下列规定：当采用搭接焊接时，圆钢的搭接长度不应少于其直径6倍并双面施焊；接地体的连接部位应采取防腐措施，防腐范围不应少于连接部位两端各100mm”的要求。 | xxx公司督促施工单位对线路所有杆塔接地体连接部位焊接工艺及防腐措施按要求进行整改，验收合格后方可投运，9月26日前完成整改。
110千伏瓷柱式断路器、交流避雷器、三相隔离开关、电容式电压互感、电流互感器等设备到货验收开箱记录五方签字不全。 | 违反《110kV-750kV架空输电线路施工质量检验及评定规程》（DL/T-5168-2016）第4.3.1条，“浇筑混凝土基础表面尺寸平整，无蜂窝麻面”的规定。 | xxx公司督促施工单位剔除该基础重新进行浇筑，模板表面涂刷脱模剂，浇筑过程中进行振捣，保证气泡顺利排除，浇筑结束后及时进行收光抹面，验收合格方可投运，9月26日前完成整改。
50号塔B腿主材离地面约0.5米内角侧面掉锌，锈蚀面约1.5平方厘米。。 | 违反《电网设备金属技术监督规程》（Q/GDW11717-2017）9.4.1条“对隔离开关各受监部件在运行巡视中应进行外观检查，各部件应无断裂、锈蚀、变形、异响等异常情况”的要求。 | xxx公司督促施工单位对锈蚀部分进行修复，验收合格方可投运，9月26日前完成整改。
110千伏大木侧电缆井制作过程中，钢筋与模板之间未采用垫块或者垫圈，浇筑后体现不出钢筋保护层厚度。 | 违反《国网重庆电力设备部关于开展2023年材料技术监督及电气设备性能专项抽检检测工作的通知》（设备〔2023〕24号），“新建变电工程每个厂家、每种型号的隔离开关（主要指敞开式隔离开关）及接地开关触头、触指抽取一相进行检测，接触面为必检部位。”的要求。 | xxx公司对隔离开关及接地开关触头、触指进行测量，合格后方可使用，9月26日前完成整改。
现场施工时变电站围墙基础未设置放坡位置，且底部基础已暴露开裂，未进行处理，暴雨存在围墙坍塌伤人隐患。 | 违反《电气接地工程用材料及连接件》（DL/T1342-2014）6.1.2.2条规定，“热浸镀层厚度最小值70μm，最小平均值85μm”的要求。 | xxx公司督促施工单位重新采购接地扁铁，复测合格后重新安装接地扁铁，9月26日前完成整改。
终端塔基础浇筑后模板拼缝处接头明显，凹陷较大。 | 违反《国家电网公司物资采购合同承办管理办法》第六十八条“到货验收由建设管理单位组织监理、施工、物资工作（供应中心）等单位和供应商对物资进行开箱验收，即对货物型号、规格、数量等进行验收并签署到货验收单”的要求。 | xxx公司督促建管等“五方”单位完善验收记录，并在后期工作中加强验收，9月26日前完成整改。
| 违反《输电线路铁塔制造技术条件》（GB/T2694-2018）第5.3.1条，“钢材表面不应有裂缝、折叠、结疤、夹杂和重皮，表面有锈蚀、麻点、划痕时，其深度不应大于该钢材厚度负允许偏差值的1/2，且累计误差应在负允许偏差范围内”的要求 | xxx公司督促施工单位对线路杆塔掉锌部位进行除锈后，采用热喷涂锌或涂富锌涂层进行修补，验收合格后方可投运，9月26日前完成整改。
| 违反《图集22G101-1》56页中“混凝土最小保护层厚度不得小于15mm的要求。 | xxx公司督促施工单位按照图纸要求形成钢筋笼，与模板之间采用混凝土垫块，以便后期浇筑成型后形成设计要求的保护层厚度，验收合格方可投运，9月26日前完成整改。
| 违反《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB50202-2018）第9.2.4条，“临时性挖方工程的边坡坡率允许值应符合表9.2.4的规定或经设计计算确定”的要求。 | xxx公司督促施工单位及设计单位尽快拿出方案整改，为保证人员安全，未落实前不要进入施工，9月26日前完成整改。
| 违反《110kV-750kV架空输电线路施工及验收规范要求》（GB50233-2014）第6.2.17条，“浇筑基础应表面平整”的要求。 | xxx公司督促施工单位按照规范要求对模板拼缝位置进行打磨修补，验收合格方可投运，9月26日前完成整改。
110千伏莲花坝变电站内新敷设电缆中，一次电缆与通信光缆在站内未全部分层铺设。 | 违反《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2018）6.4.1“同一通道内不同电压等级的电缆，应按照电压等级的高低从下向上排列，分层敷设在电缆支架上” | 对开关室至站外道路的电缆沟道中，增补用于分层的电缆支架，对光缆进行分层敷设。
110千伏莲花坝变电站内部分电缆支架与立柱之间虚焊，焊接不牢固。 | 违反《电力电缆及通道运维规程》Q/GDW(1512-2014)5.5.1“电缆支架的加工应符合下列要求：（1）钢材应平直，无明显扭曲。下料误差应在5mm范围内，切口应无卷边、毛刺。支架焊接应牢固，无显著变形。” | 对开关室至站外道路的电缆沟道中的电缆支架进行全面排查，对焊接工艺不达标的进行重新焊接。
110千伏莲花坝变电站内部分电缆支架接地仅通过接地扁铁固定在水泥沟通道内，未与接地极可靠连接。 | 违反《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2018)9.0.15“附属设备应满足以下要求：（1）电缆线路所有应接地的接点应与接地极接触良好，接地电阻值应符合设计要求” | 对开关室至站外道路的电缆沟道中的电缆支架接地进行规范连接。
部分杆塔接地圆钢使用并沟线夹临时搭接，连接不规范。 | 违反《电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB50173-2014）9.0.6“接地体的连接采用搭接焊时，应符合下列规定：1.扁钢的搭接长度不应小于宽度的2倍，应四面施焊；2.圆钢的搭接长度不应小于其直径的6倍，应双面施焊；3.圆钢与扁钢连接时，其搭接长度不应小于圆钢直径的6倍，应双面施焊。” | 按规范要求，重新制作接地连接，并对焊接部位进行防腐处理。
杆塔地脚螺栓锈蚀，未采取防卸措施。 | 违反《电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB50173-2014）6.2.3“现场浇筑基础中的地脚螺栓及预埋件应安装牢固。安装前应除去浮锈，螺纹部分应予以保护。”及《国家电网有限公司电力建设安全工作规程第2部分：线路》（Q/GDW11957.2-2020）11.1.8“杆塔组立前，应核对地脚螺栓和螺母型号是否匹配。铁塔组立后，地脚螺栓应随即采取加垫板并拧紧螺帽及打毛丝扣等适当防卸措（8.8级、10.9级高强度地脚螺栓不应采用螺纹打毛的防卸措施）”的要求。 | 对锈蚀地脚螺栓进行除锈，并采取防卸措施。
线路导线与下方树木安全距离不足。 | 违反《电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB50173-2014）A.0.4“当跨越时，导线与树木（考虑自然生长高度）之间的垂直距离，不应小于表-1所列数值（35kV为4米）。当砍伐通道时，通道净宽度不应小于线路宽度加林区主要树种自然生长高度的2倍。 | 对通道内自然生长高度不满足安全距离的树障进行清理。
电缆沟内积水严重。 | 违反《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2018）9.0.17”电缆沟内应无杂物、积水，盖板应齐全。” | 对电缆沟进行抽排水，并完善电缆沟内排水措施。
110千伏莲花坝变电站内电缆设计有防火槽盒,但在未安装防火槽盒的情况下就完成通信光缆敷设。 | 违反《电力电缆及通道运维规程》（Q/GDW1512-2014)5.2.5“同通道敷设的电缆应按电压等级的高低从下向上分层布置，不同电压等级电缆间宜设置防火隔板等防护措施，交叉跨越点有防护措施。《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）5.3.3长度超过100m的电缆沟或电缆隧道，均应采取防止电缆火灾蔓延的阻燃或分隔的一种或数种措施：（1）采用防火隔墙或隔板，并用防火材料封堵电缆通过的空洞；（2）电缆局部涂防火涂料或局部采用防火带、防火槽盒。” | 对防火槽盒进行试验后，在站内电缆沟内对通信光缆、电缆分层敷设。
未开展电缆通道防火板（槽盒）入网监测 | 违反《国网重庆电力设备部关于开展2023年材料技术监督及电气设备性能专项抽检检测工作的通知》（设备〔2023〕24号）中“对新建、改扩建35千伏及以上输变电工程中电缆通道（含电缆隧道工程与变电站内电缆夹层）防火板（槽盒）选取制作成3个样品进行试验，每个供应商、每个批次、每种型号抽检比例不低于5%（最少1个工程）” | xxx公司按要求开展电缆通道防火板（槽盒）入网监测，检测合格方可使用。
35千伏线路间隔进线电缆沟内线缆支架锈蚀严重，镀锌层脱落，且热浸镀层厚度最小值小于70μm（xxx公司前期已发现，暂未整改）。 | 违反《电气接地工程用材料及连接件》（DL/T1342-2014）6.1.2.2“热浸镀层厚度最小值70μm，最小平均值85μm” | xxx公司督促施工单位更换不合格线缆支架。
未见主变压器冷却器到货验收压力试验报告。 | 违反《国家电网公司变电验收管理规定（试行）》第1分册表A6“冷却器应进行0.5MPa（散热器0.05MPa），10h压力试验，应无渗” | xxx公司督促供应商提供主变冷却器压力试验报告。
未见主变压器运输过程三维冲击记录，主变压器到货验收签字不全，无制造商、运输单位、监理单位签字。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）9.2.2.4“110（66）kV及以上电压等级变压器在运输过程中，应按照相应规范安装具有时标且有合适量程的三维冲击记录仪。变压器就位后，制造厂、运输部门、监理单位、用户四方人员应共同验收，记录纸和押运记录应提供给用户留存” | xxx公司将主变压器三维冲击记录和押运记录完成四方签字后规范存档，完善主变压器到货验收记录签字。
3号主变压器附近电缆沟采用普通电缆沟盖板且未采用防火纤维布等防火延燃措施。 | 违反《变电站（换流站）消防设备设施完善化改造原则（试行）》（设备变电〔2018〕15号）4.2.4.7“靠近充油设备的电缆沟，应设有防火延燃措施，盖板应封堵。可采用防止变压器油流入电缆沟内的卡槽式电缆沟盖板或在普通电缆沟盖板上覆盖防火玻璃丝纤维布等措施” | xxx公司督促施工单位将普通电缆沟盖板改为卡槽式或增加防火玻璃纤维布。
油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针未与指示实际温度的指针重叠。 | 违反《变电站设备验收规范-第一部分：油浸式变压器（电抗器）》(Q/GDW11651.1-2017)表A10变压器中间验收（组部件安装）标准卡第20：②“根据运行规程或厂家要求整定，接点动作正确”及《变压器全过程技术监督精益化管理实施细则》竣工验收阶段8.1.6第6条监督要点“变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠” | xxx公司督促施工单位调整油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针，使之与指示实际温度指针重叠，验收合格后方可投运。
未开展变压器铁心/夹件接地电流在线监测装置检测。 | 违反《国网重庆电力设备部关于开展2023年材料技术监督及电气设备性能专项抽检检测工作的通知》（设备〔2023〕24号）“2.按照技术监督分级管理要求，500千伏及以上新建输变电工程、220千伏及以下新建（改扩建）输变电工程的专项抽检计划制定和组织实施等工作分别由xxx公司、供电单位负责” | xxx公司在投运前严格按照专项检测方案要求，开展变压器铁心/夹件接地电流在线监测装置检测，对监督中发现的不合格设备及时进行更换。
未开展变电站铜部件材质分析。 | 违反《国网重庆电力设备部关于开展2023年材料技术监督及电气设备性能专项抽检检测工作的通知》（设备〔2023〕24号）“2.按照技术监督分级管理要求，500千伏及以上新建输变电工程、220千伏及以下新建（改扩建）输变电工程的专项抽检计划制定和组织实施等工作分别由xxx公司、供电单位负责” | xxx公司在投运前严格按照专项检测方案要求，开展变电站铜部件材质分析，对监督中发现的不合格设备及时进行更换。
53号塔地线线夹漏装销钉。 | 违反《金具全过程技术监督实施细则》第8.3.5条《架空输电线路运行规程》（DL/T741-2019），“应认真检查锁紧销的运行状况，锈蚀严重及失去弹性的应及时更换；特别应加强V串复合绝缘子锁紧销的检查，防止因锁紧销受压变形失效而导致掉线事故。检查线路金具有无销钉脱落或严重锈蚀。开口销和闭口销不应有折断和裂纹等现象，当采用开口销时应对称开口，开口角度宜不小于60°，不得用线材和其他材料代替开口销和闭口销” | xxx公司督促施工单位补装线夹销钉，验收合格后方可投运。
52号塔防盗螺栓存在漏装。 | 违反《国家电网公司输变电工程标准工艺》（工艺标准库2016年版），角钢铁塔分解组立，“（10）防盗螺栓安装到位，扣紧螺母安装齐全，防盗螺栓安装高度符合设计要求” | xxx公司督促施工单位将防盗螺栓安装到位。
52号塔地脚螺栓安装后防卸措施不完善，未打毛丝扣。 | 违反《国家电网有限公司电力建设安全工作规程第2部分：线路》（Q/GDW11957.2-2020）第11.1.8条，“i）杆塔组立前，应核对地脚螺栓和螺母型号是否匹配。铁塔组立后，地脚螺栓应随即采取加垫板并拧紧螺帽及打毛丝扣等适当防卸措施（8.8级、10.9级高强度地脚螺栓不应操起螺纹打毛的防卸措施）” | xxx公司督促施工单位对地脚螺栓采取防卸措施。
未提供导线压接试验报告。 | 违反《金具全过程技术监督实施细则》第6.1.1条《输变电工程架空导线（800mm²以下）及地线液压压接工艺规程》（DL∕T5285-2018），“压接施工前应按照验证合格后的压接工艺对该工程用的导地线、压接管及配套的压接模具进行检验性压接试验。” | xxx公司督促施工单位提供导线压接试验报告，并在后期工作中加强施工质量管理。
52号塔存在铁丝异物。 | 违反《输变电设备状态检修试验规程》（Q/GDW1168-2013）第5.21.1.5条，“e）塔上无危及安全运行的鸟巢和异物” | xxx公司督促施工单位清理杆塔异物。
52号塔接地沟防沉层塌陷，回填土低于地面。 | 违反《电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB50173-2014）第5.0.12条，“接地沟的回填宜选取未掺有石块及其他杂物的泥土，并应分层夯实，回填后应筑有防沉层，其高度宜为100mm-300mm，工程移交时回填土不得低于地面” | xxx公司督促施工单位用回填土制作防沉层，确保移交时回填土不低于地面。
未开展架空线路杆塔基础尺寸、基础混凝土强度、桩基质量、基础保护措施、防洪排水和边坡支护等监督。 | 违反《国网重庆电力设备部关于开展2023年材料技术监督及电气设备性能专项抽检检测工作的通知》（设备〔2023〕24号），“对35kV及以上新建输电线路工程杆塔基础进行监督。每个施工单位承建的属地工程（标段）抽检数量不少于3基，处于特殊地形地段、重要跨越区段的杆塔基础应列入抽检范围” | xxx公司对架空线路基础开展专项技术监督。
地脚螺栓仅开展拉力试验，未开展硬度试验；地脚螺母未开展机械性能检测。 | 违反《国网重庆电力设备部关于开展2023年材料技术监督及电气设备性能专项抽检检测工作的通知》（设备〔2023〕24号），“地脚螺栓拉力试验、硬度质量判定依据《输电杆塔用地脚螺栓与螺母》（DL/T1236-2021）5.3.1条表10-11的规定；螺母保证载荷、硬度质量判定依据根据《输电杆塔用地脚螺栓与螺母》（DL/T1236-2021）5.3.2条表12-13的规定” | xxx公司后期加强专项检测，确保检测项目小项开展完全。
高压开关柜的断路器、电流互感器、电压互感器、避雷器、接地刀闸5项子设备出厂报告缺失。 | 违反《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GB50147-2010）4.1.4.8“出厂证件及技术资料应齐全，且应符合订货合同的约定” | xxx公司督促设备厂家补齐相关技术资料，并规范存档。
接地变接地点接触面积不足，设备箱体主接地存在缝隙，GIS室接地排搭接处截面不足（较大）。 | 违反《接地网全过程技术监督实施细则》5.4.1“接地线、接地极采用电弧焊连接时应采用搭接焊缝，其搭接长度应符合下列规定：（1）扁钢应为其宽度的2倍且不得少于3个棱边焊接；（2）圆钢应为其直径的6倍；（3）圆钢与扁钢连接时，其长度应为圆钢直径的6倍” | xxx公司督促施工单位将螺栓点接触改为面接触，设备箱体主接触面紧密加固，接地排搭接处增大接触面。
电抗器围栏门未接地。 | 违反《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）4.12.2“建筑物电气装置的系统接地装置应采用同一接地装置” | xxx公司督促施工单位将电抗器围栏门规范可靠接地。
GIS高压室火灾报警装置安装在室内。 | 违反《火灾自动报警系统施工及验收标准》（GB50166-2019）3.3.1.3“气体灭火系统手动与自动控制状态显示装置应安装在防护区域内的明显部位，喷洒光报警器应安装在防护区域外，且应安装在出口门上方” | xxx公司督促施工单位将GIS高压室火灾报警装置改装在室外。
2号主变（利旧设备）蝶阀等处有渗漏油痕迹。 | 违反《输变电设备状态检修试验规程》(DL/T393-2021)5.1.1.2“巡检说明：巡检时，外观无异常，油位正常，无油渗漏” | xxx公司根据漏油情况，确定缺陷等级，制定后期消缺措施，处理2号主变蝶阀等渗漏油痕迹。
1号主变（利旧设备）局部放电试验不合格，局放量852pC。 | 违反《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（Q/GDW1168-2013）5.1.2.1“主变局部放电量在1.3Um/3下长时间试验期间，局部放电量的持续水平不应大于300pC” | xxx公司汇报公司专业部门，制定利旧主变处理方案，对变压器检查处理，重新开展主变局放检测。
防火墙两侧电缆未涂刷防火涂料。 | 。违反《电缆全过程技术监督实施细则》8.4.4“电缆从室外进入室内的入口处、电缆竖井的出入口处、电缆接头处、主控室与电缆夹层之间以及长度超过100m的电缆沟或电缆隧道，均应采取防止电缆火灾蔓延的阻燃或分隔措施，并应根据变电站的规模及重要性采取下列一种或数种措施：（1）采用防火隔墙或隔板，并用防火材料封堵电缆通过的空洞；（2）电缆局部涂防火涂料或局部采用防火带、防火槽盒” | xxx公司督促施工单位对防火墙两侧1.5m范围的电缆涂抹防火涂料。
110千伏GIS室外墙抹面防水施工工艺不良导致连续降雨后内墙墙面出现渗漏水痕迹。 | 违反《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2012）3.0.12“在防水层施工完毕后，在完成面上进行蓄水试验，蓄水时间不少于24h，蓄水高度应达到最高处，记录屋面（屋内）渗漏水情况并拍照记录，应不渗不漏” | xxx公司督促施工单位查找渗水原因，对110千伏GIS室渗漏水处进行防水处理。
警传室空调排水管未按要求统一排水至排水沟。 | 违反《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50169-2016）20.2.3“管道组织排水应至统一排水沟” | xxx公司督促施工单位将空调排水管统一排水至排水沟。
电抗器检修电源箱箱体厚度仅1.5mm，材质非奥氏体不锈钢，户外SF6泄露在线监测系统箱体厚度仅1.7-1.9mm，材质非材质非奥氏体不锈钢（xxx公司前期已自检发现，暂未整改）。 | 违反《电网设备金属技术监督导则》（Q/GDW11717-2023）“户外密闭箱体（控制、操作及检修电源箱等）应具有良好的密封性能，其公称厚度不应小于2mm，如采用双层设计，其单层厚度不得小于1mm”和16.3.1“户外密闭箱体的材质应为06Cr19Ni10的奥氏体不锈钢或耐蚀铝合金，不能使用2系或7系铝合金” | xxx公司督促施工单位对不合格的户外箱体进行更换。
110千伏#101电能表时间不正确，电池欠压。 | 违反《数字化计量系统安装调试验收运维规范》（Q/GDW12003-2019）7.1.1.1g“带电后液晶显示正常、无异常报警” | xxx公司督促施工单位联系电能表厂家对数字式电能表进行调试或更换。
变电站内10千伏出线电能表未装设封印。 | 违反《电能计量装置安装及工艺标准》（Q/GDW23111-02-028-2022）5.8“电能表端钮盒、编程盖、表壳，采集终端端钮盖、大盖，以及试验接线盒等须装设封印” | xxx公司督促施工单位对电能表进行施封。
变电站内10千伏出线电能表未安装辅助电源。 | 违反《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448-2016）6.4.g“安装在电力系统变电站的电能表屏，屏内应设置电能表专用的交流或直流电源回路” | xxx公司督促施工单位按要求安装电能表专用的交流或直流电源回路并将辅助电源接入电能表。
主控室、主变本体汇控柜及110千伏各间隔汇控柜二次等电位地网不规范，主控室二次等电位未使用4根不小于50mm2的铜缆与变电站主地网一点连接、主变本体汇控柜及110千伏各间隔汇控柜二次等电位铜排至电缆沟内二次等电位网及一次接地网连接的铜缆截面不足100mm2。 | 违反《继电保护全过程技术监督实施细则》5.10.1“保护屏柜下层的电缆室（或电缆沟道）内，沿屏柜布置的方向逐排敷设截面积不小于100mm2的铜排（缆），将铜牌（缆）的首端、末端分别连接，形成保护室的等电位地网。该等电位地网应与变电站主地网一点相连，连接点设置在保护室的电缆沟道入口处。为保证连接可靠，等电位地网与主地网的连接应使用4根及以上，每根截面积不小于50mm2的铜排（缆）”和5.10.7“接有二次电缆的开关场就地端子箱内（汇控柜、智能控制柜）应设有铜排（不要求与端子箱外壳绝缘），二次电缆屏蔽层、保护装置及辅助装置接地端子、屏柜本体通过铜排接地。铜排截面积应不小于100mm2，一般设置在端子箱下部，通过截面积不小于100mm2的铜缆与电缆沟内不小于的100mm2的专用铜排（缆）及变电站主地网相连” | xxx公司督促施工单位严格按标准要求完成二次等电位地网与主地网规范连接。
110千伏各间隔电流二次回路接线不规范，电流回路存在一个端子压接多根线芯。 | 违反《继电保护全过程技术监督实施细则》5.7.1“屏（柜）内每根电缆应分别成束，分开排列，接线应工艺美观，牢固可靠，线芯排列整齐，留有裕度，不宜在保护屏端子排内侧接入二次电缆芯线，一个端子的每一端应只接一根导线，使用多股导线时，应采用冷压接端头，冷压连接应牢靠、接触良好” | xxx公司督促施工单位严格按标准要求完成110千伏各间隔规范接线。
未见自动化联调、合并单元延时、光纤衰耗、测控装置精度等试验报告。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）16.1.2.1“厂站自动化系统和设备、调度数据网等必须提前进行调试，出具调试和验收报告，并完成与调度主站联调，验收合格方可投入运行，确保与一次设备同步投入运行，投产资料文档应同步提交” | xxx公司完善自动化联调、合并单元延时、光纤衰耗、测控装置精度等试验报告资料。
信息内网计算机账号口令明文张贴在显示器上。 | 违反《信息通信及电力监控安全性评价规范》（Q/GDW11807-2018）表A1.3.1条“关于信息内网计算机相关账号、口令等敏感信息应妥善保管，不得暴露在公共空间”。 | xxx公司立即清除明文张贴的密码。
信息内网计算机没有关闭默认共享。 | 违反《信息通信及电力监控安全性评价规范》（Q/GDW11807-2018）表A1.3.1条“信息内网计算机应关闭不必要的服务，删除默认共享，关闭文件共享” | xxx公司立即关闭信息内网计算机上的默认共享，关闭文件共享。
生产控制大区的五防、加密装置存在空闲端口未进行物理封堵。 | 违反《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023版）》（国能发安全〔2023〕22号）19.2.10“调度主站、变电站、发电厂电力监控系统工程建设和管理单位（部门）应按照最小化原则，采取白名单方式对安全防护设备的策略进行合理配置。电力监控系统各类主机、网络设备、安防设备、操作系统、应用系统、数据库等应采用强口令，并删除缺省账户。应按照要求对电力监控系统主机及网络设备进行安全加固，关闭空闲的硬件端口，关闭生产控制大区禁用的通用网络服务” | xxx公司对生产控制大区的主机设备、网络设备进行全面排查，对空闲USB、网口等端口采取封堵措施。
35千伏电流互感器出厂试验报告中无伏安特性试验试验数据。 | 违反《电流互感器全过程技术监督实施细则》5.3.1“《互感器第2部分：互感器的补充技术要求》（GB20840.2-2014）3.4.214：外施电压和励磁电流数据的涵盖范围应包含从低励磁值直到1.1倍拐点电势值” | 彭水公司督促厂家核实伏安特性试验出厂试验数据，并在交接调试结果进行比对，确保满足要求。
35千伏新白线#15塔斜材以不同型号辅材临时代替且未连接。 | 违反《66kV及以下架空架空电力线路施工及验收规范》（GB50173-2014）7.1.2“杆塔各构件的组装应牢固” | 彭水公司督促施工单位按照设计图纸重新补充斜材，并进行有效固定，确保塔材组装牢固。
35千伏新白线#24塔左边相小号侧导线金具缺销钉。 | 违反《66kV及以下架空架空电力线路施工及验收规范》（GB50173-2014）第8.6.16“金具上的螺栓、穿钉及弹簧销子除有固定的穿向外，其余穿向应统一并符合规定” | 彭水公司督促施工单位按照施工工艺规范要求补全线夹销钉，并对全线线夹销钉紧固情况进行检查，补充缺失销钉。
35千伏新白线#57塔防振锤未加装铝包带。 | 违反《66kV及以下架空架空电力线路施工及验收规范》（GB50173-2014）8.6.18“各种类型的铝制绞线，在与金具的线夹夹紧时，除并沟线夹使用预绞丝护线条外，安装时应在铝股外缠绕铝包带” | 彭水公司督促施工单位对全线防振锤铝包带使用情况开展全面检查，对未安装的线夹补充铝包带。
35千伏新白线#47-#48塔左边相对地距离不足（约4米）。 | 违反《66kV及以下架空架空电力线路施工及验收规范》（GB50173-2014）A.0.1“最大计算弧垂情况下导线对地面最小距离在人口稀少地区应大于6米” | 彭水公司督促施工单位对不满足最小垂直距离的树竹进行砍伐处理。
地脚螺栓仅开展拉力试验，未开展硬度试验；地脚螺母未开展机械性能检测。 | 违反《国网重庆电力设备部关于开展2023年材料技术监督及电气设备性能专项抽检检测工作的通知》（设备〔2023〕24号）“地脚螺栓拉力试验、硬度质量判定依据《输电杆塔用地脚螺栓与螺母》（DL/T1236-2021）5.3.1条表10-11的规定；螺母保证载荷、硬度质量判定依据《输电杆塔用地脚螺栓与螺母》（DL/T1236-2021）5.3.2条表12-13的规定” | 彭水公司在后期的工作中加强材料专项检测抽检，确保检测项目子项开展全面。
GIS图纸及技术资料不全，组合电器到货后，厂家未同期提供组合电器相关图纸资料。 | 违反《六氟化硫封闭组合电器（GIS和HGIS）验收规范》（Q/GDW-10-J440-2008）3.4.1“出厂和安装资料和文件：a)接线图、平面布置图、断面图、安装图与现场实际一致。b)断路器操作机构图、闸刀机构图齐全。c)气室分隔图与现场实际相符” | xxx公司督促组合电器生产厂家移交相关的图纸及技术资料。
GIS设备接地引下线敷设工艺不规范。 | 违反《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）4.3.10“GIS室内应设环形接地母线，室内各种设备需接地的部位应以最短路径与环形接地母线连接” | xxx公司督促施工单位对接地引下线敷设工艺进行整改。
分布式感温光纤敷设不规范，未在合适位置留有余缆，在接头处未采用双线缠绕法。 | 违反《电力电缆及通道运维规程》（Q/GDW103-05-002-2020）中5.4“光纤在每个防火门、井口处、拐弯处或重点监测区域需考虑适当留有预留环，总体要求不低于每200米预留5--10米，预留环曲率半径不得小于光纤外径的10倍，预留光纤要盘卷整齐，线圈宜直径大于15cm，并捆扎结实，每卷至少捆扎三个点”和5.7“在电缆接头处需采用双线绕法或平行来回缠绕法对接头进行缠绕处理，每个电缆接头感温光纤长度不低于30米，根据电缆接头大小建议长度为30~50米” | xxx公司督促施工单位对分布式光纤重新进行敷设。
GIS设备交接试验电压值为出厂电压值的80%。 | 违反《电网设备技术标准差异条款统一意见》（国家电网科〔2023〕78号）第15、23条）“交接试验时，应在交流耐压试验的同时进行局放检测，交流耐压值应为出厂值的100%” | xxx公司督促施工单位按照出厂耐压值的100%对GIS设备开展耐压试验。
电缆穿过防火墙时未做好有效封堵，且未采用标准阻燃管与墙面进行分隔处理。 | 违反《电力电缆及通道运维规程》（Q/GDW1512-2014）中5.5.4“在电缆穿过竖井、变电站夹层、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处，应做防火封堵” | xxx公司督促施工单位对电缆隧道进行封堵处理。
GIS设备壳体存在螺栓未紧固。 | 违反《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GB50147-2010）5.6.1“设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁” | xxx公司督促施工单位对GIS设备壳体螺栓进行紧固。
OPGW光缆已安装完毕，但在“云监造”系统中还处于未排产状态，未上传其制造阶段的机械性能试验等记录。 | 违反《光纤复合架空地线》（DL/T832-2016）7.3.2“OPGW应经拉伸性能试验用以确定其在给定拉力负荷情况下的机械性能” | xxx公司督促监造公司加强履责能力，及时在“云监造”更新供应商产品状态，上传监造报告。
同塔双回线路杆塔相序牌错误安装在横担上。 | 违反《架空输电线路标识及安装规范》（Q/GDW11451-2015）附录B“典型杆塔标识安装示意图B-25、B-26、B-27” | xxx公司制作组合相序牌，督促施工单位按照国网公司标准安装在铁塔小号侧第一节水平横材的主材上。
58号塔绝缘子串横担挂点漏装开口销。 | 违反《110-750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB50233-2014）8.6.7“绝缘子串、导线及架空地线上的各种金具上的螺栓、穿钉及弹簧销子除有固定的穿向外，其余穿向应统一” | xxx公司对全线开口销安装情况进行排查，督促施工单位补装挂点销钉。
55-58号塔存在绝缘子表面脏污未进行清扫。 | 违反《110～750KV架空输电线路施工及验收规范》（GB50233-2014）8.6.1“绝缘子安装前应逐个（串）表面清理干净，并逐个（串）进行外观检查” | xxx公司督促施工单位清扫脏污绝缘子。
53号塔中相玻璃绝缘子自爆一片。 | 违反《绝缘子全过程技术监督实施细则》8.3.1“加强瓷绝缘子的检测，及时更换零、低值瓷绝缘子及自爆玻璃绝缘子。加强复合绝缘子护套和端部金具连接部位的检查，端部密封破损及护套严重损坏的复合绝缘子应及时更换” | xxx公司督促施工单位全线排查是否有其他自爆的绝缘子，及时完成自爆绝缘子更换。
59号A塔（110kV龙城线59号）C、D腿的保护帽及B塔B腿基础、保护帽的表面存在蜂窝麻面。 | 违反《110kV-750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB50233-2014）6.2.17“浇筑基础应表面平整”和6.3.9“地面以上桩基础应表面光滑” | xxx公司督促施工单位对基础、保护帽的表面蜂窝麻面进行平整处理。
59号B塔D腿混凝土基础顶部表面不平整，积水浸蚀保护帽，反映出保护帽存在振捣不密实等质量问题。 | 违反《110kV-750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB50233-2014）6.2.17“浇筑基础应表面平整”和7.2.7“铁塔应检查合格后方可浇筑混凝土保护帽，其尺寸应符合设计规定，并应与踏脚结合严密，不得有裂缝” | xxx公司督促施工单位重新浇59号B塔D腿混凝土保护帽。
工程材料清单涉及2个厂家3种型号绝缘子各11746、1690、3600片，交流盘型悬式玻璃绝缘子机械破坏负荷试验仅抽检不同厂家绝缘子各4片，抽检比例严重偏低。 | 违反《国网重庆电力设备部关于开展2023年材料技术监督及电气设备性能专项抽检检测工作的通知》（设备〔2023〕24号）“35kV及以上新建、改扩建输变电工程，每个供应商、每个批次、每种型号交流盘型玻璃绝缘子，每批次抽样比例为：不小于4片（N≤2000）、8片（2000<N≤5000）、12片（5000<N≤10000）。当绝缘子多于10000只时，应将它们分成每批由2000至10000只绝缘子组成的适当批量数，每批的试验结果应分别进行评价” | xxx公司组织人员深入学习电气设备性能专项抽检检测项目要求，在今后专项监督工作中严格按照材料技术监督及电气设备性能专项抽检检测工作的通知要求的抽检数量、比例开展工作。
塔材焊缝表面检测、焊缝超声波探伤检测仅检测44#1基铁塔，抽检铁塔数量少于2基。 | 违反《国网重庆电力设备部关于开展2023年材料技术监督及电气设备性能专项抽检检测工作的通知》（设备〔2023〕24号）“新建（改造、扩建）输电线路工程每个厂家抽取不少于2基铁塔。每基角钢塔不少于2个塔脚全部焊缝，每基钢管杆（塔）抽检比例不低于其焊缝总数量的10%” | xxx公司督促检测单位按要求开展塔材焊缝表面检测、焊缝超声波探伤检测，并出具报告规范存档。
输电线路地脚螺栓、螺母机械性能检测仅抽取M48和M36两种规格型号各1件，两种型号地脚螺栓、螺母抽检数量均少于3件。 | 违反《国网重庆电力设备部关于开展2023年材料技术监督及电气设备性能专项抽检检测工作的通知》（设备〔2023〕24号）“新建输电线路的每个厂家、每种规格的地脚螺栓、螺母随机抽样3件进行检测” | xxx公司组织相关人员深入学习专项监督方案，在今后专项监督工作中严格按照材料技术监督及电气设备性能专项抽检检测工作的通知要求的抽检数量、比例开展工作。
三台变压器交接试验报告绕组变形测试项目无频率响应绕组特征图谱（较大）。 | 违反《变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则》7.1.1“《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2016）第8章电力变压器8.0.12.2：对于110（66）kV及以上电压等级变压器，宜采用频率响应法测量绕组特征图谱” | xxx公司督促施工单位提供三台变压器绕组变形测试频率响应绕组特征图谱。
110千伏隔离开关试验报告中回路电阻值未与出厂试验值进行比对、无隔离开关三相联动时不同期数据（一般）。 | 违反《隔离开关全过程技术监督实施细则》8.1.1“《国家电网公司变电验收管理规定第4分册隔离开关验收细则》5.2《交流高压开关设备技术监督导则》（Q/GDW11074-2013）5.8.3：交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。” | xxx公司督促施工单位补充完善隔离开关回路电阻、三相联动时不同期试验报告，并与出厂值进行比对。
#3主变220千伏、110千伏侧中性点避雷器泄露电流表未开展放电计数器功能检查，动作次数均为零（一般）。 | 违反《避雷器全过程技术监督实施细则》7.2.1“《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2016）20.0.1：交接试验报告试验项目齐全，试验数据符合标准规程。” | xxx公司督促施工单位开展#3主变放电计数器功能检查，并补充试验报告。
未开展变压器铁心/夹件接地电流在线监测装置检测。 | 违反《国网重庆电力设备部关于开展2023年材料技术监督及电气设备性能专项抽检检测工作的通知》（设备〔2023〕24号）“对新入网110kV及以上变压器铁心/夹件接地电流在线监测装置，按照每个供应商、每种型号不少于10%的比例（最少1台）进行抽检” | xxx公司按专项检测方案要求开展变压器铁心/夹件接地电流在线监测装置检测，对监督中发现的不合格设备及时进行更换。
无电能计量装置的通电试验报告。 | 违反《电能计量装置技术管理规程》DL/T448-2016第7.6.3.b).12)“技术资料应提供：互感器实际使用变比确认和复核报告” | xxx公司督促施工单位提供电能计量装置的通电试验报告，确认互感器变比及潮流方向。
无#3主变高、中压侧计量用电流互感器报告。 | 违反《电能计量装置技术管理规程》DL/T448-2016第7.6.2.a条“待安装的电能计量器具应经依法取得计量授权的电力企业电能计量技术机构检定合格” | xxx公司督促施工单位提供#3主变高、中压侧计量用电流互感器误差检验报告。
未见主变压器短路承受能力试验（计算）报告、绝缘油无腐蚀性硫、结构簇、糠醛及油中颗粒度报告。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）9.1.1“240MVA及以下容量变压器应选用通过短路承受能力试验验证的产品；500kV变压器和240MVA以上容量变压器应优先选用通过短路承受能力试验验证的相似产品。生产厂家应提供同类产品短路承受能力试验报告或短路承受能力计算报告”以及《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）9.2.2.3“厂家须提供绝缘油无腐蚀性硫、结构簇、糠醛及油中颗粒度报告。对500kV及以上电压等级的变压器还应提供T501等检测报告” | xxx公司督促生产厂家提供主变短路承受能力试验（计算）、腐蚀性硫、结构簇、糠醛及油中颗粒度报告。
主变未开展低电压短路阻抗和交流耐压试验。 | 违反《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2006）第7章电力变压器“试验项目齐全，包括分接开关、套管、套管CT等部件的试验，本体绝缘油试验、本体绝缘电阻、铁心及夹件绝缘电阻、直流电阻、变比、介质损耗、绕组变形(对于66kV及以上主变压器应包含频响法、低电压短路阻抗法两种方法)、局部放电等相关试验。试验方案、试验结果满足标准要求” | xxx公司督促调试单位对主变开展低电压短路阻抗和交流耐压试验，。
测控装置遥测死区设置不规范，电压和电流量测死区设置为千分之二。 | 违反《国网重庆市电力公司厂站监控系统管理规定》（渝电企管（2017）2号）“第四十四条厂站监控系统测控装置变化死区值电压、电流量测死区宜设置为万分之五，功率量测死区宜设置为千分之二” | xxx公司督促施工单位正确设置测控装置参数。
站内二次设备标识标志未完善且不规范。 | 违反《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施（修订版）》（国家电网设备〔2018〕979号）16.4.2.2“机房内设备及线缆应具备标签标示，标签内容应清晰、完整，符合公司相关规定” | xxx公司督促施工单位按照《变电站标志标识标准化规范》（Q/GDW23106-01-004-2021）完善站内标签标示。
监控主机图形界面使用图元不规范，开关柜手车位置状态指示与标准不一致。 | 违反《变电站监控系统图形界面规范》（Q/GDW11162-2014）5.3.1“画面图元包含一次设备图元、二次设备图元、二次元件图元和五防设备图元，设备图元应遵循附录C” | xxx公司督促施工单位按照《变电站监控系统图形界面规范》（Q/GDW11162-2014）附录C整改监控画面图元。
变压器温度器高温记录指针未与实际温度指针保持一致或者相近位置。 | 违反《变电站设备验收规范-第一部分：油浸式变压器（电抗器）》(Q/GDW11651.1-2017)表A10变压器中间验收（组部件安装）标准卡第20：①“就地与远方温度显示基本一致，偏差小于5℃”②“根据运行规程或厂家要求整定，接点动作正确” | xxx公司督促施工单位在投运前将高温记录指针调整至与实际温度指针保持一致或者相近位置。
变压器检修电源箱电缆沟与箱体连接处未封堵。 | 违反《电力电缆及通道运维规程》（Q/GDW1512-2014）5.5.4“在电缆穿过竖井、变电站夹层、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处，应做防火封堵” | xxx公司督促施工单位在投运前完善检修电源箱电缆沟与箱体连接处封堵。
35千伏付柏东（西）线终端塔至35千伏柏林变电站电缆通道未设置明显的标识或标桩。 | 违反《国家电网公司GB50168-2018电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》5.3.3“电缆通道的标识应按设计要求设置，当无设计要求时，应在电缆通道直线端每隔15m-50m处、转弯处、T型口、十字口和进入建（构）筑物等处设置明显的标志或标桩” | xxx公司督促施工单位设置明显的标识或标桩。
线路“三牌”安装不规范，35kV付柏东（西）线为同塔双回线路，杆号牌均为白底红字，且杆塔下方未设置相序牌。 | 违反《QGDW23106-01-002-2021输电线路（高压电缆）标志标识标准化规范》5.1.1.2“线路杆号牌一般为白底红字，同杆塔架设的双（多）回线路，各回路标志牌底色应与本回路色标一致，色标颜色宜按照红黄绿蓝白紫排列使用”以及《QGDW23106-01-002-2021输电线路（高压电缆）标志标识标准化规范》5.1.2.3“双（多）回路杆塔及其他单回路杆塔的相序标志牌一般采用组合式相序牌，安装在与杆号标志牌同一水平面的适当位置或安装在杆号标志牌的上方适当位置” | xxx公司督促施工单位规范安装标志牌与相序牌。
变电站内10千伏侧电能表专用试验接线盒接线不规范，出线不是每相第一、三端子。 | 违反DLT825-2021《电能计量装置安装接线规则》附录A4三相四线制高压计量接入方式图的要求：“三相四线制计量方式下，试验接线盒电流进线应为每相的第二、三端子，出线应为每相第一、三端子” | xxx公司督促施工单位将相关电能表试验接线盒改为标准接线。
变电站内10千伏侧电能表试验接线盒内接入互感器接地线。 | 违反DLT825-2021《电能计量装置安装接线规则》附录A4三相四线制高压计量接线图所示要求。 | xxx公司督促施工单位进行整改。
站内计量用互感器误差检定未做，二次回路的通电试验未做。 | 违反DL/T448-2016《电能计量装置技术管理规程》中7.6.2第a条“待安装的电能计量器具应经依法取得计量授权的电力企业电能计量技术机构检定合格”以及7.6.3第b12条“互感器实际使用变比确认和复核报告” | xxx公司督促施工单位按照规程进行互感器检定，取得互感器检定报告。完成二次回路的通电试验，取得报告并确认互感器变比及潮流方向。
10千伏开关柜手车遥控压板命名不规范，电压并列装置标签名称错误。 | 违反《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）5.04“盘、柜的正面及背面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置，且字迹应清晰、工整，不易脱色” | xxx公司再次对全站一、二次设备标签、标识进行排查，督促施工单位修改错误标签、临时标签。
35千伏、10千伏开关柜紧急分闸按钮未加装防误措施。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）4.2.1“高压电气设备应安装完善的防误闭锁装置，装置的性能、质量、检修周期和维护等应符合防误装置技术标准规定” | xxx公司督促施工单位完善35千伏、10千伏开关柜紧急分闸按钮的防误措施。
35千伏柏林站35千伏付柏东西线共用地线，出站仅有一条OPGW光缆。 | 违反《地区通信网技术规范》QGDW23110-06-002-202中6.2“35千伏架空线路应至少建设1根OPGW光缆，每根光缆芯数不少于24芯。” | xxx公司督促施工单位将付柏东西线分别设置独立的OPGW光缆。
xxx小桥110千伏输变电工程设备材料开箱检查记录表无物资人员签字，签字不全。 | 违反《国家电网公司物资采购合同承办管理办法》第七十条：“项目管理部门/建设管理单位负责组织施工单位（如需）、监理单位（如需）、供应商、物资供应管理单位对物资进行到货交接。”和《国家电网公司实物库存管理办法》第二十条：“特殊物资或重要设备应组织项目建设管理部门、专业管理部门、监理单位、施工单位、供应商共同进行验收” | xxx公司补充完善开箱检查资料，开箱检查记录表需项目管理部门、供应商代表、施工队代表、监理单位代表和物资部门五方签字,在今后的工作中严格按照相关要求，规范开展设备材料到货验收工作。
xxx小桥110千伏输变电工程共有10千伏开关柜29台，未开展出厂验收工作。 | 违反《国网重庆市电力公司2022年物资质量监督工作手册》六、质量监督及供应商关系管理工作流程及要求（三）出厂验收管理“只对35千伏主变压器和单项目超过20面的开关柜进行厂内见证。项目单位物资部门负责与供应商接洽，密切跟踪产品生产进度，及时通知项目管理部门安排技术人员到厂家开展出厂验收，验收结束后向物资分公司反馈验收报告。出厂试验报告由供应商出具，要求试验报告格式规范、内容齐全，有见证人员的签字。出厂试验需覆盖国网规定的试验项目，不能覆盖的试验项目要求现场封样并外送第三方检测机构，不得缺项、漏项” | 建议xxx公司物资部核对开关柜到货抽检试验项目是否覆盖出厂试验，并再次检查出厂试验相关资料是否齐全，监理是否到位，在今后的工作中严格按照相关要求，规范开展出厂验收工作。
到货资料无主变无抗短路能力计算报告。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）9.1.2“35kV及以上电压等级的变压器应提供所订购变压器的短路承受能力计算报告。220kV及以上电压等级的变压器还应委托有资质的第三方开展短路承受能力复核工作。220kV及以上电压等级的变压器还应提供抗震计算报告” | xxx公司督促主变厂家提供第三方出具的主变抗短路能力计算报告。
110千伏小桥站内组合电器使用的SF6密度继电器未设置真空压力表及气体温度压力曲线铭牌。 | 违反《气体绝缘金属封闭开关设备选用导则》（DL/T728-2013）中“7.1气体监测系统，密度监视装置可以是密度表，也可以是密度继电器，并设置运行中可更换密度表（密度继电器）的自封接头或阀门。在此部位还应设置抽真空及充气的自封接头或阀门，并带有封盖。当选用密度继电器时，还应设置真空压力表及气体温度压力曲线铭牌，在曲线上应标明气体额定值、补气值曲线。在断路器隔室曲线图上还应标有闭锁值曲线。各曲线应用不同颜色表示” | xxx公司督促设备厂家按要求补齐真空压力表及气体温度压力曲线铭牌。
1号主变10千伏侧避雷器放电计数器与接地扁铁搭接面不紧密。 | 违反《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）4.3.2“电气设备上的接地线，应采用热镀锌螺栓连接；有色金属接地线不能采用焊接时，可用螺栓连接。螺栓连接处的接触面应按现行国家标准《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》（GB50149）的规定执行” | xxx公司督促施工单位重新安装放电计数器接地扁铁，接触面需紧密。
110千伏分段120断路器机构箱受潮严重。 | 违反《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GB50147-2010）5.6.1.8“所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好” | xxx公司督促施工单位对断路器机构箱进行除潮处理，并检查箱体密闭性。
因园区地面标高的变化，11号塔腿露腿3米左右，需要再次核实11号铁塔露腿高度是否满足结构要求。 | 违反《输变电工程可行性研究内容深度规定》（DL/T5448-2012）3.5.3.4“线路主要杆塔和基础型式：针对不良地质条件，进行基础型式论证” | xxx公司督促设计根据现场实际情况进行验算，出具验算书，明确埋深是否满足结构要求。
未开展变压器铁心/夹件接地电流在线监测装置、开关柜绝缘件局放试验、开关柜绝缘件阻燃试验、开关柜温升、交流盘型悬式瓷绝缘子机电破坏负荷试验、电缆通道防火板（槽盒）入网检测、塑料绝缘控制电缆性能检测、电缆保护管性能检测。 | 违反《国网重庆电力设备部关于开展2023年材料技术监督及电气设备性能专项抽检检测工作的通知》（设备〔2023〕24号）中职责分工的要求“500千伏及以上新建输变电工程、220千伏及以下新建（改扩建）输变电工程的专项抽检计划制定和组织实施等工作分别由xxx公司、供电单位负责” | xxx公司按专项检测方案要求开展检测，对检测发现的不合格设备及时进行更换。
未开展电力设备母线用热缩管机械性能试验、支柱瓷绝缘子及瓷套超声波检测、变压器橡胶密封制品尺寸及外观检查、箱沿橡胶密封制品物理性能试验、输电线路紧固件螺栓螺母楔负载及保证载荷试验、地脚螺栓及螺栓用螺母机械性能试验、隔离开关触头镀银层厚度检测（主变中性点、电容器）、电缆沟内线缆支架镀锌层厚度检测。 | 违反《国网重庆电力设备部关于开展2023年材料技术监督及电气设备性能专项抽检检测工作的通知》（设备〔2023〕24号）中职责分工的要求“500千伏及以上新建输变电工程、220千伏及以下新建（改扩建）输变电工程的专项抽检计划制定和组织实施等工作分别由xxx公司、供电单位负责” | xxx公司按专项检测方案要求开展检测，对检测发现的不合格设备及时进行更换。
铁塔镀锌层报告中有不合格的报告，检测时间为5月，未见其复测报告。 | 违反《国网重庆电力设备部关于开展2023年材料技术监督及电气设备性能专项抽检检测工作的通知》（设备〔2023〕24号）“严格开展材料技术监督及电气设备性能专项抽检检测工作，及时发现缺陷设备和质量问题，加强问题设备换货、复检的监督，确保监督工作闭环开展，杜绝设备带病入网” | xxx公司核查是否对发现的问题进行了整改，复检结果是否满足要求，对检测发现的不合格设备及时进行更换。
各屏柜内光纤布置不规范，未做好光纤保护，屏内光纤尾纤零乱不整齐，个别尾纤被门夹断，个别尾纤弯曲度不满足要求（一般）。 | 。违反《继电保护全过程技术监督实施细则》5.9.1“《继电保护及安全自动装置验收规范》（Q/GDW11486-2022）7.3.2.18：光纤与装置的连接应牢固可靠、无松动，光口处不应受力，光纤头应清洁无尘，备用光口、尾纤应带防尘帽”和5.9.2《继电保护及安全自动装置验收规范》（Q/GDW11486-2022）附录A.2“尾纤两端均应标识，标签宜采用专用贴纸，标签粘贴位置宜选择距离尾纤插头1-2cm处，尾纤标识内容应包含本侧及对侧接线信息和尾纤主要用途” | xxx公司督促施工单位对2号主变保护屏内夹断尾纤进行更换并盘好，同时对各保护屏内光纤进行检查盘整，对屏门拉开和闭合导致的光纤拉伸受力和光纤受力压弯不符合要求的屏柜统一整治；对35千伏母线开关柜内光纤不满足弯曲半径进行重新盘整处理。
站内自动化设备标志标识不规范，二次设备预置仓中电度表屏、110千伏PT智能控制柜中避雷器数字化表计监测终端设备、主控室后台机视频延长器三处存在已施放网线未贴标签；主控室调度数据网屏内PDU及其电源空开标签命名不规范。 | 违反《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施（修订版）》（国家电网设备〔2018〕979号）16.4.2.2条款“机房内设备及线缆应具备标签标示，标签内容应清晰、完整，符合公司相关规定” | xxx公司督促施工单位对上述已发现的站内标签不规范问题要求开展整治工作。
站内自动化设备空闲网口均未使用带锁的物理封堵，且均未逻辑闭锁。 | 违反《国调中心关于印发〈电力监控系统作业“十禁止”〉的通知》第7条“禁止在设备上开启空闲硬件端口和高危网络服务”。 | xxx公司督促施工单位对站内自动化设备空闲网口进行全面排查，进行物理、软件双层封闭，开展网口封堵整治工作。
Ⅱ/Ⅲ区正向隔离装置电源冗余不满足要求。Ⅱ/Ⅲ区正向隔离装置的双电源模块接入同一PDU中，两路电源接到同一个电源点（较大）。 | 违反《自动化（变电站）全过程技术监督实施细则》2.4.1“《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）第16.1.1.5条“厂站远动装置、计算机监控系统及其测控单元等自动化设备应采用冗余配置的UPS或站内直流电源供电” | xxx公司督促施工单位对Ⅱ/Ⅲ区正向隔离装置电源立即整改为双电源供电，接入自动化设备屏内不同PDU，采用两路不同的UPS电源供电。
后台机、五防机、全站交换机登录密码均为弱口令，不满足复杂度要求。 | 违反《国网安监部关于修订印发《严重违章条款释义》（生产变电等11部分）的通知》第第十九条“电力监控系统账号口令未按照密码复杂性要求配置。释义：1.电力监控系统及所属设备所使用的账号口令小于8位，且非字母、数字或特殊字符的混合组合。2.用户名和口令相同” | xxx公司督促施工单位修改后台机、五防机、交换机登录密码，使用强口令，验收后并由专人保管。
全站交换机仅有管理员权限用户，未配置三权分立账户。 | 违反《国网安监部关于修订印发〈严重违章条款释义〉（生产变电等11部分）的通知》第十三条“电力监控作业前，未对人员进行身份鉴别和授权，授权未基于权限最小化和权限分离的原则” | xxx公司督促施工单位对交换机配置三权分立账户及密码，验收后并由专人保管。
监控主机的探针配置中，端口白名单放行了21、23高危端口。且出现1024-65535全网段全端口全通策略，同时监控主机开启了FTP高危网络服务。 | 违反《国网安监部关于修订印发〈严重违章条款释义〉（生产变电等11部分）的通知》第二十一条“电力监控系统未关闭设备上空闲的硬件端口，如USB接口、串行口、以太网口等；未关闭生产控制大区高危网络服务” | xxx公司督促施工单位对全站探针进行重新检查配置，删除白名单中开放的高危端口，关闭主机高危网络服务。
综合配线架屏内DDF、VDF模块未接地。 | 违反《电力系统通信站安装工艺规范》7.5“所有电气设备（含DDF、VDF、屏体），均应装设接地线接至接地母线。接地线应采用带黄绿色标绝缘护套的专用线缆，接地线线径符合防雷接地要求。通信屏内接地母排至通信机房地母的接地线规格不应小于25mm2，屏内设备至接地母排的接地线不应小于2.5mm2，其它屏体的接地线可选用1.5mm2～2.5mm2规格，过压保护地线不应小于4mm2规格的地线” | xxx公司督促施工单位对屏柜接地进行整改。
综合配线屏、华为光设备屏、阿尔卡特光设备屏、数据通信网屏、通信电源屏（3面）内跳纤、网线、电源线标识不规范，屏柜没有屏眉，进站引入光缆未挂吊牌，继电保护跳纤未用醒目的颜色，继电保护跳纤没有红色标签。 | 违反《电力系统通信站安装工艺规范》第9条“通信站标识要求具体如下：a)标识对象为通信站中空间资源、设备组件、光缆资源、电缆资源等；b)标识分为设施标识（设备设施标识、走线设施标识）、线缆标识（线缆标签、线缆标牌）和空间环境标识（提示标识、地面警示标识）；c)通信站标识命名内容应符合Q／GDW1871.1的要求；d)标识内容应包括且不仅限于：国网公司标志、设备名称、设备型号、生产厂家、投运时间、运维单位、预留标识码（二维码或其它电子标签）；e)标识符合GB50312；f)标签、标识应采用易清洁的聚合类材料，符合环保ROHS、SGS法令。背胶宜采用永久性丙烯酸类乳胶，室内使用期限10～15年；g)各类标签、标识应根据设备和屏体的尺寸、大小进行统一规范。同一类型的标签标示的质地、规格、尺寸、字体、颜色应统一，同一种型号设备标识应粘贴或悬挂在设备的同一位置；h)标示标签粘贴或悬挂应平整、美观，且不能遮盖设备品牌、型号、出厂标识等内容；i)通信线缆在进出管孔、沟道、房间及拐弯处应加挂标识，直线布放段应根据现场情况适当增加标识；j)所有涉及到保护、稳定业务的专用设备、专用传输设备接口板、线缆、配线端口、电源系统等标识应采用与其它标识不同的醒目颜色” | xxx公司督促施工单位对通信屏及柜内的标识、进站引入光缆标识进行整改。
36#杆进站OPGW光缆未进行三点接地。 | 违反《电力系统通信光缆安装工艺规范》7.2.2.1e条中“OPGW进站接地应采用可靠接地方式，OPGW引下应三点接地，接地点分别在构架顶端、最下端固定点（余缆前）和光缆末端，并通过匹配的专用接地线可靠接地；室内站OPGW光缆引入应符合设计要求，接续盒固定点合理，接地可靠” | xxx公司督促施工单位对通信引入光缆和接续进行整改。
110千伏风桥东#161等电能表相序显示为逆相序。 | 违反Q/GDW12003—2019《国家电网有限公司企业标准数字化计量系统安装调试验收运维规范》6.3.2“采用传统互感器的间隔，使用功率源或继保测试仪等能够产生二次电压、电流的设备，在该间隔合并单元模拟量输入端子对应计量通道施加电压、电流（条件允许，优先选择能够产生一次电压、电流的设备，从互感器一次侧施加电压、电流），检查该间隔数字化电能表或多功能测控装置电压、电流显示界面，其数值和相序应正确” | xxx公司督促施工单位调整数字化电能表电压、电流显示界面，其数值和相序应正确。
变电站内风桥西#162、10kV出线#937等部分电能表接线端子处有导线金属裸露情况，接线不规范。 | 违反DL/T825-2021《中华人民共和国电力行业标准》6.4“电能计量装置安装接线规则：基本施工工艺a)导线应无损伤、绝缘良好，接入端子处松紧应适度，接线处铜芯不应外露、不应有压皮” | xxx公司督促施工单位对电能表接线进行检查，对裸露的接线部分进行整改。
未见计量装置的通电试验报告。 | 违反DL/T448-2016第7.6.3.b“电能计量装置计量方式原理图，一二次接线图”和第7.6.3.b“技术资料应提供：互感器实际使用变比确认和复核报告” | xxx公司督促施工单位完成二次回路的通电试验并出具通电试验报告，确认互感器变比及潮流方向。
变电站内10千伏出线#938断路器柜试验接线盒内螺丝脱落。 | 违反DL/T825-2021《中华人民共和国电力行业标准》“电能计量装置安装接线规则：基本施工工艺按图施工、接线应正确；电气连接应可靠、接触良好” | xxx公司督促施工单位对联合试验接线盒进行检查，对有脱落螺丝的接线端子进行整改。
站内视频监控主机，默认账户为admin。监控主机、摄像机存在默认账户和弱口令情况。 | 违反《国家电网公司网络与信息系统安全管理办法》（国网（信息/2）401-2020）第二十五条（四）“端口与漏洞管理方面。运行过程中，各单位应常态开展端口排查与治理、已知漏洞排查和修复” | xxx公司督促施工单位在投运前对站内视频监控系统进行安全加固，更换默认账号并设置强口令。
站内视频监控主机、监控交换机，未正确接地。 | 违反《信息通信及电力监控安全性评价规范》“机房内所有设备的金属外壳、金属框架、各种电缆的金属外皮以及其他金属构件，应良好接地” | xxx公司督促施工单位对站内视频监控系统进行有效接地。
3号主变出厂试验报告中有载分接开关试验报告未见电气及机械限位试验、过渡电阻及分接选择器、切换开关触头的全部动作顺序试验等项目；切换开关油箱密封性试验压力为0.06Mpa，压力过低；有载开关二次回路绝缘电阻试验无具体试验电压及绝缘电阻测试结果数值（一般）。 | 违反《变电站设备验收规范第1部分：油浸式变压器（电抗器）》（Q/GDW11651.1—2017）4.5.2“f）出厂验收时应按照附录A中表A.3-表A.7要求执行，表A.6110（66）kV-220kV变压器出厂验收（试验）标准卡：有载分接试验，①测量过渡电阻值，与出厂值比较偏差不大于±10%；②测量分接选择器、切换开关触头的全部动作顺序，应符合产品技术要求；③用额定操作电压电动操作2个循环，然后将操作电压降到其额定值85%，操作一个循环；变压器空载加励磁，在额定电压和频率下，操作一个完整的循环，切换过程无异常，电气及机械限位动作正确；④切换开关油箱密封试验油压0.1MPa，12h无渗漏；冷却装置、有载开关等二次回路绝缘试验：①绝缘电阻不小于1MΩ。《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）9.4.1，新购有载分接开关的选择开关应有机械限位功能，束缚电阻应采用常接方式。新投或检修后的有载分接开关，应对切换程序与时间进行测试。当开关动作次数或运行时间达到生产厂家规定值时，应按照生产厂家的检修规程进行检修” | xxx公司督促生产厂家提供3号主变有载分接开关相关出厂试验报告，完善有载开关二次回路绝缘电阻试验试验电压及绝缘电阻测试结果，督促施工单位在交接试验时按标准完成相关试验项目。
110千伏断路器未提供出厂试验报告、说明书等出厂资料（一般）。 | 违反《变电站设备验收规范第2部分：断路器》（Q/GDW11651.2—2017）4.1“c）到货验收按附录A中表A.4要求执行，表A.4断路器设备到货验收标准卡：三、技术资料到货验收，8图纸①外形图；②设备安装图；③二次原理图及接线图；9技术资料制造厂应免费随设备提供给买方下述资料：①断路器出厂试验报告及合格证；②断路器型式试验和特殊试验报告；③主要材料检验报告、套管、密度继电器、绝缘拉杆、电流互感器、温湿度加热器等组件的检验报告；④安装使用说明书。” | xxx公司督促生产厂家提供110千伏断路器 出厂试验报告、说明书等技术资料。
110千伏电流互感器二次电缆管上端与设备底座焊接不良（可见明显缝隙），下端未见接地（一般）。 | 违反《变电站设备验收规范第6部分：电流互感器》（Q/GDW11651.6—2016）1.6“d）竣工（预）验收工作应按照附录A中表A.5、A.6、A.7要求执行，表A.5电流互感器竣工（预）验收表：11接地，3）互感器的外壳接地牢固可靠。二次线穿管端部应封堵良好，上端与设备的底座和金属外壳良好焊接，下端就近与主接地网良好焊接”。 | xxx公司督促施工单位将二次电缆管上端与设备底座进行重新焊接，将电缆管制作接地与主接地网可靠连接。
110千伏主变中性点接地刀闸机构箱接地不规范，接地排通过螺栓连接，未与箱体紧密搭接（较大）。 | 违反《变电站设备验收规范第1部分：油浸式变压器（电抗器）》（Q/GDW11651.1—2017）4.9“f）竣工（预）验收工作按照附录A中表A.13、A.14、和表A.15要求执行，表A.14变压器竣工（预）验收标准卡：56控制箱、端子箱、机构箱①安装牢固，密封、封堵、接地良好，接地线应使用截面不少于100mm2的铜缆（排）可靠连接” | xxx公司督促施工单位将110千伏主变中性点接地刀闸机构箱规范接地。
主变本体及有载瓦斯继电器防雨罩遮盖范围不足（一般）。 | 违反《变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则》8.6.1“户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，《变电站设备验收规范第1部分：油浸式变压器（电抗器）》（Q/GDW11651.1—2017）表A.14变压器竣工（预）验收标准卡26继电器防雨、防震:户外变压器加装防雨罩，本体及二次电缆进线50mm应被遮蔽，45°向下雨水不能直淋” | xxx公司督促施工单位重新制作并规范安装防雨罩。
35千伏出线柜内相间绝缘净距最小处仅为140mm（重大）。 | 违反《开关柜全过程技术监督实施细则》8.3.4“《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）12.4.1.2，高压开关柜其外绝缘应满足以下条件：空气绝缘净距离：相间和相间对地，≥100mm（对7.2kV），≥125mm（对12kV），≥180mm（对24kV），≥300mm（对40.5kV）；带电体至门，≥130mm（对7.2kV），≥155mm（对12kV），≥210mm（对24kV），≥330mm（对40.5kV）。最小标称统一爬电比距要求：瓷质绝缘≥√3×18mm/kV，有机绝缘≥√3×20mm/kV” | xxx公司督促开关柜厂家调整柜内相间绝缘净距，确保满足反措绝缘净距要求（大于等于300mm）。
35千伏开关柜所配断路器按厂家二次原理图所示，分合闸回路都串接有整流模块（较大）。 | 违反《断路器全过程技术监督实施细则》2.2.4“《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）12.1.1.9：断路器机构分合闸控制回路不应串接整流模块、熔断器或电阻器” | xxx公司核实开关柜分合闸回路是否串接整流模块。
主变油位过高，按油温表显示温度对照“油温-油位曲线”，油位应在30%，实际在60%（一般）。 | 违反《变电站设备验收规范第1部分：油浸式变压器（电抗器）》（Q/GDW11651.1—2017）表A.11“变压器中间验收（抽真空注油）标准卡：三、注油验收4注油④油位指示应符合油温-油位曲线” | xxx公司督促施工单位按“油温-油位曲线”调整油位在30%。
未开展变压器防雨罩不锈钢部件材质分析（一般）。 | 违反《国网重庆电力设备部关于开展2023年材料技术监督及电气设备性能专项抽检检测工作的通知》（设备〔2023〕24号）“主变（气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表）、GIS设备、断路器、SF6气体密度继电器等设备的防雨罩，每个厂家、每种型号抽取1台设备的全部防雨罩进行不锈钢部件材质分析检测” | xxx公司按要求开展变压器防雨罩不锈钢部件材质分析，若不合格应对防雨罩进行更换，对更换后的设备进行复测，合格后方可使用，并完善检测报告规范存档。
各屏柜内光纤布置不规范，未做好光纤保护，屏内光纤尾纤零乱不整齐，且未张贴标签（一般）。 | 违反《继电保护全过程技术监督实施细则》5.9.1“光纤与装置的连接应牢固可靠、无松动，光口处不应受力，光纤头应清洁无尘，备用光口、尾纤应带防尘帽。”和5.9.2“尾纤两端均应标识，标签宜采用专用贴纸，标签粘贴位置宜选择的距离尾纤插头1-2cm处，尾纤标识内容应包含本侧及对侧接线信息和尾纤主要用途。”的要求。 | xxx公司督促施工单位对3号主变保护屏及汇控柜内尾纤进行整理并盘好，按规范要求对尾纤张贴合格的标签。
测控装置参数（遥测死区、同期定值）设置不规范（一般）。 | 违反《国网重庆市电力公司厂站监控系统管理规定》（渝电企管（2017）2号）43“厂站监控系统测控装置遥信防抖时间宜设置为20-30ms”及44”厂站监控系统测控装置变化死区值电压、电流量测死区宜设置为万分之五，功率量测死区宜设置为千分之二” | xxx公司督促施工单位正确设置测控装置参数。
站内I区数据通信网关部分闲置网口、USB端口未封闭（一般）。 | 违反《电力监控系统安全防护总体方案》（国能安全〔2015〕36号）4.4“关闭或拆除主机上不必要的软盘驱动、光盘驱动、USB接口、串行口、无线、蓝牙等，严禁控制在生产控制大区和管理信息大区之间交叉使用移动存储介质以及便携式计算机” | xxx公司督促施工单位使用端口锁封闭空闲端口，并在逻辑上对空闲端口、驱动进行禁用。
站内二次设备标签标志未完善且不规范（一般）。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）16.4.2.2条款“机房内设备及线缆应具备标签标示，标签内容应清晰、完整，符合公司相关规定” | xxx公司督促施工单位按照反措要求完善站内标签标示。
未见#3主变高、中、低压侧，III母线出线#317电能计量装置的通电试验报告（一般）。 | 违反DL/T448-2016《电能计量装置技术管理规程》7.6.3.b.12“技术资料应提供：互感器实际使用变比确认和复核报告” | xxx公司督促施工单位提供电能计量装置的通电试验报告并确认互感器变比及潮流方向。
III母线出线#317电能表专用试验接线盒接线不规范（一般）。 | 违反《电能计量装置安装接线规则》（DL/T825-2021）附录A.7“有效接地系统高压计量有功电能分相接线方式图要求：三相四线计量方式下，试验接线盒电流进线应为每相的第二、三端子，出线应为每相第一、三端子” | xxx公司督促施工单位按照《电能计量装置安装接线规则》的要求规范接线。
20#耐张塔临近公路，未设置防外力破坏的措施，易被过往车辆碰撞。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979）中6.7.2.5“对易遭受外力破坏的杆塔，应设置防撞墩，并涂刷醒目标志漆” | xxx公司、建设公司督促施工单位沿20号塔DA腿、AB腿、BC腿侧公路边沿，设置防撞墩，并刷标志漆。
24#直线塔基础地坪斜坡倾角大于40°，A腿、B腿位于坡下侧，B腿基础回填土滑移下沉30cm（水平接地体已外露）、地裂缝5-8cm，存在滑坡隐患；未设计运检便道，人员在塔基地面移动跌倒摔伤风险较大。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）》（国家电网设备〔2018〕979号）6.1.1.4“对于易发生水土流失、山洪冲刷等地段的杆塔，应采取加固基础、修筑挡土墙（桩）、截（排）水沟、改造上下边坡等措施，必要时改迁路径”和《安全生产法》第三十一条“生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用” | xxx公司、建设公司联合设计单位进行现场勘查，开展防滑坡地灾评估，同时校核A腿、B腿有效埋深是否符合设计要求，必要时采取加固基础等措施，防止倒塔事故。督促施工单位在塔基地坪修建可达ABCD腿基础的运检便道。
4#直线塔OPGW光缆（型号OPGW-2S2/36，外径15.2mm）曲率半径122mm（8倍缆径），小于厂家“容许的最小弯曲半径：安装时20倍缆径，运行时15倍缆径”的规定，悬挂点应力集中，易造成光缆断股。 | 违反《110kV～1000kV架空输电线路施工及验收规范》（Q/GDW10115—2022）10.6.18条“施工全过程中，光纤复合架空地线的曲率半径不得小于设计和制造厂商的规定” | xxx公司、建设公司督促施工单位调整类似光缆挂点方式，确保曲率半径大于20倍缆径。
14#耐张塔光缆引线严重散股，破坏绞线密封结构，缩短光缆使用寿命。 | 违反《架空输电线路运行规程》（DLT/741-2019）6.2.3条“OPGW光缆不应出现散股、断股等现象” | xxx公司、建设公司督促施工单位修复耐张塔类似光缆散股缺陷，确保绞线密封性能。
21、23、24#等直线塔悬垂线夹U型螺栓垫片锈蚀。 | 违反《架空输电线路运行规程》（DLT/741-2019）6.2.3条“线路金具不应出现锈蚀现象” | xxx公司、建设公司对悬垂线夹U型螺栓垫片材质及镀锌层进行检测，督促施工单位更换直线塔悬垂线夹类似锈蚀垫片。
47#铁塔主材镀锌层存在脱落情况。 | 违反《输变电钢管结构制造技术条件》（DL/T646-2021）12.2、12.3、12.5、12.8“镀锌层与金属基体结合牢固，没有剥落或起皮现象” | xxx公司、建设公司督促施工单位对铁塔主材进行镀锌涂刷处理。
43#铁塔基础保护帽制作施工工艺不佳，表面呈蜂窝状。 | 违反《110kV～750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB50233-2014）3.0.12“外观检查应符合下列规定：3)表面应平整，不得有明显的缺陷” | xxx公司、建设公司督促施工单位对铁塔基础保护帽表面进行修补处理。
126#铁塔挡土墙局部泄水孔间距不满足规范要求。 | 违反《砌体结构工程施工规范》（GB50924-2014）中8.3.5“泄水孔应在挡土墙的竖向和水平方向均匀设置，在挡土墙每米高度范围内设置的泄水孔水平间距不应大于2m” | xxx公司、建设公司督促施工单位对泄水孔的间距进行调整。
220千伏万盛变电站新增间隔设备基础保护帽与构支架之间未进行柔性连接处理，易导致表面开裂。 | 违反《国网基建部关于印发输变电工程达标投产考核工作手册和质量验收实测实量项目清单的通知》（基建安质【2021】27号）附录2“6.构筑物及附属3)构支架(3)保护帽符合设计要求，外形美观，尺寸统一，表面无裂纹，无积水” | xxx公司、建设公司督促施工单位对设备基础保护帽与构支架之间进行切缝、打胶。
220千伏宏墙变电站扩建间隔未开展电缆沟内线缆支架镀锌层厚度检测。 | 违反《国网重庆电力设备部关于开展2023年材料技术监督及电气设备性能专项抽检检测工作的通知》（设备〔2023〕24号）“对新（扩、改）建变电工程室外电缆沟、室内电缆沟内每个厂家、每种规格线缆支架各抽取不少于3件进行镀锌层厚度检测。每件支架测点不得少于6处，应选取头、中、尾有代表性的测点，对有怀疑的部位应根据需要增加测点” | xxx公司按要求开展电缆沟内线缆支架镀锌层厚度检测，并出具报告规范存档。
220千伏宏墙变电站扩建间隔开展了户外密闭箱体厚度检测，但PT、CT二次盒厚度存在漏检。 | 违反《国网重庆电力设备部关于开展2023年材料技术监督及电气设备性能专项抽检检测工作的通知》（设备〔2023〕24号）“新建变电工程主要设备的户外密闭箱体（隔离开关、接地开关操作机构及二次设备的箱体、其他设备的控制、操作及检修电源箱、CT二次盒、PT二次盒、端子箱等），每个厂家、每种型号抽取1台进行检测。每个箱体正面、反面、侧面各选择不少于3个点检测” | xxx公司按要求开展PT、CT二次盒厚度检测，并出具报告规范存档。
220千伏宏墙变电站扩建间隔开展了不锈钢部件材质分析检测，但PT、CT二次盒、防雨罩材质分析存在漏检。 | 违反《国网重庆电力设备部关于开展2023年材料技术监督及电气设备性能专项抽检检测工作的通知》（设备〔2023〕24号）“新建变电工程的户外GIS、敞开式隔离开关的传动轴销，每个厂家、每种型号抽取不少于5个（少于5个则全检）；主要设备的户外密闭箱体（隔离开关、接地开关操作机构及二次设备的箱体、其他设备的控制、操作及检修电源箱、CT二次盒、PT二次盒、端子箱等），每个厂家、每种型号抽取1台进行检测；主变（气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表）、GIS设备、断路器、SF6气体密度继电器等设备的防雨罩，每个厂家、每种型号抽取1台设备的全部防雨罩进行检测” | xxx公司按要求开展PT、CT二次盒、防雨罩不锈钢部件材质分析检测，并出具报告规范存档。
220千伏宏墙变电站万宏东线回路名称标签粘贴有误，万宏西线电能表未粘贴回路名称标签。 | 违反《电能计量装置安装接线规则》（DL/T825-2021）5.2.1“每一回路的有功和无功电能表应垂直排列或水平排列，无功电能表应在有功电能表下方或右方，电能表下端应加有回路名称的标签” | xxx公司督促施工单位对万宏东线、万宏西线电能表回路名称标签进行粘贴。
现场检查未见GIS绝缘件X射线探伤出厂检测试验报告（一般）。 | 违反《组合电器全过程技术监督实施细则》4.2.1，《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）12.2.1.12“GIS内绝缘件（盆式绝缘子、绝缘拉杆、支撑绝缘子等）应逐只进行X射线探伤试验。” | xxx公司核实监理报告是否开展GIS绝缘件X射线探伤，督促厂家在12月17日前出具GIS绝缘件X射线探伤试验报告。
N5杆塔存在螺栓松动问题（一般）。 | 违反《输电杆塔全过程技术监督实施细则》6.5.1，《110kV～750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB50233-2014）7.1.6“110kV～750kV线路杆塔连接螺栓应逐个紧固，受剪螺栓紧固扭矩值不应小于表7.1.6的规定，其他受力情况螺栓紧固扭矩值应符合设计要求。螺栓与螺母的螺纹有滑牙或螺母的菱角磨损以致扳手打滑的，螺栓应更换。” | xxx公司督促施工单位对杆塔螺栓进行紧固处理。
110千伏GIS室及10千伏开关室未安装氧量仪和SF6气体泄漏报警仪（较大）。 | 违反《开关柜全过程技术监督实施细则》2.8.1，《国家电网公司电力安全工作规程变电部分》（Q/GDW1799.1-2013)11.5“在SF6配电装置室低位区应安装能报警的氧量仪和SF6泄漏报警仪，在工作人员入口处应装设显示器” | xxx公司督促施工单位在110千伏GIS室及10千伏开关室低位区安装能报警的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪。
#1、#2变压器散热器器身锈蚀（一般）。 | 违反《变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则》6.5.1，《电网金属技术监督规程》(D/LT1424-2015)5.3.6“防腐涂装质量要求：防腐涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。” | xxx公司督促施工单位对#1、#2变压器散热器器身重新进行防腐涂装。
N5塔接地装置安装不规范（较大）。 | 违反《接地网全过程技术监督实施细则》5.4.1，《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）4.3.4“接地线、接地极采用电弧焊连接时应采用搭接焊缝，其搭接长度应符合下列规定：（1）扁钢应为其宽度的2倍且不得少于3个棱边焊接；（2）圆钢应为其直径的6倍；（3）圆钢与扁钢连接时，其长度应为圆钢直径的6倍。” | xxx公司督促施工单位按设计要求埋设接地装置。
N3号东侧塔上、中相悬垂线夹开口销安装不到位（较大）。 | 反《金具全过程技术监督实施细则》7.1.3，《110kV～750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB50233-2014）8.6.8“金具上所用的闭口销的直径应与孔径相配合，且弹力适度，开口销和闭口销不应有折断和裂纹等现象，当采用开口销时应对称开口，开口角度不宜小于60º，不得用线材和其他材料代替开口销和闭口销。” | xxx公司督促施工单位安装开口销到位。
N2、N3引流线绝缘子串脏污（一般）。 | 违反《绝缘子全过程技术监督实施细则》7.1，《110～750KV架空输电线路施工及验收规范》（GB50233-2014）8.6.1“绝缘子表面应清洁干净，并逐个外观检查，绝缘子应完整、无损伤、无裂纹、无遗漏物（标签、塑料布、合格证吊牌）” | xxx公司督促施工单位对绝缘子表面逐个清洁。
电缆隧道墙面存在渗漏水现象（一般）。 | 违反《电缆全过程技术监督实施细则》8.7.1，《标准化线路建设规范第二部分：电缆线路》（Q/GDW23102-05-001-2019）中4.2.5“电缆隧道内表面光滑、干燥、无裂缝和明显渗水，隧道内应无积水，隧道内可燃、有害气体的成分和含量不应超标。隧道变形缝、伸缩缝、沉降缝表面处理平整，施工缝伸缩缝预留孔等应采取止水防水措施” | xxx公司督促施工单位对电缆隧道进行防渗漏处理。
部分电缆直接放在支架上，未垫半导电胶垫进行保护（一般）。 | 违反《标准化线路建设规范第二部分：电缆线路》（Q/GDW23102-05-001-2019）中7.2.1“采用垂直蛇形时，应在每隔5～6个蛇形弧的顶部用夹具把电缆固定于支架上，其余部位应用具有足够强度的尼龙绳绑扎于支架上，固定时还应加半导电胶垫” | xxx公司督促施工单位及时加装半导电胶垫对电缆进行保护。
中间接头安装在隧道斜坡上（一般）。 | 违反《标准化线路建设规范第二部分：电缆线路》（Q/GDW23102-05-001-2019）中5.2.7“电缆竖井等非水平位置地段不得设计和安装电缆中间接头” | xxx公司应督促施工单位调整支架，将中间接头调至水平，中间接头不得受力。
沉降监测基准点设置在围墙外与挡墙之间，不便观测（一般）。 | 违反《电力工程施工测量技术规范》(DL/T5445-2010)11.14“基准点应设置在变形影响区域之外稳定的原状土层内，易长期保存，每个工程至少应有3个基准点:工作基点应选在比较稳定且方便使用的位置垂直位移监测工作基点可采用深埋桩。” | xxx公司督促设计单位对沉监测基准点位置进行合理调整。
沉降观测点安装松动，未与基础或钢柱稳固连接；个别观测点保护盒不能完全开启（一般）。 | 违反《电力工程施工测量技术规范》(DL/T5445-2010)11.7.1第2、3条要求，即“标志应稳固、明显、结构合理，点位应避开障碍物，便于观测和长期保存。” | xxx分公司督促施工单位对沉降观测点按规范及标准工艺要求进行全面整改。
出屋面管道、设施基础未做柔性防水卷材泛水（较大）。 | 违反《屋面工程技术规范》(GB50345-2012)5.3.4第4条要求，“出屋面管道、空调室外机底座、屋顶风机口应用柔性防水卷材做泛水，其高度不小于250mm(管道泛水不小于300mm)，上口用管箍或压条，将卷材上口压紧，并用密封材料封严” | xxx公司督促施工单位对屋面防水进行全面、规范性整改。
备用电容器室屋顶渗漏水（较大）。 | 违反《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)3.0.12第4条要求，“屋面防水工程完工后，应进行观感质量检查和雨后观察或淋水、蓄水试验，不得有渗漏和积水现象。” | xxx公司督促施工单位对屋面防水进行全面、规范性整改。
碎石场地雨水井高于场地碎石层；井口未设防泥土、碎石掉落的构造措施（一般）。 | 违反《国家电网有限公司输变电工程标准工艺》（变电工程土建分册）第七章第十九节1.2.5“道路外雨水井，井顶标高应低于碎石场地基层或简易绿化土表层，或采取其他确保排水通畅的措施；井边应有防止碎石、泥土等掉落井内的构造措施。” | xxx公司督促施工单位对雨水井进行全面整改，确保站区排水畅通。
站外排水沟排水接入站内排水管网（较大）。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）5.1.2.3“变电站建设中，应建立可靠的排水系统;在受山洪影响的地段，应采取相应的排洪措施。” | xxx公司督促施工单位对站外截排水系统进行整改，消除隐患。
巴南仙池110千伏变电站10千伏开关室内接地接地引下线经现场复测，发现镀锌层平均厚度仅为15μm（xxx自测未发现该问题）（较大）。 | 不满足《电气接地工程用材料及连接件》（DL/T1342-2014）6.1.2.2条“热浸镀层厚度最小值70μm，最小平均值85μm” | xxx公司对该厂家该批次接地扁铁全部予以更换并复测。
10千伏911出现电能表接线端子盒A相电流连接片开断距离不够（一般）。 | 违反《电测设备全过程技术监督精益化管理实施细则》8.1.3，《国家电网公司用户用电信息采集系统建设管理办法》附件2“工艺质量符合度是否符合要求” | 请xxx公司督促施工单位对10千伏911出线电能表接线盒A相电流连接片进行整改，满足电流开断要求（具体数值要求）。
缺少计量二次回路调试报告（一般）。 | 违反《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448-2016）7.6.3“电能表及电压、电流互感器的安装使用说明书、出厂检验报告、授权计量检定机构的检定证书/检测报告” | 请xxx公司督促施工单位委托有资质的单位开展检测并出具报告。
现场进站双光缆施放于电缆隧道同一侧槽盒内（一般）。 | 违反《信息通信设备全过程技术监督精益化管理实施细则》2.1.1“调度大楼及重要通信站通道路由如下：通信光电缆进入通信机房和主控室避免与一次动力电缆同沟（架）布放，并完善防火阻燃和阻火分隔等各项安全措施志；如不具备条件，应采取电缆沟（竖井）内部分隔离等措施进行有效隔离” | xxx公司督促线路施工单位投运前将双光缆分别施放于电缆隧道两侧槽盒。
Ⅰ-Ⅱ区防火墙策略未细化，存在大段网段以及端口全放行的问题（一般）。 | 违反《电力监控系统网络安全全过程技术监督实施细则》6.2.1，《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）16.2.2.4“电力监控系统各类主机、网络设备、安防设备、操作系统、应用系统、数据库等应进行安全加固，关闭空闲的硬件端口，禁用的通用网络服务，采用强口令，并删除缺省账户” | xxx公司督促施工单位对防火墙策略进行细化，明确各业务系统具体的IP地址及实际用到的网络端口。
主变本体端子箱存在一个端子压接两根导线（一般）。 | 违反《继电保护全过程技术监督实施细则》5.7.1，《继电保护及安全自动装置验收规范》（Q/GDW11486-2022）7.3.3.3“一个端子的每一端应只接一根导线。” | xxx公司督促施工单位压接导线分开单独端子接线，用短接片连接。
主控室内部分屏柜备用光纤布置杂乱，走向不合理且有交叉（较大）。 | 违反《继电保护全过程技术监督实施细则》7.11.3，《继电保护和安全自动装置验收规范》（Q/GDW11486-2022）7.3.2.12-13“铠装光缆敷设弯曲半径不应小于缆径的25倍。室内软光缆（尾纤）弯曲半径静态下应不小于缆径的10倍且弯曲直径不应小于10cm，动态下应不小于缆径的20倍。熔纤盘内接续光纤单端盘留量不少于500mm，弯曲半径不小于30mm” | xxx公司督促施工单位将光缆重新有序整理，要求排列整齐，走向合理，不宜交叉，最小弯曲半径应满足要求。
不能提供SCD一致性报告（较大）。 | 违反《继电保护全过程技术监督实施细则》7.5.2，《智能变电站继电保护和安全自动装置验收规范》(Q/GDW11486-2015)7.1“全站SCD配置文件、IED工程配置文件应与设计一致且包含版本信息及修改记录，全站网络拓扑结构图、交换机端口配置图、全站链路告警信息表、交换机VLAN划分表、二次设备软件版本等资料应齐全完整，与现场实际一致。全站保护装置及相关一次设备的合格证、出厂检验报告、出厂图纸资料、ICD模型文件一致性检测报告等资料应齐全。” | xxx公司督促施工单位在设备投运前提供SCD一致性报告并上传送至公司SCD管控系统。
变电站智能辅助系统屏智辅主机外壳有明显接地点，但未接地（一般）。 | 违反《自动化（变电站）全过程技术监督精益化管理实施细则》6.1.2“设备应有工作接地和外壳接地，并具有明显标识。” | xxx公司督促施工单位及时完成接地整改。
II/VI区备用空开上端带电，但下端二次线裸露、不整齐，未做隔离处理（一般）。 | 违反《GB/T50976-2014继电保护及二次回路安装及验收规范》4.4.3“拼柜、箱体内导线的布置与接线应符合下列要求：1、导线芯线应无损伤，配线应整齐、清晰” | xxx公司督促施工单位及时完成接地整改。
户外GIS法兰法兰接缝、安装螺孔、跨接片接触面周边等部位未涂防水胶。 | 违反《组合电器全过程技术监督实施细则》设备制造阶段“4.1.2户外GIS法兰对接面宜采用双密封，并在法兰接缝、安装螺孔、跨接片接触面周边、法兰对接面注胶孔、盆式绝缘子浇注孔等部位涂防水胶。”的要求 | xxx公司督促厂家或施工单位对GIS法兰法兰接缝、安装螺孔、跨接片接触面周边等部位全面涂抹防水胶，验收合格后方可投运，12月29日前完成整改
密度继电器充/取气口位置与密度继电器表计朝向相反，检修维护不便捷。 | 违反《国家电网公司变电验收管理规定》（国家电网企管〔2017〕206号）第3分册“密度继电器充/取气口位置应考虑检修维护便捷，且接口型号规格应统一。 | xxx公司督促施工单位将密度继电器表计朝向进行更换，确保与密度继电器充/取气口位置方向一致，验收合格后方可投运，12月29日前完成整改
主回路的导电电阻测试值未与出厂试验值进行比对。 | 违反《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》（GB 50150-2006）13.0.1“（主回路的导电电阻）测试结果不应超过产品技术条件规定值得1.2倍”的要求 | xxx公司督促施工单位将本次主回路的导电电阻测试值进行核对，确保数据满足要求，12月29日前完成整改
110千伏玉宾线#16塔杆塔与接地引下线连接不可靠，缺少螺栓。 | 违反《110-750千伏架空输电线路施工及验收规范》（GB 50233-2014）第9.0.7 “接地引下线与杆塔的连接应接触良好、顺畅美观，并便于运行测量和检修，若引下线直接从地线引下时，引下线应紧靠杆（塔）身，间隔固定距离应满足设计要求”的要求 | xxx公司督促施工单位补充螺栓并紧固，规范接地引下线与杆塔的连接，确保全线铁塔接地引下线与杆塔的连接接触良好，验收合格后方可投运，12月29日前完成整改
110千伏玉宾线#16塔接地网的埋设深度小于0.6米，不符合设计0.6米的要求。 | 违反《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）第4.2.1 “接地网的埋设深度与间距应符合设计要求。当无具体规定时，接地极顶面埋设深度不宜小于0.8m ”的要求 | xxx公司督促施工单位开挖接地网，增加接地网埋设深度至0.6米，开挖检查其它区段接地网埋设深度，对不满足要求的进行重新开挖至满足设计要求，验收合格后方可投运，12月29日前完成整改
110千伏玉宾线#52塔防松防盗螺母缺失。 | 违反《110千伏架空输电线路施工质量检验及评定规程》(DL/T5168-2016)第4.4条“杆塔工程中螺栓防卸符合设计要求”及《国家电网公司输变电工程标准工艺（2016年版）》“角钢铁塔防盗螺栓安装到位，安装高度符合设计要求，防松帽安装齐全”的要求 | xxx公司督促施工单位于线路投运前按照施工工艺规范要求补全防松防盗螺母，并对全线防松防盗螺母情况进行检查并及时补全，验收合格后方可投运，12月29日前完成整改
110千伏玉宾线#52塔塔材镀锌层损伤。 | 违反《输电线路铁塔制造技术条件》（GB/T2694-2018）第6.9.2条“镀锌层表面应连续、完整，并且具有实用性光滑，不得有过酸洗、漏镀、结瘤、积锌、毛刺等缺陷”的要求 | xxx公司督促施工单位对110千伏玉宾线#52塔塔材镀锌层缺失部位进行补充镀锌，镀锌厚度最小值应大于等于70μm，并对全线杆塔开展镀锌层损伤检查，及时补充，验收合格后方可投运，12月29日前完成整改
110千伏玉宾线#52塔螺栓未全部紧固。 | 违反《110千伏～750千伏架空输电线路施工及验收规范》（GB 50233-2014）第7.1.6条 “杆塔连接螺栓应逐个紧固，受剪螺栓紧固扭矩值不应小于表7.1.6的规定，其他受力情况螺栓紧固扭矩值应符合设计要求。螺栓与螺母的螺纹有滑牙或螺母的菱角磨损以致扳手打滑的，螺栓应更换”的要求 | xxx公司督促施工单位对玉宾线#52塔螺栓进行紧固，并对全线铁塔螺栓紧固情况检查，并紧固松动螺栓，满足螺栓紧固扭矩规定，验收合格后方可投运，12月29日前完成整改
110千伏玉宾线#13-#14段导线下方树木与导线距离小于4米。 | 违反《110千伏~750千伏 架空输电线路施工及验收规范》（GB 50233-2014）第A.0.3-1 条“110千伏导线与树木（考虑自然生长高度）之间的最小垂直距离不应小于4米”的要求 | xxx公司督促施工单位对110千伏玉宾线#13-#14段导线下方超高树木进行清理，验收合格后方可投运，12月29日前完成整改
输电线路地脚螺栓、螺母机械性能检测专项监督只开展了螺栓力学性能检测、未开展硬度试验检测，螺母力学性能及硬度检测均未开展。 | 违反《国网重庆电力设备部关于开展2023 年材料技术监督及电气设备性能专项抽检检测工作的通知》（设备〔2023〕24 号）“地脚螺栓拉力试验、硬度质量判定依据《输电杆塔用地脚螺栓与螺母》（DL/T1236-2021）5.3.1 条表10-11 的规定；螺母保证载荷、硬度质量判定依据《输电杆塔用地脚螺栓与螺母》（DL/T1236-2021）5.3.2 条表12-14 的规定”的要求 | xxx公司在后期的工作中加强第三方检测单位对材料专项检测抽检质量监督，确保检测项目子项开展全面
220千伏南滨站110千伏玉宾线#167线路PT二次电缆钢管未镀锌。 | 违反《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法》（GB/T 4956-2003）及质量判定依据《电气接地工程用材料及连接件》（DL/T 1342-2014）6.1.2.2条规定，热浸镀层厚度最小值70μm，最小平均值85μm；的要求 | xxx公司应督促施工单位对钢管重新镀锌，验收合格后方可投运，12月29日前完成整改
汇控柜内空开标签粘贴不规范，击穿保险未贴标签。 | 违反《继电保护和安全自动装置验收规范》中7.3.4.1“保护装置、二次回路及相关的屏柜、箱体、接线盒、元器件、端子排、压板、交流直流空气开关和熔断器应设置恰当的标识”的要求 | xxx公司督促施工单位将空开标签对应贴于空开上，击穿保险上正确粘贴标签，验收合格后方可投运，12月29日前完成整改
汇控柜内电流互感器绕组未用抽头被短接。 | 违反《继电保护和安全自动装置验收规范》中7.4.3.4“二次绕组所有接线和极性接入保护应正确”的要求 | xxx公司督促施工单位正确改接二次绕组，验收合格后方可投运，12月29日前完成整改
保护屏、汇控柜内存在一个端子接两根导线。 | 违反《继电保护和安全自动装置验收规范》中7.3.3.3“一个端子的每一端应只接一根导线”的要求 | xxx公司督促施工单位整改二次接线，确保一个端子的每一端只接一根导线，验收合格后方可投运，12月29日前完成整改
故障录波装置玉宾线167开关保护动作、装置动作两个信号名称存在歧义。 | 违反《继电保护和安全自动装置验收规范》中7.5.7.2“装置动作、异常、告警等信号应正确”的要求 | xxx公司督促施工单位正确命名信号名称，验收合格后方可投运，12月29日前完成整改
保护屏、汇控柜内电缆吊牌为临时吊牌，挂接不规范。 | 违反《继电保护和安全自动装置验收规范》中7.3.4.5“电缆标签悬挂应美观一致，并于设计图纸相符”的要求 | xxx公司督促施工单位悬挂正式吊牌，验收合格后方可投运，12月29日前完成整改
主变油枕底部存在锈蚀 | 违反《变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则》5.9.3“变压器油箱、储油柜、散热装置及连管等的外表面均应涂漆，变压器油箱内表面、铁心上下夹件等均应涂以浅色漆，并与变压器油有良好的相容性。所有需要涂漆的表面在涂漆前应进行彻底的表面处理（如采用喷砂处理或喷丸处理）”的要求。 | xxx公司督促施工单位对邮箱锈蚀处表面处理后涂漆防腐，1月8日前完成整改，验收合格后方可投运。
主变放注油阀门形变。 | 违反《输变电设备状态检修试验规程》(Q/GDW 1168-2013)5.1.1.2“巡检说明，巡检时，外观无异常，油位正常，无油渗漏”的要求。 | xxx公司督促主变厂家更换主变放注油阀，1月8日前完成整改，验收合格后方可投运。
高压开关柜开箱验收资料五方签字不全。 | 违反《国家电网公司物资采购合同承办管理办法》(物资/2 124-2020）68“到货验收由建设管理单位组织监理、施工、物资工作（供应中心）等单位和供应商对物资进行开箱验收，即对货物型号、规格、数量等进行验收并签署到货验收单”的要求。 | xxx公司督促相关单位补充完善设备材料开箱检查验收记录，将开箱验收结果通过函件形式告知供应商，要求供应商进行书面确认，将确认结果存档，1月8日前完成整改。
站用变温度计未加装防雨罩。 | 违反《变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则》8.6.1“户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，并加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施”的要求。 | xxx公司督促施工单位安装站用变温度计防雨罩，并经材质检验合格，1月8日前完成整改，验收合格后方可投运。
主变油位不符合油温油位曲线。 | 违反《变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则》6.2.2“油位调整应与油温-油位曲线一致”的要求。 | xxx公司督促施工单位按照油位指示-油温曲线重新校正油位，1月8日前完成整改，验收合格后方可投运。
35千伏线路接地网敷设深度开挖不足0.5米。 | 违反《接地网全过程技术监督实施细则》5.1.1“接地网的埋设深度与间距应符合设计要求。当无具体规定时，接地极顶面埋设深度不宜小于0.8m；冻土地区埋设深度不应小于冻土层厚度”的要求。 | xxx公司督促施工单位按照要求对接地网敷设深度进行继续开挖，满足埋设深度不小于0.8米的要求，1月8日前完成整改，验收合格后方可投运。
保护帽混凝土脱落、破损，强度不满足要求。 | 违反《线路基础全过程技术监督实施细则》5.1.2“基础无破损、水泥脱落、疏松、裂纹、露筋、下沉及基础腐蚀等现象”的要求。 | xxx公司督促施工单位将不符合要求的保护帽铲掉重做，1月8日前完成整改，验收合格后方可投运。
塔内平基未完成。 | 违反《110千伏～750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB 50233-2014）5.0.2“土石方施工应符合设计要求，减少需要开挖以外底面的破坏，合理选择弃土的堆放点”的要求。 | xxx公司督促施工单位严格按照规范要求对开挖基础进行平基并合理选择弃土的堆放点，1月8日前完成整改，验收合格后方可投运。
检查资料中发现缺少接续管、导线握力试验报告、耐张线夹试验报告。 | 违反《输变电工程架空导线（800mm²以下）及地线液压压接工艺规程》（DL∕T 5285-2018）6.7.3.3.4“导、地线，必须使用合格的电力金具配套接续管及耐张线夹进行连接。连接后的握着强度，应在架线施工前进行试件试验，其试验握着强度对液压及爆压都不得小于导线或架空地线设计使用拉断力的95%”和《国网重庆电力设备部关于开展2023年材料技术监督及电气设备性能专项抽检检测工作的通知》（设备〔2023〕24号）“‘三跨’线路耐张线夹压接质量X射线检测以‘三跨’线路区段为单位，每个区段抽检总数量比例为10%”的要求。 | xxx公司督促具备检测资质的单位按照要求开展相关检测并出具合格试验报告，1月8日前完成整改，验收合格后方可投运。
花台变电站侧线路终端塔处堆放的泥土滑落至站外排水沟，影响站外排水。 | 违反《线路基础全过程技术监督精益化管理实施细则》5.1.5“排水沟不应堵塞、填埋或有淤积，排水应保持畅通。排水沟无坍塌，无破损”的要求。 | xxx公司督促施工单位终端塔加挡墙，防止泥土滑落，清理站外排水沟泥土，1月8日前完成整改，验收合格后方可投运。
门卫室门口上方挡雨板未设置滴水线，造成雨水侵入，涂料层脱落。 | 违反《变电（换流）站土建工程施工质量验收规范》（Q/GDW 10183-2021）“女儿墙泛水高度不小于250mm。女儿墙压顶应采用混凝土或金属制品，压顶向内排水坡度不应小于5%，压顶内侧下端应作滴水处理”的要求。 | xxx公司督促施工单位在门卫室门口上方挡雨板设置滴水线，1月8日前完成整改。
部分户外密闭箱体未进行材质检测，现场督察中发现电子围栏防水箱材质检测不合格，非06Cr19Ni10的奥氏体不锈钢或耐蚀铝合金。 | 违反《电网设备金属技术监督导则》（Q/GDW 11717-2023）16.3.1“户外密闭箱体的材质应为06Cr19Ni10的奥氏体不锈钢或耐蚀铝合金”的要求。 | xxx公司对全站户外密闭箱体进行材质检测，将不合格的箱体进行更换，复检合格后方可使用，1月8日前完成整改。
接地扁铁、构支架镀锌层厚度不合格，部分区域已开始锈蚀。 | 违反《电气接地工程用材料及连接件》（DL/T 1342-2014）6.1.2.2“热浸镀层厚度最小值70μm，最小平均值85μm”的要求。 | xxx公司对不合格的接地引下线予以更换，复测合格后方可使用，1月8日前完成整改。
35千伏主变关口表为三相三线制电能表。 | 违反《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448-2016）6.3.b“接入中性点绝缘系统的电能计量装置，应采用三相三线有功、无功或多功能电能表。接入非中性点绝缘系统的电能计量装置，应采用三相四线有功、无功或多功能电能表”的要求。 | 溪公司督促施工单位对35千伏主变关口表配置三相四线电能表，并将场安装接线进行改接，1月8日前整改完成，验收合格后方可投运。
10千伏线路关口表为三相三线制电能表，但试验接线盒二次回路接线为三相四线接线方式。 | 违反《电能计量装置安装接线规则》（DL/T 825-2021）4.2.a“接入中性点绝缘系统的电压互感器，35千伏及以上的宜采用Y/y方式接线；35千伏以下的宜采用V/v方式接线。接入非中性点绝缘系统的电压互感器，宜采用Y0／y0方式接线，其一次侧接地方式和系统接地方式相一致”的要求。 | xxx公司督促施工单位按《电能计量装置安装接线规则》要求对10千伏线路关口表的现场安装接线进行改接，1月8日前完成整改，验收合格后方可投运。
主变本体端子箱控制电缆屏蔽接地未完善，接地端未与接地铜排相联结。 | 违反《继电保护全过程技术监督实施细则》2.1.19“预制电缆铠装层接地可采用铠装层与电连接器金属外壳可靠电气连接来实现。预制电缆金属铠装层应与变电站主接地网相连接，屏蔽层则与二次等电位接地网相连接。预制电缆制作缆端时应保证铠装层接地与屏蔽层接地相互独立”的要求。 | xxx公司督促施工单位对主变本体端子箱控制电缆按要求完成屏蔽接地，1月8日前完成整改，验收合格后方可投运。
10千伏电容器端子箱封堵未完善 | 违反《继电保护全过程技术监督实施细则》6.2.5“屏柜封堵，线缆孔洞和盘面之间的缝隙必须采用合格的不燃或阻燃材料封堵，封堵完好”的要求。 | xxx公司督促施工单位对10千伏电容器端子箱进行封堵，1月8日前整改完成，验收合格后方可投运。
35千伏保护小室内等电位接地网截面积不足100mm²。 | 违反《继电保护全过程技术监督实施细则》7.13.2“分散布置保护小室的变电站，每个小室均应参照1的要求设置与主地网一点相连的等电位地网。小室之间若存在相互连接的二次电缆，则小室的等电位地网之间应使用截面积不小于100mm²的铜排（缆）可靠连接，连接点应设在小室等电位地网与变电站主接地网连接处”的要求。 | xxx公司督促施工单位对35保护小室铺设符合规范要求的铜排，1月8日前整改完成，验收合格后方可投运。
OPGW光缆接续盒及余缆架未安装，未接地，光缆进站部分散放于构架底部。 | 违反《电力系统通信光缆安装工艺规范》（Q／GDW 758-2012）7.2.2.1.e“OPGW引下安装要求”和7.2.2.4“接续盒安装及余缆整理相关要求”。 | xxx公司督促施工单位对OPGW光缆和进站光缆进行接续，接续盒及余缆架进行安装，OPGW引下进行三点接地，1月8日前整改完成，验收合格后方可投运。
后台主机未使用强口令，存在未实名化账号。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）16.2.2.4“电力监控系统各类主机、网络设备、安防设备、操作系统、应用系统、数据库等应采用强口令，并删除缺省账户”和《国家电网公司电力安全工作规程（电力监控部分（试行））》（国家电网安质〔2018〕396号）第5.9条“电力监控系统投运前，应删除临时账号、临时数据，并修改系统默认账号和默认口令”的要求。 | xxx公司督促施工单位投运前删除后台主机等系统中存在的临时账号，修改默认口令，满足强口令规范，1月8日前整改完成。
站内二次设备标签标示不规范或缺失。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）16.4.2.2“机房内设备及线缆应具备标签标示，标签内容应清晰、完整，符合公司相关规定”的要求。 | xxx公司督促施工单位完善站内二次设备标签标示，确保标签标示内容清晰完整，1月8日前整改完成，验收合格后方可投运。
测控装置参数（遥测死区、同期定值）设置不规范。 | 违反《国网重庆市电力公司厂站监控系统管理规定》（渝电企管（2017）2号）43“厂站监控系统测控装置遥信防抖时间宜设置为20-30ms”及44”厂站监控系统测控装置变化死区值电压、电流量测死区宜设置为万分之五，功率量测死区宜设置为千分之二”的要求。 | xxx公司督促施工单位完善测控装置参数，1月8日前整改完成，验收合格后方可投运。
站内暂未配置调度数据网接入设备。 | 违反《自动化（变电站）全过程技术监督精益化管理实施细则》1.1.3“110千伏/35kV厂站应至少配置1套调度数据网设备，接入所属地调接入网”的要求。 | xxx公司督促施工单位完善35千伏花台站调度数据网接入设备的配置，并完成相关调试，按规程要求正确接入电力监控系统，12月31日前整改完成，验收合格后方可投运。
站内未配置纵向加密认证装置等安防设备。 | 违反《自动化（变电站）全过程技术监督精益化管理实施细则》1.1.4“110千伏及以下变电站生产控制大区应配置纵向加密认证装置”的要求。 | xxx公司督促施工单位对35千伏花台站纵向加密认证装置等安防设备的配置和调试，按规程要求正确接入电力监控系统，1月8日前整改完成，验收合格后方可投运。
未见35千伏花台站电力监控系统与网络安全管理平台的兼容性测试报告（含主机、网络及安全设备等）、电力监控系统安全防护方案以及评审意见和电力监控系统安全风险评估报告或等级保护测评报告以及评估、测评问题整改报告。 | 违反《国网重庆电力调度控制中心关于印发电力监控系统上线入网“三不准，三提供”工作要求的通知》（重庆市调〔2019〕117号）相关规定。 | xxx公司委托有资质的单位按要求开展电力监控系统与网络安全管理平台的兼容性测试（含主机、网络及安全设备等），提供电力监控系统安全防护方案以及评审意见和电力监控系统安全风险评估报告或等级保护测评报告以及评估、测评问题整改报告，1月8日前整改完成，验收合格后方可投运。
110千伏永泥线#22塔C相引流线对铁塔横担安全距离目测不足1米，设备不满足对铁塔安全距离。 | 违反《国家电网公司电力安全工作规程线路部分》（Q/GDW1799.2- 2013）8.1.1表3中“在带电杆塔上工作与带电体最小安全距离110千伏为1.5米”的要求 | xxx公司督促施工单位核实设计图纸要求，并安排人员现场复测C相引流线对塔材距离，如不满足1.5米要求则按标准要求调整引流线位置，12月29日前完成整改，验收合格后方可投运
全线杆塔未涂刷杆名杆号。 | 违反《输电杆塔全过程技术监督实施细则》8.3.1“工程验收时，杆塔应有下列固定标志，其式样及悬挂位置应符合设计及建设方相关规定要求：线路名称或代号及塔号；耐张型、换位型杆塔及换位杆塔前后相邻的各一基杆塔的相位标志（直流线路的极性标志）；高塔按设计规定装设的航行障碍标志；多回杆塔上的每回路位置及线路名称；警示标志”的要求 | xxx公司督促施工单位按要求对全线杆塔涂刷（或采用热转印粘贴）杆号标识，12月29日前完成整改，验收合格后方可投运
绝缘子和塔材脏污，表面泥土未清理干净。 | 违反《绝缘子全过程技术监督实施细则》7.1.1“绝缘子表面应清洁干净，并逐个外观检查，绝缘子应完整、无损伤、无裂纹、无遗漏物（标签、塑料布、合格证吊牌）”的要求 | xxx公司督促施工单位对绝缘子和塔材表面逐个清洁，12月29日前完成整改，验收合格后方可投运
耐张塔金具串挂点处螺栓穿向错误。 | 违反《110kV-750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB 50233-2014）8.6.7.3“耐张串上的弹簧销子、螺栓及穿钉应一律由上向下穿”的要求 | xxx公司督促施工单位对全线螺栓穿向检查，按要求对穿向错误螺栓进行整改，12月29日前完成整改，验收合格后方可投运
永泥线测控装置遥测死区设置不规范。 | 违反《国网重庆市电力公司厂站监控系统管理规定》（渝电企管（2017） 2号）44“厂站监控系统测控装置变化死区值电压、电流量测死区宜设置为万分之五，功率量测死区宜设置为千分之二”的要求 | xxx公司督促施工单位正确设置测控装置参数，12月29日前完成整改，验收合格后方可投运
永泥线保护装置、测控装置网线及光纤标志未完善。 | 违反《继电保护全过程技术监督实施细则》5.9.2“尾纤两端均应标识，标签宜采用专用贴纸，标签粘贴位置宜选择的距离尾纤插头1-2cm处，尾纤标识内容应包含本侧及对侧接线信息和尾纤主要用途”的要求 | xxx公司督促施工单位完善站内继保设备标签标示，12月29日前完成整改，验收合格后方可投运
110千伏永泥线#25塔下有挖机施工开挖形成边坡，汛期存在基础垮塌等风险，存在严重安全隐患。 | 违反《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB 50233-2014）5.0.2“土石方施工应符合设计要求，减少需要开挖以外地面的破坏，合理选择弃土的堆放点。杆塔基础施工的基面的开挖应以设计图纸为准、按不同地质条件确定开挖边坡。基面开挖后应无积水，边坡应无塌陷”的要求 | xxx公司督促设计单位对#25塔基础边坡进行安全评估，出具正式评估意见，xxx公司督促施工单位根据意见完成边坡治理，12月29日前完成整改
电压互感器未开展交流耐压、励磁特性试验。 | 违反《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》（GB 50150-2006）第10章 互感器“试验项目齐全，包括绝缘电阻测量、测量35kV及以上电压等级的互感器的介质损耗因数及电容量、交流耐压试验、直流电阻、误差及变比测量、电磁式电压互感器的励磁特性等相关试验。试验方案、试验结果满足标准要求”的要求 | xxx公司督促施工单位对电压互感器开展交流耐压、励磁特性试验，试验合格后方可投运，12月29日前完成整改
电流互感器试验报告中直流电阻、介质损耗因数及电容量等试验结果未与同间隔试验值、出厂试验值进行比较。 | 违反《电流互感器全过程技术监督实施细则》7.2.1“同型号、同规格、同批次电流互感器绕组的直流电阻和平均值的差异不宜大于10%，一次绕组有串、并联接线方式时，对电流互感器的一次绕组的直流电阻测量应在正常运行方式下测量，或同时测量两种接线方式下的一次绕组的直流电阻，倒立式电流互感器单匝一次绕组的直流电阻之间的差异不宜大于30%。当有怀疑时，应提高施加的测量电流，测量电流(直流值)不宜超过额定电流(方均根值)的50%”，《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》（GB 50150-2006）10.0.4“电容型电流互感器的电容量与出厂试验值比较超出5%时，应查明原因”的要求 | xxx公司督促施工单位开展试验数据比对，经验收合格后方能投入运行，12月22日前完成整改
电缆穿墙部分未进行有效地防火封堵。 | 违反《电缆全过程技术监督实施细则》中6.1.2“在电缆通道内敷设电缆需经运行部门许可。施工过程中产生的电缆孔洞应加装防火封堵，受损的防火设施应及时恢复，并由运行部门验收”的要求 | xxx公司应督促施工单位对电缆穿墙部分进行规范性处理，12月29日前完成整改
电缆本体与支架间未加装胶垫。 | 违反《标准化线路建设规范 第二部分：电缆线路》（Q/GDW23 102-05-001-2019）中7.2.1“应按电缆的热伸缩量作蛇形敷设。水平蛇形敷设的电缆，应在每个蛇形弧弯曲部位用夹具把电缆固定于支架上，蛇形弧幅和蛇形长度根据电缆线径和运行电流计算蛇形节距应满足设计要求，采用垂直蛇形时，应在每隔5～6个蛇形弧的顶部用夹具把电缆固定于支架上，其余部位应用具有足够强度的尼龙绳绑扎于支架上，固定时还应加半导电胶垫。电缆上架摆放整齐、外观整洁，石墨层完好”的要求 | xxx公司应督促施工单位及时加装半导电胶垫对电缆进行保护，12月22日前完成整改
电缆本体未使用铝合金抱箍进行刚性固定。 | 违反《标准化线路建设规范 第二部分：电缆线路》（Q/GDW23 102-05-001-2019）中7.2.5“垂直敷设或超过45º倾斜敷设时电缆刚性固定间距应不大于2m，桥架敷设时电缆刚性固定间距应不大于2m，隧道内电缆支架水平间距不得超过1.5m，竖井内支架间距应根据电缆重量适当加密”的要求 | xxx公司应督促施工单位及时对电缆本体加装铝合金抱箍，12月29日前完成整改
电缆本体防护涂料涂刷不规范，未对电缆本体全部涂刷防火涂料。 | 违反《标准化线路建设规范 第二部分：电缆线路》（Q/GDW23 102-05-001-2019）中7.8.4“防火涂料涂应涂刷均匀，涂刷长度不低2m，厚度不低于0.9～1mm”的要求 | xxx公司应督促施工单位及时对电缆本体重新涂刷防火涂料，12月29日前完成整改
电缆隧道低洼地带未设置集水井和排水设施。 | 违反《电缆全过程技术监督实施细则》中6.6.2“电缆沟和隧道应有不小于0.5%的纵向排水坡度。电缆沟沿排水方向在适当距离处设置集水井，电缆隧道底部应有流水沟，必要时设置排水泵，排水泵应有自动启闭装置”的要求 | xxx公司应督促施工单位增设集水井和排水设施，12月29日前完成整改
二次电缆外部绝缘层防火涂料有破损。 | 违反《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施》（修订版）13.2.1.3“与电力电缆同通道敷设的低压电缆、通信光缆等应穿入阻燃管，或采取其他防火隔离措施”的要求 | xxx公司督促施工单位针对防火涂料破损部位进行补刷，12月29日前完成整改
新增10千伏电容器间隔采用了SF6断路器，未在开关室安装SF6气体报警仪。 | 违反《开关柜全过程技术监督实施细则》8.7.2“在SF6配电装置室低位区应安装能报警的氧量仪和SF6泄漏报警仪，在工作人员入口处应装设显示器”的要求 | xxx公司督促施工单位完成SF6气体报警仪安装和调试，需控制开关柜排风系统，12月29日前完成整改，验收合格后方可投运
110千伏3号主变门型架存在镀锌层受外力影响脱落表面锈蚀，10千伏电容器接地扁铁存在镀锌层受外力影响脱落表面锈蚀。 | 违反《国家电网公司变电验收管理规定（试行）第20分册接地装置验收细则》表A.3.1“接地引下线的安装应美观、尽量顺直，无锈蚀、伤痕、断裂”和《国家电网公司变电验收管理规定（试行）第25分册构支架验收细则》表A.3.1“表面应清洁，无锈蚀、凹凸等，构支架应平直，无弯曲、裂纹、倾斜”的要求 | xxx公司督促施工单位对缺陷点除锈，并防腐补锌处理，12月29日前完成整改，验收合格后方可投运
缺少10千伏电容器刀闸机构箱厚度检测以及材质分析检测报告。 | 违反《电网设备金属技术监督导则》（Q/GDW 11717-2023）16.3.1“a）户外密闭箱体（控制、操作及检修电源箱等）应具有良好的密封性能，其公称厚度不应小于2mm，如采用双层设计，其单层厚度不得小于1mm，b）户外密闭箱体的材质应为06Cr19Ni10的奥氏体不锈钢或耐蚀铝合金，不能使用2系或7系铝合金”的要求 | xxx公司开展10千伏电容器刀闸机构箱厚度检测以及材质分析检测，12月29日前完成整改，验收合格后方可投运
10千伏3号PT开关柜仪表室内存在裸露接地线。 | 违反《继电保护全过程技术监督实施细则》5.7.1“屏（柜）内每根电缆应分别成束，分开排列，接线应工艺美观，牢固可靠，线芯排列整齐，留有裕度，不宜在保护屏端子排内侧接入二次电缆芯线，一个端子的每一端应只接一根导线，使用多股导线时，应采用冷压接端头，冷压连接应牢靠、接触良好”的要求。 | xxx公司督促施工单位对10千伏3号PT开关柜仪表室内接线进行整理，拆除未用接地线，并做好未用线芯的绝缘处理。12月29日前进行整改，验收合格后方可投运
3号主变测控及保护装置空闲网口均未使用带锁的物理封堵。 | 违反《电力监控系统安全防护总体方案》（国能安全〔2015〕36号）4.4“关闭或拆除主机上不必要的软盘驱动、光盘驱动、USB接口、串行口、无线、蓝牙等，严禁控制在生产控制大区和管理信息大区之间交叉使用移动存储介质以及便携式计算机”的要求。 | xxx公司督促施工单位对站内自动化设备空闲网口进行全面排查，开展网口封堵整治工作，12月29日前完成整改，验收合格后方可投运
3号主变高低压侧电能表接线端子处存在导线金属裸露、接线不规范情况。 | 违反《中华人民共和国电力行业标准》DL/T825-2021 6.4“电能计量装置安装接线规则：基本施工工艺a)导线应无损伤、绝缘良好，接入端子处松紧应适度，接线处铜芯不应外露、不应有压皮”的要求 | xxx公司督促施工单位对电能表接线进行检查，对裸露的接线部分进行整改，12月29日前完成整改，验收合格后方可投运
无电能计量装置的通电试验报告。 | 违反《电能计量装置技术管理规程》DL/T448-2016 第7.6.3.b).12)“技术资料应提供：互感器实际使用变比确认和复核报告”的要求 | xxx公司督促施工单位提供电能计量装置的通电试验报告，确认互感器变比及潮流方向，12月29日前完成整改，验收合格后方可投运