## Sheet1
问题简述 | 违反依据 | 整改意见 | 对应行数
未出具电力监控系统网络安全评估报告及问题整改报告。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）第16.2.2.7条“电力监控系统在上线投运之前、升级改造之后必须进行安全评估、不符合安全防护规定或存在严重漏洞的禁止投运”的要求，属较大问题。 | 市南公司督促施工单位在主厂站联调前完成电力监控系统网络安全评估及问题整改，并出具相关报告，1月15日前完成整改，验收合格后方可投运。 | 755
220千伏GIS母线刀闸气室的SF6密度继电器表计有部分安装过高或朝向汇控柜，不便于巡视。 | 违反《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施（修订版）》（国家电网设备〔2018〕979号）中12.2.1.2.3条款“独立气室应安装单独的密度继电器，密度继电器表计应朝向巡视通道”。 | 建设公司督促施工单位在2月29日前调整密度继电器朝向，必要时将高处表计引至低处便于巡视位置，验收合格后方可投运。 | 561
110千伏GIS充气口和室外充气口保护盖材质均为3系铝合金，但室内充气口保护盖材质为塑料。 | 违反《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施（修订版）》（国家电网设备〔2018〕979号）中12.2.1.17条款“GIS充气口保护封盖的材质应与充气口材质相同，防止电化学腐蚀”。 | 潼南公司督促建设公司在2月29日前要求供应商更换室内GIS充气口保护盖，确保其与充气口为相同材质，验收合格后方可投运。 | 576
现场检查只发现少数GIS伸缩节配置有伸缩量计量尺 | 违反了《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）中“12.2.1.3生产厂家应在设备投标、资料确认等阶段提供工程伸缩节配置方案，并经业主单位组织审核。方案内容包括伸缩节类型、数量、位置、及“伸缩节（状态）伸缩量-环境温度”对应明细表等调整参数。伸缩节配置应满足跨不均匀沉降部位（室外不同基础、室内伸缩缝等）的要求。用于轴向补偿的伸缩节应配备伸缩量计量尺。 | 建设公司对伸缩节配备的伸缩量计量尺进行核实，如未按要求配置应及时督促供应商按要求完成配置。 | 562
室外110kV和高线#170回路除开关气室外，剩余9个气室未采用防振型密度继电器。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》15.1.16“主设备非电量保护应防水、防振、防油渗漏、密封性好。气体继电器至保护柜的电缆应尽量减少中间转接环节”的要求。问题定级：一般。 | 武隆公司督促施工单位将剩余的9个气室密度继电器更换为防振型密度继电器，3月1日前完成整改,验收合格后方可投运。 | 727
汇控柜内温湿度控制器、除湿机、带电显示装置等二次元器件无3C认证。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》12.1.1.6.1“温控器（加热器）、继电器等二次元件应取得“3C”认证或通过与“3C”认证同等的性能试验，外壳绝缘材料阻燃等级应满足V-0级，并提供第三方检测报告。时间继电器不应选用气囊式时间继电器”的要求。问题定级：一般。 | 武隆公司督促施工单位对汇控柜二次元器件进行整改，3月1日前完成整改，验收合格后方可投运。 | 538
开关机构箱分合闸及储能观察窗使用的玻璃为有机玻璃。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》12.4.1.14“开关柜的观察窗应使用机械强度与外壳相当、内有接地屏蔽网的钢化玻璃遮板，并通过开关柜内部燃弧试验。玻璃遮板应安装牢固，且满足运行时观察分/合闸位置、储能指示等需要”的要求。问题定级：一般。 | 武隆公司督促施工单位将观察窗有机玻璃更换为钢化玻璃，3月1日前完成整改，验收合格后方可投运。 | 618
110kV母线伸缩节A、B、C、D处螺栓均已紧固，B处未保留3至5毫米间隙。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》12.2.2.7“伸缩节安装完成后，应根据生产厂家提供的“伸缩节（状态）伸缩量-环境温度”对应参数明细表等技术资料进行调整和验收”的要求。问题定级：一般。 | 武隆公司督促施工单位调节母线伸缩节螺栓间隙，3月1日前完成整改，验收合格后方可投运。 | 583
该工程新建线路N1-N34段均分布在高海拔地区,未提前考虑加装覆冰等在线监测装置 | 落实国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施（修订版）“6.5.2.1 加强导地线覆冰、 舞动的观测， 对覆冰及易舞动区， 安装在线监测装置及设立观冰站（点）”要求 | 建议提前考虑加装覆冰等在线监测装置 | 217
未见主变到货验收记录，变压器运输过程三维冲撞记录仪记录验收签字不全，无制造商、运输单位、监理单位签字 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）9.2.2.4 110（66）千伏及以上电压等级变压器在运输过程中，应按照相应规范安装具有时标且有合适量程的三维冲击记录仪。变压器就位后，制造厂、运输部门、监理单位、用户四方人员应共同验收，记录纸和押运记录应提供给用户留存”的要求。问题定级：一般 | 川东公司将主变压器三维冲击记录和押运记录完成四方签字后规范存档，并提供主变压器到货验收记录，验收合格后方可投运 | 374
UPS电源屏、事故电源屏交流输入、旁路输入电源空开与上级交流馈线屏空开均为63A，失配。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）中5.2.2.1“新建变电站交流系统在投运前，应完成断路器上下级级差配合试验，核对熔断器级差参数，合格后方可投运”。 问题定级：一般 | 大足公司督促设计单位增加断路器上下级级差配合试验并核对熔断器级差参数，3月15日前完成整改。 | 145
云阳盘龙110千伏送出设计文件施工阶段总说明书、设计图册、材料清册中均未提及双回进线电缆及附件应由不同厂家供货。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）13.1.1.3条“110（66）kV及以上电压等级同一受电端的双回或多回电缆线路应选用不同生产厂家的电缆、附件”的要求。 问题定级：重大。 | 云阳公司督促设计单位核查利旧电缆台账，规避新建规模采用相同生产厂家产品，补充完善设计文件说明，4月15日前完成整改。 | 630
江北铁山坪35千伏输变电工程设计图纸中数据通信网关机A、B机电源未采用双电源设计。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）16.1.2.2“厂站数据通信网关机、相量测量装置、时间同步装置、调度数据网及安全防护设备等屏柜宜集中布置，双套配置的设备宜分屏放置且两个屏应采用独立电源供电。”要求。 问题定级：一般 | 市北公司督促设计单位完善通信网关机A、B机双电源设计，4月15日前完成整改。 | 741
璧山正兴35千伏输变电工程设计图纸中数据通信网关机A、B机电源未采用双电源设计。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）16.1.2.2“厂站数据通信网关机、相量测量装置、时间同步装置、调度数据网及安全防护设备等屏柜宜集中布置，双套配置的设备宜分屏放置且两个屏应采用独立电源供电。”要求。 问题定级：一般 | 璧山公司督促设计单位完善通信网关机A、B机双电源设计，4月15日前完成整改。 | 741
N11号塔耐张绝缘子串连板螺栓销子未安装到位。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）6.3.2.3“应认真检查锁紧销的运行状况，锈蚀严重及失去弹性的应及时更换”的要求。问题定级：一般。 | 丰都公司督促施工单位将连接螺栓销子安装到位，验收合格后方可投运，4月10日前完成整改。 | 205
110千伏 GIS间隔区部分间隔SF6密度继电器未安装防雨罩。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》 （国家电网设备〔2018〕979 号）12.1.1.3.4 “户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施”的要求。问题定级：一般。 | 建设公司、黔江公司督促施工单位完善防雨罩安装，5月7日前完成整改。 | 535
220千伏 GIS间隔区，部分间隔密封盖安装螺栓未涂防水胶。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》 （国家电网设备〔2018〕979 号）中12.2.1.6“ 户外GIS法兰对接面宜采用双密封，并在法兰接缝、安装螺孔、跨接片接触面周边、法兰对接面注胶孔、盆式绝缘子浇注孔等部位涂防水胶”的要求。问题定级：一般。 | 建设公司、黔江公司督促施工单位对GIS安装螺栓等部位涂防水胶，5月7日前完成整改。 | 565
隔离开关试验项目不全，仅开展导电回路电阻测试，未开展包含电气连接端子的导电回路电阻测试。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）12.3.1“新安装的隔离开关必须进行导电回路电阻测试。除对隔离开关自身导电回路进行电阻测试外，还应对包含电气连接端子的导电回路电阻进行测试”的要求。 问题定级：较大 | 垫江公司督促调试单位补做相关试验，并确定试验结果合格后方可投运，5月17日前完成整改 | 599
110千伏GIS#1702间隔充气口材质为3系铝合金，但充气口保护盖材质为塑料。 | 违反《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施（修订版）》（国家电网设备〔2018〕979号）12.2.1.17“GIS充气口保护封盖的材质应与充气口材质相同，防止电化学腐蚀”的要求。问题定级：一般 | 垫江公司督促施工单位全面检查全站GIS间隔保护封盖，对塑料封盖进行更换，并确保封盖与充气口为相同材质，5月17日前完成整改，验收合格后方可投运。 | 576
故障录波屏双电源设备的电源来自同一UPS。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）16.1.1.5“厂站远动装置、计算机监控系统及其测控单元等自动化设备应采用冗余配置的UPS或站内直流电源供电。具备双电源模块的设备，应由不同电源供电”的要求。 问题定级：一般。 | 潼南公司督促施工单位将故障录波屏双电源设备的电源分别接至不同UPS，投运前完成整改，验收合格后方可投运。 | 737
220千伏垫江东站110千伏终端柜内中间继电器、时间继电器、电压继电器未做动作特性试验，且无标识。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）12.1.1.6.2“断路器出厂试验、交接试验及例行试验中，应进行中间继电器、时间继电器、电压继电器动作特性校验”的要求。 | 垫江公司督促施工单位调试人员对110千伏间隔所有中间继电器、时间继电器、电压继电器进行动作特性试验，并出具报告，工程投运前完成整改，验收合格后方可投运。6月19日前完成反馈。 | 539
220千伏垫江东站220千伏户外GIS隔离刀闸位置辅助开关无任何防雨措施。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）9.3.2.1“户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，并加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）”的要求。 | 垫江公司督促施工单位对所有220千伏间隔隔离刀闸位置辅助开关加装防雨措施，工程投运前完成整改，验收合格后方可投运。6月19日前完成反馈。 | 387
220千伏海牵线、海苏一线12号塔同塔架设，跨越三环高速，现场杆塔基础周边存在积水，边坡未加固，存在水土流失的风险。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）6.1.1.4 “对于易发生水土流失、山洪冲刷等地段的杆塔，应采取加固基础、修筑挡土墙（桩）、截（排）水沟、改造上下边坡等措施，必要时改迁路径”的要求。 | 永川公司督促设计和施工单位在投运前在塔基处补设排水沟，并对护坡进行加固处理，工程投运前完成整改，验收合格后方可投运。6月19日前完成反馈。 | 179
220千伏永黔东、西线站内引入光缆在开关场存在部分（约5米）同路由情况。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）16.3.1.4“同一方向的多条光缆或同一传输系统不同方向的多条光缆应避免同路由敷设进入通信机房和主控室”的要求。 | 黔江公司督促施工单位调整其中1根光缆引入施放路由，确保2根光缆从不同路由敷设进入通信机房，6月18日工程投运前完成整改，验收合格后方可投运。6月27日前完成反馈。 | 767
10千伏开关柜母线室隔板无安全警示标识。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》12.4.1.6“开关柜可触及隔室、不可触及隔室、活门和机构等关键部位在出厂时应设置明显的安全警示标识”和《国家电网公司变电运维管理规定（试行）第5分册开关柜运维细则》1.1.2“对于开关柜存在误入带电区域可能的部位应加锁并粘贴醒目警示标志”的要求。 | 璧山公司督促开关柜厂家完善开关柜可触及隔室、不可触及隔室、活门和机构等关键部位设置明显的安全警告、警示标志，6月28日前完成整改，验收合格后方可投运。 | 610
35千伏出线1开关柜就地分合闸转换开关未经五防闭锁。 | 违反《开关柜全过程技术监督实施细则》3.1.1“开关柜应选用LSC2类（具备运行连续性功能）五防功能完备的产品”及《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》4.2.1“高压电气设备应安装完善的防误闭锁装置，装置的性能、质量、检修周期和维护等应符合防误装置技术标准规定”的要求。 | 璧山公司督促生产厂家或施工单位完善开关柜五防闭锁功能，6月28日前完成整改，验收合格后方可投运。 | 605
进站光缆在同一沟道，且未分层，未布放在沟道两侧。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）16.3.1.4“同一方向的多条光缆或同一传输系统不同方向的多条光缆应避免同路由敷设进入通信机房和主控室”的要求。 | 璧山公司督促施工单位将光缆布放在沟道两侧支架下方或者在同侧支架分层布放，并做好与一次电缆的防火隔离处置，6月28日前完成整改，验收合格后方可投运。 | 767
全站二次设备未安装调试完成，提醒调度数据网、监控主机、电能量采集装置、数据通信网关机等设备应满足电源冗余配置要求。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）第16.1.1.5条“厂站远动装置、计算机监控系统及其测控单元等自动化设备应采用冗余配置的 UPS 或站内直流电源供电”的规定。 | 垫江公司督促施工单位完善上述电源回路，投运前完成整改，验收合格方可投入运行。 | 737
生产控制大区的主机设备、网络设备及安防设备均存在空闲端口未按要求进行物理封堵，主变在线监测装置空闲网口未物理关闭。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）第16.2.2.4 “电力监控系统工程建设和管理单位（部门）应按照最小化原则，采取白名单方式对安全防护设备的策略进行合理配置。电力监控系统各类主机、网络设备、安防设备、操作系统、应用系统、数据库等应采用强口令，并删除缺省账户。应按照要求对电力监控系统主机及网络设备进行安全加固，关闭空闲的硬件端口，关闭生产控制大区禁用的通用网络服务”的要求。 | 川东公司督促施工单位物理关闭空闲的硬件端口，工程投运前完成整改，验收合格后方可投运。6月30日前完成整改，验收合格后方可投运。 | 752
220千伏竹南Ⅰ、Ⅱ线01-03号，08-10号下方为花卉市场，存在大量的遮阳网，存在空飘隐患。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）6.7.2.4条“及时清理线路通道内的树障、堆积物等，严防因树木、堆积物与电力线路距离不够引起放电事故；及时清理或加固线路通道内彩钢瓦、大棚薄膜、遮阳网等易飘浮物。”的要求。 问题定级：一般 | 市北公司定期对空飘物进行检查加固，加强与园区和花卉市场负责的人联防联控，安装可视化监控，6月30日前完成整改，验收合格后方可投运。 | 232
新建110千伏线路与35千伏徐力线同通道敷设约200米，且35千伏徐力线为中性点非有效接地方式且允许带故障运行的电力电缆线路。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）13.2.1.4 “中性点非有效接地方式且允许带故障运行的电力电缆线路不应与110kV及以上电压等级电缆线路共用隧道、电缆沟、综合管廊电力舱”的要求。 | 潼南公司督促将35千伏徐力线移出或采取其他硬隔离措施，8月9日工程投运前完成整改，验收合格后方可投运。 | 656
1000千伏组合电器断路器未开展非全相回路继电器的动作功率、动作时间测试。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）中12.1.1.6.2“断路器出厂试验、交接试验及例行试验中，应进行中间继电器、时间继电器、电压继电器动作特性校验。”的要求。 | 建设公司组织相关单位对1000千伏、500千伏组合电器断路器的中间继电器、时间继电器、电压继电器开展动作特性校验，并形成校验报告，9月6日前完成整改,验收合格后方可投运。 | 539
#130铁塔接地鼻子使用普通单螺帽，未按设计要求使用防盗螺母。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979 号）6.7.1.1“新建线路设计时应釆取必要的防盗、防撞等防外力破坏措施，验收时应检查防外力破坏措施是否落实到位。”的要求。 | 建设公司督促施工单位开展全线排查，将普通螺母更换为防盗螺母，9月6日前完成整改，验收合格后方可投运。 | 226
未见GIS封盖前导体安装、主变事故油池主筋保护层厚度等隐蔽工程影像资料。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）6.1.2.1“隐蔽工程应留有影像资料，并经监理单位质量验收合格后方可隐蔽；竣工验收时运行单位应检查隐蔽工程影像资料的完整性，并进行必要的抽检。”的要求。 | 建设公司督促施工、监理单位逐基整理隐蔽工程影像资料，运行单位（超高压公司）也要做好交接收集整理，9月6日前完成整改，验收合格后方可投运。 | 184
复合绝缘子的委托试验报告中未见芯棒耐应力腐蚀试验内容。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979 号）6.3.1.5“500kV及以上线路用棒形复合绝缘子应按批次抽取1支进行芯棒耐应力腐蚀试验。”的要求。 | 建设公司补充开展复合绝缘子芯棒耐应力腐蚀试验，提供试验报告，9月6日前完成整改，验收合格后方可投运。 | 201
通信电源告警信号未传到监控系统。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）16.3.3.2“通信站内主要设备及机房动力环境的告警信息应上传至24h有人值班的场所。通信电源系统及一体化电源-48V通信部分的状态及告警信息应纳入实时监控，满足通信运行要求”的要求。 | 市北公司督促施工单位在变电站投运前将通信电源告警信号接入监控系统，11月5日前完成整改，验收合格后方可投运。 | 781
沟道内光缆未挂标识标牌，光缆终端箱内个别标识标牌有磨损不清晰。 | 违反《国家电网公司十八项电网中的反事故措施（2018修订版）》中16.3.1.6的“通信光缆或电缆应避免与一次动力电缆同沟（架）布放，并完善防火阻燃和阻火分隔等各项安全措施，绑扎醒目的识别标识”要求。 | 建设公司督促施工单位完善标识标牌，11月15日前完成整改，验收合格后方可投运。 | 769
一体化通信电源告警信号未接入南岸供电公司变电集控站。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）16.3.3.2“通信站内主要设备及机房动力环境的告警信息应上传至24h有人值班的场所。通信电源系统及一体化电源-48V通信部分的状态及告警信息应纳入实时监控，满足通信运行要求。”的要求。 | 市南公司督促施工单位将一体化通信电源告警信号接入至市南供电公司变电集控站，11月20日前完成整改，验收合格后方可投运。 | 781
未开展电力监控系统等保测评和网络安全评估，未出具相应的报告及问题整改报告。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）16.2.2.7“电力监控系统在上线投运之前、升级改造之后必须进行安全评估、不符合安全防护规定或存在严重漏洞的禁止投运”。的要求。 | 市南公司督促施工单位在主厂站联调前完成电力监控系统等保测评，出具等保测评报告和问题整改报告。11月20日前完成整改，验收合格后方可投运。 | 755
#14-#15跨高速、#19-#22跨铁路、#25-#27跨高速、#27-#28跨高速等5处三跨线路未在投运前完成视频监控装置安装。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施的通知（修订版）》（国家电网设备〔2018〕979 号）6.8.1.10“跨越高速公路和重要输电通道时应安装图像或视频监控装置”的要求。 | 铜梁公司督促施工单位尽快完成三跨线路图像或视频监控装置安装，12月30日前完成整改，验收合格后方可投运。 | 243
10千伏开关柜各功能室二次线缆孔洞、柜与柜之间孔洞未封堵。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）12.4.1.8“开关柜间连通部位应采取有效的封堵隔离措施，防止开关柜火灾蔓延。”的要求。 | 市北公司督促施工单位完成开关柜封堵，2025年1月5日之前完成整改，验收合格后方可投运。 | 612
电能量采集装置两路电源来自一段直流母线，综合数据服务器两路电源来自一个PDU，KVM切换器为单电源设备。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）第16.1.1.5条“厂站远动装置、计算机监控系统及其测控单元等自动化设备应采用冗余配置的UPS或站内直流电源供电”的要求。 | 市北公司督促施工单位对电能量采集装置、综合数据服务器和KVM切换器重新规划电源接入方式，电能量采集装置和综合数据服务器，应从不同的直流母线引入两路独立电源；KVM切换器更换为双电源切换器或者增加一台显示器，两台显示器从不同电源取电，2025年1月5日之前完成整改，验收合格后方可投运。 | 737
全站空闲USB口和网口未加装端口锁或关闭。 | 违反《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）》（国家电网设备〔2018〕979号）第16.2.2.4条“应按照要求对电力监控系统主机及网络设备进行安全加固，关闭空闲的硬件端口，关闭生产控制大区禁用的通用网络服务。”的要求。 | 市北公司督促调试单位对全站所有空闲USB口和网口安装端口锁或关闭，选择符合要求的安全防护产品，2025年1月5日之前完成整改，验收合格后方可投运。 | 752