## Sheet1
实体 | 关系 | 实体属性
变压器大修 | 解释说明 | 指在停电状态下对变压器本体排油、吊罩（吊芯）或进入油箱内部进行检修及对主要组、部件进行 解体检修的工作。
变压器小修 | 解释说明 | 指在停电状态下对变压器箱体及组、部件进行的检修。
变压器的缺陷处理 | 解释说明 | 指对变压器本体或组、部件进行的有针对性的局部检修。
变压器例行检查与维护 | 解释说明 | 指对变压器本体及组、部件进行的周期性污秽清扫，螺栓紧固，防腐处理，易损件更换等。
诊断性试验 | 解释说明 | 为进一步评估设备状态，针对出现缺陷的设备而进行的试验。
状态预知性试验 | 解释说明 | 为获得直接或间接表征设备状态的各类信息而进行的试验。
变压器及同类设备 | 贯彻预防为主 | 计划检修和状态检修相结合的方针，做到应修必修、修必修好、讲究实效。
变压器 | 检修项目 | 建立在变压器本体及主要组、部件进行综合评估的基础上， 依据变压器检测、监测数据及试验结果，并结合运行状态，综合判断是否进行检修。
变压器 | 检修 | 应遵循本标准并结合出厂技术文件要求进行
例行检查与维护 | 不停电检查周期、项目及要求 | [ {"序号":1,"检查部位":"变压器本体","检查周期":"必要时","检查项目 ":"温度","要 求 ":"a)顶层油温度计、绕组温度计的外观完整，表盘密封良好，温度指示正常"}, {"序号":"","检查部位":"","检查周期":"","检查项目 ":"油位","要 求 ":"a)油位计外观完整，密封良好"}, {"序号":"","检查部位":"","检查周期":"","检查项目 ":"渗漏油","要 求 ":"a)法兰、阀门、冷却装置、油箱、油管路等密封连接处，应密封良好，无渗漏痕迹"}, {"序号":"","检查部位":"","检查周期":"","检查项目 ":"异声和振动","要 求 ":"运行中的振动和噪声应无明显变化，无外部连接松动及内部结构松动引起的振动和噪声；无放电声响"}, {"序号":"序号","检查部位":"检查部位","检查周期":"检查周期","检查项目 ":"检查项目 ","要 求 ":"要 求 "}, {"序号":1,"检查部位":"变压器本体","检查周期":"必要时","检查项目 ":"铁芯接地","要 求 ":"铁心、夹件外引接地应良好，接地电流宜在lOOmA以下 "}, {"序号":2,"检查部位":"冷却装置","检查周期":"必要时","检查项目 ":"运行状况","要 求 ":"a)风冷却器风扇和油泵的运行情况正常，无异常声音和振动；水冷却器压差继电器和压力表的指示正常"}, {"序号":"","检查部位":"","检查周期":"","检查项目 ":"渗漏油","要 求 ":"冷却装置及阀门、油泵、管路等无渗漏"}, {"序号":"","检查部位":"","检查周期":"","检查项目 ":"散热情况","要 求 ":"散热情况良好，无堵塞、气流不畅等情况"}, {"序号":3,"检查部位":"套管","检查周期":"必要时","检查项目 ":"瓷套情况","要 求 ":"a)瓷套表面应无裂纹、破损、脏污及电晕放电等现象"}, {"序号":"","检查部位":"","检查周期":"","检查项目 ":"渗漏油","要 求 ":"a)各部密封处应无渗漏"}, {"序号":"","检查部位":"","检查周期":"","检查项目 ":"过热","要 求 ":"a)用红外测温装置检测套管内部及顶部接头连接部位温度情况"}, {"序号":"","检查部位":"","检查周期":"","检查项目 ":"油位","要 求 ":"油位指示正常"}, {"序号":4,"检查部位":"吸湿器","检查周期":"必要时","检查项目 ":"干燥度","要 求 ":"a)干燥计颜色正常"}, {"序号":"","检查部位":"","检查周期":"","检查项目 ":"呼吸","要 求 ":"a)呼吸正常，并随着油温的变化油盒中有气泡产生"}, {"序号":5,"检查部位":"无励磁分接开关","检查周期":"必要时","检查项目 ":"位置","要 求 ":"a)档位指示清晰、指示正确"}, {"序号":"","检查部位":"","检查周期":"","检查项目 ":"渗漏油","要 求 ":"密封良好，无渗油"}, {"序号":"序号","检查部位":"检查部位","检查周期":"检查周期","检查项目 ":"检查项目 ","要 求 ":"要 求 "}, {"序号":6,"检查部位":"有载分接开关","检查周期":"必要时","检查项目 ":"电源","要 求 ":"a)电压应在规定的偏差范围之内"}, {"序号":"","检查部位":"","检查周期":"","检查项目 ":"油位","要 求 ":"储油柜油位正常"}, {"序号":"","检查部位":"","检查周期":"","检查项目 ":"润滑油","要 求 ":"开关密封部位无渗漏油现象"}, {"序号":"","检查部位":"","检查周期":"","检查项目 ":"操作机构","要 求 ":"a)操作齿轮机构无渗漏油现象"}, {"序号":"","检查部位":"","检查周期":"","检查项目 ":"油流控制继电器","要 求 ":"a)应密封良好"}, {"序号":7,"检查部位":"开关在线滤油装置","检查周期":"必要时","检查项目 ":"运行情况","要 求 ":"a)在滤油时，检查压力、噪声和振动等无异常情况"}, {"序号":"","检查部位":"","检查周期":"","检查项目 ":"渗漏油","要 求 ":"滤油机及管路无渗漏油现象"}, {"序号":8,"检查部位":"压力释放阀","检查周期":"必要时","检查项目 ":"渗漏油","要 求 ":"应密封良好，无喷油现象"}, {"序号":"","检查部位":"","检查周期":"","检查项目 ":"防雨罩","要 求 ":"安装牢固"}, {"序号":"","检查部位":"","检查周期":"","检查项目 ":"导向装置","要 求 ":"固定良好，方向正确，导向喷口方向正确"}, {"序号":9,"检查部位":"气体继电器","检查周期":"必要时","检查项目 ":"渗漏油","要 求 ":"应密封良好"}, {"序号":"","检查部位":"","检查周期":"","检查项目 ":"气体","要 求 ":"无集聚气体"}, {"序号":"","检查部位":"","检查周期":"","检查项目 ":"防雨罩","要 求 ":"安装牢固"}, {"序号":10,"检查部位":"端子箱和"}, {"序号":"控制箱","检查部位":"必要时","检查周期":"密封性","检查项目 ":"密封良好，无雨水进入、潮气凝露"}, {"序号":"","检查部位":"","检查周期":"","检查项目 ":"接触","要 求 ":"接线端子应无松动和锈蚀、接触良好无发热痕迹"}, {"序号":"","检查部位":"","检查周期":"","检查项目 ":"完整性","要 求 ":"a)电气元件完整"}, {"序号":11,"检查部位":"在线监测"}, {"序号":"装置","检查部位":"必要时","检查周期":"运行情况","检查项目 ":"a)无渗漏油"}, ]
例行检查与维护 | 停电检查周期、项目及要求 | [ {"序号":1,"检查部位":"冷却装置","检查周期":"1年～3年或必要时","检查项目 ":"振动","要 求 ":"开启冷却装置，检查是否有不正常的振动和异音"}, {"序号":"","检查部位":"","检查周期":"","检查项目 ":"清洁","要 求 ":"a)检查冷却器管和支架的脏污、锈蚀情况，如散热效果不良，应每年至少进行1次冷却器管柬的冲洗"}, {"序号":"","检查部位":"","检查周期":"","检查项目 ":"绝缘电阻","要 求 ":"采用500v或1OOOV绝缘电阻表测量电气部件的绝缘电阻，其值应不低1MΩ"}, {"序号":"","检查部位":"","检查周期":"","检查项目 ":"阀门","要 求 ":"检查阀门是否正确开启"}, {"序号":"","检查部位":"","检查周期":"","检查项目 ":"负压检查","要 求 ":"台关闭冷却器电源一定时间（30min左右）后，检查冷却器负压区应无渗漏现象。若存在渗漏现象应及时处理，并消除负压现象"}, {"序号":2,"检查部位":"水冷却器","检查周期":"1年～3年或必要时","检查项目 ":"运行状况","要 求 ":"a)压差继电器和压力表的指示是否正常"}, {"序号":3,"检查部位":"电容型套管","检查周期":"1年～3年或必要时","检查项目 ":"瓷件","要 求 ":"a)瓷件应无放电、裂纹、破损、脏污等现象，法兰无锈蚀"}, {"序号":"","检查部位":"","检查周期":"","检查项目 ":"密封及油位","要 求 ":"套管本体及与箱体连接密封应良好，油位正常"}, {"序号":"","检查部位":"","检查周期":"","检查项目 ":"导电连接部位","要 求 ":"a)应无松动"}, {"序号":"","检查部位":"","检查周期":"","检查项目 ":"末屏接地","要 求 ":"末屏应无放电、过热痕迹，接地良好"}, {"序号":"序号","检查部位":"检查部位","检查周期":"检查周期","检查项目 ":"检查项目 ","要 求 ":"要 求 "}, {"序号":4,"检查部位":"充油套管","检查周期":"1年～3年或必要时","检查项目 ":"瓷件","要 求 ":"a)瓷件应无放电、裂纹、破损、脏污等现象，法兰无锈蚀"}, {"序号":"","检查部位":"","检查周期":"","检查项目 ":"密封及油位","要 求 ":"套管本体及与箱体连接密封应良好，油位正常"}, {"序号":"","检查部位":"","检查周期":"","检查项目 ":"导电连接部位","要 求 ":"a)应无松动"}, {"序号":5,"检查部位":"无载励磁分接开关","检查周期":"1年～3年或必要时","检查项目 ":"操作机构","要 求 ":"a)限位及操作正常"}, {"序号":6,"检查部位":"有载励磁分接开关","检查周期":"1年～3年或必要时","检查项目 ":"操作机构","要 求 ":"a)两个循环操作各部件的全都动作顺序及限位动作，应"}, {"序号":"","检查部位":"","检查周期":"","检查项目 ":"绝缘测试","要 求 ":"采用500v或IOOOV绝缘电阻表测量辅助回路绝缘电阻应大于1MΩ"}, {"序号":7,"检查部位":"其他","检查周期":"1年～3年或必要时","检查项目 ":"气体继电器","要 求 ":"a)密封良好，无渗漏现象"}, {"序号":"","检查部位":"","检查周期":"","检查项目 ":"压力释放阀","要 求 ":"a)无喷油、渗漏油现象"}, {"序号":"序号","检查部位":"检查部位","检查周期":"检查周期","检查项目 ":"检查项目 ","要 求 ":"要 求 "}, {"序号":7,"检查部位":"其他","检查周期":"1年～3年或必要时","检查项目 ":"压力式温度计、热电阻温度计","要 求 ":"a)温度计内应无潮气凝露，并与顶层油沮基本相同"}, {"序号":"","检查部位":"","检查周期":"","检查项目 ":"绕组温度计","要 求 ":"a) 温度计内成无潮气凝露"}, {"序号":"","检查部位":"","检查周期":"","检查项目 ":"油位计","要 求 ":"a)表内成无潮气凝露"}, {"序号":"","检查部位":"","检查周期":"","检查项目 ":"油流继电器","要 求 ":"a)表内成无潮气凝露"}, {"序号":"","检查部位":"","检查周期":"","检查项目 ":"二次回路","要 求 ":"a) 采用500V或1OOOV绝缘电阻表测量继电器、油温指示器、油位计、压力释放阀二次回路的绝缘电阻应大于1MΩ"}, {"序号":8,"检查部位":"油流带电的泄露电流","检查周期":"必要时","检查项目 ":"中性点(330kV及以上变压器)","要 求 ":"开启所有油泵，稳定后测量中性点泄漏电流，应小于3.5 uA"} ]
常见异常情况检查与处理措施 | 常见本体声音异常情况的检查与处理措施 | [ {"序号":1,"异常现象":"连续的高频率尖锐声","可能的异常原因":"过励磁","检查方法和部位":"运行电压","判断与处理措施":"运行电压高于分按位置所在的分接电压"}, {"序号":"","异常现象":"","可能的异常原因":"谐波电流","检查方法和部位":"谐波分析","判断与处理措施":"存在超过标准允许的谐波电流"}, {"序号":"","异常现象":"","可能的异常原因":"直流电流","检查方法和部位":"直流偏磁","判断与处理措施":"中性点电流明显增大，存在直流分量"}, {"序号":"","异常现象":"","可能的异常原因":"系统异常","检查方法和部位":"中性点电流","判断与处理措施":"网发生单相接地或电磁共振，中性点电流明显增大"}, {"序号":2,"异常现象":"异常增大且有明显的杂音","可能的异常原因":"铁心结构件松动","检查方法和部位":"听声音来源","判断与处理措施":"夹件或铁心的压紧装置松动、硅钢片振动增大，或个别紧固件松动"}, {"序号":"","异常现象":"","可能的异常原因":"连接部位的机械振动","检查方法和部位":"听声音来源","判断与处理措施":"连接部位松动或不匹配"}, {"序号":"","异常现象":"","可能的异常原因":"直流电流","检查方法和部位":"直流偏磁","判断与处理措施":"中性点电流明显增大，存在直流分量"}, {"序号":3,"异常现象":"“吱吱”或“噼啪”声","可能的异常原因":"接触不良及引起的放电","检查方法和部位":"套管连接部位","判断与处理措施":"套管与母线连接部位及压环部位接触不良"}, {"序号":"","异常现象":"","可能的异常原因":"","检查方法和部位":"油箱法兰连接螺栓","判断与处理措施":"油箱上的螺栓松动或金属件接触不良"}, {"序号":4,"异常现象":"“嘶嘶”声","可能的异常原因":"套管表面或导体棱角电晕放电","检查方法和部位":"红外测温、紫外测光","判断与处理措施":"a)套管表面脏污、釉质脱落或有裂纹"}, {"序号":5,"异常现象":"“哺咯”的沸腾声","可能的异常原因":"局部过热或充氮灭火装置氮气充入本体","检查方法和部位":"温度和油位","判断与处理措施":"油位、油温或局部油箱聚温度异常升高，表明变压器内部存在局部过热现象"}, {"序号":"","异常现象":"","可能的异常原因":"","检查方法和部位":"气体继电器内气体","判断与处理措施":"分析气体组分以区分故障原因"}, {"序号":"","异常现象":"","可能的异常原因":"","检查方法和部位":"听声音的来源","判断与处理措施":"倾听声音的来源，或用红外检测局部过热的部位，根据变压器的结构，判定具体部位"}, {"序号":6,"异常现象":"“哇哇”声","可能的异常原因":"过载","检查方法和部位":"负载电流","判断与处理措施":"过载或冲击负载产生的间歇性杂声"}, {"序号":"","异常现象":"","可能的异常原因":"","检查方法和部位":"中性点电流","判断与处理措施":"三相不均匀过载，中性点电流异常增大"}, ]
常见异常情况检查与处理措施 | 冷却器声音异常情况的检查方法与处理措施 | [ {"序号":1,"异常现象":"油泵均匀的周期性“咯咯”金属摩擦声 ","可能的异常原因":"电动机定子与转子间的摩擦或有杂质","检查方法和部位":"a)听其声音"}, {"序号":"b)测量振动","异常现象":"更换油泵"}, {"序号":"","异常现象":"","可能的异常原因":"叶片与外壳之间的摩擦","检查方法和部位":"","判断与处理措施":""}, {"序号":2,"异常现象":"油泵的无规则非周期性金属摩擦声","可能的异常原因":"轴承破裂","检查方法和部位":"a)听其声音"}, {"序号":"b)测量振动","异常现象":"更换轴承或油泵"}, {"序号":3,"异常现象":"油路管道内的“哄哄”声音","可能的异常原因":"进油处的阀门未开启或开启不足","检查方法和部位":"a)听其声音"}, {"序号":"b)测量振动","异常现象":"开启阀门"}, {"序号":"","异常现象":"","可能的异常原因":"存在负压","检查方法和部位":"检查负压","判断与处理措施":"消除负压"} ]
常见异常情况检查与处理措施 | 绝缘受潮异常情况检查与处理措施 | [ {"序号":1,"检查方法或部位":"含水量测定、油中溶解气体分析","判断与处理措施":"a)油中含水量超标"}, {"序号":"序号","检查方法或部位":"检查方法或部位","判断与处理措施":"判断与处理措施"}, {"序号":2,"检查方法或部位":"冷却器检查","判断与处理措施":"a)逐台停运冷却器（阀门开启），观察冷却器负压区是否存在渗漏 "}, {"序号":3,"检查方法或部位":"气样分析","判断与处理措施":"若气体继电器内有连续不断的气泡，应取样分析，如无故障气体成分，则表明变压器可能在负压区有渗漏现象"}, {"序号":4,"检查方法或部位":"油中含气量分析","判断与处理措施":"油中含气量有增长趋势，可能存在渗漏现象"}, {"序号":5,"检查方法或部位":"各连接部位的渗漏检查","判断与处理措施":"有渗漏时应处理"}, {"序号":6,"检查方法或部位":"吸湿器","判断与处理措施":"检在吸进器的密封情况，变色硅胶颜色和油杯油量足否正常"}, {"序号":7,"检查方法或部位":"储油柜","判断与处理措施":"检查储油柜与胶囊之间的接口密封情况，胶囊是否完全撑开，与储油柜之问应无气体"}, {"序号":8,"检查方法或部位":"胶囊或隔膜","判断与处理措施":"胶囊或隔膜是否有水迹和破损及老化龟裂现象，如有应及时处理或更换"}, {"序号":9,"检查方法或部位":"整体密封性检查 ","判断与处理措施":"在保证压力释放阀或防爆膜不动作的情况下，在储油根的最高油位上施加0.035MPa的压力12h，观察变压器所有接口是否渗漏"}, {"序号":10,"检查方法或部位":"套管检查","判断与处理措施":"通过正压或负压法检查套管密封情况，如有渗漏现象应及时更换套管顶部连接部位的密封胶垫"}, {"序号":11,"检查方法或部位":"内部检套 ","判断与处理措施":"a)检查油箱底部是否有水迹。若有，应查明原因并予以消除"}, ]
常见异常情况检查与处理措施 | 过热性异常情况检查与处理措施 | [ {"序号":1,"故障原因":"铁芯、夹件多点接地","检查方法或部位":"运行中测量铁心接地电流","判断与处理措施":"运行中若大于300mA时，应加装限流电阻进行限流，将接地电流控制在lOOmA以下，并适时安捧停电处理"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"油中溶解气体分析","判断与处理措施":"通常热点温度较高，C2H6、C2H4增长较快"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"兆欧表及万用表测绝缘电阻","判断与处理措施":"a)若具有绝缘电阻较低（如几十千欧）的非金属短接特征，可在变压器带油状态下采用电容放电方法进行处理，放电电压应控制在6kV—lOkV之间"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"接地点定位","判断与处理措施":"万用表定位法","undefined":"用3只～4只万用表串接起来，其连接点分别在高低压侧夹件上左右上下移动，如某二连接点问的电阻在不断变小，表明测量点在接近接地点"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"","判断与处理措施":"敲打法","undefined":"用手锤敲打央件，观察接地电阻的变化情况，如在敲打过程中有较大的变化，则接地点就在附近"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"","判断与处理措施":"放电法","undefined":"用试验变压器在接地极上施加不高于6kV的电压，如有放电声音，查找放电位置"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"","判断与处理措施":"红外定位法","undefined":"用直流电焊机在接地回路中注入一定的直流电流，然后用红外热成像仪查找过热点"}, {"序号":"序号","故障原因":"故障原因","检查方法或部位":"检查方法或部位","判断与处理措施":"判断与处理措施"}, {"序号":2,"故障原因":"铁芯局部短路","检查方法或部位":"油中溶解气体分析","判断与处理措施":"通常热点温度较高，H2、C2H6、C2H4增长较快，严重时会产牛C2H2"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"过励磁试验（1.1倍）","判断与处理措施":"1.1倍的过励磁会加剧它的过热，油色谱中特征气体组分会有明显的增长，则表明铁心内部存在多点接地或短路缺陷现象，应进一步吊罩（芯）进行油箱检查"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"低电压励磁试验","判断与处理措施":"严重的局部短路可通过低于额定电压的励磁试验，以确定其危害性或位置"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"用绝缘电阻表及万用表检测短接性质及位置","判断与处理措施":"a)目测铁芯表面有无过热变色、片间短路现象，或用万用表逐级检查，重点检查级间和片间有无短路现象，若有片间短路，可松开夹件，每二三片之间用干燥绝缘纸进行隔离"}, {"序号":3,"故障原因":"导电回"}, {"序号":"不 良","故障原因":"油中溶解气体分析","检查方法或部位":"a)观察C2H6、C2H4和CH4增长速度，若增长速度较快，则表明接触不良己严重，应及时检修"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"红外测温","判断与处理措施":"检查套管连接部位是否有高温过热现象"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"改变分接开关位置 ","判断与处理措施":"可改变分接开关位置，通过油色谱的跟踪，判断分接开关是否接触不良"}, {"序号":"序号","故障原因":"故障原因","检查方法或部位":"检查方法或部位","判断与处理措施":"判断与处理措施"}, {"序号":3,"故障原因":"导电回"}, {"序号":"不 良","故障原因":"油中糠醛测试","检查方法或部位":"可确定是否存在固体绝缘部位局部过热。若测定的值有明显变化，则表明固体绝缘存在局部过热，加速了绝缘老化"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"直流电阻测量","判断与处理措施":"若直流电阻值有明显的变化，则表明导电回路存在接触不良或缺陷"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"吊罩（芯）或进油箱检查","判断与处理措施":"a)分接开关连接引线、触头接触面有无过热性变色和烧损情况"}, {"序号":4,"故障原因":"导线股"}, {"序号":"间短路","故障原因":"油中溶解气体分析","检查方法或部位":"该被障特征是低温过热，油中特征气体增长较快"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"过电流试验（1.1倍）","判断与处理措施":"1.1倍的过电流会加剧它的过热，油色谱会有明显的增长"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"解体检查 ","判断与处理措施":"打开围屏，检查绕组和引线表面绝缘有无变色、过热现象"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"分相低电压下的短路试验 ","判断与处理措施":"在接近额定电流下比较短路损耗，区别故障相"}, {"序号":5,"故障原因":"油道"}, {"序号":"堵塞","故障原因":"油中溶解气体分析","检查方法或部位":"该故障特征是低温过热逐渐向中温至高温过热演变，且油中CO、CO2含量增长较快"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"油中糠醛测试 ","判断与处理措施":"可确定是否存在固体绝缘部位局部过热。若测定的值有明显变化，则表明固体绝缘存在局部过热，加速了绝缘老化"}, {"序号":"序号","故障原因":"故障原因","检查方法或部位":"检查方法或部位","判断与处理措施":"判断与处理措施"}, {"序号":5,"故障原因":"油道"}, {"序号":"堵塞","故障原因":"过电流试验（1.1倍）","检查方法或部位":"1.1倍的过电流会加剧它的过热，油色谱会有明显的增长，应进一步进油箱或吊罩（芯）检查"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"净油器检查","判断与处理措施":"检查净油器的滤网有无破损，硅胶有无进入器身。硅胶进入绕组内会引起油道堵塞，导致过热，如发生应及时清理"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"目测","判断与处理措施":"解开围屏，检查绕组和引线表面有无变色、过热现象并进行处理"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"油面温度","判断与处理措施":"油面温度过高，而且可能出现变压器两侧油温差较大"}, {"序号":6,"故障原因":"悬浮电位、接"}, {"序号":"触不良","故障原因":"油中溶解气体分析 ","检查方法或部位":"该故障特征是伴有少量H2、C2H2产生和总烃稳步增长趋势"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"目测","判断与处理措施":"逐一检查连接端子接触是否良好，有无变色过热现象，重点检查无励碰分接开关的操作杆U型拨叉、磁屏蔽、电屏蔽、钢压钉等有无变色和过热现象"}, {"序号":7,"故障原因":"结构件或电、磁 屏蔽等形成短路环","检查方法或部位":"油中溶解气体分析 ","判断与处理措施":"该故障具有高温过热特征，总烃增长较快"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"绝缘电阻测试 ","判断与处理措施":"绝缘电阻不稳定，并有较大的偏差，表明铁芯柱内的结构件或电、磁屏蔽等形成了短路环"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"励磁试验 ","判断与处理措施":"在较低的电压下励磁，励磁电流也较大"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"目测 ","判断与处理措施":"a)逐一检查结构件或电、磁屏蔽等有无短路、变色过热现象"}, {"序号":"序号","故障原因":"故障原因","检查方法或部位":"检查方法或部位","判断与处理措施":"判断与处理措施"}, {"序号":8,"故障原因":"油泵轴承磨损或线圈损坏 ","检查方法或部位":"油泵运行检查","判断与处理措施":"a)声音、振动是否正常"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"绕组直流电阻测试 ","判断与处理措施":"三相直流电阻量否平衡"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"绕组绝缘电阻测试","判断与处理措施":"采用500v或1OOOV绝缘电阻表测量对地绝缘电阻应大于1MΩ"}, {"序号":9,"故障原因":"漏磁回路的异物和用错金属材料","检查方法或部位":"过电流试验（1.1倍）","判断与处理措施":"若绕组内部或漏磁回路附件存在金属性异物或用错金属材料，1.1倍的过电流会加剧它的过热，油色谱会有明显的增长，需进一步检查"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"目测","判断与处理措施":"a)检查可见部位是否有异物"}, {"序号":10,"故障原因":"有载分接开关绝缘筒渗漏","检查方法或部位":"油中溶解气体分析 ","判断与处理措施":"属高温过热，并具有高能量放电特征"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"油位变化 ","判断与处理措施":"有载分接开关储油柜中的油位异常变化，有载分接开关绝缘筒可能存在渗漏现象"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"压力试验","判断与处理措施":"在本体储油柜吸湿器上施加0.035MPa的压力，观察分接开关储油柜的油位变化情况，如发生变化，则表明已渗漏"} ]
常见异常情况检查与处理措施 | 放电性异常情况检查与处理措施 | [ {"序号":1,"故障原因":"油泵内"}, {"序号":"部放电","故障原因":"油中溶解气体分析","检查方法或部位":"a)属高能量局部放电，这时产生主要气体是H2和C2H2"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"油泵运行检查 ","判断与处理措施":"油泵内部存在局部放电，可能是定子绕组的绝缘不良引起放电"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"绕组绝缘电阻测试","判断与处理措施":"采用500v或1OOOV绝缘电阻表测量对地绝缘电阻应大于1MΩ"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"解体检查 ","判断与处理措施":"a)定子绕组绝缘状态，在铁心、绕组表面上有无放电痕迹"}, {"序号":2,"故障原因":"悬浮杂"}, {"序号":"质放电","故障原因":"油中含气量测试 ","检查方法或部位":"属低能量局部放电，时有时无，这时产生主要气体是H2和CH4"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"油颗粒度测试 ","判断与处理措施":"油颗粒度较大或较多，并含有金属成分"}, {"序号":3,"故障原因":"悬浮电"}, {"序号":"位放电","故障原因":"油中溶解气体分析 ","检查方法或部位":"具有低能量放电特征"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"目测","判断与处理措施":"a)所有等电位的连接是否良好"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"局部放电量测试","判断与处理措施":"可结合局放定位进行局部放电量测试，以查明放电部位及可能产生的原因"}, {"序号":"序号","故障原因":"故障原因","检查方法或部位":"检查方法或部位","判断与处理措施":"判断与处理措施"}, {"序号":4,"故障原因":"油流带电","检查方法或部位":"油中溶解气体分析 ","判断与处理措施":"油色谱特征气体增长"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"油中带电度测试 ","判断与处理措施":"测量油中带电度，如超出规定值，内部可能存在油流带电、放电现象"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"泄漏电流或静电感应电压测量","判断与处理措施":"开启油泵，测量中性点的静电感应电压或泄漏电流，如长时间不稳定或稳定值超出规定值，则表明可能发生，油流带电现象"}, {"序号":5,"故障原因":"有载分接开关绝缘筒渗漏","检查方法或部位":"油中溶解气体分析 ","判断与处理措施":"油中溶解气体分析属高能量放电，并有局部过热特征"}, {"序号":6,"故障原因":"导电回路接触不良及其分流","检查方法或部位":"油中金属微量测试 ","判断与处理措施":"测试结果若金属铜含量较大，表明电导回路存在放电现象"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"油中溶解气体分析","判断与处理措施":"油中溶解气体分析属低能量火花放电，并有局部过热特征，这时伴随少量C2H2产生 "}, {"序号":7,"故障原因":"不稳定的铁心多点接地","检查方法或部位":"油中溶解气体分析 ","判断与处理措施":"属低能量火花放电，并有局部过热特征，这时伴随少量H2和C2H2产生"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"运行中测量铁芯接地电流","判断与处理措施":"接地电流时大时小，可采取加限流电阻办法限制，或适时按上述办法停电处理"}, {"序号":8,"故障原因":"金属尖"}, {"序号":"端放电","故障原因":"油中溶解气体分析 ","检查方法或部位":"油色谱中特征气体增长"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"油中金属微量测试","判断与处理措施":"a)若铁含量较高，表明铁心或结构件放电"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"局部放电置测试","判断与处理措施":"可结合局放定位进行局部放电量测试，以查明放电部位及可能产生的原因"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"目测","判断与处理措施":"重点检查铁心和金属尖角有无放电痕迹"}, {"序号":"序号","故障原因":"故障原因","检查方法或部位":"检查方法或部位","判断与处理措施":"判断与处理措施"}, {"序号":9,"故障原因":"气泡放电","检查方法或部位":"油中溶解气体分析","判断与处理措施":"具有低能量局部放电，产生主要气体是H2和CH4"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"目测和气样分析","判断与处理措施":"检查气体缝电器内的气体，取气样分析，如主要是氧和氮，表明是气泡放电"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"油中含气量测试","判断与处理措施":"a)如油中含气量过大，并有增长的趋势，应重点检查胶囊、油箱、油泵和在线油色谱装置等是否有渗漏"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"残气检查","判断与处理措施":"a)检查各放气塞是否有剩余气体放出"}, {"序号":10,"故障原因":"绕组或引线绝缘击穿","检查方法或部位":"油中溶解气体分析","判断与处理措施":"a)具有高能量电弧放电特征，主要气体是H2和C2H2"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"绝缘电阻测试","判断与处理措施":"如内部存在对地树枝状的放电，绝缘电阻会有下降的可能，故检测绝缘电阻，可判断放电的程度"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"局部放电量测试","判断与处理措施":"可结合局放定位进行局部放电量测试，以查明放电部位及可能产生的原因"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"油中金属微量测试","判断与处理措施":"测试结果若存在金属铜含量较大，表明绕组已烧损"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"目测","判断与处理措施":"a)观测气体继电器内的气体，并取气样进行色潜分析，这时主要气体是H2和C2H2"}, {"序号":"序号","故障原因":"故障原因","检查方法或部位":"检查方法或部位","判断与处理措施":"判断与处理措施"}, {"序号":9,"故障原因":"气泡放电","检查方法或部位":"油中溶解气体分析","判断与处理措施":"具有低能量局部放电，产生主要气体是H2和CH4"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"目测和气样分析","判断与处理措施":"检查气体缝电器内的气体，取气样分析，如主要是氧和氮，表明是气泡放电"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"油中含气量测试","判断与处理措施":"a)如油中含气量过大，并有增长的趋势，应重点检查胶囊、油箱、油泵和在线油色谱装置等是否有渗漏"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"残气检查","判断与处理措施":"a)检查各放气塞是否有剩余气体放出"}, {"序号":10,"故障原因":"绕组或引线绝缘击穿","检查方法或部位":"油中溶解气体分析","判断与处理措施":"a)具有高能量电弧放电特征，主要气体是H2和C2H2"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"绝缘电阻测试","判断与处理措施":"如内部存在对地树枝状的放电，绝缘电阻会有下降的可能，故检测绝缘电阻，可判断放电的程度"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"局部放电量测试","判断与处理措施":"可结合局放定位进行局部放电量测试，以查明放电部位及可能产生的原因"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"油中金属微量测试","判断与处理措施":"测试结果若存在金属铜含量较大，表明绕组已烧损"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"目测","判断与处理措施":"a)观测气体继电器内的气体，并取气样进行色潜分析，这时主要气体是H2和C2H2"}, {"序号":"序号","故障原因":"故障原因","检查方法或部位":"检查方法或部位","判断与处理措施":"判断与处理措施"}, {"序号":11,"故障原因":"油箱磁屏蔽接地不良","检查方法或部位":"油中溶解气体分析","判断与处理措施":"以C2H2为主，且通常伴有C2H4、CH4等"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"目测 ","判断与处理措施":"磁屏蔽松动或有放电形成的游离炭"}, {"序号":"","故障原因":"","检查方法或部位":"测量绝缘电阻 ","判断与处理措施":"打开所有磁屏蔽接地点，对磁屏蔽进行绝缘电阻测量"} ]
常见异常情况检查与处理措施 | 绕组变形异常情况检查与处理措施 | [ {"序号":1,"检查方法或部位":"低电压阻抗测试","判断与处理措施":"测试结果与历史值、出厂值或铭牌值作比较，如有较大幅度的变化，表明绕组有变形的迹象"}, {"序号":2,"检查方法或部位":"频响特性试验 ","判断与处理措施":"测试结果与历史作比较，若有明显的变化，则说明绕组有变形的迹象"}, {"序号":3,"检查方法或部位":"各绕组介质损耗因数和电容量测试","判断与处理措施":"测试结果与历史作比较，若有明显的变化，则说明绕组有变形的迹象"}, {"序号":4,"检查方法或部位":"短路损耗测试 ","判断与处理措施":"如测试结果的杂散损耗比出厂值有明显的增长，表明绕组有变形的迹象"}, {"序号":5,"检查方法或部位":"油中溶解气体色谱分析 ","判断与处理措施":"测试结果异常，表明绕组已有烧损现象"}, {"序号":6,"检查方法或部位":"绕组检查","判断与处理措施":"a)外观检查（包括内绕组）。检查垫块是否整齐，有无移位、跌落现象；检查压板是否有移位、开裂、损坏现象；检查绝缘纸筒是否有串动、移位的痕迹，如有表明绕组有松动或者变形的现象，必须予以重新紧固处理并进行有关试验。"}, {"序号":"序号","检查方法或部位":"检查方法或部位","判断与处理措施":"判断与处理措施"}, {"序号":6,"检查方法或部位":"绕组检查","判断与处理措施":"b)用手敲打压板检查相应位置的垫块，听其声音判断垫块的紧实度"}, ]
分接开关 | 检查 | 按DL/T 574的有关规定执行
检修和状态检修相结合 | 检修策略 | 变压器检修项目应根据运行情况和状态评价的结果动态调整。
变压器 | 检修策略 | 经综合诊断分析，可考虑大修。
变压器 | 试验与检查并结合 | 判定有内部故障或本体严重渗漏油时，可进行大修。
变压器 | 异常状况或经试验 | 应进行大修。
变压器 | 检修策略 | 可进行有针对性大修
变压器 | 检修策略 | 周期一般应在10年以上。
检修项目 | 大修项目 | a)绕组、引线装置的检修； b)铁心、铁心紧固件（穿心螺杆、夹件、拉带、绑带等）、压钉、压板及接地片的检修； c) 油箱、磁（电）屏蔽及升高座的解体检修；套管检修； d)冷却系统的解体检修，包括冷却器、油泵、油流继电器、水泵、压差继电器、风扇、阀门及管道等； e)安全保护技置的检修及校验，包括压力释放装置、气体继电器、速动油压继电器、控流阀等； f)油保护装置的解体检修，包括储油柜、吸湿器、净油器等； g)侧温装置的校验，包括压力式温度计、电阻温度计（绕组温度计）、棒形温度计等； h)操作控制箱的检修和试验； i)无励磁分接开关或有载分接开关的检修； j)全部阀门和放气塞的检修； k)全部密封胶垫的更换； I)必要时对器身绝缘进行干燥处理； m)变压器油的处理； n)清扫油箱并进行喷涂油漆； o)检查接地系统； p)大修的试验和试运行。
检修项目 | 小修项目 | a)处理已发现的缺陷； b)放出储油柜积污器中的污油； c)检修油位计，包括调整油位； d)检修冷却油泵、风扇，必要时清洗冷却器管束； e)检修安全保护装置； f)检修油保护装置（净油器、吸湿器）； g)检修测温装置； b)检修调压装置、测量装置及控制箱，并进行调试； i)检修全部阀门和放气塞，检查个部密封状态，处理渗漏油； j)清扫套管和检查导电接头（包括套管将军帽）； k)检查接地系统； 1)清扫油箱和附件，必要时进行补漆； m)按有关规程规定进行测量和试验。
变压器 | 检盘渗、漏油部位 | 并作出标记；进行大修前的试验，确定是否调整检修项目。
变压器 | 查阅档案 | a)运行中所发现的缺陷、异常情况、事艘情况及出口断路次数及具体情况； b)负载、温度和主要组、部件的运行情况； c)历次缺陷处理记录； d)上次小修、大修总结报告和技术档案； e)历次试验记录（包括油的化验和色谱分析），了解绝缘状况； f)大负荷下的红外测温试验情况。
变压器 | 编制作业指导书（施工方案 | a)检修项目及进度表； b)人员组织及分工； c)特殊抢修项目的施工方案； d)确保施工安全、质量的技术措施和现场防火措施； e)主要施工工具、设备明细表，主要材料明细表； f)绘制必要的施工图。
变压器 | 检修前准备 | 施工场地要求
变压器 | 解体检修 | 如条件允许，应尽量安排在发电厂或变电站的检修间内进行。
变压器 | 检修工作 | 但需做好防雨、防潮、防尘和消防措施，同时应注意与带电设备保持安全距离，准备充足的施工电源及照明，安排好储油容器、大型机具、 拆卸附件的放置地点和消防器材的合理布置等。
变压器 | 解体及组装 | 解体
变压器 | 解体及组装 | 必须停电，并办理工作票，做好施工安全措施，拆除变压器的外部电气连接引线和二次接线，进行检修前的检查和试验。
变压器 | 解体及组装 | 拆卸时，首先拆小型仪表和套管，后拆大型组件，组装时顺序相反。
变压器 | 解体及组装 | 拆卸组、部件的具体要求见第10章相应内容。为了减少器身暴露时间，可以在部分排油后拆卸组、部件。
冷却器 | 密封措施 | 接口应用盖板密封，对带有电流互感器的升高座需注入合格的变压器油（或采取其他防潮密封措施）。
压力释放装置 | 密封措施 | 接口应用盖板密封，对带有电流互感器的升高座需注入合格的变压器油（或采取其他防潮密封措施）。
净油器 | 密封措施 | 接口应用盖板密封，对带有电流互感器的升高座需注入合格的变压器油（或采取其他防潮密封措施）。
储油柜 | 密封措施 | 接口应用盖板密封，对带有电流互感器的升高座需注入合格的变压器油（或采取其他防潮密封措施）。
变压器 | 绝缘油 | 外对其进行处理。
变压器 | 检查器身 | 具体要求见第11章相应内容。
变压器 | 组装 | 装回钟罩（或器身）紧固螺栓后安装套管，并装好内部引线，进行检修中试验，合格后按规定注油。
变压器 | 组装 | 安装组、部件见第10章相应内容。
冷却器 | 组装 | 部件装好后再进行二次注油，并调整油位。
储油柜 | 组装 | 部件装好后再进行二次注油，并调整油位。
冷却器 | 组装 | 所有阀门，按照规定开启或关闭。
净油器 | 组装 | 所有阀门，按照规定开启或关闭。
气体继电器 | 组装 | 所有阀门，按照规定开启或关闭。
对套管升高座 | 排气 | 上部的放气孔应进行多次排气，直至排尽为止，并重新密封好、擦净油迹。
上部管道孔盖 | 排气 | 上部的放气孔应进行多次排气，直至排尽为止，并重新密封好、擦净油迹。
冷却器 | 排气 | 上部的放气孔应进行多次排气，直至排尽为止，并重新密封好、擦净油迹。
净油器 | 排气 | 上部的放气孔应进行多次排气，直至排尽为止，并重新密封好、擦净油迹。
变压器 | 组装 | 整体密封试验。
变压器 | 组装 | 进行大修后电气和油的试验。
变压器 | 组装 | 做好现场施工记录。
变压器 | 起重工作 | a)起重工作应分工明确，专人指挥，并有统一信号； b)根据变压器钟罩（或器身）的重量选择起重工具，包括起重机、钢缝绳、吊环、U塑挂环、千斤顶、枕木等； c)起重前应先拆除影响起重工作的各种连接； d)如起吊器身，应先拆除与起吊器身有关的螺栓； c)起吊变压器整体或钟罩（器身）时，钢丝绳应分别挂在专用起吊装置上，遇棱角处应放置衬垫；起吊lOOmm左右时，应停留检查悬挂及捆绑情况，确认可靠后再继续起吊； f)起吊时钢丝绳的夹角不应大于60°，否则应采用专用吊具或调整钢丝绳套； g)起吊或落回钟罩（器身）时，四角应系缆绳，由专人扶持，使其保持平稳； h)起吊或降落速度应均匀，掌握好重心，防止倾斜； i)起吊或落回钟罩（器身）时，应使高、低压侧引线，分接开关支架与箱壁间保持一定的间隙， 防止碰伤器身； j)当钟罩（器身）因受条件限制，起吊后不能移动而需在空中停留时，应采取支撑等防止坠落的有效安全措施； k)吊装套管时，其斜度成与套管升高座的斜度基本一致，并用缆绳绑扎好，防止倾倒损坏瓷 件； I)采用汽车吊起重时，应检查支撑稳定性，注意起重臂伸张的角度、对应的最大吊重回转范围与临近带电设备的安全距离，并设专人监护。
变压器 | 搬运工作 | a)了解道路及沿途路基，桥梁、涵洞、地道等的结构及承重载荷情况，必要时予以加固，通过重要的铁路道口，应事先与当地铁路部门取得联系。 b)了解沿途架空电力线路、通信线路和其他障碍物的高度，排除空中障碍，确保安全通过。 c)变压器在厂（所）内搬运或较长距离搬运时； 1)均应绑扎固定牢固；防止冲击振动、倾斜及碰坏零件； 2)搬运倾斜角在长轴方向不大于15°，在短轴方向上不大于10°； 3)如用专用托板（木排）牵引搬运时，牵引速度不大于100m/h； 4)如剧变压器主体滚轮搬运时，牵引速度不大于200m/h（或按制造厂说明书的规定）。 d)利用千斤顶升（降）变压器时，应顶在油箱指定部位，以防变形；千斤顶应垂直放置；在千斤顶的顶部与油箱接触处应垫以木板防止滑倒。 e)在使用千斤顶升（降）变压器时。应随升（降）随垫木方和木板，防止千斤顶失灵突然降落倾倒；如在变压器两侧使用千斤顶时，不能两侧同时升（降）。应分别轮流工作，注意变压器两侧高度差不能太大，以防止变压器倾斜；荷重下的千斤顶不得长期负重，并应自始至终有专人照料。 f)变压器利用滚杠搬运时，牵引的着力点应放在变压器的重心以下，变压器底部应放置专用托板。为增加搬运时的稳固性，专用托板的长度应超过变压器的长度，两端应制成楔形，以便于放置滚杠；搬运大型变压器时，专用托板的下部应加设钢带保护，以增强其坚同性。 g)采用专用托板、滚杠搬运、装卸变压器时，通道要填平，枕木要交错放置；为便于滚杠的滚动， 枕木的搭接处应沿变压器的前进方向，由一个接头稍高的枕木过渡到稍低的枕木上，变压器拐弯时，要利用滚杠调整角度，防止滚杠弹出伤人。 h)为保持枕木的平整，枕木的底部可适当加垫厚薄不同的木板。 i)采用滑轮组牵引变压器时，工作人员必须站在适当位置，防止钢丝绳松扣或拉断伤人。 j)变压器在搬运和装卸前，应核对高、低侧方向，避免安装就位时调换方向。 k)变压器搬运移动前应安装三维振动记录仪，并调试好；搬运移动中应保持连续记录，就位后检查并记录震动数据，不应超过制造厂的相关规定。 I)充干燥气体搬运的变压器，应装有压力监观表计和补气瓶，确保变压器在搬运途中始终保持正压，气体压力应保持O.O1MPa～0.03MPa，露点应在-35℃以下，并派专人监护押运。
套管及升高座 | 纯瓷充油套管的检修要求见表9。 | [ {"序号":1,"部位":"瓷套本体","检修内容":"拆卸","工艺质量要求":"套管拆卸前应先将其外部和内部的端子连接排（线）全部脱开，依次对角松动安装法兰螺栓，轻轻摇动套管，防此法兰受力不均损坏瓷套，待密封垫脱开后整体取下套管"}, {"序号":2,"部位":"外表面","检修内容":"完整性、清洁度","工艺质量要求":"应清洁，无放电痕迹、无裂纹、无破损，渗漏现象"}, {"序号":3,"部位":"导电轩和连接件","检修内容":"完整性、过热","工艺质量要求":"a)应宪整无损，无放电、油垢、过热、烧损痕迹，紧固螺拴或螺母有防止松动的措施"}, {"序号":4,"部位":"绝缘筒或带绝缘覆盖层的导电杆","检修内容":"放电痕迹、干燥状态","工艺质量要求":"取出绝缘筒（包括带绝缘覆盖层的导电轩），擦除油垢，检查应完整，无放电，污垢和损坏，并处于干燥状态。绝缘筒及在导电杆表面的覆盖层应妥善保管，防止受潮和损坏（必要时应干燥）"}, {"序号":5,"部位":"瓷套和导电杆","检修内容":"组装","工艺质量要求":"a)瓷套内外部应清洁，无油垢，用白布擦拭；在套管外侧根部根据情况均匀喷涂半导体漆"}, {"序号":6,"部位":"放气塞","检修内容":"放气功能、密封性能","工艺质量要求":"放气通道畅通、无阻塞，更换放气塞密封圈并确保密封圈入槽"}, {"序号":"序号","部位":"部位","检修内容":"检修内容","工艺质量要求":"工艺质量要求"}, {"序号":7,"部位":"密封面","检修内容":"平面平整度","工艺质量要求":"a)密封面乎整无裂痕或损伤，清洁无涂料"}, {"序号":8,"部位":"套管整体","检修内容":"复装","工艺质量要求":"a)复装前应确认套管来受湖，如受潮应干燥处理，更换密封垫"}, ]
套管及升高座 | 油纸电容型套管的检修要求见表10。 | [ {"序号":1,"部位":"套管本体","检修内容":"拆卸","工艺质量要求":"a)穿缆式"}, {"序号":"序号","部位":"部位","检修内容":"检修内容","工艺质量要求":"工艺质量要求"}, {"序号":1,"部位":"套管本体","检修内容":"拆卸","工艺质量要求":"4)拆下的套管应垂直放置于专用的作业架上，中部法兰与作业架用螺栓固定3或4点，使之连成整体避免倾倒"}, {"序号":2,"部位":"外表面","检修内容":"完整性、清洁度","工艺质量要求":"应清洁，无放电痕迹、无裂纹、无破损，渗漏现象"}, {"序号":3,"部位":"连接端子","检修内容":"完整性、放电痕迹","工艺质量要求":"连接端子应完整无损，无放电、过热、烧损痕迹。如有损伤或放电痕迹应清理，有明显损坏应更换"}, {"序号":4,"部位":"油位","检修内容":"是否正常","工艺质量要求":"油位应正常。若需补油，应实施真空注油，避免混入空气使套管绝缘性能降低。添加油应采用原标号的合格油"}, {"序号":5,"部位":"末屏端子","检修内容":"连接可靠性、放电痕迹、渗漏油","工艺质量要求":"a)接地应可靠，绝缘应良好，无放电、损坏、渗漏现象"}, {"序号":6,"部位":"下尾端均压罩","检修内容":"固定情况","工艺质量要求":"位置应准确，困定可靠，应甩合适的工具测试拧紧程度"}, {"序号":7,"部位":"油色谱","检修内容":"判断是否存在内部缺陷","工艺质量要求":"在必要时进行，要求密封采油样，如采用注射器取油样等"}, {"序号":"序号","部位":"部位","检修内容":"检修内容","工艺质量要求":"工艺质量要求"}, {"序号":8,"部位":"套管整体","检修内容":"复装","工艺质量要求":"a)先检查密封面应平整无划痕、无漆膜、无锈蚀，更换密封垫"}, ]
套管及升高座 | 升高座（套管型电流互感器）的检修要求见表11。 | [ {"序号":1,"部位":"升高座","检修内容":"拆卸","工艺质量要求":"a)应先将外部的二次连接线全部脱开，采用和油纸电容型套管同样的拆卸方法和工具(拆除安装有倾斜度的升高座，必缓使用可以调整升高座倾斜角度的吊索具，调整起吊角度与升高座安装角度移植后方可吊起)"}, {"序号":"序号","部位":"部位","检修内容":"检修内容","工艺质量要求":"工艺质量要求"}, {"序号":2,"部位":"引出线","检修内容":"标志正确","工艺质量要求":"引出线的标志应与铭牌相符 "}, {"序号":3,"部位":"线圈","检修内容":"检查","工艺质量要求":"线圈固定无松动，表面无损伤"}, {"序号":4,"部位":"连接端子","检修内容":"完整性、放"}, {"序号":"电痕迹","部位":"连接端子上的螺栓止动帽和垫圈应齐全；无放电烧损痕迹。补齐或更换损环的连接端子"}, {"序号":5,"部位":"密封","检修内容":"渗漏","工艺质量要求":"更换引出线接线端子和端子板的密封胶垫，股垫更换后不应有渗漏，试漏标准：0.06MPa～0.075MPa、30min 应无渗漏"}, {"序号":6,"部位":"试验","检修内容":"绝缘电阻","工艺质量要求":"500V或1000V绝缘电阻表测量绝缘电阻应大干1MΩ"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"变比、极性和伏安特性试验(必要时)","工艺质量要求":"用互感器特性测试仪测量的结果应与铭牌（出厂值）相符"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"直流电阻","工艺质量要求":"用电桥测量的结果应与出厂值相符"}, {"序号":7,"部位":"升高座","检修内容":"复装","工艺质量要求":"a)先检查密封面应平整无划痕，无漆膜、无锈蚀，更换密封垫"}, ]
储油柜及油保护装置 | 胶囊式储油柜的检修要求见表12。 | [ {"序号":1,"部位":"储油柜"}, {"序号":"整体","部位":"拆卸","检修内容":"a)应先打开油位计接线盒将信号连接线脱开，放尽剩油后拆卸所有连接管道，保留并关闭连通气体继电器的蝶阀，关闭的蝶阀用封头板密封"}, {"序号":2,"部位":"外部","检修内容":"清洁度、"}, {"序号":"锈蚀度","部位":"a)外表面应清洁、无锈蚀"}, {"序号":3,"部位":"内部","检修内容":"清洁度、"}, {"序号":"水锈蚀","部位":"a)放出储油柜内的存油，打开储油柜的端盖，取出胶囊，清扫储油柜。储油柜内部应清洁，无锈蚀和水分"}, {"序号":4,"部位":"管式油"}, {"序号":"位计","部位":"显示是"}, {"序号":"否准确","部位":"a)排净小胶囊内的空气，检查玻璃管、小胶囊、红色浮标是否完好。温度油位标示线指示清晰并符合图1规定"}, {"序号":5,"部位":"管道","检修内容":"清洁畅通","工艺质量要求":"a)管道表面应清洁，管道内应畅通、无杂质、锈蚀和水分"}, {"序号":"序号","部位":"部位","检修内容":"检修内容","工艺质量要求":"工艺质量要求"}, {"序号":6,"部位":"胶囊","检修内容":"密封性能","工艺质量要求":"a)胶囊应无老化开裂现象，密封性能良好。可进行气压试验，压力为0.02MPa -0.03MPa，检查应无渗漏 "}, {"序号":7,"部位":"整体密封","检修内容":"渗漏","工艺质量要求":"a)更换所有密封胶垫，复装端盖、管道"}, {"序号":8,"部位":"储油柜"}, {"序号":"整体","部位":"复装","检修内容":"应更换所有连接管道的法兰密封垫，保持连接法兰的平行和同心，密封垫压缩量为l/3(胶棒压缩l/2)，确保接口密封和畅通，储油拒本体和各管道固定牢固"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"调试","工艺质量要求":"a)管式油位计复装时应先在玻璃管内先放入红球浮标，连接好小胶囊和玻璃管，将玻璃管连通小胶囊注满合格的绝缘油，税察无渗漏后将油放出，注入三到四倍玻璃罐容积的合格绝缘油，排尽小胶囊中的气体即可"}, ]
储油柜及油保护装置 | 隔膜式储油柜的检修要求见表13。 | [ {"序号":1,"部位":"储油柜"}, {"序号":"整体","部位":"拆卸","检修内容":"a)应先打开油位计接线盒将信号连接线脱开，放尽剩油后拆卸所有连接管遒，保留并关闭连通气体继电器的蝶阀，关闭的蝶阀用封头板密封"}, {"序号":2,"部位":"外部","检修内容":"清洁度、"}, {"序号":"锈蚀度","部位":"a)外表面应清洁、无锈蚀"}, {"序号":3,"部位":"内部","检修内容":"清洁度、"}, {"序号":"水锈蚀","部位":"a)放出储油柜内的存油，拆下指针式油位计连杆，卸下指针式油位计。指针式油位计见本标准10.5.1“指针式油位计的检修”"}, {"序号":4,"部位":"管道","检修内容":"清洁畅通","工艺质量要求":"a)表面应清洁，管道内应畅通、无杂质、锈蚀和水分。更换接口密封垫，保证接接口密封和呼吸畅通"}, {"序号":5,"部位":"隔膜组装","检修内容":"完整性、密封性能","工艺质量要求":"a)隔膜应无老化、损坏现象，清洁、双重密封性能良好。"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"密封","工艺质量要求":"密封良好无渗漏。充油(气)进行密封试验，压力 0.023MPa-0.03MPa，时间12h"}, {"序号":6,"部位":"储油柜"}, {"序号":"整体","部位":"复装","检修内容":"应更换所有连接管道的法兰密封垫，保持连接法兰的平行和同心，密封垫压缩量按照表12第8条复装要求，确保接口密封和畅通，储油拒本体和各管道固定牢固"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"调试","工艺质量要求":"a)隔膜式储油柜注油后应先用手提起放气塞，然后将塞拔出，缓慢将放气塞放下，必要时可以反复缓慢提起放下，待排尽气体后塞紧放气塞"}, {"序号":"序号","部位":"部位","检修内容":"检修内容","工艺质量要求":"工艺质量要求"}, {"序号":6,"部位":"储油柜"}, {"序号":"整体","部位":"调试","检修内容":"b)指针式油位计见本标准10.5.1‘“指针式油位计的检修”"}, ]
储油柜及油保护装置 | 金属波纹式储油柜的检修见表14。 | [ {"序号":1,"部位":"储油柜"}, {"序号":"整体","部位":"拆卸","检修内容":"a)放尽剩油后拆卸所有连接管道，保留并关闭连通气体继电器的蝶阀，关闭的蝶阀用封头板密封"}, {"序号":2,"部位":"外罩表面","检修内容":"清洁度、锈蚀","工艺质量要求":"除锈，清扫，刷漆。检查应清洁、无锈蚀"}, {"序号":3,"部位":"油位","检修内容":"指示是"}, {"序号":"否准确","部位":"通过观察金属膜膨胀情况，调整油位指示与之对应，确保指示清晰正确，无假油位现象"}, {"序号":4,"部位":"管道","检修内容":"清洁畅通","工艺质量要求":"应清洁，管道内应畅通、无杂质、锈蚀和水分。更换接口密封垫，保证接接口密封和呼吸畅通"}, {"序号":5,"部位":"滑槽","检修内容":"检查灵"}, {"序号":"活性","部位":"清理滑槽，使其伸缩移动灵恬．无卡涩现象"}, {"序号":6,"部位":"金属波纹节(管)","检修内容":"完整性、密封性能","工艺质量要求":"金强波纹节（管）应为不锈钢，无裂缝、损坏现象，清洁、密封性能良好。在限定体积时耐受油压0.02MPa—0.03MPa，时间12h应无渗漏"}, {"序号":7,"部位":"储油柜"}, {"序号":"整体","部位":"复装","检修内容":"应更换所有连接管道的法兰密封垫，保持连接法兰的平行和同心，密封垫压缩量按照表12第8条复装要求，确保接口密封和畅通，储油拒本体和各管道固定牢固"}, {"序号":"序号","部位":"部位","检修内容":"检修内容","工艺质量要求":"工艺质量要求"}, {"序号":7,"部位":"储油柜"}, {"序号":"整体","部位":"调试","检修内容":"a)打歼放气塞，待排尽气体后关闭放气塞"}, ]
吸湿器 | 检修要求 | [ {"序号":1,"部位":"吸湿器","检修内容":"拆卸","工艺质量要求":"将吸湿器从变压器上卸下，保持吸湿器完好，倒出内部吸附剂"}, {"序号":2,"部位":"各部件","检修内容":"玻璃罩","工艺质量要求":"清扫并检查玻璃罩应清洁完好"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"吸附剂","工艺质量要求":"a)吸附剂宜采用变色硅胶．应经干燥，颗粒大于3mm，颜色变化明显即表示失效，可置入烘箱干燥，干燥温度从l20℃升至160℃，时间5h；还原颜色后可再用"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"油杯","工艺质量要求":"清扫并检查玻璃油杯应清洁完好，油位标志鲜明 "}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"密封","工艺质量要求":"更换视筒或视窗的密封胶垫，应无渗漏"}, {"序号":3,"部位":"吸湿器","检修内容":"复装","工艺质量要求":"a)更换密封垫，密封垫压缩量按照表12第8条复装要求，吸湿器应安装牢固，不因变压器的运行振动而抖动或摇晃"}, ]
净油器 | 检修要求 | [ {"序号":1,"部位":"净油器","检修内容":"拆卸","工艺质量要求":"a)关闭净油器进、出口的蝶阀，应严密不漏油"}, {"序号":2,"部位":"吸附剂","检修内容":"干燥、"}, {"序号":"清理","部位":"a)拆下净油器的上盖板和下底板，倒出原有吸附剂，用合格的变压器油将净油器内部和联管清洗干净"}, {"序号":3,"部位":"滤网","检修内容":"堵塞、"}, {"序号":"损坏","部位":"a)清洗和检查滤网，应无堵塞和损坏现象。进油口的滤网应装在挡板的外侧，出油口的滤网应装在挡板内侧，以防滤网破损和吸附剂进入油箱"}, {"序号":4,"部位":"净油器","检修内容":"复装","工艺质量要求":"a)应先检查蝶阀和密封面应平整无划痕，无漆膜、无锈蚀，更换密封垫。按照原位装好净油器，密封垫压缩量按照表12第8条复装要求"}, ]
分接开关 | 检修 | 按DL/574的有关规定执行
散热器 | 检修要求 | [ {"序号":1,"部位":"散热器","检修内容":"拆卸","工艺质量要求":"a)先将蝶阀打开，打开排油塞和放气塞排尽剩油"}, {"序号":2,"部位":"内外表面","检修内容":"焊缝质量","工艺质量要求":"a)应采用气焊或电焊，无渗漏点，片式散热嚣边缘不允许有开裂"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"清洁度","工艺质量要求":"a)对带法兰盖板的上、下油室应打开法兰盖扳，清除油室内的杂质，油垢。检查上、下油室内表面应洁净，无锈蚀，漆膜完整"}, {"序号":3,"部位":"放气塞、排油塞","检修内容":"透气性、密封性、密封圈","工艺质量要求":"塞子透气性和密封性应良好，更换密封圈时应使密封圈入槽"}, {"序号":4,"部位":"密封试验","检修内容":"渗漏","工艺质量要求":"用盖板将接头法兰密封，充油（气）进行试漏，试漏标准"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"","工艺质量要求":"对可抽真空的散热器，可结合变压器本体进行真空密封试验"}, {"序号":"序号","部位":"部位","检修内容":"检修内容","工艺质量要求":"工艺质量要求"}, {"序号":5,"部位":"散热器","检修内容":"复装 （含风机）","工艺质量要求":"a)先检查密封面应平整无划痕，无漆膜、无锈蚀，更换密封垫"}, ]
油冷却器 | 检修要求 | [ {"序号":1,"部位":"冷却器 ","检修内容":"拆卸","工艺质量要求":"a)先将蝶阀打开，打开排油塞和放气塞排尽剩油"}, {"序号":"序号","部位":"部位","检修内容":"检修内容","工艺质量要求":"工艺质量要求"}, {"序号":2,"部位":"表面 ","检修内容":"清洁度、锈蚀","工艺质量要求":"a）整体表面漆膜完好、无锈蚀，冷却器管束间、散热片之问应洁净，无堆积灰尘、昆虫、草屑等杂物，无锈蚀，无大面积变形"}, {"序号":3,"部位":"冷却管道","检修内容":"密封、"}, {"序号":"畅通","部位":"打开上、下油室顶盖，检查油室内部应清洁，进行冷却器的试漏和内部冲洗。冷却管应无堵塞现象，更换密封胶垫"}, {"序号":4,"部位":"放油塞","检修内容":"透气性、密封性","工艺质量要求":"放油塞透气性、密封性应良好，更换密封圈并入糟，不渗漏"}, {"序号":5,"部位":"密封试验","检修内容":"渗漏","工艺质量要求":"a)充油（气）进行试验，试验标准：正压0.25MPa—0.275MPa、时间30min，应无渗漏"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"","工艺质量要求":"对可抽真空的油冷却器可结合变压器本体进行真空密封试验"}, {"序号":6,"部位":"冷却器","检修内容":"复装","工艺质量要求":"a)应先将潜油泵安装在冷却器的下方原位，以保持冷却器吊装时两连接法兰面为同一平面，便于安装和控制密封垫的压缩量"}, {"序号":"序号","部位":"部位","检修内容":"检修内容","工艺质量要求":"工艺质量要求"}, {"序号":7,"部位":"冷却装置","检修内容":"潜油泵和冷却装置联动试验(含负压测试)","工艺质量要求":"a)进行冷却器整组调试，潜油泵和风机应接通电源，并试运转。检查转动方向正确，运转平稳，无异声，各部密封良好，不渗油，无负压，油泵之间和风机之间相互比较，负载电流无明显差异，小于铭牌给定电流"}, ]
油/水热交换装置 | 检修要求 | [ {"序号":1,"部位":"油/水热交换器","检修内容":"调试","工艺质量要求":"拆下并检查差压继电器，消除缺陷，调试合格，必要时更换 "}, {"序号":2,"部位":"","检修内容":"拆卸","工艺质量要求":"a)关闭进出水阀，放出存水，再天闭进出油阀，放出本体油。排尽残油、残水"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"冷却管道","工艺质量要求":"a)内部应洁净，无水垢、油垢和锈蚀，无堵塞现象，漆膜完好"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"密封","工艺质量要求":"充油（气）进行试漏，试漏标准：正压0.4MPa、时间30min，无渗漏"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"","工艺质量要求":"油管密封良好，无渗漏现象，在本体直立位置下进行检漏（油泵未装）；由冷却器顶部注满合格的变压器油并加压；在水室入口处注入清沽水，由出水口缓缓流出，应无油花，油样试验合格"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"复装","工艺质量要求":"按照拆卸逆顺序安装，更换密封垫，无渗漏"} ]
潜油泵 | 检修要求 | [ {"序号":1,"部位":"潜油泵","检修内容":"拆卸","工艺质量要求":"可以连同冷却器一起拆卸，也可以单独分开拆卸，拆卸前应打开接线盒将电源连接线脱开"}, {"序号":2,"部位":"叶轮","检修内容":"转动平稳、灵活","工艺质量要求":"转动应平稳、灵活"}, {"序号":"序号","部位":"部位","检修内容":"检修内容","工艺质量要求":"工艺质量要求"}, {"序号":3,"部位":"试验","检修内容":"绝缘电阻 ","工艺质量要求":"500V或1000V绝缘电阻表测量电机定子绕组绝缘电阻应大于1MΩ"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"直流电阻 ","工艺质量要求":"测量线圈直流电阻三相互差不超过2% "}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"运转试验","工艺质量要求":"将泵内注入少量合格的变压器油，接通电源试运转，运转应平稳、灵活，无转子扫膛、叶轮碰壳等异声，三相空载电流平衡 "}, {"序号":4,"部位":"潜油泵","检修内容":"复装","工艺质量要求":"a)推荐先将潜油泵安装到冷却器上，使冷却器吊装时的接口在同一平面"}, {"序号":"序号","部位":"部位","检修内容":"检修内容","工艺质量要求":"工艺质量要求"}, {"序号":1,"部位":"拆卸蜗壳","检修内容":"检查完"}, {"序号":"整性","部位":"将油泵垂直放置，拆下蜗壳，捡查内、外部应干净，无扫膛、整体无损坏，密封法兰面平整无锈蚀和损伤，并进行清洗，清除密封法兰面上的密封胶"}, {"序号":2,"部位":"拆卸叶轮","检修内容":"检查完"}, {"序号":"整性","部位":"a)叶轮应安装牢固，转动灵活、平稳，无变形及磨损"}, {"序号":"序号","部位":"部位","检修内容":"检修内容","工艺质量要求":"工艺质量要求"}, {"序号":3,"部位":"拆卸前端盖和转子","检修内容":"将前端盖、转子和轴承与定子和后端盖分离","工艺质量要求":"a)用专用工具（两抓扳手）从前端盖上拆下带螺纹的轴承挡圈 "}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"分离前端盖和转子","工艺质量要求":"a)用三角爪将前端盖从转子上卸下"}, {"序号":4,"部位":"轴承","检修内容":"完整性","工艺质量要求":"用手边转动边检查，轴承挡圈及滚珠应无损坏"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"灵活性","工艺质量要求":"用手拨动同时观察，轴承转动应灵活，无卡滞"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"磨损情况","工艺质量要求":"轴承累计运行时间满10年应予以更换，更换轴承应使用专用拉具和压床，禁止敲打"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"拆、装"}, {"序号":"轴承","部位":"a)备用轴承应使用专用轴承"}, {"序号":5,"部位":"转子和轴","检修内容":"放电和过热痕迹","工艺质量要求":"转子短路条及短路环应无断裂、放电，铁心应无损坏、磨损及过热现象。有损坏应更换"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"磨损情况","工艺质量要求":"前后轴应无损坏，测量转子前后轴颈尺寸，直径允许公差为±O．0065mm，超过允许公差或严重损坏时应更换"}, {"序号":"序号","部位":"部位","检修内容":"检修内容","工艺质量要求":"工艺质量要求"}, {"序号":6,"部位":"端盖","检修内容":"检查前端盖完整性和清洁度","工艺质量要求":"前端盖应清洁无损坏，测量前轴承室内径允许公差比前轴承外径大0.025mm，检查轴承室的磨损情况，磨损严重或有损坏时应更换"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"拆卸后"}, {"序号":"端盖","部位":"正确拆卸后端盖。卸下后端盖与定子外壳连接的螺栓，用顶丝将后端盖顶出"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"后端盖完整性和清洁度","工艺质量要求":"清理后端盖，清除轴承室的润滑脂，检查后端盖应干净无损坏，用内径千分尺测量轴承室尺寸，轴承室内径允许公差比后轴承外径大0.025 mm。检查后轴室的磨损情况，严重磨损时应更换后端盖或电机"}, {"序号":7,"部位":"滤网和"}, {"序号":"视窗","部位":"完整性、清洁度","检修内容":"a)拆下视窗法兰、压盖，取出视窗玻璃及滤网，检查法兰、压盖，视窗玻璃及过滤同应洁净，无损坏、无堵塞，材质符合要求"}, {"序号":8,"部位":"定子","检修内容":"放电、过热、扫膛痕迹","工艺质量要求":"清扫和检查定子和外壳应清洁无锈蚀。定子线圈表面应清洁、外观良好、无匝间、层间短路、无过热及放电痕迹。各引线接头无脱焊及断股，连接牢固，定予铁心无过热、扫膛损坏。有损坏应更换"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"绝缘电阻","工艺质量要求":"500V或1000V绝缘电阻表测量电机定子绕组绝缘电阻应大于1MΩ"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"直流电阻","工艺质量要求":"测量线圈直流电阻三相互差不超过2% "}, {"序号":9,"部位":"接线盒","检修内容":"完整性、清洁度","工艺质量要求":"a)打开接线盒，检查接线端子是否存在渗漏油"}, {"序号":"序号","部位":"部位","检修内容":"检修内容","工艺质量要求":"工艺质量要求"}, {"序号":10,"部位":"油路","检修内容":"完整性、清洁度","工艺质量要求":"清洗分油路内的污垢，检查分油路应清洁、畅通"}, {"序号":11,"部位":"复装电机","检修内容":"转子装入后端盖","工艺质量要求":"将转子后轴承对准后端盖轴承室，在前轴头上垫上木方，用手锤轻轻敲击木方后轴承即可进入轴承室，转子在后端盖上应转动灵活"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"转子穿入定子","工艺质量要求":"定子内外整洁，与前、后端盖结合处密封胶涂抹均匀。将定子放在工作台，转子穿入定子腔内，此时后端盖上的分油路孔要对准定子的分油路孔，再对角均匀地拧紧后端盖与定子连接的螺栓"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"装前端盖","工艺质量要求":"将定子放在工作台上，定子止口处涂密封胶，对准分油路，把前端盖放入定子止口处，对角均匀地拧紧前端盖与定子连接的螺栓。电机装配后，用手拨动转子，应转动灵活，无扫膛现象"}, {"序号":12,"部位":"安装叶轮","检修内容":"平衡和"}, {"序号":"间隙","部位":"a)将圆头平键装入转轴的键槽内，再将叶轮嵌入轴上。带上止动垫圈，拧紧圆头螺母，将止动垫圈撬起锁紧圆头螺母。拨动叶轮应转动灵活，无碰壳。叶轮密封环与蜗壳的配合间隙不大于0.2mm"}, {"序号":13,"部位":"密封","检修内容":"渗漏","工艺质量要求":"应更换所有密封处的胶垫和密封环，包括前后端盖、过滤网，压盖、法兰、各部油塞的密封胶垫及密封环，密封胶垫的压缩量按照表12第8条复装要求"}, {"序号":14,"部位":"试验","检修内容":"绝缘电阻","工艺质量要求":"500V或1000V绝缘电阻表测量电机定子绕组绝缘电阻应大于1MΩ"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"直流电阻","工艺质量要求":"测量线圈直流电阻三相互差不超过2%"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"运转试验","工艺质量要求":"将泵内注入少量合格的变压器油，接通电源试运转，运转应平稳、灵活、声音和谐，无转子扫膛、叶轮碰壳等异声，三相空载电流平衡"}, {"序号":"序号","部位":"部位","检修内容":"检修内容","工艺质量要求":"工艺质量要求"}, {"序号":14,"部位":"试验","检修内容":"密封性能","工艺质量要求":"打油压0.4MPa(或打气压0.25MPa)保持30min，各密封处涂白土（或涂肥皂液）观察"}, {"序号":15,"部位":"放气塞、排油塞","检修内容":"密封圈透气性和密封性能","工艺质量要求":"更换密封垫圈并确保密封垫圈入槽。检查各部油塞，包括放气塞、测压塞螺纹无损坏，透气性和密封性都良好"} ]
油流继电器 | 检修要求 | [ {"序号":1,"部位":"油流继"}, {"序号":"电器","部位":"拆卸","检修内容":"应先打开接线盒将信号连接线脱开，拆卸过程中应注意防止挡板变形和损坏"}, {"序号":2,"部位":"挡板 ","检修内容":"灵活性","工艺质量要求":"从冷却联管拆下继电器，挡板轴孔，轴承应完好，无明显磨损痕迹。挡板转动应灵活，转动方向与油流方向一致"}, {"序号":3,"部位":"挡板铆接","检修内容":"可靠","工艺质量要求":"挡板应铆接牢固，无松动、开裂"}, {"序号":4,"部位":"弹簧","检修内容":"弹性","工艺质量要求":"返回弹簧应安装牢固，弹力充足"}, {"序号":5,"部位":"指针","检修内容":"与挡板"}, {"序号":"同步性","部位":"a)指针及表盘应清沽，无灰尘，无锈蚀，转动灵活无卡滞；转动挡板，主动磁铁与从动磁铁应同步转动，观察指针应同步转动，无卡滞现象"}, {"序号":6,"部位":"试验","检修内容":"绝缘电阻","工艺质量要求":"500V或1000V绝缘电阻表测量各端子对地绝缘电阻应大于1MΩ"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"微动开关动作特性","工艺质量要求":"检查微动开关，用手转动挡扳，在原位转动85°时，用万用表测量接线端子，微动开关应动作正确"}, {"序号":"序号","部位":"部位","检修内容":"检修内容","工艺质量要求":"工艺质量要求"}, {"序号":7,"部位":"油流继"}, {"序号":"电器","部位":"复装","检修内容":"a)先检查法兰密封面应平整无划痕，无锈蚀，无漆膜，更换密封垫"}, ]
风机 | 检修要求 | [ {"序号":1,"部位":"风机","检修内容":"拆卸","工艺质量要求":"先打开接线盒将电源连接线脱开，拆卸过程中注意防止叶轮碰撞变形"}, {"序号":2,"部位":"叶片","检修内容":"角度、"}, {"序号":"转动","部位":"叶片与托扳的铆接应牢固，三只叶片角度成一致，叶片装配应牢固，动垫圈锁紧，转动平稳灵活"}, {"序号":3,"部位":"试验","检修内容":"线圈绝缘","工艺质量要求":"500V或1000V绝缘电阻表测量定子绕组绝缘电阻应大于1MΩ"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"线圈电阻","工艺质量要求":"测量定子线圈直流电阻三相互差不超过2%"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"运转试验","工艺质量要求":"a)拨动叶轮转动灵活，通入380V交流电源，运行5min以上。"}, {"序号":4,"部位":"风机","检修内容":"复装","工艺质量要求":"按照原位置安装，接好电源线，试运转风机转动平稳无碰撞，转向正确，否则调换相序 "}, {"序号":"序号","部位":"部位","检修内容":"检修内容","工艺质量要求":"工艺质量要求"}, {"序号":1,"部位":"拆卸叶轮","检修内容":"完整性、角度","工艺质量要求":"a)拆卸时防止叶轮损伤变形。将止动垫圈打开，旋下盖形螺母，退出止动垫圈，把专用工具（三角爪）放正，钩在轮壳上，用力力均匀缓慢拉出，将叶轮从轴上卸下，锈蚀时可向键槽内、轴端滴入螺栓松动剂，同时将键、锥套取下保管好"}, {"序号":2,"部位":"拆卸电机前后端盖","检修内容":"拆卸后"}, {"序号":"端盖","部位":"首先拆下电机罩，然后卸下后端盖固定螺栓，从丝孔用顶丝将后 后端盖均匀顶出，拆卸时严禁用螺丝刀或扁铲撬开，后端盖如有损坏应更换"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"后端盖完整性和清洁度","工艺质量要求":"清理后端盖，清除轴承室的润滑脂，检查后端盖应干净无损坏，用内径千分尺测量轴承室尺寸，轴承室内径允许公差比后轴承外径大0.025 mm。检查后轴室的磨损情况，严重磨损时应更换后端盖或电机"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"拆卸前端盖和转子","工艺质量要求":" 卸下前端盖固定螺拴，从顶丝孔用顶丝将前端盖均匀顶出，连同 转子从定子中抽出。前端盖和转子如有损坏应更换 "}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"分离前端盖和转子","工艺质量要求":"用三角爪将前端盖从转子上卸下。前端该退出时，部的损伤前轴头"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"前端盖完整性和清洁度","工艺质量要求":"前端盖应清洁无损坏，测量前轴承室内径允许公差比前轴承外径大0.025mm，检查轴承室的磨损情况，磨损严重或有损坏时应更换前端盖或电机"}, {"序号":3,"部位":"轴承","检修内容":"完整性","工艺质量要求":"用手边转动边检查，轴承挡圈及滚珠应无损坏"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"灵活性","工艺质量要求":"用手拨动轴承转动应灵活，无卡滞"}, {"序号":"序号","部位":"部位","检修内容":"检修内容","工艺质量要求":"工艺质量要求"}, {"序号":3,"部位":"轴承","检修内容":"磨损情况","工艺质量要求":"轴承累计运行时间满10年应予以更换，更换轴承应使用专用拉具和压床，禁止敲打"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"拆卸轴承","工艺质量要求":"正确拆、装轴承，不得损伤轴和轴承。禁止使用手锤敲打轴承外环拆、装轴承，将转子放在平台，用三角爪卸下前后轴承；将新轴承(和原轴承型号规格相同)放入油中加温至120℃～150℃时取出，套在转子轴上，用特殊的套筒，定在轴承的内环上，用压具将轴承压到轴台处。不准用手锤敲打轴承外环、拆装轴承 "}, {"序号":4,"部位":"转子和轴","检修内容":"放电和过热痕迹","工艺质量要求":"转子短路条及短路环应无断裂、放电，铁心应无损坏、磨损及过热现象。有损坏应更换"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"磨损情况","工艺质量要求":"前后轴应无损坏，测量转子前后轴直径，直径允许公差为±O．0065mm，超过允许公差或严重损坏时应更换"}, {"序号":5,"部位":"定子","检修内容":"放电、过热、扫膛痕迹","工艺质量要求":"清扫和检查定子和外壳应清洁无锈蚀。定子线圈表面应清洁、外观良好、无匝间、层间短路、无过热及放电痕迹。各引线接头无脱焊及断股，连接牢固，定予铁心无过热、扫膛损坏。有损坏应更换"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"绝缘电阻","工艺质量要求":"500V或1000V绝缘电阻表测量电机定子绕组绝缘电阻应大于1MΩ"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"直流电阻","工艺质量要求":"测量线圈直流电阻三相互差不超过2% "}, {"序号":6,"部位":"接线盒","检修内容":"完整性、可靠性、清洁度","工艺质量要求":"a)打开接线盒，检查密封情况，检查引线、绝缘板与接线柱尾部应焊接牢固，无脱焊及断股，接线盒内部清洁无油垢及灰尘，线圈引线接头牢固，护套牢固接在接线柱上，接线盒密封良好"}, {"序号":7,"部位":"复装电机","检修内容":"装前端盖","工艺质量要求":"将转子轴伸端垂直穿入前端盖内，在后轴头上垫上木方，用手锤轻轻敲，将前轴承轻轻嵌入轴承室中，再从前端盖盏穿入圆头螺栓，将轴承挡圈紧固，圆头螺栓处涂以润滑脂，转动灵活"}, {"序号":"序号","部位":"部位","检修内容":"检修内容","工艺质量要求":"工艺质量要求"}, {"序号":7,"部位":"复装电机","检修内容":"转子穿"}, {"序号":"入定子","部位":"将定子放在工作台，定子止口处涂密封胶，保持定子内外整洁，将前端盖和转子对准止口穿进定子内，再对角均匀地拧紧后端盖与定子连接的螺栓"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"装后端盖","工艺质量要求":"a)将后端盖放入波形弹簧片，对准止口，用手锤轻轻鼓打后端盖，使后轴承进入轴承室，要对角均匀地拧紧后端盖与定子连接的圆头螺栓 "}, {"序号":8,"部位":"复装叶轮","检修内容":"装配","工艺质量要求":"将垫圈、锥套、平键、叶轮安装在电动机轴伸端，叶轮与锥套间用密封胶堵塞，拧紧圆螺母和盖形螺母，将止动垫圈锁紧撬起。叶片装配应牢固，转动平稳灵活"}, {"序号":9,"部位":"试验","检修内容":"线圈绝缘","工艺质量要求":"500V或1000V绝缘电阻表测量定子绕组绝缘电阻应大于1MΩ"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"线圈电阻","工艺质量要求":"测量定子线圈直流电阻三相互差不超过2%"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"运转试验","工艺质量要求":"a)拨动叶轮转动灵活，通入380V交流电源，运行5min以上。"}, {"序号":10,"部位":"风机整体","检修内容":"喷漆","工艺质量要求":"将风扇电机各部擦拭干净，在铭牌上涂黄油，进行喷漆后擦净铭牌上的黄油，保持漆膜均匀，无漆瘤、漆泡，铭牌清晰"} ]
冷却装置控制箱 | 检修要求 | [ {"序号":1,"部位":"箱体","检修内容":"油漆和清洁度","工艺质量要求":"清扫控制箱内、外部灰尘及杂物，有锈蚀应除锈并进行防腐处理"}, {"序号":"序号","部位":"部位","检修内容":"检修内容","工艺质量要求":"工艺质量要求"}, {"序号":2,"部位":"电器元件","检修内容":"检查电源开关、接触器和热继电器","工艺质量要求":"逐个检查电源开天，接触器和热继电器外观和触点应完好无烧损或接触不良，接线牢固可靠，测试动作电压和返回电压符合要求。必要时进行更换"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"检查熔"}, {"序号":"断器","部位":"逐个检查熔断器外观完好，接触、连接牢固可靠，用万用表测量，应导通良好，熔丝规格符合要求，必要时进行更换"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"切换开关","工艺质量要求":"外观检查完好，接线牢固可靠，手动切换，同时用万用表检查切换开关动作和接触情况，切换到位，指示位置正确 "}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"信号灯","工艺质量要求":"逐个检查信号灯标志名称正确清晰，灯完好。如有损坏应更换"}, {"序号":3,"部位":"端子","检修内容":"端子板和连接螺栓","工艺质量要求":"各部端子板和连接螺栓应无松动或缺失，如有损坏和缺失应补齐"}, {"序号":4,"部位":"封堵","检修内容":"门和封堵","工艺质量要求":"控制箱的门密封衬垫应完好，必要时更换门密封衬垫，检查电缆入口，封堵应完好"}, {"序号":5,"部位":"试验","检修内容":"绝缘电阻","工艺质量要求":"500V或1000V绝缘电阻表测量绝缘电阻应大于1MΩ"} ]
指针式油位计 | 检修要求 | [ {"序号":1,"部位":"表计","检修内容":"拆卸","工艺质量要求":"拆卸表计时应先将油面降至表计以下，再将接线盒内信号连接线脱开，松开表计的固定螺栓，松动表计将其与内部连接的连杆脱开，取出连杆和浮筒，防止损坏。连杆应伸缩灵活，无变形折裂，浮筒完好无变形和漏气"}, {"序号":"序号","部位":"部位","检修内容":"检修内容","工艺质量要求":"工艺质量要求"}, {"序号":2,"部位":"传动机构","检修内容":"完整性、灵活性","工艺质量要求":"齿轮传动机构应无损坏，转动灵活，无卡滞、滑齿现象"}, {"序号":3,"部位":"磁铁","检修内容":"主动、从动磁铁耦合同步","工艺质量要求":"转动主动磁铁，从动磁铁应同步转动正确"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"指针指示范围是否与表盘刻度相符","工艺质量要求":"摆动连杆，摆动45°时指针应从“0”位置到“10”位置或与表盘刻度相符，否则应调节限位块，调整后将紧固螺栓锁紧，以防松脱。连扦和指针应传动炅活、准确"}, {"序号":4,"部位":"报警装置","检修内容":"动作是"}, {"序号":"否正确","部位":"当指在从“0”最低油位和“10”最高油位时，限位报警信号动作应正确，否则应调节凸轮或开关位置"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"绝缘试验","工艺质量要求":"2500V绝缘电阻表测量信号端子绝缘电阻应大于1MΩ，或用工频耐压AC 2000V 1min应不击穿"}, {"序号":5,"部位":"密封","检修内容":"密封性能","工艺质量要求":"更换密封胶垫，进行复装以后密封应良好无渗漏"}, {"序号":6,"部位":"表计","检修内容":"复装","工艺质量要求":"a)复装时应根掘伸缩连杆的实际安装终点用手动模拟连杆的摆动观察指针的指示位置应正确，然后固定安装结点。否则应重新调整油位计的连杆摆动角度和指示范围"}, ]
气体继电器 | 检修要求 | [ {"表27气体继电器的检修要求":"序号","undefined":"部位","undefined":"检修内容","undefined":"工艺质量要求"}, {"表27气体继电器的检修要求":1,"undefined":"继电器","undefined":"拆卸","undefined":"切断变压器二次电源，断开气体继电器二次连接线，关闭两侧蝶阀，在气体继电器下方放置盛油的开口油桶放出剩油，拆开两端法兰的连接螺栓，将其拆下"}, {"表27气体继电器的检修要求":2,"undefined":"各部件","undefined":"完整性、清洁度、方向指示、接线端子","undefined":"a)各部件(容器、玻璃窗，放气阀门、放油塞、接线端子盒、小套管)应完整清洁，密封无渗漏"}, {"表27气体继电器的检修要求":"","undefined":"","undefined":"探针、浮筒、挡板和指针","undefined":"检查探针动作应灵活，检查浮筒、挡板和指针的机械转动部分应灵活，正确。检查指针动作后应能有效复位"}, {"表27气体继电器的检修要求":3,"undefined":"试验","undefined":"密封","undefined":"将气体继电器密封，充满变压器油，在常温下加压0.15MPa．持续30min无渗漏，再用合格的变压器油冲洗继电器芯体"}, {"表27气体继电器的检修要求":"","undefined":"","undefined":"接线端"}, {"表27气体继电器的检修要求":"子绝缘","undefined":"2500V绝缘电阻表测量信号端子绝缘电阻应大于1MΩ，或用工频耐压AC 2000V 1min应不击穿"}, {"表27气体继电器的检修要求":"","undefined":"","undefined":"动作校验","undefined":"检验应由专业人员进行"}, {"表27气体继电器的检修要求":"序号","undefined":"部位","undefined":"检修内容","undefined":"工艺质量要求"}, {"表27气体继电器的检修要求":4,"undefined":"继电器","undefined":"复装(含联动试验)","undefined":"a)检查联结管径应与继电器标称口径相同，其弯曲部分应大于90°，联管法兰密封胶垫的内径应大于管道的内径。应使继电器盒盖上的箭头朝向储油柜"}, ]
压力式（信号）温度计 | 检修要求 | 序号 部位 检修内容 工艺质量要求 1 温度计 含温包 拆卸 应先将二次连接线全部脱开，松开安装螺栓，保持外观完好，金属细管不得扭曲、损伤和变形。拧下密封螺母连同温包一并取出，然后将温度表从油箱上拆下，井将金金属细管盘好，其弯曲半径应大于75mm 2 温包及金属细管 损伤 逐处查看温包及金属细管应无扭曲、挤压、损伤、变形，无泄露、堵塞现象 3 温度面板 指示清晰 清洁完整无锈蚀现象，指示应正确清晰 4 温度刻度 校验 应由专业人员进行校验，与标准温度计对比 a)1.5级：全刻度±1.5℃ b)2.5级：全刻度±2.5℃ 并进行警报信号的整定 5 绝缘试验 端子绝缘 2500V绝缘电阻表测量信号端子绝缘电阻应大于1MΩ，或用工频耐压AC 2000V 1min应不击穿 6 温度计 含温包 复装 a)将经校验合格的温度计固定在油箱座板上，检查发信沮度设置准确，连接二次电缆应完好，否则进行更换。将玻璃外罩密封好，其出气孔不得堵塞，防止雨水侵入 b)变压器箱盖上的测温座中预先注入适量变压器油，再将测温包安装在其中，排净多余的油，将测温座防雨盖拧紧，不渗油 c)金属细管应按照穹曲半径大于75mm盘好妥善固定
电阻温度计（含绕组温度计） | 检修要求 | [ {"序号":1,"部位":"热电偶","检修内容":"拆卸","工艺质量要求":"先将二次连接线全部脱开，松开安装螺栓，拧下密封螺母连同温包一并取出"}, {"序号":"序号","部位":"部位","检修内容":"检修内容","工艺质量要求":"工艺质量要求"}, {"序号":2,"部位":"温度计","检修内容":"完好性","工艺质量要求":"用刷子和软布清扫仪器，检查应清洁完整无锈蚀现象；指示应正确清晰"}, {"序号":3,"部位":"埋入元件","检修内容":"完好性","工艺质量要求":"铂电阻应完好无损伤，电阻值符合标准"}, {"序号":4,"部位":"二次回路","检修内容":"连接","工艺质量要求":"接线应连接可靠正确"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"绝缘试验","工艺质量要求":"2500V绝缘电阻表测量绝缘电阻应大于1MΩ"}, {"序号":5,"部位":"温度刻度","检修内容":"校验","工艺质量要求":"应由专业人员进行校验，与标准温度计对比"}, {"序号":6,"部位":"调试","检修内容":"指示准确","工艺质量要求":"应由专业人员进行调试，可采用温度计附带的匹配元件"}, {"序号":7,"部位":"热电偶","检修内容":"复装","工艺质量要求":"a)变压器箱盖上的测温座中预先注入适量变压器油，再将测温包安装在其中，排净多余的油，将测温座防雨盖拧紧，不渗油"}, ]
压力释放装置 | 检修要求 | [ {"序号":1,"部位":"压力释"}, {"序号":"放阀","部位":"拆卸","检修内容":"先将二次连接线全部脱开，依次对角松动安装法兰螺栓，轻轻摇动，将密封垫脱开后拆下"}, {"序号":2,"部位":"护罩和"}, {"序号":"导流罩","部位":"清洁","检修内容":"清扫护罩和导流罩，应清洁、无锈蚀 "}, {"序号":3,"部位":"连接螺栓及压力弹簧","检修内容":"检查各部连接螺栓及压力弹簧","工艺质量要求":"各部连接螺栓及压力弹簧应完好，无锈蚀，无松动"}, {"序号":"序号","部位":"部位","检修内容":"检修内容","工艺质量要求":"工艺质量要求"}, {"序号":4,"部位":"微动开关","检修内容":"检查微动开关动作和防雨","工艺质量要求":"a)微动开关触点接触良好，进行动作试验，微动开关动作应正确"}, {"序号":5,"部位":"密封","检修内容":"密封性能","工艺质量要求":"更换密封胶垫后密封良好不渗油"}, {"序号":6,"部位":"升高座","检修内容":"升高座的放气塞","工艺质量要求":"放气塞良好，升高座如无放气塞应增设，能够防止积聚气体因温度变化而发生误动 "}, {"序号":7,"部位":"动作试验","检修内容":"动作正"}, {"序号":"确性","部位":"进行加压和减压测定开启和关闭压力值，开启和天闭压力应符合规定"}, {"序号":8,"部位":"电缆","检修内容":"检查信"}, {"序号":"号电缆","部位":"信号电缆虑采用耐油电缆，无损坏和中间接头"}, {"序号":9,"部位":"绝缘试验","检修内容":"信号接"}, {"序号":"点绝缘","部位":"2500V绝缘电阻表测量绝缘电阻应大于1MΩ，或用工频耐压AC 2000V 1min应不击穿"}, {"序号":10,"部位":"压力释"}, {"序号":"放阀","部位":"复装","检修内容":"a)先检查密封面应平整无划痕、无漆膜、无锈蚀，更换密封垫"}, ]
突发压力继电器 | 检修要求 | [ {"序号":1,"部位":" 继电器本体","检修内容":"拆卸","工艺质量要求":"先将外部的二次连接线全部脱开，依次对角松动安装法兰螺栓，轻轻摇动，将密封垫脱开后拆下"}, {"序号":"序号","部位":"部位","检修内容":"检修内容","工艺质量要求":"工艺质量要求"}, {"序号":1,"部位":" 继电器本体","检修内容":"完整性","工艺质量要求":"应清洁完整，无锈蚀、无渗漏现象"}, {"序号":2,"部位":"继电器"}, {"序号":"油腔","部位":"防止堵塞和卡滞","检修内容":"用合格油冲洗，检查硬物损伤、无油污"}, {"序号":3,"部位":"微动开关和接线盒","检修内容":"防潮","工艺质量要求":"览换吸湿剂，更换密封垫，检查微动开关，端子盒、端子、接线无受潮现象"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"连接","工艺质量要求":"二次接线连接可靠正确"}, {"序号":4,"部位":"试验","检修内容":"动作信"}, {"序号":"号传动","部位":"2500V绝缘电阻表连接好信号回路进行手动试验，手动试验时微动开关的动作和返回信号传动正确。更换密封盖的密封垫"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"信号端"}, {"序号":"子绝缘","部位":"分别测量信号端子之间和对地的绝缘电阻值大于1MΩ"}, {"序号":5,"部位":"继电器"}, {"序号":"本体","部位":"复装","检修内容":"a)先检查密封面应平整无划痕、无漆膜、无锈蚀，更换密封垫"}, ]
安全气道 | 检修要求 | [ {"序号":1,"部位":"气道筒","检修内容":"完好性","工艺质量要求":"放油后将安全气道拆下进行清扫，去掉内部的锈蚀和油垢，检查内壁应干净无锈蚀，内壁绝缘漆均匀有光泽"}, {"序号":2,"部位":"隔板","检修内容":"完好性","工艺质量要求":"内壁应装有隔板，其下部装有小型放水阀门，隔板焊接良好，无渗漏现象"}, {"序号":"序号","部位":"部位","检修内容":"检修内容","工艺质量要求":"工艺质量要求"}, {"序号":3,"部位":"防爆膜","检修内容":"安装正确","工艺质量要求":"a)膜片安装应正确，受力均匀，无裂缝"}, {"序号":4,"部位":"管道","检修内容":"清洁度","工艺质量要求":"用铁丝缠绕白布穿入管道来回抽擦清扫。捡查管道应清洁，无锈蚀"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"联管是"}, {"序号":"否畅通","部位":"安全气道则应与储油柜间应有联管（应畅通，无堵塞现象，接头密封良好）或加装吸湿器，以防止由于温度变化引起防爆膜片破裂，对胶囊密封式储油柜，防止由吸湿器向外冒油"}, {"序号":5,"部位":"密封","检修内容":"检查渗漏","工艺质量要求":"应更换密封胶垫并进行密封试验：注满合格的变压器油，并倒立静置4h不渗漏"}, ]
二次端子箱 | 检修要求 | [ {"序号":1,"部位":"表面 ","检修内容":"油漆、清洁度","工艺质量要求":"清扫外壳除锈并进行防腐处理：先切断防潮加热器和继电保护的电源，再清扫内部和清理杂物"}, {"序号":2,"部位":"端子","检修内容":"完好性","工艺质量要求":"a)各触点及端子板应完好无缺损，连接螺栓成无松动或丢失，交、直流信号端子应分开设置，不用的套管型电流互感器接线端子应短接后接地"}, {"序号":3,"部位":"密封","检修内容":"防御封堵","工艺质量要求":"箱门的密封衬垫完好有效，电缆入口封堵应完好"}, {"序号":"序号","部位":"部位","检修内容":"检修内容","工艺质量要求":"工艺质量要求"}, {"序号":4,"部位":"试验","检修内容":"绝缘电阻","工艺质量要求":"测量各回路绝缘电阻大于1MΩ"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"防凝露"}, {"序号":"加热器","部位":"加热功能完好"} ]
阀门及塞子 | 检修要求 | [ {"序号":1,"部位":"阀门"}, {"序号":"各部件","部位":"完整性和密封性","检修内容":"应拆下阀门，检查转轴、挡板等部件应完整，挡板关闭严密、轴杆密封良好，开闭方向限位正确有效，经0.05MPa油压试验无渗漏，指示开、闭位置的标志清晰，正确。发现有损坏时应更换"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"清洁度","工艺质量要求":"清洗后检查应清洁无锈蚀，如影响使用应更换"}, {"序号":2,"部位":"密封","检修内容":"渗漏","工艺质量要求":"检修后应做0.15MPa压力试验不渗漏，复装时更换所有密封垫，阀体和操作轴头安装方向一致。各密封面平整无渗漏"}, {"序号":3,"部位":"塞子","检修内容":"通透性"}, {"序号":"和密封性","部位":"更换密封圈，松动时可控制放气（油）量，旋紧时密封圈入糟，密封好，无渗漏油"} ]
器身 | 检修 | 必要性的判定．
器身 | 检修 | 经过检查与试验并结合运行情况，判定存在内部故障或本体严重渗漏油时， 应进行本体大修。运行10年以上的变监器，结合变压器的运行情况，在设备评估的基础上，可考虑进行因地制宜的本体大修。
器身 | 检修 | 对由于制造质量原因造成故障频发的同类型变压器，可进行有针对性大修。
器身 | 检修 | a)检修工作应选在允尘土飞扬及其他污染的晴天时进行，不应在空气相对湿度超过75%的气候条件下进行．如相对湿度大于75%时，应采取必要措施； b)大修时器身暴露在空气中的时间应不超过如下规定： 1)空气相对湿度≤65%，为16h； 2)空气相对湿度≤75%，为12h。 c)器身暴露时间是从变压器放油时起至开始抽真空或注油时为止，如器身暴露时问需超过上述规定或天气存在不确定因素时，宜充干燥空气（无需进入检查时可用高纯氮气代替）进行放油施工，如超出规定时间不大于4h，则可相应延长真空时间来弥补； d)器身温度应不低于周围环境温度，否刚应采取对器身加热措施，如采用真空滤油机循环加热， 使器身温度高于周围空气温度5℃以上； e)检查嚣身时，应由专人进行，穿着无纽扣、无金属挂件的专用检修工作服和鞋，并戴清洁手套，寒冷天气还应戴口罩，照明应采用安全电压的灯具或手电筒； f)进行检查所使用的工具应由专人保管并应编号登记，以防止将工具遗忘在油箱内或器身上； g)进入变压器油箱内检修时，需考虑通风，防止工作人员窒息； h)在大修过程中应尽量使用力矩扳手和液压设备进行定量控制； i)在大修过程中不应随意改变变压器内部结构及绝缘状
绕组 | 检修 | [ {"序号":1,"部位":"检查相间隔板和围屏有无破损、变色、变形、放电痕迹","检修内容":"目测","工艺质量要求":"a)围屏应清洁，无破损、无变形、无发热和树枝状状放电痕迹，绑扎紧固完整，分接引线出口处封闭良好"}, {"序号":2,"部位":"检查绕组表面是否清洁，匝绝缘有无破损，油道是否畅通","检修内容":"解开围屏目测、内窥镜检查","工艺质量要求":"a)绕组应清洁，无破损、无变形、无发热和树枝状状放电痕迹"}, {"序号":"序号","部位":"部位","检修内容":"检修内容","工艺质量要求":"工艺质量要求"}, {"序号":3,"部位":"检查绕组各部垫块有无位移和松动情况","检修内容":"目测、内"}, {"序号":"窥镜检查","部位":"a)垫块应无位移和松动情况"}, {"序号":4,"部位":"检查绝"}, {"序号":"缘状态","部位":"用指压、聚"}, {"序号":"合度测试","部位":"绝缘状态分如下四级："}, {"序号":5,"部位":"检查绕组轴向预紧力是否合适","检修内容":"采用液压装置","工艺质量要求":"a)绕组垫块的压强应大于20kg/cm2"}, ]
引线及绝缘支架 | 检修 | [ {"序号":1,"部位":"检查引线及引线锥的绝缘包扎有无变形、变脆、破损，引线有无断股，引线与引线接头处焊接情况是否良好，有无过热现象","检修内容":"目测","工艺质量要求":"a)引线绝缘包扎应完好，无变形、起皱、变施、破损、断股、变色现象"}, {"序号":2,"部位":"检查引线","检修内容":"目测","工艺质量要求":"a)引线应无断股损伤现象 "}, {"序号":3,"部位":"检查绝"}, {"序号":"缘支架","部位":"目测","检修内容":"a)绝缘支架应无破损、裂纹、弯曲变形及烧伤现象"}, {"序号":4,"部位":"检查引线与各部位之间的绝缘距离","检修内容":"测量","工艺质量要求":"a)引线与各部位之间的绝缘距离应符合要求"}, {"序号":"序号","部位":"部位","检修内容":"检修内容","工艺质量要求":"工艺质量要求"}, {"序号":5,"部位":"紧固所"}, {"序号":"有螺栓","部位":"力矩扳手","检修内容":"均处在合适紧固状态"}, ]
铁心 | 检修 | [ {"序号":1,"部位":"检查铁"}, {"序号":"心表面","部位":"目测","检修内容":"a)铁心应平整、清洁，无片间短路或变色、放电烧伤痕迹"}, {"序号":2,"部位":"检查铁心结构紧固情况","检修内容":"目测、绝缘电阻表","工艺质量要求":"a)铁心绝缘应平整、清洁，无放电烧伤和过热痕迹 "}, ]
油箱 | 检修 | [ {"序号":1,"部位":"外部","检查内容":"检查焊缝","检查方法":"目测","工艺质量要求":"应无渗漏点"}, {"序号":"","部位":"","检查内容":"清洁度","检查方法":"","工艺质量要求":"油箱外表面应洁净，无锈蚀，漆膜完整"}, {"序号":"序号","部位":"部位","检查内容":"检查内容","检查方法":"检查方法","工艺质量要求":"工艺质量要求"}, {"序号":2,"部位":"内部","检查内容":"内表面","检查方法":"目测","工艺质量要求":"油箱内部应洁净，无锈蚀、放电现象，漆膜完整"}, {"序号":"","部位":"","检查内容":"磁(电)"}, {"序号":"屏蔽","部位":"","检查内容":"磁（电）屏蔽装置固定牢固，无放电痕迹，接地可靠"}, {"序号":"","部位":"","检查内容":"器身定"}, {"序号":"位钉","部位":"","检查内容":"定位装置不应造成铁心多点接地"}, {"序号":"","部位":"","检查内容":"结构件","检查方法":"","工艺质量要求":"应无松动放电现象，固定应牢固"}, {"序号":3,"部位":"管道","检查内容":"管道内部","检查方法":"","工艺质量要求":"管道内部应清沽，无锈蚀、堵塞现象"}, {"序号":"","部位":"","检查内容":"导油管","检查方法":"","工艺质量要求":"固定于下夹件上的导向绝缘管，连接应牢固，无泄漏现象"}, {"序号":4,"部位":"密封","检查内容":"法兰","检查方法":"","工艺质量要求":"法兰结合面应无漆膜，保证光滑、平整、清洁"}, {"序号":"","部位":"","检查内容":"密封胶垫","检查方法":"","工艺质量要求":"a)胶垫接头粘合应牢固，并放置在油箱法兰直线部位的两螺栓的中间，搭接面应平放，搭接面长度不少于胶垫宽度的2倍"}, {"序号":"","部位":"","检查内容":"密封试验","检查方法":"油压","工艺质量要求":"在储油柜内施加0.035MPa压力，保持12h不应渗漏"}, ]
器身检修 | 干燥 | 为保证器身的绝缘性能，对绝缘受潮后的器身应进行干燥处理。在现场，一般采用真空热油循环冲洗处理，或真空热油喷淋处理，然后检测器身绝缘性能。
器身检修 | 干燥 | a)当利用油箱加热不带油干燥时，箱壁温度不宜超过110℃，箱底温度不宜超过100℃，绕组温度不得超过95℃；带油干燥时，上层油温不得超过85℃；热风干燥时，进风温度不得超过100℃，进风口应设有空气过滤预热器； b)干燥过程中尚应注意加温均匀，升温速度以10℃/h～15℃/h为宜，防止产生局部过热，特别是绕组部分，不应超过其绝缘耐热等级的最高允许温度
器身检修 | 干燥 | 抽真空的要求：变压器采用真空加热干燥时，应先进行预热，并根据制造厂规定的真空值抽真空； 按变压器容量大小以10℃/h～15℃/h的速度升温到指定温度，再以6.7kPa/h的速度递减抽真空。
器身检修 | 干燥 | a)测量绕组的绝缘电阻； b)测量绕组、铁心和油箱等各部温度； c)测量真空度。
器身检修 | 干燥 | a)在保持温度不变的条件下，绕组绝缘电阻：llOkV及以下的变压器持续6h不变，220kV及以 上变压器持续12h以上不变，且无凝结水析出，即认为干燥终结。 b)干燥完成后，变压器即可以10℃/h～15℃/h的速度降温（真空仍保持不变）。当器身温度下降至55℃左右，将预先准备好的合格变压器油加温，且与器身温度基本接近（油温可略低，但温差不超过5℃～10℃）时，在真空状态下将油注入油箱内，直至器身完全浸没于油中为止，并继续抽真空4h以上。
器身检修 | 变压器 | 完毕后进行器身压紧和检查工作时，应防止再次受潮
器身检修 | 整体组装 质量标准 | 装配前应确认所有组、部件均符合技术要求，彻底清理，使外观清洁，无油污和杂物，并用合 格的变压器油冲洗与油直接接触的组、部件。
器身检修 | 整体组装 质量标准 | 结合本体检修更换所有密封件。
器身检修 | 整体组装 质量标准 | 装配时，应按图纸装配，确保各种电气距离符合要求，各组、部件装配到位，固定牢靠。同时 应保持油箱内部的清洁，禁止有杂物掉入油箱内
器身检修 | 整体组装 质量标准 | 套管与母线连接后，套管不应受过大的横向力，如用母排连接时，应有伸缩节，以防套管过度 受力引起渗漏。
器身检修 | 变压器 | 变压器内部的引线、分接开关连线等不能过紧，以免运行中由于振动或热胀冷缩拉损。
器身检修 | 金属定位装置 | 运行前必须拆除或绝缘处理可靠，无用的定位装置可拆除，以免产生多点接地。
器身检修 | 整体组装 质量标准 | 所有连接或紧固处均应用锁母或备帽紧固。
器身检修 | 整体组装 质量标准 | 装配后，应及时清理工作现场，清洁油箱及各组、部件。
器身检修 | 排油和注油 | 检查滤油机、真空泵等设备完好，清扫油罐、油桶、管路等辅助设备并保持清洁干燥，无灰 尘杂质和水分，合理安排油罐、油桶、管路、滤油机、油泵等工器具放置位置并与带电设备保持足够的 安全距离。
器身检修 | 排油和注油 | 排油时，必须将变压器进气阀和油罐的放气孔打开，必要时进气阀和放气孔都要接入干燥空 气装置，以防潮气侵入。1lOkV (66kV)及以上电压等级的变压器为缩短本体暴露时间，宜采用充干燥空气（对吊罩的变压器也可用氮气代替）排油法。
器身检修 | 储油柜 | 内油不需放出时，可将储油柜下面的阀门关闭，再将油箱内的变压器油全部放出。
器身检修 | 变压器 | 有载分接开关油室内的油应另备滤油机、油桶，抽出后分开存放。
器身检修 | 变压器 | 强油水冷变压器，在注油前应将水冷却器上的差压继电器和净油器管路上的放气塞关闭。
器身检修 | 排油和注油 | 可利用本体上部导气管阀门或气体继电器联管处阀门安装抽空管，有载分接开关与本体应安装连通管， 以便与本体等压，同时抽空注油，注油后应予拆除恢复正常。
器身检修 | 真空注油 | 110 (66)kV及以上变压器必须进行真空注油，其他变压器有条件时也应采用真空注油。真空度按照相应标准执行，制造厂对真空度有具体规定的需参照其规定执行。操作方法及注意事项： a)以均匀的速度抽真空，在抽真空过程中检查油箱的强度，一般局部弹性变形不应超过箱壁厚度的2倍，并检查变压器各法兰接口及真空系统的密封性。达到指定真空度并保持大于2h（不同电压等级的变压器保持时间要求有所不同，一般抽空时间为1/3～1/2暴露空气时间）后，开始向变压器油箱内注油，注油时油温宜略高于器身温度； b)以3t/h～5t/h的速度将油注入变压器距箱顶约200mm～300mm时停止注油，并继续抽真空保持4h以上； c)变压器的储油柜是全真空设计的，可将储油柜和变压器油箱一起进行抽真空注油（对胶囊式储油柜需打开胶囊和储油柜的连通阀，真空注油结束后关闭）； d)变压器的储油柜不是全真守设计的，在抽真空和真空注油时，必须将通往储油柜的真空阀门关闭（或拆除气体继电器安装抽真空阀门）。
器身检修 | 变压器补油 | 压器经真空注油后进行补油时，需经储油柜注油管注入，严禁从下部油箱阀门注入， 注油时应使油流缓慢注入变压器至规定的油面为止（直接通过储油柜联管同步对储油柜、胶囊抽真空结构并一次加油到位的变压器除外）
器身检修 | 胶囊式储油柜 | a)打开储油柜上部排气孔，由注油管将油注满储油柜，直至排气孔出油，再关闭注油管和排气孔。 b)从储油柜排油管排油，此时空气经吸湿器自然进入储油柜胶囊内部，至油位计指示正常油位为止。
器身检修 | 隔膜式储油柜的补油 | a)注油前应首先将油位计调整至零位，然后打开隔膜上的放气塞，将隔膜上部的气体排除，再关闭放气塞。 b)由注油管向隔膜下部注油达到比指定油位稍高，再次打开放气塞充分排除隔膜上部的气体，直到向外溢油为止，调整达到指定油位。 发现储油柜下部集气盒油标指示有空气时，应用排气阀进行排气。
器身检修 | 内油式波纹储油柜 | 打开排气管下部阀门和储油柜下部主连管阀门，从注油管补油。注油过程中，时刻注意油位指针的位置， 边注油边排气。当排气管内有稳定的油流出时，关闭排气口阀门，将油注到油位指示值与变压器实测平均油温值相对应的位置。
器身检修 | 外油式波纹储油柜 | 保持呼吸口阀门关闭，排气口阀门打开的状态，从注油口注入变压器油，直至排气口排净空气并稳定出油后， 关闭排气口阀门，同时停止注油。打开呼吸口阀门，检查油位指示，通常此时的油位高于预定油位，可以从注油口排油使之达到预定油位。
器身检修 | 整体密封 | 变压器安装完毕后，应进行整体密封性能的检查，通常采用加压法：储油柜注油结束后，拆除呼吸器， 通过呼吸器连管，对储油柜胶囊内部加气压0.035MPa、时间12h，应无渗漏和异常。
器身检修 | 变压器油处理 | a)大修后注入变压器及套管内的变压器油，其质量应符合GB/T 7595的规定； b)注油后，变压器本体及充油套管都应按规定进行油样分析与色谱分析等； c)变压器补油时应使用牌号相同的变压器油，如需补充不同牌号的变压器油时，应先做混油试验，合格后方可使用。
器身检修 | 压力滤油 | a)滤油机使用时应先检查电源情况，滤油机及滤网是否清洁，极板内滤油纸是否干燥，转动方向是否正确，外壳有无接地，压力表指示是否正确等； b)启动滤油机应先打开出油阀门，后打开进油阀门，停止时操作顺序相反。当装有加热器时，应先启动滤油机，当油流通过后，再投入加热器，停止时操作顺序相反； c)滤油机压力一般为0.25 MPa -0.4MPa，最大不超过0.5 MPa。如压力过大，可检查滤油机管路、滤网是否有堵塞。
器身检修 | 真空滤油 | a)滤油前根据真空滤油机容量检查电源容量能否符合要求，滤油机外壳有无接地，并准备足够容积的油罐、干燥空气等辅助工器具及材料； b)采用真空滤油机进行油处理时，如果油中有水份或杂质可通过压力式滤油机进行处理，然后再通过真空滤油机进行油处理； c)为保证滤油机的脱气效果，有条件时应根据油质情况、环境温度，打开加热器，适当提高油温，油温不宜超过60℃。
变压器 | 油箱外部涂漆 | 变压器油箱、冷却器及其附件的裸露表面均应涂漆，涂漆的工艺应适用于产品的使用条件。
变压器 | 油箱外部涂漆 | 大修时应重新喷漆
变压器 | 油箱外部涂漆 | 喷漆前应先用金属洗净剂清除外部油垢及污秽。
变压器 | 油箱外部涂漆 | 对裸露的金属部分必须除锈后补涂底漆。
变压器 | 油箱外部涂漆 | 对于铸件的凹凸不平处，可先用腻子填齐整平，然后再涂底漆。
变压器 | 油箱外部涂漆 | 为使漆膜均匀，宜采用喷漆方法，喷涂时，气压可保持在0.2 MPa～0.5MPa。
变压器 | 油箱外部涂漆 | 第一道底漆漆膜厚为0.05mm左右，要求光滑无流痕、垂珠现象，待底漆干透后（约24h），再 喷涂第二道面漆；喷涂后符发现有斑痕、垂珠，可用竹片或小刀轻轻刮除并用砂纸磨光，再补喷一次。
变压器 | 油箱外部涂漆 | 如油箱和附件的原有漆膜较好，仅有个别部分不完整，可进行局部处理，然后再普遍喷涂一次。
变压器 | 油箱外部漆膜 | 黏着力检查。用刀刮漆膜表面划十字形裂口，顺裂口用刀剥，若很容易剥开，则认为黏着力不佳。
变压器 | 油箱外部漆膜 | 弹性检查。用刀刮下一块漆膜，若刮下的漆屑不碎裂不粘在一起而有弹性的卷曲，则认为弹性良好。
变压器 | 油箱外部漆膜 | 坚固性检查。用指甲在漆膜上划一下，若不留痕迹，即认为漆膜坚硬。
变压器 | 油箱外部漆膜 | 干燥性检查。用手指按在涂漆表面片刻，若不粘手也不留痕迹，则认为漆膜干燥良好。
变压器 | 油箱内部涂漆 | 油箱内壁（包括金属附件）均均应涂绝缘漆，漆膜厚度一般存0.02mm～0.05mm为宜，涂刷一遍即可。
变压器 | 油箱内部涂漆 | 检修后的变压器由于已浸过油，涂漆前应将油迹彻底处理干净，以保证足够的附着力。涂漆 后要求漆膜光滑。
变压器 | 油箱内部绝缘漆 | 耐高温、耐变压器油，即漆膜长期浸泡在105℃的变压器有油不脱落，不熔解。
变压器 | 油箱内部绝缘漆 | 固化后的漆膜，不影响变压器油的绝缘和物理、化学性能。
变压器 | 油箱内部绝缘漆 | 对金属件有良好的附着力，具有防锈，防腐蚀作用。
变压器 | 油漆技术指标 | 变压器常用油漆技术指标见附录C。
检修试验 | 状态预知性 | a)变压器温度监测(在线监测或带电监测)； b)变压器铁心、夹件、中性点对地电流(在线监测或带电检测）； c)本体和套管中绝缘油试验，包括油简化试验、高温介损或电阻率测定、油中溶解气体色谱分析、油中含水量测定（在线监测或其他）； d)变压器局部放电试验（在线监测、带电检测或其他）； e)红外测温试验（带电检测）； f)测量绕组连同套管的直流电阻（停电）： g)测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数（停电）； h)测量绕组连同套管的介质损耗因数与电容量（停电）； i)测量绕组连同套管的直流泄漏电流（停电）； j)铁心、夹件对地及相互之间绝缘电阻测量（停电）； k)电容套管试验，介质损耗因数与电容量、末屏绝缘电阻测试（停电）； 1)低电压短路阻抗试验与绕组频率相应特性试验（停电）； m)有载调压开关切换装置的检查和试验（停电）； n)电源（动力）回路的绝缘试验（停电）； o)继电保护信号回路的绝缘试验（停电）。
检修试验 | 诊断性试验 | a)本体和套管的绝缘油试验。包括燃点试验、介质损耗因数试验、耐压试验、杂质外观检查、电阻率测定、油中溶解气体色谱分析、油中含水最测定； b)测量绕组连同套管的直流电阻； c)测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数； d)测量绕组连同套管的介质损耗因数与电容量； e)测量绕组连同套管的直流泄漏电流； f)测定各绕组的变压比和接线组别； g)铁心、夹件对地及相互之间绝缘电阻测量； h)电容型套试验，介质损耗因数与电容量、末屏绝缘电阻测试； i)低电压短路阻抗试验与绕组频率相应特性试验； j)单相空载损耗测量； k)单相负载损耗和短路阻抗测量； 1)交流耐压试验； m)感应耐压试验带局部放电量测量； n)操作波感应耐压试验； o)有载调压切换装置的检查和试验。
检修试验 | 大修试验 | 大修试验项目包括大修前、大修中、大修后三个阶段进行的各种试验。
检修试验 | 大修前的试验 | a)本体和套管的绝缘油试验； b)测量绕组的绝缘电阻和吸收比或极化指数； c)测量绕组连同套管一起的直流泄漏电流； d)测量绕组连同套管的介质损耗因数与电容量； e)测量绕组连同套管一起的直流电阻(所有分接头位置)； f)电容套管试验，介质损耗因数与电容量、末屏绝缘电阻测试； g)铁心、夹件对地及相互之间绝缘电阻测量； h)有载调压切换装置的检查和试验； i)必要时可增加其他试验项目（如变比试验、损耗测量、短路阻抗测量、局部放电试验等）。
检修试验 | 大修中的试验 | a)测量变压器铁心对夹件、穿心螺栓（或拉带），钢压板及铁心电场屏蔽对铁心，铁心下夹件对下油箱的绝缘电阻，磁屏蔽对油箱的绝缘电阻； b)必要时测量无励碰分接开关的接触电阻及其传动杆的绝缘电阻； c)必要时作套管电流互感器的特性试验； d)组、部件的特性试验； e)有载分接开关的测量与试验： f)必要时可增加其他试验项目（如铁心分布电压测量，单独对套管进行额定电压下的介质损耗因数与电容量测量、局部放电和耐压试验等）； g)非电量保护装置的校验。
检修试验 | 大修后的试验 | a)测量绕组的绝缘电阻和吸收比或极化指数； b)测量绕组连同套管的直流泄漏电流； c)测量绕组连同套管的介质损耗因数与电容量； d)电容套管试验，介质损耗冈数与电容量、末屏绝缘电阻测试； e)冷却装置的检查和试验； f)本体、有载分接开关和套管中的绝缘油试验，包括燃点试验、介质损耗因数试验、耐压试验、杂质外观检查、电阻率测定、油中溶解气体色谱分析、油中含水量测定； g)测景绕组连同套管一起的直流电阻（所有分接位置上），对多支路引出的低压绕组应遥测量各支路的直流电阻及联接后的直流电阻； h)检查有载调压装置的动作情况及顺序； i)测量铁心（夹件）外引对地绝缘电阻； j)总装后对变压器油箱和冷却器作整体密封油压试验； k)绕组连同套管一起的交流耐压试验（有条件时）； 1)测量绕组所有分接头的变压比及连接组别； m)电源（动力）回路的绝缘试验； n)继电保护信号回路的绝缘试验； o)检查相位； p)必要时进行变压器的空载损耗试验； q)必要时进行变压器的短路阻抗试验； r)必要时进行感应耐压试验带局部放电量测量； s)额定电压下的冲击合闸； t)空载试运行前后变压器油的色谱分析。
大修后的验收 | 变压器 | 变压器在大修竣工后应及时清理现场，整理记录、资料、图纸，提交竣工、验收报告，并按照验收规定组织现场验收
大修后的验收 | 移交的资料 | a)变压器大修总结报告(参见附录A)； b)现场干燥、检修记录； c)全部试验报告。
大修后的验收 | 试运行前检查与验收项目 | a)变压器本体及组、部件均安装良好，固定可靠，完整无缺，无渗油； b)变压器油箱、铁心和夹件接地可靠； c)变压器顶盖上无遗留杂物； d)储油柜、冷却装置、净油器等油系统上的阀门均在“开”的位置，储油柜油温标示线清晰可见； e)高压套管的末屏接地小套管应接地可靠，套管顶部将军帽应密封良好，与外部引线的连接接触良好； f)变压器的储油柜和充油套管的油位正常，隔膜式储油柜的集气盒内应无气体； g)有载分接开关的油位需略低于变压器储油柜的油位； h)进行各升高座的放气，使其完全充满变压器油，气体继电器内应无残余气体； i)吸湿器内的吸附剂数量充足、无变色受潮现象，油封位置合格清晰，能看到正常呼吸作用； j)无载磁分接开关的位置应符合运行要求，有载分接开关动作灵活、正确，闭锁装置动作正确， 控制盘、操作机构箱和顶盖上三者分接位置的指示应一致； k)温度计指示正确，整定值符合要求； I)冷却装置试运行止常，水冷装置的油压应大于水压，强油冷却的变压器应启动全部油泵，并测量油泵的负载电流，进行较长时间（一般不少于60min）的循环后，多次排除残余气体； m)进行冷却装置电源的自动投切和冷却装置的故障停运试验； n)非电量保护装置应经调试整定，动作正确。
大修后试运行 | 变压器 | a)中性点直接接地系统的变压器在进行冲击合闸时，中性点必须接地； b)气体体继电器的重瓦斯必须投跳闸位置； c)额定电压下的冲击合闸应无异常，励磁涌流不致引起保护装置的误动作； d)受电后变压器应无异常情况； e)检查变压器及冷却装置所有焊缝和接合面，不应有渗油现象，变压器无异常振动或放电声； f)跟踪分析比较试运行前后变压器油的色谱数据，应无明显变化； g)试运行时间，一般不少于24h。
大修报告 | 基本要求 | 大修报告应由检修单协编写，其格式统一、填写齐全、记录真实、结论明确，并由有关人员签字后存档。
大修报告 | 主要内容 | a)设备基本信息和主要性能参数。如变电站名称、设备运行编号、产品型号、制造厂、出厂时间、投运时间、联结组别、空载损耗、负载损耗、阻抗电压、绝缘水平等。 b)检修信息和主要工艺。如本次检修地点、检修原因、主要内容、检修时段、增补内容及遗留内容，检修后的设备及质量评价，以及对今后运行所作的限制或应注意事项等。 c)编写、审核、批准和验收信息。如验收时间及验收意见、报告的编写、审核、批准和验收人员等。
大修报告 | 其他内容 | 变压器检修工程中的检测、试验和施工信息，如施工的组织、技术、安全措施、检修记录表以及修前、修后各类检测报告及组、部件检测报告、合格证等也视为大修报告的一部分一同存档。参考格式见附录A。
使用条件 | 正常使用条件 | 电抗器在下列条件下， 应能正常工作 ——海拔：≤1OOOm。 一一最大风速： 35m/so －一最高相对湿度： 25℃下为90%。 一一最高气温： +40℃。 一一最低气温： -25℃。 一－最大日温差：25K。 一一年平均气温：20℃。 一一覆冰厚度：≤10mm 一一现场污秽度（SPS）等级：d级。 注：现场污秽度（SPS）等级划分和评定方法见GB/T26218.1。 一一中性点接地方式:经小电抗接地或直接接地。 一一耐震能力:地震引发的地面加速度dg， 水平方向小于3m/s2，垂直方向小于1.5m/s2
特殊使用条件 | 使用条件 | 2 特殊使用条件 在下列特殊使用条件下， 电抗器的技术条件可参照本标准或进行适当修正； 一一海拔：＞lOOOm。 一一地震烈度为IX度及以上地区。 一一有害的烟或蒸汽， 过多灰尘或主）；尘、 盐雾， 或重污秽等。 一一环境温度超出40℃或低于－25℃， 以及湿热条件。 一一年平均温度高于20℃。 在较高环境温度或高海拔环境下的温升和冷却性能按GB 1094.2修正，在高海拔环境下的外绝缘空气间隙按GB 1094.3修正， 地震烈度为IX度及以上地区按GB/T17742调整耐震能力， 特殊热带气候防护条件按相关标准执行。
系统条件 | 高压系统 | [ {"系统标称电压":"kv","undefined":"系统最高运行电压 kV","undefined":"系统额定频率"}, {"系统标称电压":"HZ","undefined":"系统中性点接地方式"}, {"系统标称电压":330,"undefined":363,"undefined":50,"undefined":"直接接地"}, {"系统标称电压":500,"undefined":550,"undefined":50,"undefined":"直接接地"}, {"系统标称电压":750,"undefined":800,"undefined":50,"undefined":"直接接地"}, ]
系统条件 | 站用电源 | 站内直流控制电源为直流110v或直流220V， 其电压波动范围为80%～110%。 设备控制回路中的交流控制电源为单相交流220V， 其电压波动范围为士10%。 变电站的动力电源为三相四线制， 50Hz、 交流400/230V， 其电压波动范围为士10%， 频率波动范 围为土5%。 与之连接的所有电气设备和仪器， 在上述电压和频率波动范围内应能安全运行。
基本要求 | 抗震要求 | 应能承受按4.1或4.2的地震烈度施加于设备结构底部， 即能承受地震波为正弦波‘持续时间为3 个周期、 在共振条件下所发生的动态地震应力， 且其安全系数应大于1.67
基本要求 | 寿命要求 | 在本标准规定的使用条件下运行， 且按使用说明书进行安装和维护， 电抗器的预期寿命应不小 于30年。
并联电抗器 | 型式 | 为户外、 单相油浸式。
并联电抗器 | 频率 | 为5OHz
并联电抗器 | 冷却方式 | 宣以ONAN为主， 特殊情况下可选用其他冷却方式。
并联电抗器 | 基本参数 | [ {"额定容量":"Mvar","undefined":"额定电压"}, {"额定容量":"KV","undefined":"最高运行电压"}, {"额定容量":"KV","undefined":"允许长期"}, {"额定容量":"过励磁倍数","undefined":"连接方式","undefined":"额定电抗"}, {"额定容量":"Ω","undefined":"额定损耗"}, {"额定容量":10,"undefined":345/,"undefined":""}, {"额定容量":363/,"undefined":""}, {"额定容量":1.1,"undefined":""}, {"额定容量":"三个单相电抗器连接成星形接线后， 经中性点电抗器接地或直接接地","undefined":3968,"undefined":55}, {"额定容量":"","undefined":346/,"undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":4392,"undefined":""}, {"额定容量":20,"undefined":345/,"undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":1984,"undefined":65}, {"额定容量":"","undefined":363/,"undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":2196,"undefined":""}, {"额定容量":30,"undefined":345/,"undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":1323,"undefined":80}, {"额定容量":"","undefined":363/,"undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":1464,"undefined":""}, {"额定容量":40,"undefined":345/,"undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":992,"undefined":90}, {"额定容量":"","undefined":363/,"undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":1098,"undefined":""}, {"额定容量":50,"undefined":345/,"undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":794,"undefined":110}, {"额定容量":"","undefined":363/,"undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":878,"undefined":""}, {"额定容量":30,"undefined":525/,"undefined":""}, {"额定容量":550/,"undefined":""}, {"额定容量":1.1,"undefined":""}, {"额定容量":"三个单相电抗器连接成星形接线后， 经中性点电抗器接地或直接接地","undefined":3063,"undefined":75}, {"额定容量":"","undefined":550/,"undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":3361,"undefined":""}, {"额定容量":40,"undefined":525/,"undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":2297,"undefined":85}, {"额定容量":"","undefined":550/,"undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":2521,"undefined":""}, {"额定容量":50,"undefined":525/,"undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":1838,"undefined":100}, {"额定容量":"","undefined":550/,"undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":2017,"undefined":""}, {"额定容量":60,"undefined":525/,"undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":1531,"undefined":120}, {"额定容量":"","undefined":550/,"undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":1681,"undefined":""}, {"额定容量":70,"undefined":525/,"undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":1313,"undefined":140}, {"额定容量":"","undefined":550/,"undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":1440,"undefined":""}, {"额定容量":80,"undefined":525/,"undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":1148,"undefined":160}, {"额定容量":"","undefined":550/,"undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":1260,"undefined":""}, {"额定容量":60,"undefined":765/,"undefined":""}, {"额定容量":800/,"undefined":""}, {"额定容量":1.05,"undefined":""}, {"额定容量":"三个单相电抗器连接成星形接线后， 经中性点电抗器接地或直接接地","undefined":3251,"undefined":130}, {"额定容量":"","undefined":800/,"undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":3556,"undefined":""}, {"额定容量":70,"undefined":765/,"undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":2787,"undefined":145}, {"额定容量":"","undefined":800/,"undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":3048,"undefined":""}, {"额定容量":80,"undefined":765/,"undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":2438,"undefined":160}, {"额定容量":"","undefined":800/,"undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":2667,"undefined":""}, {"额定容量":90,"undefined":765/,"undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":2168,"undefined":175}, {"额定容量":"","undefined":800/,"undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":2370,"undefined":""}, {"额定容量":100,"undefined":765,"undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":1951,"undefined":190}, {"额定容量":"","undefined":800/,"undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":2133,"undefined":""}, {"额定容量":120,"undefined":765/,"undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":1626,"undefined":220}, {"额定容量":"","undefined":800/,"undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":1778,"undefined":""}, {"额定容量":140,"undefined":765/,"undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":1393,"undefined":250}, {"额定容量":"","undefined":800/,"undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":1524,"undefined":""}, {"额定容量":160,"undefined":765/,"undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":1219,"undefined":280}, {"额定容量":"","undefined":800/,"undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":1333,"undefined":""}, {"额定容量":180,"undefined":765/,"undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":1084,"undefined":310}, {"额定容量":"","undefined":800/,"undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":1185,"undefined":""} ]
并联电抗器 | 绝缘水平 | [ {"部位":"（有效值）","设备最高电压Um":"雷电冲击耐受电压"}, {"部位":"（峰值）","设备最高电压Um":"操作冲击耐受电压 （峰值）","undefined":"短时耐受电压"}, {"部位":"","设备最高电压Um":"","undefined":"全波","undefined":"截波","undefined":"","undefined":""}, {"部位":"高压端","设备最高电压Um":363,"undefined":1175,"undefined":1300,"undefined":950,"undefined":510}, {"部位":"高压端套管","设备最高电压Um":363,"undefined":1175,"undefined":"一","undefined":950,"undefined":570}, {"部位":"","设备最高电压Um":"中性点端","undefined":126,"undefined":480,"undefined":"一","undefined":"一","undefined":200}, {"部位":"","设备最高电压Um":72.5,"undefined":325,"undefined":"一","undefined":"一","undefined":140}, {"部位":"中性点端套管","设备最高电压Um":126,"undefined":550,"undefined":"一","undefined":"一","undefined":255}, {"部位":"","设备最高电压Um":72.5,"undefined":325,"undefined":"一","undefined":"一","undefined":155}, {"部位":"高压端","设备最高电压Um":550,"undefined":1550,"undefined":1675,"undefined":1175,"undefined":680}, {"部位":"高压端套管","设备最高电压Um":550,"undefined":1550,"undefined":"一","undefined":1175,"undefined":750}, {"部位":"","设备最高电压Um":"","undefined":1675,"undefined":"一","undefined":1175,"undefined":750}, {"部位":"中性点端","设备最高电压Um":126,"undefined":480,"undefined":"一","undefined":"一","undefined":200}, {"部位":"","设备最高电压Um":72.5,"undefined":325,"undefined":"一","undefined":"一","undefined":140}, {"部位":"中性点端套管","设备最高电压Um":126,"undefined":550,"undefined":"一","undefined":"一","undefined":255}, {"部位":"","设备最高电压Um":72.5,"undefined":325,"undefined":"一","undefined":"一","undefined":155}, {"部位":"高压端","设备最高电压Um":800,"undefined":2100,"undefined":2250,"undefined":1550,"undefined":960}, {"部位":"高压端套管","设备最高电压Um":800,"undefined":2100,"undefined":"一","undefined":1550,"undefined":970}, {"部位":"中性点端","设备最高电压Um":170,"undefined":750,"undefined":"一","undefined":"一","undefined":325}, {"部位":"","设备最高电压Um":126,"undefined":480,"undefined":"一","undefined":"一","undefined":200}, {"部位":"中性点端套管","设备最高电压Um":170,"undefined":750,"undefined":"一","undefined":"一","undefined":355}, {"部位":"","设备最高电压Um":126,"undefined":550,"undefined":"一","undefined":"一","undefined":255} ]
并联电抗器 | 电抗值允许偏差 | 在额定电压和额定频率下，电抗器额定电抗的允许偏差为±5%，每相电抗与三相电抗平均值间的 允许偏差不应超过土2%。
并联电抗器 | 损耗允许偏差 | 损耗实测值与规定值的允许偏差不应超过＋10%。
并联电抗器 | 过励磁能力 | [ {"过励磁倍数":"备用状态下投入允许时间","1.15":"120min","1.2":"40min","1.25":"20min","1.3":"10min","1.4":"1min.","1.5":20s}, {"过励磁倍数":"额定运行下允许时间","1.15":"60min","1.2":"20min","1.25":"10min","1.3":"3min","1.4":20s,"1.5":8s}, {"过励磁倍数":"过励磁倍数","1.15":1.15,"1.2":1.2,"1.25":1.25,"1.3":1.3,"1.4":1.4,"1.5":1.5}, {"过励磁倍数":"备用状态下投入允许时间","1.15":"40min","1.2":"10min","1.25":"5min","1.3":"1min","1.4":20s,"1.5":2s}, {"过励磁倍数":"额定运行下允许时间","1.15":"20min","1.2":"3min","1.25":"1min","1.3":20s,"1.4":8s,"1.5":1s}, ]
并联电抗器 | 伏安特性 | 在电抗器伏安特性曲线上，1.5倍额定电压及以下应基本为线性，即1.5倍额定电压下电抗值不低于 1.0倍额定电压下电抗值的95%。1.4倍额定电压与1.7倍额定电压两点连线的斜率不应低于线性部分斜 率的50%， 即 注:一般情况下超过1.1倍额定电压以上的伏安特性不作为试验项目， 制造方可以向用户提供相同或相近规格产品的试验值。 新产品进行伏安特性测量由供需双方协商确定。
并联电抗器 | 温升限值 | [ {"名称":"顶层油温","温升限值":55}, {"名称":"绕组","温升限值":"65 （用电阻法测量〉"}, {"名称":"铁芯","温升限值":80}, {"名称":"油箱及结构件","温升限值":80} ]
并联电抗器 | 谐波电流分量 | 当对电抗器施加正弦波形的额定电压时，电抗器允许的三次谐波电流分量峰值不应超过基波电流分 量峰值的3%。
并联电抗器 | 局部放电水平 | 电抗器的局部放电测量方法参见附录A的A.2， 并应符合GB/T7354的要求。 进行局部放电测量时，对于长时感应电压试验（ACLD），在施加电压为1.5Um/ ( Um为系统最高运行电压）时， 电抗器视在电荷量的连续水平应不太于300pC：在施加电压为1.1 Um/时， 电抗器视在电荷量的连续水平应符合GB 1094.3的规定。 对于短时感应耐压试验（ACSD）， 电抗器在各施加电压下视在电荷量的连续水平应符合GB 1094.3的规定。
并联电抗器 | 振动水平 | 电抗器在额定电压、 额定频率和允许的谐波电流分量下， 油箱振动平均值应不大于60µm （峰一峰值）， 油箱振动最大振幅应不大于IOOµm （峰一峰值）， 油箱底部振动应不大于20µm （峰一峰值）。
并联电抗器 | 声级水平 | 在额定电压下， 声级水平（声压级）应不超过80dB (A）， 并按GB/T1094.10的规定进行换算，给出声功率级。 依据GB 3096和GB 12348的要求对电抗器有特殊要求时，可与制造厂另行协商。
并联电抗器 | 无线电干扰 | 在1.1Um/ 电压下按GB 11604测定的无线电干扰电压应小于5OOµV，户外晴天、夜晚无可见电晕。
并联电抗器 | 绝缘油性能指标 | 绝缘油应选用环烷基油，绝缘油牌号可根据电抗器的运行环填温度来确定。绝缘油应满足DL/T1094的要求注入电抗器前应满足以下要求。 ——闪点（闭口）； 25号油不低于140℃，45号油不低于135℃。 ——击穿电压：330kV电抗器不低于60kV (2.5mm), 500kV～750kV电抗器不低于70kV (2.5mm）。 一一介质损耗因数（90℃): 330kV电抗器不大于0.005, 500kV～750kV电抗器不大于0.002. 一一水分：不大于IOµL/L, ——含气量：不大于1%。 一一颗粒度：按照DL/T1096的规定，1OOmL油中大于5µm的颗粒数小子或等于2000个 ——不含腐蚀性硫。
中性点电抗器 | 型式 | 为户外、 单相、 油浸式。
中性点电抗器 | 频率 | 为50HZ。
中性点电抗器 | 冷却方式 | 冷却方式采用ONAN.
中性点电抗器 | 电压等级 | 为66、llO、170kV,
中性点电抗器 | 额定持续电流 | 为10、 20、 30A。
中性点电抗器 | 10s最大电流 | 为100、 200、 300A
中性点电抗器 | 绝缘水平 | [ {"电压等级":"（峰值）","位置":"短时工频耐受电压 （方均根值）"}, {"电压等级":170,"位置":"首端","额定雷电全被冲击耐受电压 ":750,"undefined":325}, {"电压等级":"","位置":"首端套管","额定雷电全被冲击耐受电压 ":750,"undefined":355}, {"电压等级":110,"位置":"首端","额定雷电全被冲击耐受电压 ":550,"undefined":200}, {"电压等级":"","位置":"首端套管","额定雷电全被冲击耐受电压 ":550,"undefined":255}, {"电压等级":66,"位置":"首端","额定雷电全被冲击耐受电压 ":325,"undefined":140}, {"电压等级":"","位置":"首端套管","额定雷电全被冲击耐受电压 ":325,"undefined":155} ]
中性点电抗器 | 电抗值 | 额定电抗值由用户根据工程需要提出具体要求， 额定电抗值的允许偏差范围为0%～＋20%.
中性点电抗器 | 损耗 | 额定持续电流下的总损耗应不超过容量的3%。
中性点电抗器 | 绕组 | 需要分接时，最多增加两个分接头。最大电抗与最小电抗的差值不得超过额定电抗值的20%，其正、 负方向由用户确定。
中性点电抗器 | 伏安特性 | 当电流为10s最大电流及以下时， 所有的电抗值均应为线性。
中性点电抗器 | 温升限值 | [ {"名称":"顶层油温","额定持续电流下的温升限值":65,"1Os短时最大电流下的温升限值":70}, {"名称":"绕组","额定持续电流下的温升限值":"70 （用电阻法测量)","1Os短时最大电流下的温升限值":"90 （用电阻法测量）"}, {"名称":"油箱中结构件","额定持续电流下的温升限值":80,"1Os短时最大电流下的温升限值":80} ]
中性点电抗器 | 振动水平 | 额定持续电流下油箱振动平均值应不大于60µm（峰一峰值〉，油箱振动最大振幅应不大于IOOµm（峰 峰值）， 油箱底部振动应不大于20µm （峰峰值）。
中性点电抗器 | 声级水平 | 额定持续电流下，中性点接地电抗器的声级水平（声压级）应不超过80dB CA），并按GB/T1094.10 的规定进行换算， 给出声功率级
| 绝缘油 | 绝缘油应选用环烷基油， 绝缘油牌号可根据电抗器的运行环境温度来确定。 绝缘油应满足GB/T7595、 DL/T 1094的要求， 投入运行前绝缘油还应满足以下要求： ——闪点（闭口）： 25号油不低于140℃， 45号油不低于135℃。 一一击穿电压：不低于40kV (2.5mm）。 一一介质损耗因数（90℃）： 不大于0.5%。 ——水分： 不大于10µL/L. 一一不含腐蚀性硫。
电抗器 | 要求 | 电抗器的设计、 生产、 试验等应满足GB/T 19001的要求
电抗器 | 要求 | 设备密封性能良好， 不得有泄漏。
电抗器 | 要求 | 所有内部螺栓和螺母应有防转动的加固措施
电抗器 | 要求 | 在电抗器的适当位置应装设有注油、排油及取油样阀门，取油样阀门应在电抗器的上、中、 下部一各设置一个。油箱下部应安装布足够大的球阀或闸阀作为事故放油阀。
电抗器 | 要求 | 电抗器油箱的结构型式为密封（带人孔）式， 应便于拆卸和更换套管。 330kV～500kV电抗器油箱应承受真空度为133Pa和正压力为98kPa的机械强度试验， 750kV电抗器油箱应承受真空度为13Pa和正压力为120kPa的机械强度试验， 油箱不得有损伤和不允许的永久变
电抗器 | 要求 | 电抗器应优先采用自然油循环冷却方式。
电抗器 | 要求 | 散热器应可拆卸。散热器与电抗器之间应安装有蝶阀进行有效隔离，以便在本体油箱不排油的情况下安装或拆卸散热器。
电抗器 | 要求 | 主油管上较大的阀门应为铜阀门或铸钢阀门，其余阀门为钢阀门。每个阀门的型式和结构应在相关文件上详细说明， 并标注在图纸上。
电抗器 | 要求 | 电抗器油路应预留连接绝缘油在线色谱监测装置的一进一出共两个小阀门。
电抗器 | 要求 | 电抗器所有管道最高处或容易窝气处应设置放气塞。
电抗器 | 要求 | 电抗器应包括全部管道和法兰盘， 螺栓、螺母、 垫圈、密封垫等连接件， 以及用于给排油、 气的阀门
电抗器 | 要求 套管 | [ {"套管电压等级":"kv","undefined":"水平纵向拉力"}, {"套管电压等级":"N","undefined":"水平横向拉力"}, {"套管电压等级":"N","undefined":"垂直力"}, {"套管电压等级":"≤40.5","undefined":500,"undefined":500,"undefined":500}, {"套管电压等级":72.5,"undefined":1000,"undefined":500,"undefined":500}, {"套管电压等级":123～145,"undefined":1575,"undefined":500,"undefined":500}, {"套管电压等级":170～252,"undefined":2000,"undefined":700,"undefined":500}, {"套管电压等级":330～550,"undefined":2000,"undefined":700,"undefined":500}, {"套管电压等级":"≤750","undefined":4000,"undefined":1500,"undefined":2000}, ]
电抗器 | 接线板 | 每个套管应具有可以围绕套管接线柱转动的平板式接线板，接线板横断面和接触面的长期允许 电流不应小于额定电流的1.3倍。
电抗器 | 接线板 | 接线板采用铜质材料，接触面应镀银，具体细节应在图纸中加以说明。
电抗器 | 接线板 | 接线板应能承受本标准规定的机械强度要求，应能承受400N•m的力矩而无明显变形。
电抗器 | 要求 | 电抗器应装有储油柜，其结构应便于清理内部。储油柜的一端应装有油位计。储油柜的容和应保证 在最高环境温度及所允许的过载状态下油不溢出：在最低环镜温度未投入运行时，应能观察到油位指示。 储油柜应有注油、放油和放气装置。 储油柜应有防绝缘油老化设施，以确保电抗器内部的油不与大气相接触，如在储油柜内安装胶囊、 隔膜等，也可直接采用金属波纹密封式储油柜。储油柜应安装有排污装置，胶囊、隔膜式储油油柜应安装 有带硅胶干燥剂的吸湿器
电抗器 | 要求 | 电抗器的铁芯及夹件应分别引出接地，接地线的接地端应引至电抗器下部便于拆接、在运行中能够方便测量的位置可靠接地，接地处应有明显接地符号“⊥”或“接地”字样。 电抗器本体应配备两个不锈钢接地板，以便于现场安装。
电抗器 | 油漆要求 | 设备除有色金属、电镀钢件、抛光或机械加工的表面以外，所有的金属外露部分均应作表面除锈处理，金属表面经除锈处理后应立即喷涂防锈底漆。
电抗器 | 油漆要求 | 对于涂漆的金属表面至少应有一层底漆及两层面漆，底漆与面漆生成干燥漆膜的总厚度不小于0.125mm， 其中面漆厚度应大于总厚度的50%。油漆应具有足够的弹性、持久耐用，能抵御热带强烈阳 光辐射及承受夏天骤雨所引起的急剧温度变化等户外恶劣气象环境影响，并保持色泽均匀。
电抗器 | 油漆要求 | 除不适于喷漆的管道内表面外，所有内表面应至少涂刷一层底漆和一层亮面漆。
电抗器 | 油漆要求 | 油箱的内表面应喷涂高光彩的浅色油漆，该油漆与绝缘油应不会发生化学作用，不会影响绝缘油的绝缘性能，不会造成绝缘油劣化。
电抗器 | 油漆要求 | 控制柜和控制箱的内部宣涂刷白色抗冷凝面漆。
电抗器 | 热镀钵要求 | 镀铮层应满足GB/T13912的要求。
电抗器 | 图纸 | .1 图纸 所有材料的详细规范，包括等级、牌号、类别等均应在图纸中明确表示。所有零部件应遵照核准图 纸加工并具有互换性，所有金属接合面、基准面和需机加工的金属部件应精加工，所有铸件在有螺母处 要经加工平整，所有螺栓、螺母和管件螺纹应采用法定计量单位、符合国家标准，并在图纸上标明加工 等级代号。
电抗器 | 底座 | 电抗器应有底座，底座与基础之间应采用焊接或螺栓固定方式。
电抗器 | 组装 | 所有可拆卸的组件应便于拆卸、检查和安装，本体油箱应有重心标记。设备发运前应在工厂内进行 组装， 所有拆卸部件均应有适当的配合标记或定位销，以保证在工地组装无误。
电抗器 | 铭牌和标记 | 电抗器应设有铭牌，铭牌以中文表示，铭牌材料应不受气候的影响，并应固定在明显可见位置，必 要时提供铭牌安装位置图纸。铭牌上所标志的项目内容应清晰且牢固。出厂前需填写的项目内容，应是去不掉的刻印。 下述项目应标注在铭牌上： 一一电抗器名称： 一一型号： ——产品代号： 一一标准代号： 一一制造厂名（包括国名）； 一一出厂序号： 一一制造年月： 一一相数： 一一额定容量； 一一额定频率； 一一额定电压： 一一额定电流： 一一最高运行电压： 一一使用条件： 一一绝缘水平： 一一冷却方式： 一一额定容量下的电抗（实测值）； 一一额定容量下的损耗（实测值）： 一一温升： 一一器身质量： 一一运输质量： 一一总质量： 一一绝缘油质量： 一一绝缘油的生产厂家、牌号及产地： 一一绕组图： 一一套管电流互感器技术数据。
电抗器 | 气体继电器 | 应提供不少于2对的保护报警和跳闸触点供用户使用。气体继电器的触点容量在交流220V或llOV时不小于66VA， 直流有感负载时不小于15W。
电抗器 | 气体继电器 | 连接气体继电器的油管（即连管〉与水平面应有2%的坡度。 电抗器油箱和连管的设计应使本体内产生的气体易于汇集在气体继电器内， 电抗器不得有窝气现象。积聚在气体继电器内的气体数量达到250mL～300mL或油远在整定范围内时， 应分别接通相应的报警和跳闸触点。
电抗器 | 气体继电器 | 气体继电器的安装位置应便于现场察看。 气体继电器应安装有防雨罩，并将来集瓦斯气体的管子引至电抗器下部， 同时安装取样阀门以便于气体取样。
电抗器 | 温度监测装置 | 330、5OOkV电抗器至少应配置一组油面温度测量装置， 750kV电抗器至少应配置两组油面温度测 量装置。 上述温度测量装置除在电抗器本体上可观察外， 应能将温度最转换成4mA～20mA或 ov～5V 的电信号， 以便将其信号量远传至控制室。
电抗器 | 油位监测装置 | 油位监测装置用于监视储油柜内的油位， 当油位下降到规定值以下时， 应能瞬时动作报警。
电抗器 | 压力释放装置 | 电抗器应装有压力释放装置，当电抗器油箱内压力达到安全限值时，压力释放装置应可靠释放压力。 压力释放装置应配备 对报警信号和一对跳闸触点， 并推荐触点的出口方式。
电抗器 | 套管 互感器 | 套管式电流互感器应符合GB 1208和GB 16847的要求， 其配置方案和特性要求由用户提出
电抗器 | 套管 互感器 | 在电抗器设计阶段需将套管式电流互感器的特性参数提交用户认可，包括三次绕组个数以及各二次绕组的励磁曲线、 拐点电压（即励磁电压增加10%， 励磁电流将增加50%相对应的电压）、拐点电压 处的磁通密度、 75℃时在最大绕组端上的二次阻抗等。
电抗器 | 套管 互感器 | 二次线圈应在其最大抽头位置全部围绕铁芯排列。
电抗器 | 套管 互感器 | 套管式电流互感器的二次引线应采用铜软导线，其载流面积不小于4mm2，并引至电抗器端子箱。
电抗器 | 端子箱 | 各相电抗器应配置有端子箱，整组电抗器应配置一面三相共用的总控制柜。 总控制柜用于汇接各单相并联电抗器和中性点电抗器端子箱的套管式电流互感器、 瓦斯、温度、冷却器等的电源、控制、 闭锁、信号回路电缆， 是电抗器与外部联系的总接口。
电抗器 | 端子箱 | 电抗器总控制柜与各相电抗器之间、各相电抗器端子箱之间的连接电缆应为阻燃、屏蔽的铛装铜芯电缆， 并留有适当的备用芯。 所有交直流回路电缆必须严格分开， 不得共用一根电缆。
电抗器 | 端子箱 | 总控制柜和端子箱应具备防雨、防晒和防潮功能，并有足够的空间，其详细的技术要求由用户结合具体工程提出， 制造厂在电抗器设计阶段提交详细方案给用户认可。
电抗器 | 例行试验 | 并联电抗器例行试验的项目和方法按GB 1094的要求进行， 试验项目包括： 一一绕组电阻测量。 一一绝缘特性测量。 一一铁芯和夹件绝缘电阻测量。 ——电抗测量。 一一损耗测量。 一一伏安特性（磁化特性）测量（制造厂应提供计算曲线， 由于伏安特性试验的测量电压较高， 是 否进行该项目试验由制造厂与用户协商确定）。 一一绝缘例行试验： 1) 操作冲击试验： 2) 雷电全波忡击试验： 3) 中性点端外施工频耐压试验： 4) 带局部放电测量的短时感应耐压试验（参照附录A进行）： 5) 带局部放电测量的长时感应电压试验（参照附录A进行）。 一一密封试验。 一一绝缘油试验（在绝缘试验前后、 温升试验前后各做 次绝缘油的色谱分析）。 一一有附加二次绕组的并联电抗器电压比和短路阻抗测量。 ——套管的绝缘电阻、 介质损耗因数、 电容量、 局部放电测量， 必要时进行绝缘油试验〔应同时提供套管生产厂的出厂和型式试验报告）。 ——套管式电流互感器校验（包括变比测量、 直流电阻测量、 励磁曲线测量、 拐点电压测量、 误差 测量、 二次回路绝缘试验）。 一一所有组部件如气体继电器、温度计、压力释放装置等校验〔同时提供生产厂的出厂试验报告）。 ——油箱振动测量。 一－冷却装置的检查和试验。 一一辅助接线绝缘试验。 一－保护和监测装置功能试验（按各装置标准规定的试验方法执行）。
电抗器 | 型式试验 | 型式试验 型式试验项目包括： 一一一温升试验。 一一绝缘型式试验； 1) 雷电截波冲击试验； 2） 中性点雷电全波冲击试验
电抗器 | 特殊试验 | 特殊试验项目包括： 一一无线电干扰测量： ——油箱机械强度试验（油箱焊接完成后通过打气压和抽真空进行试验〉： 一一声级测量： 一一负载电流的谐波分量测量（所有三相电流的谐波均在额定电压下用谐波分析仪测量， 相应的谐波值是以基波乘百分数表示， 同时应测量所加电压的谐波）。
中性点电抗器 | 例行试验 | 例行试验项目包括： ——绕组电阻测量： ——绝缘特性测量（包括绝缘电阻、 吸收比、 极化系数、 介质损耗因数和电容量）； 一－电抗测量： ——损耗测量； 一一伏安特性（磁化特性）测量（制造厂同时提供计算曲线〉： 一一－工频耐压试验（首端交流耐压试验参照附录 A 进行， 中性点端外施工频耐压试验按 GB 1094.3的规定执行）： ——绝缘油试验（在绝缘试验前后、 温升试验前后各做一次绝缘油的色谱分析〉： ——套管的绝缘电阻、介质损耗因数、 电容量、 局部放电测量（同时提供套管生产厂的出厂试验和型式试验报告〉： ——密封试验： 一一套管式电流互感器校验（包括变比测量、直流电阻测量、励磁曲线测量、拐点电压测量、误差测量、 二次回路绝缘试验）。
中性点电抗器 | 型式试验 | 型式试验项目包括： 一一温升试验： 一一雷电冲击试验。
中性点电抗器 | 特殊试验 | 特殊试验项目包括： 一一短时电流试验及短时电流时电抗测量（当电抗数值较大时， 可根据具体情况协商进行）；
中性点电抗器 | 现场试验 | 现场试验包括下列项目， 应按照工厂试验的要求完成： ——绕组连同套管直流电阻测量： ——绕组连同套管的绝缘电阻、 吸收比或极化指数测量： 绕组连同套管的介质损耗因数、 电容量测量： ——绕组连同套管的直流泄漏电流测量： ——绕组连同套管的外施工频耐压试验g ——局部放电试验： ——铁芯绝缘电阻测量： ——绝缘油的试验： 一一密封试验； 一一非纯瓷套管的试验（指用正接法测量油纸电容套管的介质损耗因数和电容量，与出厂试验数据相比不应有明显差异）； 一一额定电压下冲击合闸试验 一一噪声测量： 一一油箱的振动测量： 一一汹箱表面的温度测量： ——谐波电流测量： ——无线电干扰电压的测量： ——所有测量、 保护和监测装置的校验： ——保护和监测装置功能试验： ——二次回路交流耐压试验： ——压力释放装置校验。
电抗器 | 标志 | 电抗器应有运输、 起吊标志， 接线端子标志和安全标志。 其标志图示应符合相关标准规定。
电抗器 | 起吊设施 | 电抗器应有供顶起、拖拉等移动所需的设施，应具有承受电抗器总重量的起吊利用装置。电抗器器身、 油箱、 储油柜、散热器或冷却器等也应有供起吊装置。
电抗器 | 运输 贮存 | 电抗器经过正常的铁路、 公路和水路运输后， 其内部结构件的相互位置应不变， 紧固件应不松动。 电抗器的组件、部件（如套管、散热器或冷却器、事故放油阀和储油柜等〉结构布置应不妨碍吊装、 运输及运输中紧固定位。
电抗器 | 运输 贮存 | 电抗器不带油运输时， 须充以干燥的氮气或干燥的空气（露点低于－40℃）并装压力表以方便监视。 运输前应进行密封试验， 以确保在充以 20kpa～30kPa 压力时密封良好。 电抗器主体在运输过程中，油箱内的气体压力一直处于正压状态，并于电抗器到达现场后能保持一个月以上。
电抗器 | 运输 贮存 | 电抗器贮存时， 箱内气体压力应保持正压， 并应有压力表进行监视。
电抗器 | 运输 贮存 | 电抗器在 x、 Y、 Z 三个方向应能安全地承受 3.0g 加速度的冲击力，电抗器运输过程中应安装三维冲撞记录仪。 公路运输时， 应允许有 15 ° 的倾角。
电抗器 | 运输 贮存 | 在运输、贮存直至安装前， 应保护电抗器的所有组件、 部件（如套管、 储油柜、阀门及散热器或冷却器等）不损坏和不受潮。
电抗器 | 运输 贮存 | 电抗器本体及成套拆卸的大组件（如储油柜等）运输时可不装箱， 但应保证不受损伤， 在整个运输与贮存过程中不得进水和受潮。
逐级分接变换 | 解释说明 | 不管以何种方式发出指令，在个指令发出之后，与分接开关所配的电动机构都只能可靠地驱动分接开关完成一个分接变换操作。
连动 | 解释说明 | 与分接开关所配的电动机构失控地驱动分接开关连续完成一个以上分接变换操作。
顺序开关 | 解释说明 | 由凸轮控制分、合顺序的一组微动开关组，用以实现电动操作机构的旋转方向保护与逐级控制。
在线净油装置 | 解释说明 | 一种与有载开关的油室固定连接在一起的、在变压器运行中可以定时的或在每次分接变换操作后自动地对油室内的油进行过滤净化的装置。
真空有载分接开关 | 解释说明 | 采用真空泡代替主通断触头和过渡触头功能的有载开关，可以是油浸式或干式。
变压器分接开关 | 要求 | 为了规范电力变压器分接开关的现场运行和检修管理，提高检修工艺质量，保证分接开关的安全和可靠运行，特制定本标准。
变压器分接开关 | 要求 | 本标准对电力变压器分接开关运行中的巡视和操作、检修项目和工艺标准、 验收要求、 异常和故障处理、检修报告的编写等提出了具体的要求。
变压器分接开关 | 要求 | 电力系统各单位在进行分接开关安装调试、运行维修等方面的工作时应遵守本标准。
变压器分接开关 | 要求 | 其他非电力变压器分接开关可按照制造厂规定进行运行维修，或参照本标准进行。
变压器分接开关 | 安装要求 | 安装（检修）单位应按 GBJ 148、 GB 50150 和本标准中有关部分及制造厂安装使用说明书进行分接开关的安装、检查和调试， 并向使用部门进行技术交底。在变压器厂己经完成安装的分接开关，当变压器运至现场后应按5.2.2条投运前验收项目进行检查验收，必要时进行吊芯检查。分接开关的现场验收项目应会同修试或运行部门共同进行。
变压器分接开关 | 安装要求 | 分接开关的规格及技术参数应与变压器设计要求相符，制造厂提供的各项技术资料应齐全。
变压器分接开关 | 安装要求 | 分接开关及其全部附件、专用工具应齐全，无锈蚀及机械损坏。
变压器分接开关 | 安装要求 | 有载开关应有过压力保护装置，并应符合GB 10230.1中的相关规定。
变压器分接开关 | 安装要求 | 油中熄弧的有载开关宜采用油流控制继电器保护，油浸式真空有载开关可以使用气体继电器替代，但必须是挡板式结构，其管径尺寸应符合要求，并经过校验合格。
变压器分接开关 | 安装要求 | 分接开关头盖及头部法兰与变压器连接（处）的螺栓应紧固，密封应良好，无渗漏油现象。
变压器分接开关 | 安装要求 | 检查电动机构和分接开关的分接位置指示是否相同，并都在整定工作位置。
变压器分接开关 | 安装要求 | 分接开关装配定位（有载开关的整定位置和无励磁开关的极限位置）标记是否对准。
变压器分接开关 | 安装要求 | 有载开关的油室（以下简称油室）与变压器本体应使用相同的绝缘油，且应符合GB 50150的规定。
变压器分接开关 | 安装要求 | 对于充气运输和存放的变压器， 其油箱与油室之间应安装旁通管，油室内充气应为正压。安装时必须拆除旁通管。
变压器分接开关 | 安装要求 | 在线净油装置应有过压力保护装置、手动控制装置、自动和定时控制装置，滤芯符合技术要求（油路结构应能阻止滤芯碎屑进入开关油室）， 附件应齐全无锈蚀及机械损坏， 装置和油室的连接密封应良好无渗漏油现象。
变压器分接开关 | 安装要求 | 对有载开关的储油柜、吸湿器及其他附件，应按制造厂的技术要求，做相应的检查与调试。
分接开关 | 安装与调试 | 检查分接开关各部件有无损坏与变形。
分接开关 | 安装与调试 | 检查分接开关各绝缘件，应无开裂、爬电及受潮现象。
分接开关 | 安装与调试 | 检查分接开关各部位紧固件应良好紧固。
分接开关 | 安装与调试 | 检查分接开关的触头及其连线应完整无损、接触良好、连接正确牢固，铜编织线应无断股现象。必要时测量触头的接触电阻及接触压力、行程或超程。
分接开关 | 安装与调试 | 检查有载开关过渡电阻有无断裂、松脱现象，并测量过渡电阻值，其阻值应符合要求。
分接开关 | 安装与调试 | 检查分接引线绝缘及各部位绝缘距离。
分接开关 | 安装与调试 | 分接引线长度应适宜，以使分接开关不受拉力。
分接开关 | 安装与调试 | 检查油室与其储油柜之间联接管道应畅通，阀门应开启。
分接开关 | 安装与调试 | 油室密封检查。在变压器本体及其储油柜注油的情况下，将油室中的绝缘油抽尽，检查油室内是否有渗漏油现象，最后进行整体密封检查，包括附件和所有管道，均应无渗漏油现象。
分接开关 | 安装与调试 | 清洗油室与芯体， 注入符合本标准第 5.1.1.8 条规定的绝缘油， 储油柜油位应与环境温度相适应，并略低于变压器本体储油柜油位。
分接开关 | 安装与调试 | 在变压器抽真空时，应安装旁通管将油室与变压器本体连通，使变压器本体与油室同时抽真空。有载开关爆破盖处应有明显的“禁止踩踏！”警告标志，如果有载开关储油柜不能承受此真空值， 应将通到储油柜的管道拆除，关闭所有影响真空的阀门及放气塞。破除真空后拆除旁通管对油室常压加油，油室作常压注油时，应留有出气口，防止将压力释放装置胀坏。对有载开关一般不使用单独抽真空方式注油。
分接开关 | 安装与调试 | 检查电动机构，包括它的驱动机构、电动机传动齿轮、控制机构等应固定牢靠，操作灵活，连接位置正确，无卡滞现象。转动部分应注入符合制造厂规定的润滑脂。刹车皮上无油迹，刹车可靠，加热器工作正常。电动机构箱安装平整无应力，箱门开、关无卡滞，箱内清洁，无异物，无脏污，密封性能符合防潮、防尘、防小动物或合同要求的防护等级的要求。
分接开关 | 安装与调试 | 检查分接开关本体指示的分接位置和操作机构指示的分接位置、远方指示的分接位置，三者应一致。
分接开关 | 安装与调试 | 检查分接开关和操作机构连接的正确性，确认水平轴与垂直轴安装正确。分接开关和电动机构连接后必须做连接校验：检查切换开关或选择开关动作切换瞬间到电动机构动作结束之间的圈数：无励磁开关的触头完全闭合到操作机构动作结束之间的圈数，要求分接开关两个旋转方向的动作圈数和顺序符合产品说明书要求。连接校验合格后，才可以手摇操作检查。
分接开关 | 安装与调试 | 手摇操作检查，必须操作一个循环。检查传动机构是否灵活，电动机构箱中的联锁开关、极限开关、顺序开关等动作是否正确：极限位置的机械止动及手摇与电动闭锁是否可靠，然后才可以电动操作。
分接开关 | 安装与调试 | 电动操作检责。将分接开关手摇操作置于中间分接位置，接入操作电源，然后进行电动操作，检查电动机构转向是否正确，若电动机构转向与分接开关要求的转向不相符合，应及时纠正：然后逐级分接变换操作一个循环，检查启动按钮、紧急停车按钮、电气极限闭锁动作、手摇操作电动闭锁、远方控制操作均应准确可靠。在每次分接变换操作时，电动机构的分接变换动作和分接变换指示灯的指示应一致：在每个分接变换操作后，远方分接位置指示器、电动机构分接位置指示与分接开关分接位置指示均应一致，动作计数器动作正确。
分接开关 | 安装与调试 | 三个单相分接开关机械联动、电气联动的同步性能应符合制造厂要求。
分接开关 | 安装与调试 | 油流控制继电器或气体继电器动作的油流速度应符合制造厂要求，并应校验合格，其跳闸接点应接变压器跳闸回路。在油浸式真空有载开关上，除跳闸接点引出跳闸外，气体继电器的信号接点应接报警回路。
分接开关 | 安装与调试 | 分接开关安装后的各项试验，应符合表2分接开关的试验项目、周期和标准，或制造厂技术要求。
净油装置 | 安装与调整 | 装置应完好、部件齐全，各联管内表面应清洁、无污垢和锈蚀。
净油装置 | 安装与调整 | 安装前应完成有载开关的安装、干燥及注油，并调试合格。
净油装置 | 安装与调整 | 装置进出油的引出管与油室应连接正确：进油和出油的管接头上应安装截止阀。
净油装置 | 安装与调整 | 连接管路长度及角度应适宜，使在线净油装置不受应力：装置的箱体安装平面应平整，箱体应没有变形，内部应无异物、未进水及受潮。
净油装置 | 安装与调整 | 安装后对管路系统和过滤罐应完全排气。
净油装置 | 安装与调整 | 安装后应检查储油柜的油位应正常。
净油装置 | 安装与调整 | 油泵电机相序应正确。
净油装置 | 安装与调整 | 过压力发信装置应运行正常。
净油装置 | 安装与调整 | 手动控制装置应正常。打开装置从油室到储油柜的所有管路上的阀门，检查储油柜油位正常后，按制造厂的说明接入电源，用手动启动的方式， 试运行lh后，检查管路及箱内各部位应无渗漏油的现象。
净油装置 | 安装与调整 | 检查手动控制装置、自动及定时控制装置。按使用说明进行功能检查：手动、自动、定时启动；工作时间设定；动作次数记录；滤芯维护报警；温度和温度控制等均应正常。
现场验收 | 要求 | 投运前安装（检修）单位应按本标准第5.2.2条进行交接验收，同时将分接开关的产品安装使用说明书、合格证、控制器说明书与整定值、过压力的保护装置说明书与整定值、安装（检修）记录、调试记录、油化报告等技术资料移交运行单位。现场应备有分接开关现场规程、检修记录簿、缺陷记录簿。
现场验收 | 要求 | 有载开关采用自动调压控制器时，应尽量配用同一厂家的产品，投运前应按制造厂使用说明书和调度定值通知单，对自动控制器进行必要的检查和调试，自动控制器的电压互感器断线闭锁保护应正确可靠。
现场验收 | 要求 | 有载开关的电动机构控制回路应设有变压器过流闭锁装置，其整定值取变压器额定电流的1.2倍，为保证电流闭锁动作正确可靠，要求电流继电器返回系数应大于或等于0.9。
现场验收 | 要求 | 油室内绝缘油应符合本标准第5.1.1.8的要求。
现场验收 | 要求 | 有载、无励磁调压变压器在所有分接位置上的变压比与直流电阻值应符合GB 50150中的有关规定。
变压器 | 分接开关 | 新安装或大修后的变压器在投运前，应结合变压器验收对分接开关的安装（检修）资料及调试报告、记录等进行检查与验收，并应有合格可以投运的结论：并由安装人员与运行、检修人员共同对分接开关进行检查与验收。
无励磁开关 | 检查与验收 | ——操作机构操作灵活，分接位置指示清晰，变换正确，内部实际分接位置与外部分接位置指示正确一致且三相一致：若配置远方分按位置显示器，应检查远方分接位置指示与实际相－致； ——机械操作定位装置的定位螺栓在每个分接都能固定到位； ——机械操作机构无锈蚀并涂有润滑脂，与变压器连接部位及开关头部密封无渗漏； ——电动操作机构箱参照5.2.2.3有载开关的相关部分。
有载开关 | 检查与验收 | 油浸式有载开关的检查与验收项目： ——外观检盒。油室与储油柜之间的阀门所在开启位置：油位指示正常；吸湿器良好；外部密封无渗漏，电动机构箱应清洁、密封措施完善；从油室头部法兰上引至变压器下部的进、出油管标志明显：保护装置完好无损；电动机构、分接开关与远方监控系统上的分接位置指示正确一致； ——传动机构应固定牢靠，连接位置正确，且操作灵活，无卡涩现象；传动机构的摩擦部分涂有适合当地气候条件的润滑脂； ——电动机构箱安装是否水平，垂直转轴是否垂直、动作是否灵活，加热器是否良好； ——电气控制回路接线应正确，绝缘良好；电气元件动作正确、接触可靠，不应发生误动、拒动和联动。电机保护、旋转方向保护、手动操作保护正确可靠；驱动电机的熔断器应与其容量相匹配，一般选用电机额定电流的2倍～2.5倍（或按制造厂规定配置）。控制回路的绝缘性能应良好； ——切换装置的工作顺序应符合制造厂规定：正、反两个方向操作时有载开关动作完成至指示到位停止的圈数误差应符合制造厂规定； ——在两个极限位置时，其机械限位功能与电气限位开关的电气联锁动作应正确： ——远方操作、就地操作、紧急停止按钮、电气闭锁和机械闭锁正确可靠； ——手摇操作一个循环，检查项目应符合5.1.2.15项规定； ——电动操作两个循环，检查项目应符合5.1.2.16项规定； ——对有载开关的油流控制继电器或气体继电器进行整组传动试验，动作正确； ——防爆盖和压力释放阀完好无损。防爆盖上面应有明显的防护警示标示，如同时装有压力释放阀，应按制造厂的要求并和变压器本体的压力释放阀相匹配，开启压力一般不小于130kPa。 油室采用防爆盖和压力释放阀双重保护时，运行中压力释放阀接信号回路； ——单相有载调压变压器组进行分接变换操作时应采用三相同步的远方或就地电气操作并有失步保护；三台单相变压器组或并联运行变压器必须具有可靠的同步操作、失步监视保护，各有载开关处于同一分接位置时，方可电气联动操作：各有载开关处于不同步时，在发出操作信号时，应闭锁此分接变换操作。凡参与电气联动的分接开关，只允许失步一级，不应造成级差环流导致变压器差动保护动作； ——如装有在线净油装置时，检查在线净油装置滤芯己经安装好，其控制回路接线正确可靠；各管道连接处密封良好；各部位应均无残余气体；启动净油装置，检查压力表压力符合制造厂规定，运行时应无异常的振动和噪声。
有载开关 | 检查与验收 | 干式有载开关的检查与验收项目： ——触头应涂导电脂； ——其他参照油浸式有载开关相关部分。
变压器 | 操作试验 | 新装或大修后的有载调压变压器，投入电网完成冲击合闸试验后，空载情况下，在控制室对有载开关进行远方电气控制操作一个循环（如空载分接变换受电网电压限制，可在电压允许偏差范围内进行几个分接的变换操作），各项指示应正确、 极限位置电气闭锁应可靠， 其三相切换电压变化范围和规律与产品出厂数据相比较应无明显差别，然后调至所要求的分接位置带负荷运行，在试运行期间应加强监视。
变压器 | 操作试验 | 在线净油装置新投入运行后必须连续运行24h，然后改为手动或自动滤油模式。
运行管理 | 要求 | 运行现场应具备下列技术资料：产品安装使用说明书、技术图纸、自动控制装置整定书、绝缘油试验报告、检修记录、缺陷记录。
运行管理 | 要求 | 有载开关及其自动控制装置，应经常保持在良好运行状态。故障停用，应立即汇报调度和上级主管部门，同时通知检修单位检修。
运行管理 | 要求 | 运行中分接变换操作频繁的油中熄弧有载开关，宜装设在线净油装置。同时应加强在线净油装置的运行管理与维护并正确使用。
运行管理 | 要求 | 分接开关检修超周期或累计分接变换次数达到所规定的限值时，由主管运行单位通知检修单位，按本标准的有关条文进行维修。
巡视 | 检查项目 | 巡视检查项目： ——电压指示应在规定电压偏差范围内： ——控制器电源指示灯显示正常： ——分接位置指示应正确（操作机构中分接位置指示、 自动控制装置分接位置显示、 远方分接位置指示应一致，三相分接位置指示应一致）； ——有载开关储油柜油位、油色应正常，油位略低于变压器储油柜油位， 油位计内无潮气凝露。吸湿器内干燥剂颜色应为干燥指示色，油杯的油位应正常， 随着油温的变化应能观察到油杯的呼吸气泡，呼吸时无溢油； ——分接开关及其附件各部位应无渗漏油； ——分接变换时操作指示灯显示正确，机械连接、齿轮箱、开关内部等应无异声；计数器动作正常，及时记录分接交换次数； ——操作机构箱内部应清洁，无潮气凝露，电气元件应完整，接线端子应接触良好，无发热痕迹，无松动和锈蚀。润滑油位正常，机构箱门关闭严密，密封良好：箱体接地良好； ——操作机构箱内加热器应完好，并按要求及时投切； ——在线滤油装置工作方式及电源指示应正常，无渗漏油，出口压力正常，无异常发信。
有载开关分接 | 发现异常后的运行要求 | 有载开关分接变换操作中发生下列异常情况时应作如下处理， 并及时汇报安排检修： ——操作中发生连动时，立即切断操作电源，如有手摇机构，则手摇操作到适当分接位置； ——远方电气控制操作时，计数器及分接位置指示正常，而电压表和电流表又无相应变化，应立即切断操作电源，中止操作； ——有载开关发生拒动、误动：电压表和电流表变化异常；电动机构或传动机械故障；分接位置指示不一致；内部切换异声；过压力的保护装置动作；看不见油位或大量喷漏油及危及分接开关和变压器安全运行的其他异常情况时，应禁止或中止操作。
有载开关分接 | 发现异常后的运行要求 | 运行中分接开关的油流控制继电器或气体继电器应有校验合格有效的测试报告。若使用气体继电器替代油流控制继电器， 运行中多次分接变换后信号接点动作发信，应及时放气。若分接变换不频繁而发信频繁，应作好记录，及时汇报并暂停分接变换，查明原因。若油流控制继电器或气体继电器动作跳闸， 必须查明原因。 按 DL/T 572 的有关规定办理。 在未查明原因消除故障前，不得将变压器及其分接开关投入运行。
有载开关分接 | 绝缘油 | [ {"序号":1,"项目":""}, {"序号":"击穿电压（kV)","项目":"≥30","1类开关 （用于中性点）":"≥40","2类开关 （用于线端或中部）":"允许分接变换操作"}, {"序号":2,"项目":"","1类开关 （用于中性点）":"<30","2类开关 （用于线端或中部）":"<40","备注":"停止自动电压控制器的使用"}, {"序号":3,"项目":"","1类开关 （用于中性点）":"<25","2类开关 （用于线端或中部）":"<30","备注":"停止分接变换操作并及时处理"}, {"序号":4,"项目":"含水量（µL/L）","1类开关 （用于中性点）":"≤40","2类开关 （用于线端或中部）":"≤30","备注":"若大于应及时处理"} ]
有载开关分接 | 发现异常后的运行要求 | 在线净油装置运行中有异常的运转声或渗油时，应立即切除滤油机电源，关闭油室进、出油管阀门并释放压力，再报缺陷检修。 在线滤油机故障报警时应立即停用并汇报，最大工作压力达到制造厂规定时或油质低于运行要求时应及时更换滤芯。更换滤芯后连续运行24h，取油样合格后恢复手动或自动净油模式。
变压器 | 运行操作原则 | 电力系统的变压器运行分接位置应按保证发电厂和变电站及各用户受电端的电压偏差不超过允许值，并在充分发挥无功补偿设备的经济效益和降低线损的原则下优化确定
变压器 | 运行操作原则 | 对同时装有有载调压变压器及无功补偿并联电容器装置的变电站，当母线电压超出允许偏差范围时，首先应按无功电力分层、分区就地平衡的原则，调节发电机和无功补偿装置的无功出力；若电压质量仍不符合要求时，再调整相应有载调压变压器的分接开关位置，使电压恢复到合格值。
变压器 | 运行操作原则 | 如有载调压变压器自动调压装置及电容器自动投切装置同时使用，对两者的动作电压整定时，应使电容器组自动投切略先于有载开关自动调压动作。
无励磁开关分接 | 位置变换操作 | 无励磁调压的变压器变换分接位置，变压器应改为检修状态，由检修人员进行变换操作。
无励磁开关分接 | 位置变换操作 | 无励磁开关如在某一档位运行了较长时间，分接交换操作时应先反复作全程操作， 以便消除触头上的氧化膜，再切换到新的挡位，并且三相挡位必须确保一致。
无励磁开关分接 | 位置变换操作 | 无励磁开关调节到位后必须锁紧，并经直流电阻测量合格后方可投入运行，变压器启用后应注意电压变化情况。
无励磁开关分接 | 位置变换操作 | 在无励磁开关的传动部位应涂有适量的润滑剂， 防止开关长时间不操作后的卡涩、 生锈。
有载开关 | 变换操作。 | 有载调压装置的分接变换操作，由运行人员按调度部门确定的电压曲线或调度命令，在电压允许偏差范围内进行。为保证用户受电端的电压质量和降低线损，220kV及以下电网电压的调整宜采用逆调压方式。
有载开关 | 变换操作。 | 正常情况下，一般使用远方电气控制。当检修、调试、远方电气控制回路故障和必要时，可使用就地电气控制或手摇操作。 当有载开关处在极限位置又必须手摇操作时，必须确认操作方向无误后方可进行。就地操作按钮应有防误操作措施。
有载开关 | 变换操作。 | 分接变换操作必须在一个分接变换完成后可进行第二次分接变换。操作时应同时观察电压表和电流表的指示，不允许出现回零、突跳、无变化等异常情况， 分接位置指示器及动作计数器的指示等都应有相应变动。
有载开关 | 变换操作。 | 当变动电动机构操作电源后，在未验证电源相序正确之前，禁止在极限位置进行电气控制操作。
有载开关 | 变换操作。 | 由3台单相变压器构成的有载调压变压器组，在进行分接交换操作时，应采用三相同步的远方或就地电气控制操作，并必须具备失步保护。在实际操作中如果出现因一相开关操作机构故障导致三相位置不同时，应利用就地电气或手动将三相分接位置调齐，并在修复前不允许进行分接变换操作。原则上运行时不允许分相操作，只有在不带负荷的情况下，充电后的试验操作或在控制室远方控制回路故障而又急需操作时，方可在分相电动机构箱内操作，同时应注意下列事项： ——只有在三相有载开关依次完成1个分接变换后，方可进行第2次分接变换，不得在 一相连续进行2次分接变换； ——分接变换操作时，应与控制室保持联系，密切注意电压表与电流表的变动情况； ——操作结束，应检查各相分接开关的分接位置指示是否一致。
有载开关 | 变换操作。 | 2台有载调压变压器并联运行时，允许在 85%变压器额定负荷电流及以下的情况下进行分接变换操作，不得在单台变压器上连续进行2个分接变换操作，必须l台变压器的分接变换完成后，再进行另一台变压器的分接跟随变换操作。每进行1次分接变换后，都要检查电压和电流的变化情况，防止误操作和过负荷。升压操作，应先操作负荷电流相对较少的l台，后操作负荷电流相对较大的1台，以防止过大的环流。 降压操作时与此相反。操作完毕，应再次检查并联的2台变压器的电流分配情况。
有载开关 | 变换操作。 | 有载调压变压器与无励磁调压变压器并联运行前，应预先将有载调压变压器分接位置调整到与无载变压器相应的分接位置，然后切断操作电源再并联运行。
有载开关 | 变换操作。 | 对装有自动控制器的分接开关的要求。 a）自动控制器必须装有计数器，以记录带负荷调压分接变换次数；当计数器失灵时， 应暂停使用自动控制器，查明原因，故障消除后，方可恢复自动控制； b）2台及以上并联运行的有载调压变压器或有载调压单相变压器组，必须具有可靠的失步保护，当分接开关不同步时，发出信号，闭锁下一分接变换：由于自动控制器不能确保2台变压器同步切换，因此，并联运行的有载调压变压器或有载调压单相变压器组不能投入自动控制器； c）当系统中因倒闸操作或其他原因，可能造成电压大幅度波动时，调度应预先下令将有关变压器分接开关的自动控制器暂停使用，待操作完毕恢复正常后，再下令恢复自动控制。
有载开关 | 变换操作。 | 有载调压变压器可按各单位批准的现场运行规程的规定过载运行。但过载1.2倍以上时，禁止分接变换操作。
有载开关 | 变换操作。 | 有载分接开关调压后一般用自动启动在线净油装置，无在线净油装置的有载开关长期无操作，也应根据油化验结果确定是否进行滤油。
检修管理 | 要求 | 分接开关的检修应参照变压器状态检修的原则，在分接开关运行年限和操作次数的基础上，全面考虑分接开关的各类运行信息，科学开展设备评价，依据设备评价结果，动态制定检修计划，合理安排状态检修计划和内容。
检修管理 | 要求 | 运行中的分接开关的维修、调试应按本标准和安全工作规程、检修工艺及制造厂使用说明书所规定的有关内容、项目、标准进行工作与验收。
检修管理 | 分接开关维修 | 分接开关每次检查、检修、调试或故障处理均应填写报告或记录。
检修管理 | 分接开关维修 | 从油室中取油样时，必须先放去排油管中的滞留油，然后再取油样。当其击穿电压或含水量不符合本标准表1要求时，应及时安排处理。
检修管理 | 分接开关维修 | 换油时，先关闭油室与储油柜联接管路上的阀门，然后排尽油室及排油管中污油， 先打开阀门利用储油柜里的油进行冲洗并排尽，再用合格绝缘油冲洗。注油后应静止一段时间，直至油中气泡全部逸出为止。如带电滤油，应中止分接变换，其油流控制继电器或气体继电器应暂停接跳闸，同时应遵守带电作业有关规定，采取措施确保无气油流闭路循环，控制适当的油流速度，防止空气进入造成放电故障或产生危及安全运行的静电。对在线滤油装置应检查渗漏油情况。
检修管理 | 分接开关维修 | 当怀疑油室因密封缺陷而渗漏，致使油室油位异常升高、降低或变压器本体绝缘油色谱气体含量异常超标时，可停止有载开关的分接变换操作，调正油位，进行跟踪分析。
检修管理 | 分接开关维修 | 用于绕组中性点调压的组合式有载开关， 其切换开关中性线裸铜软线应加包绝缘。
检修管理 | 分接开关维修 | 切换开关芯体吊出，一般宜在整定工作位置进行。复装后加油前， 应手摇操作，观察其动作切换情况是否正确，并测量变压器绕组直流电阻。变压器绕组的直流电阻一般应在所有分接位置测量，但在转换选择器工作位置不变的情况下，至少测量3个连续分接位置。 当发现相邻分接位置的直流电阻值相同或相差2个分接级电阻阻值时，应及时查明原因， 消除故障。
检修管理 | 分接开关维修 | 分接开关操作机构垂直转轴拆动前，要求预先设置在整定工作位置，复装连接仍应在整定工作位置进行。凡是电动机构和分接开关分离复装后，均应做联结校验。联结校验前必须先切断电动机构操作电源，手摇操作做联结校验，正确后固定转轴，方可投入使用。同时应测量变压器各分接位置的变压比及连同绕组的直流电阻。
检修管理 | 分接开关维修 | 运行中分接开关，结合变压器小修，操作3个循环分接变换。
分接开关 | 维修周期 | 变压器停电检修的同时，可以相应进行分接开关的大、小修。本标准给出了分接开关检修周期的范围，220kV及以下分接开关可以依据设备状态、地域环境、电网结构等特点，在进行状态评估的基础上酌情延长或缩短，但最长不超过本标准所推荐周期的上限值。 础上酌情延长或缩短， 但最长不超过本标准所推荐周期的上限值。
分接开关 | 维修周期 | 经过检查与试验并结合运行情况，判定分接开关存在内部故障或严重渗漏油时， 应进行及时检修。对于制造质量原因造成故障频发的同类分接开关，可提前大修或更换。
分接开关 | 维修周期 | 无励磁开关结合变压器小修对外部操作机构进行检查维护，变压器大修时进行本体维修。
分接开关 | 维修周期 | 有载开关运行中油室内的绝缘油，每6个月至1年或分接变换2000次～4000 次至少采样1次进行微水和击穿电压试验。油浸式真空有载开关油室内的绝缘油还可增加色谱分析，可以发现潜伏性故障。
分接开关 | 维修周期 | 运行中的有载开关，油击穿电压和含水量不符合表l的规定时，应开盖清洗换油或滤油1次。
分接开关 | 维修周期 | 运行中有载开关累计分接变换次数或运行年限达到制造厂所规定的检修周期时， 应进行大修。如制造厂无明确规定，一般每分接变换1万次～2万次，或3年～6年亦应吊芯检查。装设在线净油装置的分接开关大修周期按运行年限确定。
分接开关 | 维修周期 | 除新投运的2类有载开关按制造厂要求的年限吊芯检查外，新投运的有载开关一般不需要随变压器第1年首检进行吊芯检查。
分接开关 | 检修项目 | 有载开关大修项目： ——分接开关芯体吊芯检查（真空熄弧的含真空泡）、维修、调试； ——分接开关油室的清洗、检漏与维修； ——头盖、快速机构、伞齿轮、传动轴等检查、清扫、加油与维修； ——选择器的检查（在变压器大修时同时迸行）； ——储油柜及其附件的检查与维修； ——油流控制继电器（或气体继电器）、过压力继电器、压力释放装置的检查、维修与校验； ——自动控制装置的检查； ——储油柜及油室中绝缘油的处理和检测； ——电动机构及其他器件的检查、维修与调试； ——各部位密封检查，渗漏油处理； ——自动控制回路、电气控制回路的检查、维修与调试； ——分接开关与电动机构的联结校验与调试； ——在线滤油装置的检查、维修。 有载开关小修项目： ——机械传动部位与传动齿轮盒的检查与加油； ——电动机构箱的检查与清扫； ——各部位的密封检查； ——油流控制继电器（或气体继电器）、过压力继电器、压力释放装置的检查； ——电气控制回路的检查； ——储油柜及其附件的检查与维修； ——在线滤油装置的检查、维修。 无励磁开关检修项目： ——操作机构的检查、维修与调试； ——开关触头的检查、清洗与测试； ——绝缘件的检查与维护。
分接开关 | 周期与标准 | [ {"序号":1,"项目":"绝缘电阻测量","周期":"交接时"}, {"序号":"吊芯检查时","项目":"不作规定","周期":"一般连同变压器绕组一并进行，必要时，单独测量对地、相间及触头间绝缘电阻值"}, {"序号":2,"项目":"测量过渡电阻值","周期":"大修时"}, {"序号":"吊芯检查时","项目":"a）符合制造厂规定，"}, {"序号":"b）与铭牌值比较偏差不大于±10%","项目":"推荐使用电桥法"}, {"序号":3,"项目":"测量触头的接触电阻","周期":"必要时","标准":"a）应符合制造厂规定："}, {"序号":"b）与上次测量值无明显变化","项目":"1）测量前应分接变换一个循环："}, {"序号":4,"项目":"测量每个触头接触力","周期":"必要时","标准":"应符合制造厂规定","说明":"可检查触头的压缩量或用塞尺检查接触情况"}, {"序号":5,"项目":"油室内的绝缘油的击穿电压、含水量","周期":"交接时"}, {"序号":"每6个月至1年或分接变换 2000次～4000 次","项目":"a）符合制造厂规定；"}, {"序号":"c）运行中的油质符合表1规定","项目":"装设在线净油装置的有载开关油 质低于运行规定，应手动启用在线净油装置，直至油质符合规定"}, {"序号":6,"项目":"切换程序与时间","周期":"必要时或按制造厂规定"}, {"序号":"更换触头后","项目":"正反方向的切换程序与时 间均应符合制造厂要求","周期":"按制造厂规定"}, {"序号":7,"项目":"动作顺序","周期":"交接时"}, {"序号":"必要时或按制造厂规定","项目":"分接选择器、转换选择器、切换开关或选择开关触头的全部动作顺序，应符合产品技术要求","周期":"应在整个操作循环内进行"}, {"序号":8,"项目":"操作试验","周期":"交接时"}, {"序号":"按制造厂规定","项目":"切换过程中无异常，电气和机构限位动作正确并符合 制造厂要求","周期":"有载开关在变压器不通电下操作 3 个循环：投运后操作试验按 5.2.3 条规定"}, {"序号":9,"项目":"测量连同分接开关的 变压器绕组回路的直 流电阻","周期":"交接时"}, {"序号":"吊芯时或连接校验后","项目":"a）同变压器要求："}, {"序号":"b）不应出现相邻2个分接位置直流电阻相同或2倍级电阻","项目":"1)测量在连接校验后进行。一般应在所有分接位置测量："}, {"序号":10,"项目":"测量连同分接开关的 变压器绕组变压比","周期":"交接时"}, {"序号":"连接校验后","项目":"同变压器要求","周期":"测量在连接校验正确后进行"}, {"序号":11,"项目":"辅助回路的绝缘试验","周期":"交接时"}, {"序号":"大、小修时","项目":"绝缘电阻不小于lMΩ","周期":"1 ）用 500V～1OOOV绝缘电阻表 测量，"}, ]
检修 | 要求 | 检修工作如条件许可，应尽量安排在检修间内进行：如需在现场进行，应选在无尘土飞扬及其他污染的睛天时进行，施工环境清洁，并应有防尘措施，雨雪天或雾天不应在室外进行。一般不宜在空气相对湿度超过75%的环境条件下进行。如相对湿度大于75%时，应采取必要措施。
检修 | 要求 | 周围空气温度一般不宜低于0℃，分接开关器身温度不宜低于周围空气温度。
检修 | 要求 | 分接开关器身暴露在空气中的时间应符合表3规定。时间计算由开始放油算起，未注油的油室，由揭盖或打开任一堵塞算起，直至开始注油为止。
检修 | 要求 | 施工同时应注意与带电设备保持安全距离，准备充足的施工电源及照明，安排好储油容器、大型机具、拆卸附件的放置地点和消防器材的合理布置等。[ {"序号":1,"环境":"环境温度（℃）","规定参数":">0","undefined":">0","undefined":">0"}, {"序号":2,"环境":"空气相对湿度（%）","规定参数":"65以下","undefined":65～75,"undefined":75～85}, {"序号":3,"环境":"持续时间不大于（h）","规定参数":24,"undefined":16,"undefined":10} ]
检修前的准备 | 检测和注意事项 | 根据运行、维护和试验中发现的缺陷及检修性质，明确检修项目、工艺要求和质量标准。
检修前的准备 | 检测和注意事项 | 根据检修要求准备必要的工器具、仪器设备、材料备品和专用工具。
检修前的准备 | 检测和注意事项 | 组织人力、安排进度、落实责任并按安全工作规程要求办理工作票，完成检修开工手续和安全技术措施。
检修前的准备 | 测试及其他事项 | 根据检修目的，检查有关部位，查看有关缺陷情况，测量必要的数据并进行分析。
检修前的准备 | 测试及其他事项 | 检查各部分密封及渗、漏油情况，并作好记录。
检修前的准备 | 测试及其他事项 | 进行手动和电动分接变换操作，检查各部分动作的正确性。
检修前的准备 | 测试及其他事项 | 记录分接位置，建议调整至整定工作位置。
有载开关 | 电动机构箱检修 | 每年清扫1次，清扫检查前先切断操作电源，然后清理箱内尘土。
有载开关 | 电动机构箱检修 | 检查机构箱密封与防尘情况。
有载开关 | 电动机构箱检修 | 检查电气控制回路各接点接触是否良好。
有载开关 | 电动机构箱检修 | 检查机械传动部位连接是否良好，是否有适量的润滑油。
有载开关 | 电动机构箱检修 | 使用500V～IOOOV绝缘电阻表测量电气控制和信号回路绝缘，电阻值不小于1MΩ。
有载开关 | 电动机构箱检修 | 刹车电磁铁的刹车皮应保持干燥，不可涂油
有载开关 | 电动机构箱检修 | 检查加热器是否良好。
有载开关 | 电动机构箱检修 | 值班员验收：手摇及远方电气控制正反两个方向至少操作各1个循环的分接变换。
切换开关 | 开关检修 | 关闭油室至储油柜之间的阀门，打开油室抽油管上的阀门，降低油室内的油位至油室顶盖下方（放掉约5kg），打开顶盖，按说明书的要求，拧出螺钉。
切换开关 | 开关检修 | 小心吊出切换开关或选择开关芯体（建议在整定工作位置进行），并逐项进行检查与维修。 检修项目： a）清洗油室：排尽油室内的污油，打开油室至储管路上的阀门利用储油柜的油冲洗管道及油室内部，再用合格绝缘油冲洗； b）清洗切换芯体或选择开关动触头转轴：清除切换芯体或选择开关动触头转轴上的游离碳，然后用合格绝缘油冲洗； c）切换开关或选择开关芯体的检查与维修： ——检查所有的紧固件是否松动： ——检查快速机构的主弹簧、复位弹簧、爪卡是否变形或断裂； ——检查各触头编织软连接线有无断股、起毛； ——检查切换开关或选择开关动、静触头的烧损程度；检查载流触头应无过热及电弧烧伤痕迹，主通断触头、过渡触头烧伤情况符合制造厂要求； ——检查过渡电阻是否育断裂， 同时测量直流电阻， 其阻值与产品出厂铭牌数据相比， 其偏差值不大于±10%; ——有条件时，测量切换芯体每相单、双数触头与中性引出点间的回路电阻，其阻值应符合要求； ——检查选择开关槽轮传动机构是否完好。 d）必要时应将切换开关或选择开关芯体解体检查、清洗、维修与更换零部件， 然后测试动作顺序与测量接触电阻，合格后置于起始工作位置。
切换开关 | 开关检修 | 将切换开关或选择开关芯体吊回油室，复装注油。
切换开关 | 开关检修 | 通过储油柜补充绝缘油至规定油位。
分接开关 | 选择器检修 | 有载开关的分接选择器、转换选择器的检修。 检修项目： ——检查分接选择器和转换选择器触头的工作位置； ——检查分接开关连接导线是否正确，绝缘杆有无损伤、分层开裂及变形，紧固件是否紧固，连接导线的松紧程度是否使分接选择器受力变形； ——对带正反调压的分接选择器，检查连接 “K” 端分接引线在 “＋”、“－”位置上与转换选择器的动触头支架（绝缘杆）的间隙不小于10mm； ——检查分接选择器与切换开关的6根连接导线及其绝缘距离与紧固情况，紧固件紧固，连接导线正确完好，无绝缘层破损，并与油室底部法兰的金属构件间应有10mm的间隙； ——检查级进槽轮传动机构是否完好： ——手摇操作分接选择器1→n和n→1方向分接变换，逐挡检查分接选择器触头分合动作和啮合情况，触头接触是否符合要求； ——检查分接选择器和转换选择器动、静触头有无烧伤痕迹与变形； ——检查切换油室底部放油螺栓是否紧固。
分接开关 | 选择器检修 | 组合式有载开关的分接选择器、转换选择器的检查与维修仅在变压器大修时或必要时进行。
自动控制装置 | 检修 | 清扫灰尘，进行功能检查、核对动作整定值是否符合要求、测量接线端子绝缘完好。
在线净油装置 | 检修 | 检修项目： ——外观检查：接地装置可靠，金属部件无锈蚀，承压部件无变形，各部位无渗油； ——缺相试验：电源缺相时滤油装置应退出运行并发信； ——油路堵塞试验：油路堵塞时，净油装置应能够显示压力异常，并能够抑制压力上升或退出运行，连接部位无渗漏油； ——绝缘电阻测试：使用500V～1OOOV 绝缘电阻表测量电气回路绝缘，电阻值不小于1MΩ； ——在线净油装置的检修、更换滤芯和部件可在不停电状况下进行。检修完毕后要在滤油机内部进行循环、补油、 放气， 投入运行时应短时退出有载分接开关油流控制继电器（或气体继电器）的跳闸压板，并将育载开关控制方式转换到 “就地”，滤油30min 无异常后恢复。投运24h后分别从滤芯进出油口取样进行微水、耐压测试，比较在线净油装置使用效果； ——装有在线净油装置的变压器有载分接开关油的耐压、含水量测试取样一律从滤油机管路上的取样阀抽取； ——在线净油装置故障及滤芯失效应及时处理。
附件 | 检修 | 见DL/T573相应部分
无励磁开关 | 检修工艺 | [ {"序号":1,"部位":""}, {"序号":"操作机构","部位":"拆卸","检修内容":"常用工具","检修方法":"应先将开关调整到极限位置，安装法兰应做定位标记，三相联动的传动机构拆卸前也应做定位标记"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"灵活性","检修方法":""}, {"序号":"目测","部位":"a）松开上方头部定位螺栓，转动操作手柄应灵活无卡滞，若转动不 灵活应进一步检查卡滞的原因；"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"密封性","检修方法":"","工艺质量要求":"转动轴密封良好无渗漏油现象，如有渗漏油现象应适当调整压紧螺母，仍无效则更换密封垫"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"指示","检修方法":"","工艺质量要求":"检修前应调整到极限位置，解开传动连接应做好标记，分接实际位置应与指示位置一致，否则应进行调整"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"定位、限位、联动的一致性","检修方法":"","工艺质量要求":"a）逐级手摇时检查定位螺栓应处在正确位置，"}, {"序号":2,"部位":"开关","检修内容":"完整性","检修方法":"目测","工艺质量要求":"应齐全、完整无缺损，所有紧固件均应拧紧、锁住，无松动"}, {"序号":3,"部位":""}, {"序号":"触头","部位":""}, {"序号":"表面","部位":""}, {"序号":"目测","部位":"a）触头表面应光洁，无氧化变色、镀层脱落及碰伤痕迹，弹簧无松 动："}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"接触电阻","检修方法":"测量","工艺质量要求":"动、静触头间接触电阻应符合产品要求"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"压力试验","检修方法":"塞尺","工艺质量要求":"触头接触压力均匀、 接触严密，或用0.02mm塞尺检查应插不进"}, {"序号":"","部位":"","检修内容":"触头分接线","检修方法":"目测","工艺质量要求":"所有紧固件、分接线均应连接牢固，无放电、过热、烧损、松动现象，发现松动应拧紧、锁住"}, {"序号":4,"部位":""}, {"序号":"绝缘件","部位":""}, {"序号":"完整性和清洁","部位":""}, {"序号":"目测","部位":"a）绝缘件、绝缘筒和支架应完好，无受潮、破损、剥离开裂或变形、 放电，表面清洁无油垢：发现表面脏污应用无绒毛的白布擦拭干净，绝缘筒如有严重剥裂变形时应更换；"}, {"序号":5,"部位":""}, {"序号":"操作机构","部位":""}, {"序号":"复装","部位":""}, {"序号":"常用工具","部位":"a）先检查密封面应平整无划痕，无漆膜，无锈蚀，更换密封垫；"}, ]
有载开关常见故障 | 排除方法 | [ {"序号":1,"故障特征":"联动或连动保护动作","故障原因":"交流接触器剩磁或油污造成失电延时，顺序开关故障或交流接触器动作配合不当","检查与排除方法":"检查交流接触器失电是否延时返回或卡滞， 顺序开关触点动作顺序是否正确。清除交流接触器铁芯油污，必要时予以更换。调整顺序开关顺序或改进电气控制回路，确保逐级控制分接变换"}, {"序号":2,"故障特征":"手摇操作正常，而就地 电动操作拒动","故障原因":"无操作电源或电动机控制回路故障， 如手摇机构中弹簧片未复位，造成闭锁开关触点未接通","检查与排除方法":"检查操作电源和电动机控制回路的正确 性，消除故障后进行整组联动试验"}, {"序号":3,"故障特征":"电动操作机构动作过 程中，空气开关跳闸","故障原因":"顺序开关组安装移位或联动保护动 作","检查与排除方法":"用灯光法分别检查S11～S13(1→n）与 S12～S13 (n→1）的分合程序，调整安装位置"}, {"序号":4,"故障特征":"电动机构仅能一个方向分接变换","故障原因":"限位机构未复位","检查与排除方法":"手拨动限位机构，滑动接触处加少量油脂润滑"}, {"序号":5,"故障特征":"有载开关无法控制操 作方向","故障原因":"电动机电容器回路断线、接触不良或电容器故障","检查与排除方法":"检查电动机电容器回路，并处理接触不良、断线或更换电容器"}, {"序号":6,"故障特征":"电动机构正、反两个方 向分接变换均拒动","故障原因":"无操作电源或缺相，手摇闭锁开关触点未复位","检查与排除方法":"检查三相电源应正常，处理手摇闭锁开关触点应接触良好"}, {"序号":7,"故障特征":"远方控制拒动，而就地 电动操作正常","故障原因":"远方控制回路故障","检查与排除方法":"检查远方控制回路的正确性，消除故障后进行整组联动试验"}, {"序号":8,"故障特征":"远方控制和就地电动 或手动操作时，电动机构动作，控制回路与电动机构分接位置指示正常一致，而电压表、电流表均无相应变动","故障原因":"有载开关拒动、有载开关与电动机构联结脱落，如垂直或水平转动联结销脱落","检查与排除方法":"检查有载开关位置与电动机构指示位置 一致后，重新连接然后做联结校验"}, {"序号":9,"故障特征":"箱体进水，腐蚀机械构 件和电气元件","故障原因":"箱体密封不良，箱盖扣紧铰链机构不合理","检查与排除方法":"检查箱盖和箱体结合面是否平行和平整， 密封条是否有足够弹性，调整箱盖和箱体结合面的啮合程度，必要时更换密封条"}, {"序号":10,"故障特征":"切换开关切换时间延长、缩短或不切换","故障原因":"储能拉簧疲劳，拉力减弱、断裂或机械卡死","检查与排除方法":"更换储能弹簧或拉簧或检修传动机械"}, {"序号":11,"故障特征":"有载开关与电动机构 分接位置不一致","故障原因":"有载开关与电动机构连接错误","检查与排除方法":"查明原因并进行连接校验"}, {"序号":12,"故障特征":"有载开关储油柜油位异常升高","故障原因":"如调整储油柜油位后，仍继续出现类似故障现象，应判断为油室密封缺陷， 造成油室中油与变压器本体油互相渗漏。"}, {"序号":"油室内放油螺栓未拧紧，亦会造成渗漏油","故障特征":"有载开关揭盖寻找渗漏点，如无渗漏油， 则应吊出芯体， 抽尽油室中绝缘油，在变压器本体油压下观察油室内壁，检查分接引线螺栓及转轴密封等处是否有渗漏油。然后， 更换密封件或进行密封处理。有放气孔或放油螺栓的应紧固螺栓或更换密封圈"}, {"序号":13,"故障特征":"变压器本体内绝缘油的色谱分析中氢、乙烃和总烃含量异常超标","故障原因":"对变压器本体绝缘油进行色谱跟踪分析，如溶解气体各组分比例与开关油室的溶解气体各组分比例接近，或停止分接变换操作，对变压器本体绝缘油进行色谱跟踪分析，如溶解气体组分含量与产气率呈下降趋势，则判断为油室的绝缘油掺漏到变压器本体中C2H2：H2气体比值（DL/T7252一2000)","检查与排除方法":"有载开关揭盖寻找渗漏点，如无渗漏油，则应吊出芯体，抽尽油室中绝缘油，在变压器本体油压下观察油室内壁，检查分接引线螺栓及转轴密封等处是否有渗漏油。然后， 更换密封件或进行密封处理。有放气孔或放油螺栓的应紧固螺栓或更换密封圈"}, {"序号":14,"故障特征":"运行中气体继电器频繁发信动作","故障原因":"吸湿器堵塞、气体继电器安装管路水平倾斜角不符合安装要求、油室内存在局部放电源，造成气体的不断积累","检查与排除方法":"a）","undefined":"检查油耐压是否小于表l规定；"}, {"序号":"b）","故障特征":"检查吸温器呼吸是否通畅；"}, {"序号":"c）","故障特征":"气体继电器安装管路水平倾斜角＞2%；"}, {"序号":"d）","故障特征":"吊芯检查触头接触压力是否偏小，有否悬浮电位放电，连线或限流电阻有否断裂、 接触不良而造成经常性的局部放电。应及时消除悬浮电位放电及其不正常局部放电源"}, {"序号":15,"故障特征":"分接选择器或选择开 关静触头支架弯曲变形 造成变压器绕组直流电 阻超标，分接变换拒动或内部放电等","故障原因":"分接选择器或选择开关绝缘支架材质不良，分接引线对其受力及安装垂直度不符合要求","检查与排除方法":"a）更换静触头绝缘支架。 纠正分接引线不应使分接开关受力。"}, {"序号":16,"故障特征":"连同变压器绕组测量 直流电阻时呈不稳定状 态","故障原因":"运行中长期不动作或长期无电流通 过的静触点接触面形成一层膜或油污等造成接触不良","检查与排除方法":"每年结合变压器小修， 进行3个循环的分接变换"}, {"序号":17,"故障特征":"切换开关吊芯复装后，测量连同变压器绕组直流电阻，发现在转换选择器不变的情况下，相邻二分接位置直流电阻值相同或为二个级差电阻值","故障原因":"切换开关拨臂与拐臂错位，不能同步动作，造成切换开关拒动，仅选择开关动作","检查与排除方法":"a）重新吊装切换开关，将拨臂与拐臂置于同一方向，使拨臂在拐臂凹处就位；"}, {"序号":18,"故障特征":"储能机构失灵","故障原因":"有载开关干燥后无油操作；"}, {"序号":"误拨枪机使机构处于脱扣状态","故障特征":"a）严禁干燥后无油操作；"}, {"序号":19,"故障特征":"切换开关动触头的Y 形臂中性线对主触头之间放电，造成变压器二分接间短路故障","故障原因":"切换开关Y形臂中性线，为裸多股软线，易松散并坐落在切换开关相间分接接头间，在级电压下易击穿放电","检查与排除方法":"切换开关Y形臂中性线加包绝缘"}, {"序号":20,"故障特征":"有载开关有局部放电 或爬电痕迹","故障原因":"紧固件或电极有尖端放电； 紧固件松动或悬浮电位放电","检查与排除方法":"排除尖端， 加固紧固件，消除悬浮放电"}, {"序号":21,"故障特征":"断轴","故障原因":"有载开关与电动机构连接错位；分接选择器严重变形","检查与排除方法":"a）检查分接选择器受力变形原因，予以处理或更换转轴；"}, ]
无励磁开关 | 常见故障及其排除方法 | [ {"序号":1,"故障特征":""}, {"序号":"触头过热","故障特征":""}, {"序号":"触头（弹簧）压力不足，接触不良","故障特征":"塞尺检查，测量接触电阻，检查触头有无过热色斑；"}, {"序号":"","故障特征":"","故障原因":"引出线连接（或焊接）不良","检查与排除方法":"重新焊接"}, {"序号":2,"故障特征":""}, {"序号":"电压比不符合规律","故障特征":"分接位置乱挡","故障原因":"操作机构和无励磁开关的连接，重新连接并进行连接校验"}, {"序号":"","故障特征":"","故障原因":"分接引线接错","检查与排除方法":"脱开无励磁开关测量变压器分接引线，确定分接引线序号后重新连接"}, {"序号":"","故障特征":"","故障原因":"触头严重接触不良","检查与排除方法":"检查触头接触情况"}, {"序号":3,"故障特征":"局部放电量超标，发生绝缘故障","故障原因":"绝缘件劣化，绝缘件介损偏高","检查与排除方法":"更换绝缘件"}, {"序号":"","故障特征":"","故障原因":"紧固件松动，电极尖端放电","检查与排除方法":"紧固、打磨处理，增加均压装置"}, {"序号":"","故障特征":"","故障原因":"过电压","检查与排除方法":"分析过电压情况和提出对策，落实对策"}, {"序号":4,"故障特征":"离合器或轴的变形与 剪断","故障原因":"零部件机械强度和机械刚度不足，操作力矩增大","检查与排除方法":"分析操作力矩增大原因， 消除卡涩， 更换操作机构或传动轴"}, {"序号":5,"故障特征":"超越终端，造成分接位置错位","故障原因":"一般开关本体不设限价装置，仅在操作机构上设置限位，操作机构限位失灵或安装错位","检查与排除方法":"操作机构限位，操作机构和开关对应情况， 确保操作机构限位正确有效， 重新连接并进行连接校验"}, {"序号":6,"故障特征":""}, {"序号":"触头烧坏，开关内部 放电或开关烧毁","故障特征":"触头接触不良甚至未接触","故障原因":"更换损坏部件，调整触头位置"}, {"序号":"","故障特征":"","故障原因":"保作机构指示挡位与开关本体实际分接位置不一致，操作机构上的定位件未定位","检查与排除方法":"检查操作机构调挡是否灵活， 转动到指定挡位时，操作机构上的定位件是否在自由状态下定位"}, {"序号":"","故障特征":"","故障原因":"操作错误， 操作机构不到位","检查与排除方法":"测量变压器绕组的直流电阻，判断变压器绕组是否损坏， 变压器绕组完好可更换分接开关"}, {"序号":"","故障特征":"","故障原因":"操作机构已经到位，触头合不到位","检查与排除方法":"机构和开关连接是否正确， 重新连接并进行连接校验"}, {"序号":"","故障特征":"","故障原因":"开关机构的刚性不够或动触头变形","检查与排除方法":"检查机构和触头，更换"}, {"序号":7,"故障特征":"触头接触电阻超标","故障原因":"长期不变换分接位置，触头上存在氧化膜、油膜","检查与排除方法":"进行5个循环以上分接变换操作后再次测量"}, {"序号":8,"故障特征":"开关无法转动","故障原因":"操作机构机械卡死","检查与排除方法":"打开操作机构检查并处理"}, {"序号":"","故障特征":"","故障原因":"绝缘操作杆未插入开关主轴，而是插入绝缘筒","检查与排除方法":"a）拆下无励磁开关操作机构法兰与变压器油箱上部开关固定法兰螺栓："}, {"序号":9,"故障特征":"挡位变动电阻值不变，且机构转动力矩很小","故障原因":"绝缘操作杆槽口未插入开关本体主轴或操作杆断裂","检查与排除方法":"检查转动操作机构有无调挡手感，若无调挡手感，便可判断绝缘操作杆槽口未插入开关本体主轴。处理方法同“绝缘操作杆未插入开关主铀，而是插入绝缘筒”"}, {"序号":10,"故障特征":"电阻值有时很大甚至不通，轻轻转动机构后有时正常","故障原因":"开关安装时机构与本体间配合不 到位","检查与排除方法":"让机构的定位装置往两个方向运动，再测试电阻，结果某一方向上电阻比定位位置电阻更小，重新安装、调试机构"} ]
溶解气体在线监测装置 | 解释说明 | 安装在充油电气设备本体上或附近，可对变压器油中溶解气体组分含量进行连续或周期性自动监测的装置。 一般由油样采集与油气分离、气体检测、数据采集与控制、通信与辅助等部分组成。
变压器油中溶解气体 | 解释说明 | 由各种原因形成的溶解于变压器油中的气体。
特征气体 | 解释说明 | 对判断充油电气设备内部故障有价值的气体，即氢气（H2）、甲烷（CH4）、乙烷（C2H6）、乙烯（C2H4）、乙烃（C2H2）、 一氧化碳（CO）、 二氧化碳（CO2）。 [DL/T 722 2014， 定义3.1]
总烃 | 解释说明 | 烃类气体含量的总和，即甲烷（CH4）、乙烷（C2H6）、乙烯（C2H4）、乙烃（C2H4）含量的总和。 [DL/T 722 2014， 定义3.2]
油气分离 | 解释说明 | 将溶解于油中的气体脱离出来的过程。
相对标准偏差 | 解释说明 | 标准偏差与计算结果算术平均值的比值，可用于描述在线监测装置对同一被测信号连续测量所得结果之间的精密度及重复性。
变压器 | 油样采集与油气分离 | 油样采集部分与被监测设备的油箱阀门相连，完成对变压器油的取样。油气分离部分实现油中溶解气体与变压器油的分离。
变压器 | 气体检测 | 气体检测部分完成油气分离后的混合气体组分含量检测。
变压器 | 数据采集与控制 | 完成信号采集与数据处理，实现分析过程的自动控制等。
变压器 | 通信 | 通信部分用于实现其他设备与本装置的通信，应采用满足监测数据和控制指令传输要求的标准通信接口和规约。
变压器 | 辅助部分 | 辅助部分是用于保证装置正常工作的其他相关部件，例如恒温控制、载气瓶、管路等。
变压器 | 多组分在线监测装置 | 监测变压器油中溶解气体组分6种及以上的监测装置，用于缺陷或障碍预警和故障类型诊断。监测量应包括氢气（H2）、甲烷（CH4）、乙烷（C2H6）、乙烯（C2H4）、乙烃（C2H4）、氧化碳（CO）。常用的是包含二氧化碳（C02）在内的7种特征气体的监测装置。氧气（O2）和氮气（N2）为可选监测量。
变压器 | 通用技术要求 | 变压器油中溶解气体在线监测装置的基本功能、绝缘性能、电磁兼容性能、环境适应性能、机械 性能、外壳防护性能、可靠性及外观和结构等通用技术要求应符合DL/T 1498.1—2016的规定。
变压器 | 接入安全性要求 | 变压器油中溶解气体在线监测装置的接入不应便被监测设备或邻近设备出现安全隐患，如绝缘性能降低、密封破坏等；油样采集与油气分离部件应能承受油箱的正常压力，对变压器油进行处理时产生的正压与负压不应引起油渗漏；应不破坏被监视设备的密封性，采样部分不应引起外界水分和空气的渗入。
变压器 | 油样采集要求 | 油样采集部分要求如下． a)循环油工作方式：油气采集部分需进行严格控制，应满足不污染油、循环取样不消耗油等条件。 所取油样应能代表变压器中油的真实情况， 取样方式和回油不影响被监测设备的安全运行。 b)非循环油工作方式：分析完的油样不允许回注主油箱， 应单独收集处理， 一次排放油量不大于 100mL。所取油样应能代表变压器中油的真实情况， 取样方式不影响被监测设备的安全运行。
变压器 | 取样管路要求 | 油管应采用不锈钢或紫铜等材质， 油管外可加装管路伴热带、 保温管等保温部件及防护部件，以保证变压器油在管路中流动顺畅。
变压器 | 功能要求 | 变压器油中溶解气体在线监测装置应满足的基本功能如下： a)在线监测装置应具备长期稳定工作能力， 装置应具备油样校验接口和气样校验接口，装置生产厂家应提供校验用连接管路及校验方法； b)在线监测装置的最小检测周期不大于表3和表4要求，且检测周期可通过现场或远程方式进行设定； c)具有故障报警功能（如数据超标报警、 装置功能异常报警等）； d)多组分在线监测装置分析软件应能对检测结果进行分析， 并具有相应的常规综合辅助诊断功能； e)多组分在线监测装置应具有独立的油路循环功能，用于清洗管路； f)多组分在线监测装置应具有恒温、 除湿等功能； g)少组分在线监测装置至少应监测氢气（H2）或乙烃（C2H2）等关键组分含量。
在线监测装置 | 测量误差 | [ {"检测参量":"(µL/L)","检测范围":"测量误差限值"}, {"检测参量":"（A级）","检测范围":"测量误差限值"}, {"检测参量":"（B级）","检测范围":"测量误差限值"}, {"检测参量":"氢气（H2）","检测范围":"2～20 ","undefined":"±2µL/L或"}, {"检测参量":"±30%","检测范围":"±6µL/L","undefined":"±8µL/L"}, {"检测参量":"","检测范围":"20～2000 ","undefined":"±30%","undefined":"±30%","undefined":"±40%"}, {"检测参量":"乙烃（C2H2）","检测范围":"0.5～5 ","undefined":"±0.5µL/L或"}, {"检测参量":"±30%","检测范围":" ±l.5µL/L ","undefined":"±3µL/L"}, {"检测参量":"","检测范围":"5～1000 ","undefined":"±30%","undefined":"±30%","undefined":"±40%"}, {"检测参量":"甲烷（CH4）、乙烯（C2H4）、乙烷（C2H6）","检测范围":"05～10 ","undefined":"±0.5µL/L或"}, {"检测参量":"±30%","检测范围":"±3µL/L","undefined":"±4µL/L"}, {"检测参量":"","检测范围":10～1000,"undefined":"±30%","undefined":"±30%","undefined":"±40%"}, {"检测参量":"一氧化碳（CO)","检测范围":25～100,"undefined":"±25µL/L或"}, {"检测参量":"±30%","检测范围":"±30µL/L"}, {"检测参量":"","检测范围":"±40µL/L"}, {"检测参量":"","检测范围":"100～5000 ","undefined":"±30%","undefined":"±30%","undefined":"±40%"}, {"检测参量":"二氧化碳（C02）","检测范围":25～100,"undefined":"±25µL/L或"}, {"检测参量":"±30%","检测范围":"±30µL/L","undefined":"±40µL/L"}, {"检测参量":"","检测范围":"100～15000 ","undefined":"±30%","undefined":"±30%","undefined":"±40%"}, {"检测参量":"总烃","检测范围":"2～20 ","undefined":"±2µL/L或"}, {"检测参量":"±30%","检测范围":"±6µL/L","undefined":"±8µL/L"}, {"检测参量":"","检测范围":"20～4000 ","undefined":"±30%","undefined":"±30%","undefined":"±40%"}, {"检测参量":"检测参量","检测范围":"检测范围"}, {"检测参量":"(µL/L)","检测范围":"测量误差限值"}, {"检测参量":"（A级）","检测范围":"测量误差限值"}, {"检测参量":"（B级）","检测范围":"测量误差限值"}, {"检测参量":"氢气（H2）","检测范围":5～50,"undefined":"±5µL/L或"}, {"检测参量":"±30%","检测范围":"±20µL/L","undefined":"±25µL/L"}, {"检测参量":"","检测范围":50～2000,"undefined":"±30%","undefined":"±30%","undefined":"±40%"}, {"检测参量":"乙烃（C2H2）","检测范围":1～5,"undefined":"±1µL/L或"}, {"检测参量":"±30%","检测范围":"±3µL/L","undefined":"±4µL/L"}, {"检测参量":"","检测范围":5～200,"undefined":"±30%","undefined":"±30%","undefined":"±40%"}, {"检测参量":"一氧化碳（CO)","检测范围":"25～100 ","undefined":"±25µL/L或"}, {"检测参量":"±30%","检测范围":"±30µL/L","undefined":"±40µL/L"}, {"检测参量":"","检测范围":100～2000,"undefined":"±30%","undefined":"±30%","undefined":"±40%"}, {"检测参量":"（H2 CO C2H4 C2H2）","检测范围":5～50,"undefined":"±5µL/L或"}, {"检测参量":"±30%","检测范围":"±20µL/L","undefined":"±25µL/L"}, {"检测参量":"","检测范围":50～2000,"undefined":"±30%","undefined":"±30%","undefined":"±40%"}, ]
在线监测装置 | 其他指标 | [ {"参 量":"最小检测周期","要 求":"≤4h"}, {"参 量":"取油口耐受压力","要 求":"≥0.6MPa"}, {"参 量":"载气瓶使用时间","要 求":"≥400次"}, {"参 量":"测量重复性","要 求":"在重复性条件下，6次测试结果的相对标准偏差σR≤5%"}, {"参 量":"参 量","要 求":"要 求"}, {"参 量":"最小检测周期","要 求":"≤36h"}, {"参 量":"取油口耐受压力","要 求":"≥0.6MPa"}, {"参 量":"测量重复性","要 求":"在重复性条件下，6次测试结果的相对标准偏差σR≤5%"} ]
试验项目 | 试验环境 | 试验环境要求应符合DL/T 1432.2的相关规定。
监测装置 | 通用技术条件试验 | 通用技术条件试验项目包括：基本功能检验、 绝缘性能试验、 电磁兼容性能试验、 环境适应性能试验、机械性能试验、外壳防护性能试验、 可靠性评定以及结构和外观检查。 这些项目的试验方法、试验后监测装置应满足的性能要求应符合DL/T 1498.1-2016的相关规定。
监测装置 | 测量误差试验 | 受试装置处于正常工作状态， 试验期间不允许进行任何设置。 试验采集的油样按所含气体组分含量划分应满足下列要求： a）多组分在线监测装置检验： 1）总烃含量小于10µL/L的油样1个，其中乙烃（C2H2）接近最低检测限值（允许偏差≤0.5µL/L)； 2）总烃含量介于10µL/L和150µL/L之间的油样不少于3个； 3）总烃含量介于150µL/L和最高检测限值之间的油样不少于3个。 b）少组分在线监测装直检验：介于最低检测限值和最高检测限值之间的油样不少于3个。油中溶解气体组分含量由实验室气相色谱仪确定，试验方法应符合 OBIT 17623。试验时，应配制含多气体组分的油样， 必要时也可配制含单一气体组分的油样。 各油样中气体组分的测最误差均需符合6.6.1中测量误差要求。
监测装置 | 测量重复性试验 | 对于多组分在线监测装置，针对总烃不小于50µL/L的混合油样， 在线监测装置连续进行6次油中溶解气体分析， 重复性以烃怪测量结果的σR表示， σR 应不大于5%。 对于少组分在线监测装置，针对氢气或乙烃不小于50µL/L的油样， 在线监测装置连续进行6次油中溶解气体分析， σR 应不大于5%。 σR的计算公式为：n——测量次数； Ci——第i次测量结果； C——n次测量结果的算术平均值； i——测量序号。
监测装置 | 最小检测周期试验 | 最小检测周期指正常工作条件下， 在线监测装置从本次检测进样到下次检测进样所需的最短时间。 最小检测周期应满足表3和表4的要求。
监测装置 | 数据传输试验 | 将在线监测装置与计算机进行通信连接， 应能够进行数据就地导出。
监测装置 | 数据分析功能检查 | 将在线监测装置与计算机进行通信连接， 检查上传的数据和谱图应满足以下要求： a）多组分监测装置应提供组分含量，能计算绝对产气速率、相对产气速率， 并可采用报表、 趋势图、 单一组分显示、 多组分同时显示等多种显示方式， 并具有预警和故障诊断功能。 b）少组分监测装置应至少可以监测氢气（H2）或乙快（C2H2）等关键气体组分含量， 并具有故障预警功能。
变压器 | 检验类别 | 装置检验分型式试验、出厂试验、 交接试验和现场试验四类。 变压器油中溶解气体在线监测装置检验项目按表5中的规定进行。
变压器 | 型式试验 | 型式试验是制造厂将装置送交具有资质的检测单位， 由检测单位依据试验条目完成试验， 试验项目按表5中的检验项目逐项进行， 并出具型式试验报告。 有以下情况之一时，应进行型式试验： a）新产品定型； b）连续批量生产的装置每4年一次； c）正式投产后，如设计、工艺材料、元器件有较大改变， 可能影响产品性能时； d）产品停产一年以上又重新恢复生产时； e）出厂试验结果与型式试验有较大差异时； f）国家技术监督机构或受其委托的技术检验部门提出型式试验要求时； g）合同规定进行型式试验时。
变压器 | 出厂试验 | 每台装置出厂前，应由制造厂的检验部门进行出厂试验，检验项目按表5中规定的检测项目逐项进行，全部检验合格后，附有合格证方可允许出厂。
变压器 | 交接试验 | 在装置安装完毕后、 正式投运前， 由运行单位开展试验， 装置试验合格后， 方可运行。 测量误差试验方法与现场试验相同。
变压器 | 现场试验 | 现场试验是现场运行单位或具有资质的检测单位对现场待测装置性能进行的测试。现场试验一般分两种情况： a）定期例行校验， 校验周期为1年～2年； b）必要时。 检验项目按表5中规定的检测项目逐项进行。 现场试验时，测量误差试验可采用以下两种方式： a）采集被监测设备本体油样进行试验， 与实验室气相色谱仪检测结果进行比对； b）配制一定气体组分含量的油样进行试验， 与实验室气相色谱仪检测结果进行比对。 测量误差试验一般测取1个～3个测试点， 检验结果应能满足表l和表2中测量误差限值要求。
变压器 | 标志 | 每台装置应有明晰的铭牌，且应包含以下内容： a）装置型号； b）装置全称； c)制造厂全称及商标； d）出厂年月及编号。
变压器 | 标准 | 装置的包装储运图示标志应符合GB/T 191 的要求。 包装箱上应有如下标记： a) 发货厂名、 装置名称、 型号； b）包装箱外形及毛重； c）包装箱外面书写 “防潮 ”“ 小心轻放” “不可倒置” 等字样。
变压器 | 包装 | 装置包装前应进行下列检查： a)装置的合格证书、 产品说明书、 出厂检测报告、 装箱清单、 附件、 备品备件齐全； b)装置外观无损伤； c)装置表面无灰尘。
变压器 | 包装 | 装置应有内包装和外包装， 包装应有防尘、 防雨、 防水、防潮、 防震等措施。
变压器 | 运输 | 装置应适用于陆运、空运、水（海）运，运输装卸应按包装箱上的标准进行操作。
变压器 | 贮存 | 包装好的装置应存贮在环境温度为25℃～＋55℃、湿度不大于85%的库房内， 室内无酸、碱、盐及腐蚀性、 爆炸性气体， 不受灰尘雨雪的侵蚀。
配电变压器 | 解释说明 | 三相最大额定容量为2500kVA，单相最大容量为833kVA的电力变压器。
中型变压器 | 解释说明 | 三相最大额定容量为100MVA，单相最大容量为33．3MVA的电力变压器。
大型变压器 | 解释说明 | 超过3．2规定的容量限值的电力变压器。
周期性负载 | 解释说明 | 周期性变化的负载(周期持续时间通常为24 h)，该负载是按一个周期内累积的老化量来考虑的，它可以是正常负载，也可以是长期急救负载。
正常周期性负载 | 解释说明 | 在周期性负载中，在某段时间内环境温度较高，或施加了超额定负载的电流。但可以由其他时间内环境温度较低，或施加低于额定负载电流的电流所补偿。从热老化的观点出发，只要相对热老化率大于1的各周期中的老化值能被相对热老化率小于1的老化值所补偿，那么，这种周期性负载可以认为与正常环境温度下施加额定负载是等效的。这一原理可用于长时间的周期性负载运行中。
长期急救负载 | 解释说明 | 由于系统中某些设备长时间退出运行而引起的一种负载方式．在变压器达到一个新的、较高的稳态温度之前，这些设备不会重新投入运行。
短期急救负载 | 解释说明 | 由于系统中发生了一个或多个事故，严重干扰了系统的正常负载分配，从而产生的暂态(少于30 min)严重过负载。
热点 | 解释说明 | 若无另行规定，是指各绕组中的最热点。
相对热老化率 | 解释说明 | 在给定的热点温度下，与参考热点温度下的绝缘老化率相比，变压器的绝缘老化呈降低或加快的速率。
变压器绝缘寿命 | 解释说明 | 从绝缘起始状态到正常运行中由于热老化、绝缘场强、短路应力或机械位移而导致高电气故障危险率发生的最终状态之间的全部时间。
寿命损失百分数 | 解释说明 | 一段时间(通常为24 h)内以小时计的等效老化值乘以100再除以变压器的预期绝缘寿命。此以小时计的等效老化值由相对老化率与小时数相乘得出。
热改性纸 | 解释说明 | 经过化学处理的纤维素纸，其分解率得以降低。通过局部消除水分形成的媒质(如在氰乙化物中)或通过使用稳定剂(如在胺化物、双氰胺中)来抑制水分形成以减少老化的影响。如果纸的寿命满足了ANSI／IEEE C57．100准则的要求：在110℃的密闭管中放置65 000 h或在按下式给出的其他时间／温度组合下仍保持50％的张力，则可认为纸已得到改性： 由于现在使用的热改性化学药品含氮，而在硫酸盐纸浆中没有氮，因此化学改性的程度是通过对处理过的纸中的氮含量进行测定来确定的。当按ASTMD-982进行测量时，热改性纸的含氮量典型值介于1％和4％之间。 注：本定义于2003年10月7日由IEEE变压器委员会热改性纸定义工作组批准。
非导向强迫油流 | 解释说明 | 表示从热交换器或散热器泵出的油自由地流入油箱中，不强迫其流过绕组(绕组内部的油流可以在垂直冷却通道中轴向流动，也可以在水平冷却通道中辐向流动，可以带或不带曲折形流动)。
非导向自然油流 | 解释说明 | 表示从热交换器或散热器流出的油自由地流入油箱中，不强迫其流过绕组(绕组内部的油流可以在垂直冷却通道中轴向流动，也可以在水平冷却通道中辐向流动，可以带或不带曲折形流动)。
导向油流 | 解释说明 | 表示从热交换器或散热器泵出的油大部分是强迫地流过绕组(绕组内部的油流可以是在垂直冷却通道中轴向流动，也可以在水平冷却通道中曲折形流动)。
设计环境温度 | 解释说明 | [ {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"符号","undefined":"意义","undefined":"单位"}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"C","undefined":"热容","undefined":"J/K"}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"c","undefined":"比热容","undefined":"J/(kg•K）"}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"DP","undefined":"聚合度","undefined":""}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"D","undefined":"差分方程中的差分算子","undefined":""}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"g","undefined":"绕组平均温度对油平均温度(油箱内)的梯度","undefined":"K"}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"gr","undefined":"额定电流下绕组平均温度对油平均温度(油箱内)的梯度","undefined":"K"}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"mA","undefined":"铁心和线圈装配体的质量","undefined":"kg"}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"mT","undefined":"油箱和配件的质量","undefined":"kg"}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"mo","undefined":"油质量","undefined":"kg"}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"mw","undefined":"线圈质量","undefined":"kg"}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"H","undefined":"热点系数","undefined":""}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"k11","undefined":"热模型常数","undefined":""}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"k21","undefined":"热模型常数","undefined":""}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"k22","undefined":"热模型常数","undefined":""}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"K","undefined":"负载系数(负载电流／额定电流)","undefined":""}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"L","undefined":"所考虑时间期限的总老化","undefined":"h"}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"n","undefined":"所考虑期间内每个时间间隔的序数","undefined":""}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"N","undefined":"所考虑期间内的时间间隔的总数","undefined":""}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"OD","undefined":"ODAN、ODAF或ODWF冷却","undefined":""}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"OF","undefined":"OFAN、OFAF或OFWF冷却","undefined":""}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"ON","undefined":"()NAN或ONAF冷却","undefined":""}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"P","undefined":"施加损耗","undefined":"W"}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"Pt","undefined":"绕组涡流损耗标么值","undefined":"P.u."}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"Pw","undefined":"绕组损耗","undefined":"W"}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"R","undefined":"额定电流下负载损耗与空载损耗的比值","undefined":""}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"Rt","undefined":"主分接下负载损耗与空载损耗的比值","undefined":""}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"R","undefined":"R11分接下负载损耗与空载损耗的比值","undefined":""}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"R","undefined":"最小分接下负载损耗与空载损耗的比值","undefined":""}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"R","undefined":"最大分接下负载损耗与空载损耗的比值","undefined":""}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"s","undefined":"拉普拉斯算子","undefined":""}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"t","undefined":"时间变量","undefined":"min"}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"taPr","undefined":"主分接数","undefined":""}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"taPr","undefined":"R+1分接数","undefined":""}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"taP","undefined":"最小分接数","undefined":""}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"V","undefined":"最大分接数","undefined":""}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"Vn","undefined":"相对老化率","undefined":""}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"χ","undefined":"第n个时间间隔内的相对老化率","undefined":""}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"y","undefined":"总损耗对顶层油(油箱内)温升的指数幂(油指数)","undefined":""}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"θa","undefined":"电流对绕组温升的指数幂(绕组指数)","undefined":""}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"θE","undefined":"环境温度","undefined":"℃"}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"θh","undefined":"年加权环境温度","undefined":"℃"}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"θ","undefined":"热点温度","undefined":"℃"}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"θ","undefined":"月平均温度","undefined":"℃"}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"θ","undefined":"最热月的月平均温度，按GB l094.2的规定","undefined":"℃"}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"θ","undefined":"所考虑负载下的顶层油(油箱内)的温度","undefined":"℃"}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"","undefined":"年平均温度，按GB 1094.2的规定","undefined":"℃"}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"","undefined":"平均的油时间常数","undefined":"min"}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"","undefined":"绕组时间常数","undefined":"min"}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"","undefined":"额定负载(空载损耗+负载损耗)下底部油(油箱内)温升","undefined":"K"}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"","undefined":"所考虑负载下的热温度对顶层油温(油箱内)的梯度","undefined":"K"}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"","undefined":"开始时热点温度对顶层油温(油箱内)的梯度","undefined":"K"}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"","undefined":"额定电流下热点温度对顶层油温(油箱内)的梯度","undefined":"K"}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"","undefined":"所考虑负载下的顶层油(油箱内)温升","undefined":"K"}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"","undefined":"开始时的顶层油(油箱内)温升","undefined":"K"}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"","undefined":"所考虑负载下的平均油(油箱内)温升","undefined":"K"}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"","undefined":"额定负载(空载损耗+负载损耗)下平均油(油箱内)温升","undefined":"K"}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"","undefined":"额定损耗(空载损耗负载损耗)下顶层油(油箱内)稳态温升","undefined":"K"}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"","undefined":"由于包围体而修正的顶层油温升(油箱内)","undefined":"K"}, {"用于规定允许绕组平均温升、顶层油温升及热点温升的环境温度。":"","undefined":"由于包围体而附加的顶层油温升(油箱内)","undefined":"K"} ]
超铭牌额定值负载效应 | 概述 | 正常预期寿命值通常是以设计的环境温度和额定运行条件下的连续工况为基础的。当负载超过铭牌额定值和／或环境温度高于设计环境温度时，变压器将遭受一定程度的危险．并且老化加速。本部分的目的是要确认这些危险，并指导变压器如何在限定条件下进行超铭牌额定值的负载运行。通过用户明确地规定最大负载条件和供应方在变压器设计中考虑了这些最大负载条件，从而将此危险的程度予以降低。
超铭牌额定值负载效应 | 一般后果 | 变压器超铭牌额定值负载的后果如下： a)绕组、线夹、引线、绝缘及油的温度将会升高,且有可能达到不可接受的程度； b)铁心外的漏磁通密度将增加，从而使与此漏磁通耦合的金属部件由于涡流效应而发热； c)随着温度变化,绝缘和油中的水分和气体含量将会发生变化； d)套管、分接开关、电缆终端接线装置和电流互感器等也将受到较高的热应力，从而使其结构和使用安全裕度受到影响。 主磁通与增加的漏磁通合在一起，会使铁心过励磁能力受到限制。 注：对于带有负载的心式变压器，当其能量由外绕组(通常为HV)流向内绕组(通常为I.V)时，铁心中的由主磁通和漏磁通合成的最大磁通密度出现于铁轭处。 试验已表明，此磁通小于或等于同一电压值施加于空载变压器的外部绕组端子上时所产生的磁通。对于施加了负载的变压器，其心柱中的磁通由内绕组端子上的电压来决定，其值与空载下施加同一电压值时所产生的磁通几乎相等。 对于能量由内绕组流向外绕组的心式变压器，最大磁通密度出现在铁心柱中。其值仅比空载下施加相同电压时产生的磁通稍大。铁轭中的磁通密度则由外部绕组中的电压来确定。 因此．当施加的负载超过铭牌额定值时．应观察该变压器的两侧电压．只要其励磁侧的电压仍低于GB 1094.1-1996第4章规定的限值．就不必限制励磁。当某些地区的电网在急救状态下仍能保持正常运行时．则在急救条件下为保持负载电压而出现的过励磁．将使铁心件中的磁密绝不会超过铁心外部漏磁通的值(对于冷轧晶粒取向硅钢片，当其夫干1.9T时，这种饱和效应便迅速开始出现)。由于漏磁通中含有高频分量．故此漏磁通也可能使铁心表面和附近的金属件(如绕组夹紧件．甚至在绕组内部)产生不可预计的高温。从而可能危及变压器。通常．在各种情况下，绕组短时过载时间非常短，因此，铁心不能在这种过励磁下出现过热的现象，这是由于铁心的热时间常数较大的原因。 因此，随着电流和温度的升高，增加了变压器过早损坏的危险性。这种危险可能是直接的短期性质，也可能是由于变压器绝缘热老化多年积累造成的。
超铭牌额定值负载效应 | 短期急救负载的影响和危害 | 短期增加负载将会使运行条件中的故障风险增加。短期急救过负载会使导体热点温度上升，可能使绝缘强度呈暂时性的降低。但是，接受这种短时过载条件可能比失去供电更好些。这类过负载预计是很少发生的．然而，一旦出现时，应在短时间内迅速降低负载或切除变压器，以免发生故障。这种负载允许时间小于整个变压器的热时间常数。并且它也与过负载前的运行温度有关。一般来说．它小于半小时。 a）短期故障的主要危险是由于在高场强区域内(即在绕组和引线处)内可能出现气泡， 使其绝缘强度下降。对于绕组绝缘含水量约为2％的变压器，在热点温度超过140℃时，很可能产生气泡。当水分含量增加时，此温度限值将会降低； b）当大金属结构件由于漏磁发热时，在其表面处(油中或固体绝缘内)会出现气泡，或者当油过饱和时也会出现气泡。然而，这种气泡通常是在场强低的区域中产生，且只当它向高场强区域流动时，才会引起绝缘强度明显降低。 变压器内部的裸金属部件(除绕组外)，若不是与纤维绝缘材料有直接的热接触．而是与非纤维绝缘材料(如芳族聚酸胺纸、玻璃纤维)和油接触，则其温度可能迅速升高，但它不应超过180℃； c）在较高温度下，变压器的机械特性会出现暂时的变劣，这可能降低其短路强度； d）套管内部的压力升高可能会漏油。从而引起故障，如果绝缘的温度超过l40℃，电容式套管内部也将产生气泡； e）储油柜中的油因油膨胀可能会溢出； f）分接开关在很大电流下可能无法切断。 绕组、铁心,和结构件中的最大热点温度限值是按短期危险进行考虑的(见第7章)。 当负载降到正常水平时。短期危险一般会消失。但是．它们应当被所有当事人(包括计划员、资产所有者和操作员)确认并接受。 5.4 长期急救负载的影响 它不是正常工作条件，这类过负载预计是很少发生的，然而，一旦出现时，它可能持续数周甚至几个月的时间．并能导致相当可观的老化。 a）导线绝缘机械特性在较高的温度下，热劣化过程将加快，如果热劣化到一定程度时，变压器的有效寿命将缩短，若此时遇到系统短路或运行事故，变压器的寿命损失将更加严重； b）其他绝缘件，特别是承受轴向压力的绕组压板，老化率在较高温度下也可能加快； c）由于电流大和温度高，分接开关的接触电阻可能增加，在严重的情况下，可能会出现热失控现象； d）变压器的密封材料在高温下，可能发脆。 相对老化率和寿命损失百分数的计算准则是按长期危险进行考虑的。
超铭牌额定值负载效应 | 变压器容量的大小 | 变压器超铭牌额定值负载的效应与其容量大小有关，若容量增加，则： ——漏磁密度增加； ——短路力增加； ——承受高场强作用的绝缘质量增加； ——确定热点温度的难度更大。 因此，大型变压器超铭牌额定值负载时，较小型变压器更易遭受损坏，故障的后果也比小型变压器更加严重。 为了使变压器在预期负载条件下运行，且把运行危险控制在适当的程度中，本部分将变压器分三种类型进行考虑： a）配电变压器应只考虑绕组热点温度和热劣化； b）中型变压器应考虑各种不同的冷却方式； c）大型变压器的漏磁通影响很大，且故障的后果很严重。
超铭牌额定值负载效应 | 非热改性和热改性绝缘纸 | 非热改性和热改性绝缘纸的内容参见附录A。
变压器 | 概述 | 至今还没有简单且唯一的寿命终止准则可用来定量阐述变压器的剩余寿命，但是，有了这样的准则，将对变压器使用者有用。因此，还是要适当地关注变压器绝缘的老化过程和老化条件。
变压器 | 相对老化率 | 尽管绝缘的老化或劣化是温度、含水量、含氧量和含酸量的时间函数。但是，本部分所展示的模式只是将绝缘温度作为控制参数。 由于温度分布不均匀，在最高温度下运行的那部分一般将遭受最严重的劣化，因此，老化率是以绕组热点温度为基准的。此时，非热改性纸的相对老化率V按式(2)确定，热改性纸的相对老化率V按式(3)确定（4）式中θh——热点温度，℃。 式(2)和式(3)表明了V对热点温度非常敏感，如表1所示。 表1 由热点温度引起的相对老化率V[ {"θh/℃":80,"非热改性纸绝缘":0.125,"热改性纸绝缘":0.036}, {"θh/℃":86,"非热改性纸绝缘":0.25,"热改性纸绝缘":0.073}, {"θh/℃":92,"非热改性纸绝缘":0.5,"热改性纸绝缘":0.145}, {"θh/℃":98,"非热改性纸绝缘":1.0,"热改性纸绝缘":0.282}, {"θh/℃":104,"非热改性纸绝缘":2.0,"热改性纸绝缘":0.536}, {"θh/℃":110,"非热改性纸绝缘":4.0,"热改性纸绝缘":1.0}, {"θh/℃":116,"非热改性纸绝缘":8.0,"热改性纸绝缘":1.83}, {"θh/℃":122,"非热改性纸绝缘":16.0,"热改性纸绝缘":3.29}, {"θh/℃":128,"非热改性纸绝缘":32.0,"热改性纸绝缘":5.8}, {"θh/℃":134,"非热改性纸绝缘":64.0,"热改性纸绝缘":10.1}, {"θh/℃":140,"非热改性纸绝缘":128.0,"热改性纸绝缘":17.2} ]
变压器 | 寿命损失计算 | 在一定时期内的寿命损失L见式（4）：式中： Vn——按式(2)或式(3)，为第n个时间间隔内的相对老化率； tn——第n个时间间隔的时间； n——所考虑期间内每个时间间隔的序数； N——所考虑期间内的时间间隔的总数。
变压器 | 绝缘寿命 | 参考文献(4)提出了四种不同的剩余寿命标准，即热改性纸四种不同的寿命时间值，如表2所示。 表2在110℃参考温度下充分干燥、无氧气的热改性绝缘系统的正常绝缘寿命[ {"基数":"","正常绝缘寿命":"h","undefined":"年"}, {"基数":"绝缘保留了50％张力","正常绝缘寿命":6500,"undefined":7.42}, {"基数":"绝缘保留了25％张力","正常绝缘寿命":135000,"undefined":15.41}, {"基数":"绝缘保留的聚合度为200","正常绝缘寿命":150000,"undefined":17.12}, {"基数":"配电变压器功能寿命试验数据","正常绝缘寿命":180000,"undefined":20.55} ]表2中的寿命时间仅供参考，因为大部分电力变压器在其实际寿命期限内都是低于满负载运行。热点温度只要比额定值低6℃，其额定寿命损失就会减半。变压器绝缘的实际寿命时间就会成倍增加。 注：对于连接到作为基本负载发电机的发电机变压器、向不变负载供电的其他变压器或运行在相对恒定环境温度下的变压器，它们的实际寿命需要特殊考虑。
变压器 | 电流和温度限制 | 当超铭牌额定值负载运行时，不应超过表3中规定的所有的限值．此时，也要考虑7．2～规定的特定限制。
变压器 | 规定的特定限制。 | 表3超铭牌额定值负载时的电流和温度限值[ {"负载类型":"（见注）","配电变压器":"中型变压器"}, {"负载类型":"（见注）","配电变压器":"大型变压器"}, {"负载类型":"正常周期性负载","配电变压器":"","undefined":"","undefined":""}, {"负载类型":"电流(p．u．)","配电变压器":1.5,"undefined":1.5,"undefined":1.3}, {"负载类型":"绕组热点温度和与纤维绝缘材料接触的金属部件的温度／℃","配电变压器":120,"undefined":120,"undefined":120}, {"负载类型":"其他金属部件的热点温度(与油、芳族聚酰胺纸、玻璃纤维材料接触)／℃","配电变压器":140,"undefined":140,"undefined":140}, {"负载类型":"顶层油温／℃","配电变压器":105,"undefined":105,"undefined":105}, {"负载类型":"长期急救负载","配电变压器":"","undefined":"","undefined":""}, {"负载类型":"电流(p.u)","配电变压器":1.8,"undefined":1.5,"undefined":1.3}, {"负载类型":"绕组热点温度和与纤维绝缘材料接触的金属部件的温度／℃","配电变压器":140,"undefined":140,"undefined":140}, {"负载类型":"其他金属部件的热点温度(与油、芳族聚酰胺纸、玻璃纤维材料接触)／℃","配电变压器":160,"undefined":160,"undefined":160}, {"负载类型":"顶层油温／℃","配电变压器":115,"undefined":115,"undefined":115}, {"负载类型":"短期急救负载","配电变压器":"","undefined":"","undefined":""}, {"负载类型":"电流(p.u)","配电变压器":2.0,"undefined":1.8,"undefined":1.5}, {"负载类型":"绕组热点温度和与纤维绝缘材料接触的金属部件的温度／℃","配电变压器":"见7.2.1","undefined":160,"undefined":160}, {"负载类型":"其他金属部件的热点温度(与油、芳族聚酰胺纸、玻璃纤维材料接触)／℃","配电变压器":"见7.2.1","undefined":180,"undefined":180}, {"负载类型":"顶层油温／℃","配电变压器":"见7.2.1","undefined":115,"undefined":115}, ]
配电变压器 | 电流和温度限制 | 负载电流、热点温度、顶层油温及除绕组和引线外的金属部件的温度，均不应超过表3规定的限值，表中未规定配电变压器短期急救负载的顶层油温度和热点温度限值，这是因为要在配电变压器上控制急救负载的持续时间．通常是不现实的。应当注意到，当热点温度超过140℃时．可能产生气泡．从而使变压器的绝缘强度下降(见5．3)。
配电变压器 | 附件和其他考虑 | 除绕组外，变压器的其他部件(如套管、电缆终端连接件，分接开关和引线等)在负载电流超过1.5倍额定电流时．可能会对运行有限制。油膨胀及油压力也会使变压器运行受到限制。
配电变压器 | 户内式变压器 | 当变压器在户内使用时，由于包围体的影响，应对额定顶层油温升进行修正，这一附加的温升值最好通过试验(见8．3．2)来确定。
配电变压器 | 户外环境条件 | 风、雨及阳光会影响配电变压器的负载能力。但由于这种影响无规律性，考虑这些因素是不现实的。
中型电力变压器 | 电流和温度限制 | 负载电流、热点温度、顶层油温及除绕组和引线外的各种金属部件的温度，均不应超过表3规定的限值。此外，还应当注意，当热点温度超过140℃时，可能产生气泡，可能使变压器的绝缘强度下降(见5．3)。
中型电力变压器 | 附件、配套设备 | 除绕组外，变压器的其他部件(如套管、电缆终端连接件、分接开关和引线等)在负载电流超过1.5倍额定电流时．可能会对运行有限制。油膨胀及油压力也会使变压器运行受到限制。对于与变压器配套用的设备(如电缆、断路器和电流瓦感器等)也有必要进行考虑。
中型电力变压器 | 承受短路的要求 | 变压器在超铭牌额定值负载运行期间或紧接其后的期间。可能不满足短路的热要求，GB 1094．5规定的是以2 s短路持续时间为基准。但是．运行中的短路电流持续时间，在大多数情况下小于2 s。
中型电力变压器 | 电压限制 | 除了已知的对变磁通调压的其他限制(见GB 1094．1)外，应使所施加的电压不超过变压器任一绕组额定电压(主分接)或分接电压(其他分接)的1.05倍。
大型电力变压器 | 概述 | 对于大型电力变压器，主要是重视与漏磁通有关的附加限制。因此，在询价或订货时应明确在特定运行条件下所必须的负载能力值。 至于绝缘的热劣化，对所有的变压器都可用相同的计算方法来计算。 根据目前变压器的技术状况，大型变压器最好采用比小型变压器更保守且独特的负载方案，从故障的后果而言，对于大型变压器采用可靠度高的负载方案是非常重要的。因而，应充分重视下述各点： ——漏磁通和铁心柱或铁轭中主磁通相结合(见5．2)，使大型变压器较小型变压器更易受到因过励磁而引起的损坏。特别是当负载超过铭牌额定值时更是如此。漏磁通的增加。使其他金属部件因附加涡流而发热； ——绝缘材料机械性能劣化(是温度和时间的函数)的后果，其中包括热膨胀造成的磨损，使大型电力变压器可能比小型变压器更加严重； ——由正常温升试验得不到绕组以外其他部分的热点温度，即使变压器在额定电流下的试验未出现异常现象，也不能得出在更大电流下的任何结论。因为，这种外推法在设计阶段可能不会子以考虑； ——根据额定电流下的温升试验结果算出的超过额定电流的绕组热点温升值，对于大型变压器而言，其可靠性要比小型变压器低。
大型电力变压器 | 电流和温度限制 | 负载电流、热点温度、顶层油温及除绕组和引线外的金属部件的温度。均不应超过表3规定的限值。此外，还应注意，当热点温度超过140℃时，可能产生气泡，从而使变压器的绝缘强度下降(见5.3)。
大型电力变压器 | 附件、设备和其他考虑 | 参见7.3.2。
大型电力变压器 | 承受短路的要求 | 参见7.3.3。
大型电力变压器 | 电压限制 | 参见7.3.4。
温度测定 | 热点温升 | 为了严格准确，热点温度应以其邻近的油温为基准，此处假设是绕组内的顶层油温。测量表明，绕组内的顶层油温可能比油箱内的混合厦层油温高达15 K，此差值大小与冷却方式有关。 对于运行中的大部分变压器而言，绕组内的顶层油温不是一个准确已知的。从另一方面看。其中大多数变压器油箱顶部处的顶层油温可通过测量或计算得到。 本部分的计算原则如下： △θor——额定损耗下油箱内顶层油温对环境温度的温升，K； △θhr——额定电流下热点温度对油箱内顶层油温的温升，K。 参数△θhr可在温升试验中用直接测量法来确定，也可以用经直接测量验证的计算方法来确定。
温度测定 | 正常温升试验数据计算热点温升 | 图1所示的热分布图是假设的，它是一个本来很复杂的热分布的简化图。在简化中作了如下假设： a)不论冷却方式如何，油箱内的油温从底部到顶部均是按线性增加； b)作为初始的近似，在绕组任何位置处绕组导线的温升，从下到上呈线性增加．此直线与油的温升直线平行。两平行线之间的差值为常数gr(gr为用电阻法测出的绕组平均温度与油箱中油平均温度的差值)； c)热点温升比8.1.2b)所述的绕组顶部导线的温升高，这是因为必须就杂散损耗的增加、各局部油流的差别和导线上可能附加的纸层等给出一些裕度。考虑到这些非线性的因素，令热点温度与油箱内顶层油温之差等于H×gr，即△θhr=H×gr。 注：在很多情况下．已观察到油箱出口处的油温高于油箱温度计座中的油温。这时．油箱出口处的油温应作为负载时的温度。图中： A——由油箱出口处油温和油箱温度计座中油温得出的顶层油温； B——绕组顶部的混合油温（通常假设与A的温度相同）； C——油箱内平均油温； D——绕组底部油温； E——油箱底部； gr——额定电流下绕组平均温度对油(油箱内)平均温度的梯度； H——热点系数； P——热点温度； Q——用电阻法测得的绕组平均温度； X轴——温度； Y轴——相对位置； ——测量点； ——计算点。
温度测定 | 直接测量热点温升 | 在20世纪80年代中期已经可以用光导纤维探头直接进行测量了，从那时起到现在，一直在所选择的变压器上进行实际测量。 经验表明在正常绕组顶部不同位置处可能会有大于10 K的温差。因此，不大可能只插入1个～3个传感器就能检测出真正的热点。这就需要在大量插入探头以发现最佳位置的必要性与由光纤探头引起附加劳力和费用之间进行折衷。建议在每个需要直接测量热点温度的绕组上都安装这种传感器。 通常，靠近绕组顶部的导线处于最大的漏磁场和最高的周围油温区域。因此，很自然地认为顶部导线存在着最热点。但是，测量表明最热点可能移到更低的导线处。因此．建议从绕组顶部处开始，在开头几根绕组导线中安装传感器。制造方应通过单独的损耗或热计算值来确定这些传感器的位置。 关于绕组顶部温度变化的例子如图2和图3所示。光纤探头安装在400 MVA、ONAF冷却的变压器上。所示的值是在经过1 5 h过负载试验结束时的稳态值。107 K和115 K是各绕组的热点温升值。试验结束时的顶层油温升为79 K，即对于120 kV绕组，△θh=28 K，对于410 kV绕组，△θh=36 K。传感器置于辐向垫块的长槽内，这样在传感器和导线金属之间只有导线绝缘和附加的薄纸层(参见图4)。校准值表明用这种方式得到的数值相当精确。图4 垫块未装入120 kV绕组之前装在该垫块上的二只光纤传感器 热点系数H是指最热点探头温度的梯度△θhr与绕组平均温度对油平均温度的梯度gr的比值。在所举例的测量中，对于120 kV绕组，g值为23 K，对于410 kV绕组．g值为30 K。这意味着H值分别为1.22和1.20。
温度测定 | 热点系数 | 热点系数H是绕组特有的一个参数．需要时应当按实际情况确定。研究表明热点系数H与变压器的容量大小、短路阻抗和绕组结构有关，在1.0～2.l之间变化。热点系数H可由直接测量(参见8.1.3)来确定，也可由以基本损耗和热传递规律为基础的计算方法来确定，并通过在产品上或在变压器模型或绕组模型上直接测量来验证。对于短路阻抗≤8％的标准配电变压器，H取1.1对负载研究来说就足够精确了。在附录B的计算实例中，对配电变压器，假没H=1.1对中型和大型变压器，假设H=1.3。 以基本损耗和热传递规律为基础的计算方法应考虑下述内容： a）绕组油道内的油流。对每个冷却油道，都要模拟热传递、流速和由此产生的油温； b）绕组内的损耗分布。绕组导线内的额外的局部损耗，其产生的一个主要原因是绕组端部的辐向涡流损耗，这是由于在端部处漏磁通与导线截面相交而引起的。在这些受影响的导线内的总损耗，应由涡流损耗、环流损耗和直流电阻损耗来确定。承受漏磁发热的接线头也应进行考虑，如线圈与线圈的接线头及一些绕组分接黄铜头； c）由整个绕组中所使用的各种厚度的绝缘使绕组内的热传导受影响； d）局部设计特点或局部油流的限制： ——层式绕组中的层绝缘厚度可能不同，且邻近冷却油道的绝缘影响热传递； ——在具有曲折形冷却的绕组中，导流圈使进入油中的热传递能力降低(参见图5）。 图5各段之间距离均相等的曲折形冷却的绕组，导流圈放在各段之间的油道处 ——端部匝上和穿越端绝缘的绕组出线上的可能的额外绝缘； ——在配电变压器和小容量电力变压器中，不是所有的冷却油道都伸到绕组周围。有些冷却油道只位于铁心外侧绕组的一部分处(参见图6)。这种“收缩性油道布置”便形成了一种环绕的温度梯度，从铁轭下方无冷却油道的绕组中心到铁心外部有冷却油道的绕组中心。
温度测定 | 概述 | 对于变化的负载电流和环境温度，本条提供了两种可用的方法来描述作为时间函数的热点温度。 a）指数方程解法，适用于按阶跃函数变化的负载。本法特别适用于通过试验来确定热传递参数尤其是由制造方来确定，且在下列情况下，它能得出正确的结果： ——每一个增加负载级之后接着的是一个降低负载级，反之亦然； ——在N个连续的增加负载级(N≥2)的情况下，其(N一1)个前面各级负载中的每一级时间必须足够长，以使热点对顶层油的温度梯度△θh达到稳定值。同样的情况也适用于N个连续的降低负载级(N≥2)。 b）差分方程解法，适用于任意的时变负载系数K和时变环境温度θa。本法特别适用于在线监测，尤其是它对负载图形没有任何的限制。 注：对ON和OF冷却，油粘度的变化抵消了导线电阻变化的影响。实际上，油粘度变化的冷却效果比电阻变化的加热效果要强烈。表4中的绕组指数1.3已将其考虑在内了。对于OD冷却，油粘度对温升的影响很小，应考虑电阻变化的影响。OD冷却时，对热点温升的近似修正项(连其符号在内)为0.15×(△θh一△θhr)。
温度测定 | 指数方程解法 | 按阶跃函数变化的负载例子如图7所示(有关本例的详细内容参见附录B)，每一个增加负载级之后是一个降低负载级。θh 绕组热点温度； θ 油箱内的顶层油的温度； K1为1.0; K2为0.6； K3为1.5； K4为0.3； K5为2.1； 图7与负载电流级变化相对应的温度响应 热点温度等于环境温度、油箱内顶层油温升和油箱内热点温度与顶层油温之间的温差三者之和。对应于负载系数K的温度增加值由式(5)给出：顶层油指数和绕组指数y由表4给出。 函数表示了按稳态值为1时顶层油温升的相对增加量： .........................（7） 式中： k11——表4中给出的常数； t0——平均油时间常数，min。 函数f2（t）表示了按稳态值为1时热点对顶层油温度梯度的相对增加量。它模拟了油循环的速度适应增加后的负载水平需要一段时间这一事实。 ........................（8） 常数k11、k21、k22和常数tw、t0都是变压器的特性参数。如果从试验开始直至达到稳态时，施加损耗和相应的冷却条件(例如AN或AF)始终未变，则可在延长的“空载损耗+负载损耗”温升试验中来确定这些常数。此时，必须确认此温升试验是在变压器温度接近环境温度时开始的。显然k21、k22和tw。只有在变压器安装了光纤传感器时才能确定。如果在延长的温升试验中不能确定ro和tw值，也可改用计算的方法(参见附录D)来确定。当没有这些变压器特性参数值时，建议使用表4中所列的值。图8示出了其相应的曲线图。 注1：只有在足够长的温升过程中能保持电流和冷却条件不变，才可求出起始温升曲线的斜率。时间常数不能按国家标准所规定的温升试验来确定。 注2：对于配电变压器，f2（t）曲线与图8中曲线7相似。即配电变压器在负载电流逐级增加时，不会出现像ON和OF冷却方式的电力变压器那样的“尖峰”值。 函数f3（t）表示了总降低值为1时顶层油对环境温度梯度的相对降低量：[ {"":"","配电变压器":"ONAN","中型和大型电力变压器":"ONAN限制（见注）","undefined":"ONAN","undefined":"ONAF限制（见注）","undefined":"ONAF","undefined":"OF限制（见注）","undefined":"OF","undefined":"OD"}, {"":"油指数","配电变压器":0.8,"中型和大型电力变压器":0.8,"undefined":0.8,"undefined":0.8,"undefined":0.8,"undefined":1.0,"undefined":1.0,"undefined":1.0}, {"":"绕组指数y","配电变压器":1.6,"中型和大型电力变压器":1.3,"undefined":1.3,"undefined":1.3,"undefined":1.3,"undefined":1.3,"undefined":1.3,"undefined":2.0}, {"":"常数k11","配电变压器":1.0,"中型和大型电力变压器":0.5,"undefined":0.5,"undefined":0.5,"undefined":0.5,"undefined":1.0,"undefined":1.0,"undefined":1.0}, {"":"常数k21","配电变压器":1.0,"中型和大型电力变压器":3.0,"undefined":2.0,"undefined":3.0,"undefined":2.0,"undefined":1.45,"undefined":1.3,"undefined":1.0}, {"":"常数k22","配电变压器":2.0,"中型和大型电力变压器图中： 1 ONAN——油流受限制 2 ONAN 3 ONAF——油流受限制 4 ONAF 5 OF——油流收限制 6 OF 7 OD和配电变压器 图8由表4中的数值得出的函数f2（t） 指数方程解法的应用实例见附录C。":2.0,"undefined":2.0,"undefined":2.0,"undefined":2.0,"undefined":1.0,"undefined":1.0,"undefined":1.0}, {"":"时间常数t0","配电变压器":180,"中型和大型电力变压器":210,"undefined":210,"undefined":150,"undefined":150,"undefined":90,"undefined":90,"undefined":90}, {"":"时间常数tw","配电变压器":1,"中型和大型电力变压器":10,"undefined":10,"undefined":7,"undefined":7,"undefined":7,"undefined":7,"undefined":7}, ]
温度测定 | 微分方程解法 | 本条阐述了热传递微分方程的使用，它适用于任意的时变负载系数K和时变环境温度它们是数据处理软件的基础，以确定作为时间函数的热点温度及相应的绝缘寿命损失量。图9表示了微分方程的方框图。图9的左边列出了输入的负载系数K和环境温度输出为热点温度，列于图的右边，拉氏变量s实质上就是微分算子d／dt。 在图9中最上面支路中的第二个方框表示动态的热点温升。其第一项(带分子k21)表示基本热点温升，它不考虑通过热点的油流变化的影响；第二项(带分子K21-1)表示通过热点的油流变化率，它足一种变化非常缓慢的现象。实际上要考虑这两项的共同作用，即负载电流的突然上升可能导致热点温升紧随负载突变之后，有一个意想不到的高峰值。k11、k21、k22和其他参数已在8.2.2中讨论过，它们的推荐值在表4中给出。 如果顶层油温可以测量出并表示为电信号输入计算设备中，则图中虚线所示的路径为另一种计算公式，此时，只要开关投向右位。不要求用顶层油的计算路径(开关投向左位)。所有的参数已在8.2.2中给出。 为得到适当的准确度，每个时间级应小于最小时间常数tw的一半。此外tw和t0不能设置为零。 用常规的差分方程对图9中方框图的解释详见附录E。
环境温度 | 户外空气冷却式变压器 | 出于动态考虑，例如监视或短时急救负载，应直接使用实际的温度分布图。 出于设计和试验考虑，下述等效的温度可作为环境温度。 a）热老化计算采用年加权环境温度； b）最高热点温度计算采用最热月的月平均温度。 注：关于环境温度，也可见GB 1094.2-1996。 如果在负载周期内，环境温度有明显的变化，则加权环境温度就是一个设想的恒值环境温度。它在某一段时间内所引起的老化等效于同一时间内由实际变化的环境温度所引起的老化。对于温度每增加6 K，老化率加倍，且环境温度可认为是按正弦曲线变化时，其年加权环境温度见式(10)：式中： ——最热月的月平均温度(等于10年或10年以上该月的日最高温度平均值与日最低温度平均值之和除以2，单位为℃)； ——年平均温度(等于月平均温度之和除以12，单位为℃)。 示例：用月平均值(用月加权值更精确) 对于： =30℃有2个月 =20℃ 有4个月 平均值=15℃ =10℃ 有4个月 加权平均值=20.4℃ =0℃ 有2个月 附录B中计算实例所用的环境温度为20℃。
环境温度 | 变压器在包围体内的环境温度修正 | 变压器在包围体内运行时，其温升将增加一个附加值。此值约是包围体内空气温升的一半。 因此,安装在金属或混凝土包围体内的变压器，式(5)和式(6)中的△θor应由如式(11)△θor的代替： 推荐此附加温升值由试验来确定。当无试验结果可用时，可用表5中不同包围体形式的推荐值，将这些值被2除后，便可得到近似的附加顶层油温升。 注：当包围体对冷却器没有影响时，不必按式(11)进行修正。表5 包围体引起的环境温度增加的修正[ {"包围体形式":"","安装的变压器台数":"","加到加权环境温度上的修正值／K":"变压器容量/kVA"}, {"包围体形式":"","安装的变压器台数":"","加到加权环境温度上的修正值／K":250,"undefined":500,"undefined":750,"undefined":1000}, {"包围体形式":"自然通风的地下拱顶室","安装的变压器台数":1}, {"包围体形式":3,"安装的变压器台数":11}, {"包围体形式":14,"安装的变压器台数":12}, {"包围体形式":17,"安装的变压器台数":13}, {"包围体形式":19,"安装的变压器台数":14}, {"包围体形式":"自然通风不良的地下室和建筑物内部","安装的变压器台数":1}, {"包围体形式":3,"安装的变压器台数":7}, {"包围体形式":10,"安装的变压器台数":8}, {"包围体形式":13,"安装的变压器台数":9}, {"包围体形式":15,"安装的变压器台数":10}, {"包围体形式":"自然通风良好的建筑物和有强风冷却的地下拱顶室及地下室","安装的变压器台数":1}, {"包围体形式":3,"安装的变压器台数":3}, {"包围体形式":6,"安装的变压器台数":4}, {"包围体形式":9,"安装的变压器台数":5}, {"包围体形式":10,"安装的变压器台数":6}, {"包围体形式":"配电小室(见注2)","安装的变压器台数":1,"加到加权环境温度上的修正值／K":10,"undefined":15,"undefined":20,"undefined":"—"}, ]
环境温度 | 水冷却方式变压器 | 对于水冷却方式变压器，其环境温度为人口水的温度，它随时间的变化幅度比空气的变化幅度小。
分接开关的影响 | 概述 | 式(5)和式(6)中所用的全部参量部必须与变压器运行时的分接相适应。 例如：认为高压是恒定的，那么对于一个给定的负载，就需要保持一个恒定的低压。如果此要求是在变压器低压侧位于十15％分接处时，则必须测量或计算该分接上的额定油温升、损耗和绕组对油的温度梯度。 也可以考虑具有线端分接开关的自耦变压器，在分接范围的某一终端，其串联绕组将具有最大的电流，而在分接范围的另一端，其公共绕组也将具有最大的电流。
分接开关的影响 | 短路损耗 | 变压器的短路损耗是分接位置的函数。分接绕组和主绕组可以有几种不同的连接方式。与分接位置呈函数关系的变压器损耗比的一般计算方法见图10。额定分接位置与最小分接位置和最大分接位置之间的计算是线性函数。图中 ——分接位置 y——损耗比 图10与分接位置呈函数关系的损耗计算原理
分接开关的影响 | 损耗比 | 变压器顶层油温升是损耗比R的函数。假设空载损耗是常数，用线性近似法，R可按分接位置的函数来确定。
分接开关的影响 | 负载系数 | 绕组对油的温升主要与负载系数K有关，但K与分接位置无关。
分接开关的型式 | 概述 | 分接开关是用来改变变压器的匝数比从而调节变压器电压的一种装置。能够完成这种操作的分接开关，一般可分为两种基本类型： ——有载分接开关； ——无励磁分接开关。
有载分接开关 | 概述 | 有载分接开关是设计成在变压器励磁和带负载的情况下能够改变变压器的分接位置，从而改变其匝数比。在完成这种变换中不需要中断电源，它是利用机械操作装置来选择各个分接位置和切换负载电流及级电压的。 有载分接开关可以采用多种不同的切换原理。其中最常用的切换原理是： ——快速过渡电阻式切换； ——过渡电抗(限流自耦变压器)式切换。
电阻式有载分接开关 | 概述 | 电阻式有载分接开关可分为两种不同的类型： ——外置型分接开关(空气环境)，见5．2．2．2； ——埋入型分接开关(油1’环境)，见5．2．2．3。 各种类型的电阻式分接开关的操作顺序见GB 10230．1—2007表c．1。
外置型电阻式有载分接开关 | 概述 | 这种分接开关置于独立的箱体中(干式分接开关除外)，安装在变压器一侧或一端。现列举四种方式，它们均采用快速过渡电阻式切换原理。
分接开关的型式 | 外置型有独立分接选择器油室和切换开关油室的分接开关 | 这类分接开关有两个独立的油室：一个用于变压器分接头的预选，称为分接选择器油室，另一个用于有载切换，称为切换开关油室。分接选择器油室和切换开关油室是独立的，它们都与变压器主油箱的油隔离。变压器的分接头通过一个不漏油的隔板与分接选择器触头相连。分接选择器油室与变压器主油箱可以共用一个储油柜，分接选择器油室中的油是干净的，应能承受触头间所要求的较高电压，而切换开关油室则能将碳化的油和气体隔离。从图1可见，分接开关是用螺栓固定在变压器的一侧或一端，这种布置方式一般适用于容量较大的变压器。1——变压器绕组； 2 ——分接引线； 3 ——不漏油、不漏气隔板； 4——切换开关油室； 5——驱动机构； 6——分接选择器油室。1.图1 外置型有独立分接选择器油室和切换开关油室的分接开关 (安装在变压器一端或一侧箱壁上) 1）本文中所指的油，如未特殊指明，在适用的情况下，也包含其他液体介质。 这种布置的切换可在油中熄弧，也可在真空断流器或电力电子开关内进行。
分接开关的型式 | 外置型装在同一油室中的独立分接选择器和切换开关 | 这类分接开关采用独立的分接选择器和切换开关触头系统，且其布置与5．2．2．2．2中的双油室布置相似，只不过它们都装在一个油室里。 这种布置的切换可在油中熄弧，也可在真空断流器或电力电子开关内进行。
分接开关的型式 | 外置型选择开关 | 选择开关装在一个独立的油室内，通常用螺栓固定在变压器的一端或一侧箱壁上，见图2。此外，变压器的分接头是通过一个不漏油的隔板与分接开关的触头连接。选择和切换共用一组触头，在相同的油和油室内进行。这种分接开关仅适用于容量较小、电压等级较低的变压器。1——变压器绕组； 2一～分接引线； 3——不漏油、不漏气隔板 4——选择开关油室； 5——驱动机构。
分接开关的型式 | 外置带隔板的埋入型分接开关 | 由于在埋入型分接开关独立的油箱与变压器油箱之问装有不漏油的隔板，它实际上成为一个独立的用螺栓固定的分接开关。虽然分接选择器油室和主油箱可以共用一个储油柜，但是分接选择器中的油与变压器中的油是完全隔开的。 图3是这种布置的示意图，它表明了用于较高电压等级的独立的分接开关油箱的各种优点。
分接开关的型式 | 外置型有载分接开关的优缺点 | 一般地说，外置型有载分接开关具有易检修的优点。拆去检查盖板，就能接触整个分接开关及其触头。由于分接选择器始终处于一个分隔的油箱里，所以分接选择器及分接选择器触头转换的容性放电不影响变压器的溶解气体分析(DGA)。由于可单独地对独立的分接选择器油室进行监测，便于分接选择器故障的早期诊断，并能鉴别故障在于分接选择器还是变压器。但是从电压间隙上考虑，在145 kV以上线端调压的分接开关不适合采用外置型，这是它的缺点。1——变压器绕组； 2——分接引线； 3——不漏油、不漏气隔板； 4——分接选择器； 5——切换开关；. 6驱动机构； 图3外置带隔板的埋入型分接开关
埋入型电阻式有载分接开关 | 概述 | 这类分接开关是安装在变压器内部。它一般是悬挂在变压器箱盖上。当作成三相单柱结构时，置于变压器一端；当作成三个单相柱时，可沿变压器侧壁排列。一个柱可以包含一相、两相或三相，有些D接凋压也可以采川两个柱的分接开关。本导则只讨论三种型式，它们都是快速电阻式切换。
分接开关的型式 | 埋入型独立的分接选择器和切换开关 | 这类分接开关单独的分接选择器安装在切换开关下部，并在变压器的油里操作。每相分接选择器环路包含两个回路，一个回路由单数分接头组成，另一个回路由双数分接头组成。当动触桥沿径向预选一个分接位置时，在切换开关未切换到该分接位置前没有电流流过。 切换开关装在一个不漏油和不漏气的绝缘油室里，该油搴将电弧产生的气体和碳化的油与变压器的油隔开。切换开关油室通常都装有与大气相通的储油柜。 这类分接开关适用于较大的容量和较高的电压等级的变压器。图4示出了这种布置。 这种布置的切换可在油中熄弧，也可在真牵断流器或电力电子开关内进行。
分接开关的型式 | 埋入型选择开关 | 埋入型选择开关的分接选择和切换是使用同一组触头在同一油室中进行。定触头沿油室圆周径向分布，三相的定触头则沿油室垂直方向一相摞--相的分布。由于油室是密封的，故碳化的油和气体与变压器主油箱中油被隔开。动触头则固定在中心的绝缘转动轴上。 这类分接开关倾向用于容量较小、电压等级较低的变压器(见图5)。l——变压器绕组 2——分接引线； 3——分接选择器 4——切换开关； 5——驱动机构；1——变压器绕组； 2——分接引线； 3——选择开关端子； 4——转换选择器端子； 5——驱动机构；
有载分接开关 | 分接选择器和切换开关 | 这类分接开关采用一组触头进行分接选择，而用另外一组触头进行切换。通常，分接选择器所有动触头在预选一个分接后，切换开关才切换到该分接上，其操作顺序与5．2．2．3．2所述的分接开关相似，只是这两组触头都装在一个油室内。这种布置的切换可在油中熄弧，也可在真空断流器或电力电子开关内进行。
有载分接开关 | 埋入型有载分接开关的优缺点 | 埋人型有载分接开关的优点是更适合于电压等级较高的变压器的线端调压。这种安装方式对变压器制造单位有利，它可以在变压器工艺处理前将分接开关与变压器联结。对于给定的额定容量，埋人型分接开关所需的油量通常较少，其优点是在检修时需处理的油量也少，但缺点是可能需要频繁检修。特别是由于埋人型分接开关的分接选择器和转换选择器是在与变压器相同的油中操作，因此触头产生的容性放电能够影响变压器的溶解气体分析(DGA)。
有载分接开关 | 电抗式有载分接开关 | 电抗式有载分接开关通常用于变压器的低压绕组。它们分为两种不同的类型： ——外置型分接开关(空气环境)，见5．2．3．2； ——埋入型分接开关(油环境)，见5．2．3．3。
有载分接开关 | 外置型电抗式有载分接开关 | 这类分接开关有自己的油箱，安装在变压器的一侧或一端。变压器调压绕组的分接头通过一个不漏油的隔板与分接选择器触头连接。分接开关中的油与变压器主油箱的油完全隔离，所以能单独取油样进行检验。本导则只考虑三种型式的分接开关。
有载分接开关 | 切换开关和分接选择器 | 这种类型的分接开关由转换选择器、分接选择器和转换开关(切换开关或真空断流器)三部分组成，前两者用于选择分接头，后者用于接通和断开电流，因而也执行分接变换操作的熄弧任务。这些单独的装置通常放在一个共用油室里，与图1所示相类似。这种分接开关的设计适用于容量较大的变压器。 带切换开关和分接选择器的电抗式分接开关的操作顺序，见GB 10230．1—2007中的图D．5。
有载分接开关 | 选择开关(电弧分接开关) | 这类分接开关将分接选择器和切换开关的功能结合在一起成为选择开关．执行通断电流和选择分接头的功能。选择开关和转换选择器(如果有)共装在一个油室里。这种设计的分接开关倾向于用在容量较小的变压器上。 带选择开关的电抗式分接开关的操作顺序，见GB 10230．1 2007中的图D．1。
有载分接开关 | 真空断流器(带旁路开关)和分接选择器 | 这类分接开关也是装在一个单独的油室内，它由用于选择分接的转换选择器和分接选择器以及每相装设一个用于通断电流的真空断流器组成。此外，还可安装旁路开关，主要用于当分接开关即将完成一次分接变换操作时将真空断流器短路。由于采用真空断流器执行分接变换操作的开断任务，故绝缘油的碳化减到最低，从而确保分接开关能耐受较高的电压。这种布置一般用于容量较大的变压器。 带真空断流器和分接选择器的电抗式分接开关的操作顺序，见GB 10230．1 2007中的图D．7。
有载分接开关 | 埋入型电抗式有载分接开关 | 这种设计专门用于调压器。分接开关安装在变压器油箱内，通常位于变压器上部靠近限流自耦变压器(电抗器)处。 这类分接开关装有转移负载的选择开关(电弧分接开关)，选择开关执行通断电流和分接选择的功能。由于分接变换是在与主变压器绕组相同的油箱内进行，为了确保变压器绝缘的可靠性，必须经常对绝缘油进行检验。变压器的分接头接到位于绝缘隔板上的分接开关触头上。选择和切换采用同一组触头进行。 变压器制造单位需要对变压器主油箱中的油可能大量碳化的现象予以重视。
有载分接开关 | 无励磁分接开关 | 无励磁分接开关用于在变压器无励磁的状态下来变换分接位置，从而改变变压器的匝数比。 这种变换是利用机械操作装置来选择不同分接头。定触头可以是圆周布置(旋转式)或直线布置(导轨型和滑动型)，驱动机构多数是手动操作，但是也可采用电动机构。 这类分接开关通常安装在变压器油箱内，但其驱动机构安装在变压器顶盖上或变压器箱壁上。
油浸式分接开关 | 概述 | 油浸式分接开关包括5．2和5．3所述的各种类型的分接开关。这些类型的分接开关在变换操作期间需要用一种油作为绝缘和熄灭电弧。一种典型又广泛应用的油是符合IEC 60296的矿物油(变压器油)。从绝缘和切换效果考虑也可以采用其他种类的油，但必须确保它与所考虑的分接开关的兼容性。
分接开关 | 油浸式有载分接开关 | 用于有载分接开关的油不仅要具有电气绝缘和熄弧功能，还要起润滑剂和冷却剂的作用。分接开关使用最广泛的油是符合IEC 60296的矿物油。虽然这种油的润滑性能相对较差，但对分接开关的机械操作还是足够的。因此，在未浸油(不充油)条件下进行无励磁的机械操作之前，应向分接开关制造单位进行咨询。 为了阻燃和环保的目的，有时候变压器也可以使用其他油，但可能不适用于有载分接开关。硅油的润滑性能很差且无熄弧的能力，因而不能用于有载分接开关。合成酯类和高分子量(HMW)的石蜡基油有良好的润滑和熄弧性能，可以用于某些有载分接开关。但由于这些油在低温时的粘度比变压器油要高，因此应限定其使用的温度范围。 除IEC 60296规定的矿物油以外，在考虑使用其他油时，应向分接开关制造单位咨询，以确定它的适应性。 按GB 10230．1—2007试验的油浸式有载分接开关，只有在符合IEC 60296的变压器油中才能在一25℃温度下操作。当温度低于一25。C时，分接开关制造单位可以推荐用一种低粘度的油，或者在切换油室和机构油室内安装加热器，或者采取禁止在低于这一温度限值时进行分接变换的其他防范措施。 如果预计温度将低于一25℃时，应向分接开关制造单位咨询。
分接开关 | 油浸式无励磁分接开关 | 油浸式无励磁分接开关是在符合IEC 60296的矿物油里进行操作试验的。然而在运行中，它们可能需在一个位置上长时间运行，如果运行的油温度较高，可能会在触头上形成热解碳。基于这个原因，在GB 10230．1—2007的7．2．2中规定的温升值较低。这种触头所用材料种类应该适合预期的用途。在一个位置上长时间运行可能促进热解碳的形成。因此，应优先采用镀银／镀银、镀银／铜、铜／铜、铜／黄铜等作触头材料。 在变压器检修期间，建议对无励磁分接开关进行操作以使触头清洁(见9．1．3)。 与油浸式有载分接开关不同，无励磁分接开关的油不要求有熄弧和良好的润滑特性，同样，低温时的粘度对其操作也不那样重要。因此，许多类型的阻燃油都可以使用。 除IEC 60296规定的矿物油外，在考虑使用其他油时，应向分接开关制造单位咨询以确定其适用性。
分接开关 | 干式分接开关 | 干式分接开关通常与干式变压器一起使用。这类分接开关与常规的油浸式分接开关相比有一些优点，例如减少火灾危险和防止水污染。 一般的分接开关都是置于充有绝缘油的单独箱体或变压器主油箱内，而干式分接开关可以承受由环境影响引起的运行条件的变化。它们可作成带外壳或不带外壳的形式，用于户内或户外。 在油浸式有载分接开关中，绝缘油是用作绝缘、切换和冷却介质，也用作润滑介质，而干式分接开关通常采用真空断流器作为切换元件，而气体(SF。或空气)是作为绝缘及冷却介质。在运动机械部件上使用润滑脂来实现润滑。通常，在检修工作中，必须反复进行润滑，为了减少必需的频繁润滑次数，特别是对SF。气体环境中的干式分接开关，触头、轴承和齿轮机构都是经过专门设计，以便能充分降低机械疲劳和必需的机械转矩。 干式分接开关可以按干式变压器的不同类型作如下分类： a) 充气干式变压器用的干式分接开关 分接开关和变压器共同装在一个加压和充气(主要是SF6)的外壳里； b) 全封闭干式变压器用的干式分接开关 分接开关和变压器共同装在一个无压力的外壳里，靠内部空气循环冷却； c) 封闭干式变压器用的干式分接开关 分接开关和变压器共同装在一个通风外壳里，靠外部空气循环冷却； d) 非封闭干式变压器用的干式分接开关 分接开关与不带保护外壳的变压器一起使用(主要用于户内)，而干式分接开关可以带有自己的外壳(一般是通风外壳)。 干式分接开关的正常使用条件，如海拔、冷却空气的温度和湿度等应符合GB 1094．1l的规定(如果适用)。 此外，当为某一用途选择一台合适的干式分接开关时，用户应检查所选用的分接开关和干式变压器组合之后，该变压器是否仍能满足GB 1094．1l所规定的气候、环境及燃烧性能等级的要求。对于干式有载分接开关，尽管通用设计中采用真空断流器作为切换元件．但也必须考虑在下述部位可能出现电弧和过热点，例如： ——转换选择器(如果有)； ——在无外壳的机械切换元件(如果有)上出现换向火花放电； ——过渡电阻器温升。 非全封闭的干式有载分接开关不适用于有爆炸危险的场所。 如果干式有载分接开关应用于SF。的气体环境中，因为SF。气体可能分解，因此必须考虑上述火花或热点的影响。 可以假定SF。气体在1 50。C以下时不发生分解，在温度高于200。C时，某些金属可能对SF6气体分解有影响，而在温度高达500。C及以上时，SF6气体开始分解为它的各种组成元素，其分解状况与转换能量成正比。 SF6气体分解成气态和固态的生成物，其中有些生成物可能是有毒的，因此使用SF6气体，例如在检修时，须仔细处理，应采取适当的预防措施以确保人身安全。
分接开关 | 概述 | 还有少数不常用的其他型式分接开关未完全包括在上述的型式中，其所采用的标准、型式试验和例行试验与设计结构有关，也可在分接开关上进行某些其他的试验，以满足标准的要求和为分接开关制造单位的产品技术数据提供依据。 以下将对一些其他型式的分接开关予以叙述。
分接开关 | 电子式分接开关 | 在电子式有载分接开关里，负载从一个分接转换到另一分接时是用电力电子器件(例如：晶闸管)来完成的，因而无电弧产生。电子式分接开关通常只是替代切换开关的功能，但也能承担分接选择器的功能。电子式分接开关可以是完全干式或者采用充油的电子器件，它也可以是干式而用别的介质进行冷却。
保护装置 | 概述 | 按GB 10230．1 2007中5．1．4的规定，有载分接开关应采用保护装置，以便将切换开关和选择开关油室内部故障引起的火灾和爆炸的风险降到最小。 切换开关和选择开关的保护装置设计成在下述紧急状态下动作： ——在切换开关和选择开关的油室内出现了不容许的压力增大； ——在变压器极度过载下进行有载分接开关操作； ——有载分接开关在油温度低于GB 10230．1规定的 25℃限值下操作，或有时候在协议的最高限值以上操作。 如果分接选择器装在它自己独立的油室内，则可以采用保护装置以防止分接选择器油室内压力上升到不容许程度。 在某些应用中，为了避免有载分接开关可能发生的因位置不同步而产生过大的环流，可能需要对有载分接开关不同柱或不同相的同步操作进行监视。
保护装置 | 切换开关或选择开关油室压力增大的保护 | 有载分接开关内发生的故障常常有因电弧引发的电能转换为热能的效应。热能使绝缘油蒸发，导致油室压力增大。故障中释放能量的大小决定于多种因素，如变压器额定容量、工作电压、有载分接开关通过电流、电网的短路容量、星形中性点的连接方式和故障电弧的持续时间等。 监视切换开关和选择开关油室内压力上升的保护装置，对每种故障形式，从长时间的低能量事件到爆炸性的能量释放，必须都能响应。但是，对正常操作期间的能量释放，保护装置则不应动作。这种监控可通过直接的压力传感或通过压力增大而冲击独立储油柜所产生的油涌流速度来实现。每台有载分接开关都应安装这种保护装置。如果一台有载分接开关由多柱组成，则每柱都应安装这种保护装置。
保护装置 | 油流控制继电器 | 油流控制继电器最常用的方法是安装在有载分接开关切换油室与储油柜之间的管路中。这种继电器是靠从切换歼关和选择开关油室流向储油柜的油流增加而动作的。这种继电器对切换开关油室内短时间的从能量较低到能量较高的故障作出响应，使变压器断路器跳闸，从而避免或者限制了有载分接开关和变压器的损坏。 油流控制继电器在变压器工程上应用多年，已经证明它工作可靠、很少或没有误动作，缺点是这种继电器实质上是一种油压传动装置，它的响应时间比其他型式继电器的响应时间长。至于双浮子继电器，它里面增加了靠气体积聚而动作的接点，并不适用于切换开关和选择开关，因为切换开关和选择开关在正常操作中本来就会产生气体。 油流控制继电器应安装在从有载分接开关切换油窒通向储油柜的管路上，并尽可能靠近有载分接开关的切换油室。连结储油柜的管路安装时应向卜_倾斜，以确保切换气体逸出自由，更详细的说明见制造单位的安装说明书。 油流控制继电器通常是按使变压器跳闸而设定的，以降低人身危险和限制损坏范围。只具有报警系统的油流控制继电器不推荐使用。
保护装置 | 过压力继电器 | 压力传感装置常常单独使用，或者与油流控制继电器一起使用。它通常装在有载分接开关切换油室的外部，对油室内的静态和动态压力作出响应。然而，这种过压力继电器对弱故障不作响应，因为弱故障达不到需要的动作压力。 过压力继电器的优点是，对急剧压力波的响应时间比相应的油流控制继电器响应时间短得多。虽然这类继电器已经过技术验证，但是在变压器上应用还不普遍。所以，证明它可靠性的证据和不会误动作的证据都不象油流控制继电器那样全面。 若过压力继电器作为单一的保护装置时，通常是按使变压器跳闸而设定的，以降低人身危险和限制后续发生的损坏。
保护装置 | 压力释放装置 | 压力释放装置常常单独使用，或者与油流控制继电器并列使用。它可以安装在切换开关和选择开关的油室上，当压力超过预定压力时即被打开。切换开关油室中释放高能量的故障可能产生强压力波，压力峰值异常高，从而使切换开关或选择开关油室受损。为了防止这种损坏，通常将压力释放装置安装在有载分接开关的切换油室上。如果压力释放装置作为单一保护，它通常配有接点以便能使变压器的断路器跳闸，更可取的是不用拆去防护导管便可进行电气接点的试验和复位。 为达到这一目的，经常采用压力释放膜(爆破盖)。当有响应时，该压力释放膜即破碎，并在切换油室盖上留下足够大的孔，从而使压力迅速下降。 另一种压力释放装置是压力释放阀，它是一种自密封的释放阀。当动作时，弹簧压力顶住的阀盖将被打开，快速升高的压力立即被释放掉。压力释放后，压力释放阀将被闭合，从而尽量减少在释放过程中的油流失。 这两种压力释放装置都能确保切换开关油室的压力迅速下降，避免发生进一步的损坏。不论用哪一种，在确定释放装置的动作设定值时，必须充分估计正常运行时释放阀上油的静压值。 分接开关切换油室的故障将引起油外溢或流到变压器油箱里。前者将引起火灾的危险和／或对环境造成污染，而后者将造成变压器中油的严重污染和／或使变压器出现重大事故。 有载分接开关要防止所有可能出现的故障是不现实的，特别是预防最严峻的高能故障，例如有载分接开关线端对地的故障。对于这种情况，常用的消防系统不可能控制由此产生的火灾。因此，监测压力上升的保护装置只能尽量减少油外溢和减少火灾的危险。
保护装置 | 在严重过载短路情况下的切换 | 为了尽量减少在严重过载或短路情况下进行切换，建议在电动控制上加装一个保护装置，使变压器在负载超过协议规定值时，电动机不启动，或者在电动机构已启动后能中断其操作。必须注意，如果是快速机构（弹簧储能机构）一旦启动，或者匝电动机构已启动后能中断其操作。必须注意，如果是快速机构（弹簧储能机构），一旦启动了，储能器的释放运动便不可能停止。 许多供电部门习惯采用一种过流闭锁装置，当变压器负载电流超过过载预设限值时，便停止有载分接开关电动机构的操作。 当采用手动控制时，可以认为不需要保护装置，因为在严重过载期间通常不会进行手动操作。 有载分接开关在短路条件下操作的可能性可以不考虑。
保护装置 | 油的极端温度 | 当环境温度特别低以及油温度相当低(对于符合IEC 60296的矿物油，为低于一25。C)时，可能需要配备专用装置以获得可靠的运行性能，其他油(见5．4．2)可能有不同的温度限制。这种装置采用热传感器测量有载分接开关油的温度，再由安装在电动机构内的中继放大器来闭锁电气操作。 在某些情况下，空气环境的有载分接开关可能需要加装能探测油过高温度(或许会超过90。C)的装置。这种装置通常用来发出报警信号或使变压器跳闸。
保护装置 | 独立分接选择器 | 在分接选择器装在独立油室的分接开关设计中，可以使用类似于5．7．2所述的保护装置。
保护装置 | 双浮子气体和油动作继电器 | 独立的分接选择器油室通常是用连接管经过主变压器的气体和油动作继电器(气体继电器)与主变压器储油柜相连通。这种继电器是一个双浮子的继电器，它通常对气体积聚提供报警和对油的涌流提供变压器跳闸的保护，也有的继电器是对气体积聚提供报警信号和对气体的进一步积聚和油的涌流提供变压器跳闸的保护。变压器制造单位通常会提供这种继电器。 也可以考虑配置附加的气体和油动作继电器(气体继电器)，该继电器应靠近各个分接选择器油室， 安装在分接选择器通向变压器主储油柜的管路中。这种作法的优点是改进了故障诊断，能更好地分辨故障源是在分接选择器还是在变压器主油箱。这种继电器也是双浮子型式的。 它们都是通过分辨故障起因是气体的积聚还是油的涌流来帮助故障诊断。在配置时，应考虑采用气体积聚浮子和油的涌流挡板两者都可以令变压器跳闸。这种作法的理由是分接选择器中的任何自由气体都是缺陷或故障条件的征兆，应该在故障引起内部闪络前，先使变压器跳闸。重要的是应确保在油室注油时必须排除分接选择器的所有残留的空气，否则这些空气会引起误跳闸。转换选择器动作产生的气体对这种应用不会引起任何问题。变压器制造单位通常会提供这种类型的继电器。
保护装置 | 过压力继电器 | 过压力继电器可以装在分接选择器油室的外边，它在分接选择器油室内部的静态和动态压力升高时动作。然而，这种继电器对于弱的压力扰动不会动作，原因是它们仍未达到所需的响应压力。如果采用这种装置，应确保断路器能使变压器跳闸。
保护装置 | 压力释放装置 | 安装在分接选择器油室上的压力释放装置设计成当压力超过预定压力时能被打开，从而避免分接选择器油室因内部故障引起过压力的损坏或向油室注油时某种偶然的超压所引起的损坏。
保护装置 | 分接变换监视线路和相位不平衡保护 | 如果有载分接开关不同柱之间在同步操作上出现故障(例如传动轴断裂)时，不同相相互独立的有载分接开关便到达不同的分接位置。任何进一步操作都会引起相间电压差的增大，可能在变压器乃至有载分接开关上产生极大的循环电流。在这种情况下，监控线路(如果有)可能响应，以确保阻止电动机构进一步电气操作。只要变压器已经励磁，就不应进行进一步的手动或电动分接变换操作。 不同相的分接位置差异会引起电压的不平衡，所以也可以由相电压不平衡保护来检测，相电压不平衡保护通常可以令变压器跳闸。在某些应用上，失步状态经常发生(见6．2．8)。
分接开关 | 概述 | 由于分接开关在安装它的设备总价中只占一小部分，因此可自由选择以便适合设备的需要。但是，也要考虑使用现有的标准型的分接开关。 对于一台给定的变压器，正确地选择和使用一台装配完好的分接开关是变压器制造单位的责任。
有载分接开关 | 绝缘水平 | 在变压器所有分接位置上出现的如下电压，要按GB 10230．1 -2007的5．2．6．4对分接开关制造单位的标称值进行检查： a) 分接开关在使用中出现的正常工频运行电压； b) 变压器试验中出现在分接开关上的外施交流电压； c) 变压器试验中出现在分接开关上的冲击电压。 注1：在有些绕组布置中，在变压器上出现的电压可能异常地高，例如： ——自耦变压器的中性点分接头； ——线端的分接头，以及 ——增压变压器的布置。 选用线性、粗／细调或正反调分接等布置方式会对上述这些电压值有明显的影响，一些改变电压的方法(包括改变变压器铁心磁通)也会对分接开关各部位处出现的电压值有影响(见GB 1094．3)。 注2：电网中的开关操作可能会产生瞬变过电压，从而使分接开关出现非常快速的振荡过电压。选择分接开关的雷电冲击水平时，必须考虑此过电压应力。按GBl094 3-2003第15章进行的变压器操作冲击试验并未考虑此点。 注3：调压范围增加，分接问也会引起较高过电压。
有载分接开关 | 额定通过电流 | 分接开关额定通过电流(按GB 10230．1—2007中3．26的定义)应不小于变压器额定容量(按GB 1094．1中4．1规定)下分接绕组中的分接电流最大值，此额定电流是指连续负载下的。若变压器在不同工作条件(例如不同冷却方式)下的标称容量值不同时，则应取其最大值作为额定容量，因此，分接开关的额定通过电流也是以此为基准的。
有载分接开关 | 过载电流 | 符合GB 10230．1—2007中5．2．1规定的分接开关满足GB／T 1 5164的过载要求。 分接开关在一次过载中的操作次数不得超过从分接范围的一个终端到另一个终端所需要的操作次数。 如果在某种应用上变压器承受的负载条件超过了GB／T 1 5164所规定的限值，则应要求分接开关制造单位推荐一个额定值合适的分接开关。
有载分接开关 | 额定级电压 | 分接开关的额定级电压(见GB 10230．1—2007中3．28)应不低于分接绕组的最高级电压。只要施加在变压器上的电压不超过GB 1094．1一1996中4．4规定的限值，分接开关就应能进行变换操作。 若在变压器施加更高的电压下要求频繁地操作分接开关，则应相应地提高分接开关的额定级电压。
有载分接开关 | 开断容量 | 若变压器的最大分接电流和每级的电压在分接开关标称的额定通过电流和相应的额定级电压值之内，则该分接开关的开断容量即满足要求。 对于标称值以外的数值，应向分接开关制造单位进行咨询。 当分接开关用于有几种不同的电流和级电压的变压器时，过渡阻抗的设计应使分接开关的切换电流和恢复电压不超过型式试验中的那些数值。 注：在某些应用上，如用在电炉变压器和整流变压器上，可能要求分接开关在两倍到三倍的变压器连续最大额定通过电流的短时过电流下，或在畸变的级电压或电流下进行操作。这就要求有一个比额定值高的开断容量。 如果发生电流和电压畸变，制造单位应按用户要求说明它们对开断容量的影响。
有载分接开关 | 短路电流 | 分接开关的短路电流(按GB 10230．1--2007中5．2．3规定)应不小于所配套变压器的过电流限值(按GBl094．5-2003中3．2规定)。 注：对于低阻抗变压器、增压变压器和移相变压器，应特别注意检查此电流。在某些实例中，故障电流值对分接开关的选用起决定作用。
有载分接开关 | 分接位置数 | 分接开关的固有分接位置数目，各个制造单位的产品通常都已经标准化了。工作分接位置数应优先在标准化系列之内选择。 因为分接范围增加，与之对应的电压也增加了，因此要采取措施，使在绕组匝数最少的位置上进行操作或试验时，避免在分接范围内产生过高的电压。在电炉变压器和向电解厂供电的整流变压器中，这种现象会非常明显，因为这些变压器常需要很宽的分接范围，并且分接开关是处于恒压绕组内，因而变压器铁心中磁通的变化范围很大。
有载分接开关 | 转换选择器的恢复电压 | 当粗细调或正反调的转换选择器操作时，它们会瞬间地与分接绕组断开。由于分接绕组与邻近绕组间存在耦合电容，在转换选择器触头分离时，跨越触头间能产生高的恢复电压。在这种情况下，当转换选择器操作时，会在打开触头和闭合触头之间产生火花放电。为了避免介质电气强度和气体形成等难题，可能需要采取特别的预防措施。 克服这个问题的方法很多，例如采用电位电阻，或在分接绕组上配置电容控制，或采用双路转换选择器等。 不论配置限制装置(如电位电阻)与否，变压器制造单位都应确保绕组设计时不超过分接开关制造单位标称的切换参数。 在变压器试验期间，分接开关转换选择器也应按GB 1094.1-1996中10．8进行试验，以验证切换是否符合要求。 注：在上述操作中要特别注意试验电压的频率，当它比额定频率高时，将会切换较高的容性电流，这就可能超过转换选择器的开断容量，也可能产生更多的气体。
有载分接开关 | 粗细调漏电感切换(仅指电阻式分接开关) | 电阻式分接开关当从细凋分接绕组的末端变换到粗调绕组的末端时，在两个绕组反向串接时会出现一个高的漏电感，使切换开关或选择开关的切换电流与恢复电压之间产生相位移，延长切换电弧的燃弧时间。 变压器制造单位应确保绕组设计时不超过分接开关制造单位标称的最大漏电感值或切换参数。 应注意，与分接绕组径向布置的设计相比，轴向布置的设计可能有更高的漏电感值。
有载分接开关 | 变压器和相间失步状态 | 当两台(或多台)调压变压器并联时，可能由于不同分接开关的动作不同步而发生持续时间暂短的失步状态。它将导致变压器和有载分接开关的负载不相等。除阻抗电压不同将引起负载不相等的影响外，电压的不同将在变压器之间产生环流，该环流被线路内的阻抗所限制。这些环流叠加在变压器负载电流上，影响最后操作的有载分接开关的开断强度。当评估开断条件时，不仅要考虑切换电流的绝对值，也要考虑产生在切换开关触头断口上的相位移。 如果在D接或Y接的接线中采用单个的单柱有载分接开关，即可能发生失步情况。不论有载分接开关的各个单柱是采用一台电动机构操动，还是由一个控制信号操动三台电动机构，都不可能保证切换开关或选择开关同步动作。如果分接绕组是D接，不平衡电压即产生一个环流。在变压器绕组设计和采用合适的分接开关电流额定值时，应考虑此附加电流。 分接开关并联运行的控制有同步操作失步监视法、最小环流法和逆电抗法三种。注意这三种应用场合的共性和特殊性。
有载分接开关 | 强迫分流(同相并联分接选择器／切换开关) | 假如有载分接开关特殊型式或特殊应用上需要强制分流，则变压器设计必须充分考虑两路或多路并联的绕组支路。并联绕组间的阻抗必须比切换开关的实际过渡电阻器至少高2～3倍，以确保即便是在切换开关操作中也能保证强制分流，限制循环电流。在并联绕组支路之间的任何附加循环电流都不应使最后操作的切换开关在标称的切换参数之外进行切换。 当出现这种情况时，应向分接开关制造单位咨询。
有载分接开关 | 用于具有非正弦电流的特种变压器 | 当有载分接开关用于通过电流巾含有高次谐波的特种变压器时，变压器制造单位应规定出此通过电流的非正弦波波形。此非正弦通过电流对开断强度有很大的影响，必须通过切换开关进行控制。按旗循环或多电阻循环法工作的电阻式分接开关，主通断触头上的恢复电压升高等于通过电流在过渡电阻器两端上产生的电压降。因此，恢复电压也是一个非正弦的波形。 变压器制造单位应向分接开关制造单位提供波形和过载状况的详细说明。同样，分接开关制造单位应检查有载分接开关在此通过电流下的通断能力，因为，除恢复电压振幅之外，恢复电压的波形对通断能力也有决定性的影响。
有载分接开关 | 用于移相变压器(PST)的有载分接开关 | 与标准变压器不同，移相变压器的过载影响变压器的额定值。 移相变压器的额定相位移是按空载条件定义的。然而，由于内部阻抗引起的内部电压降的影响，移相变压器不可能在超前的相角下运行。此内部电压降与负载电流(通过容量)有关，并且可能影响有载分接开关的级电压。因此，应考虑过载条件的标准要求。 有载分接开关开断容量应按GB 10230．1—2007中5．2．2．2的规定，在电流等于两倍最大额定通过电流和相关额定级电压下进行验证。此要求是在假定额定级电压不随通过电流变化的基础上提出的，但是，这个假定在移相变压器的所有应用情况下都不能成立。因此，分接开关制造单位应该对移相变压器情况下的开断容量进行单独地研究。对于此计算，变压器制造单位必须提供在任一位置出现的最大级电压和最大通过电流。 注：此计算所需要的数值(最大级电压、最大通过电流)不会在同一分接位置上同时出现。 在运行意义上，移相变压器的过负载是随着电流超过铭牌额定值的增大而增大了内部相位角，从而增大了滞后位置上的负载相位移角度。它可能导致负载相角超过额定空载的最大相角。调压绕组两端电压，也就是单心结构移相变压器的级电压和双心结构串联绕组两端的电压，都将超过额定电压。电压额定值是在空载下按匝数比确定的。 其次，在双心结构中，主变压器也将经受一定程度的过励磁，其结果和调压绕组相同。过励磁程度取决于串联变压器绕组与主变压器绕组的阻抗比。 上述条件下的电压值、电流值和开断容量应在有载分接开关所标称的参数之内。 应注意在某些运行位置，负载电流不会流过调压绕组。在这些位置时，移相变压器的负载与电源侧之间没有短路阻抗(单心结构)或只有一个较小的短路阻抗(双心结构)。
有载分接开关 | 触头寿命 | GB 10230．1-2007中5．2．5．1的试验规定，分接开关必须进行不低于500 000次的机械操作。但是，这并不意味着这是分接开关在最大额定通过电流下未经检修和更换触头时的操作次数。 GB 10230．1的有载分接开关工作负载试验，为制造单位保证的最大额定通过电流和相关级电压下的基本操作次数确立了一个底线。由制造单位提供的触头寿命数据是在相同的基础上确定的，例如电流水平、电压水平、功率因数和分接变换范围等。在确定触头寿命时，也应考虑过载条件或其持续时间(如果已知)，因为它们能减少触头的预期寿命。 制造单位的触头寿命图表给出了在不同负载电流下的触头寿命。然而，当要求某台分接开关每年进行分接变换的操作次数异常高时，例如在轧钢厂、电解厂和电炉变压器上，如果不更换触头，这些数值就应慎重对待了。如果为了达到所要求的触头寿命而选用额定值较高的分接开关，应注意由于环流的存在，分接开关过渡触头的烧损可能不均衡。
有载分接开关 | 分接开关机械寿命 | 当选用异常运行操作次数的分接开关时，应向分接开关制造单位咨询。对这种要求下如何减少运行维护应予充分考虑。
有载分接开关 | 电动机构 | 如果电动机构不是向分接开关制造单位而是向另一个制造单位购买的，则由购买者负责确保该电动机构适于所有必要的工作任务。
有载分接开关 | 压力与真空试验 | 如适用，装配完整的分接开关必须承受它所配套的变压器的所有压力及真空试验。在这种情况下，应在向分接开关制造单位订货时提出所有相关的信息。
有载分接开关 | 低温条件 | 如果分接选择器、切换开关或选择开关安装在变压器油箱外的空气中的单独容器里，且环境温度可能低于一25℃，则应规定绝缘油和／或润滑油的品种。 如果分接选择器、切换开关或选择开关安装在变压器油箱内，而在运行时油的温度可能低于一25℃，则应就变压器油的品种向分接开关制造单位咨询。 注：一25"C的下限值适用于符合IEC 60296要求的矿物油。当采用其他油时，下限值也不同，应向分接开关制造单位咨询。 如有必要，应配置自动控制的加热装置，或者，可另行考虑在异常低温下能避免分接开关操作的措施。
有载分接开关 | 连续操作 | 如果要求分接开关连续操作，则需要对温度情况进行检查并向分接开关制造单位咨询。
有载分接开关 | 限流自耦变压器电路 | 与电抗式分接开关一起使用的限流自耦变压器是作为过渡阻抗，用于在桥接位置(两相邻分接被桥接的工作位置)或相邻位置间变换分接头时限制循环电流。限流自耦变压器也可以在非桥接位置(两个动触头均在相同定触头上的工作位置)上励磁，如果在调压器设计中接人了补偿绕组，则将产生一个循环电流。限流自耦变压器不是有载分接开关的组件，它必须由变压器制造单位设计和提供，并且安装在变压器油箱里。 在设计调节环流大小用的电抗器时，必须注意两个相互对立的要求。首先，限流自耦变压器的电抗必须取得高一些，以减少环流(避免分接段过载并尽量减少从线路中汲取的无功功率)；其次，电抗必须取得低一些，以尽量减少电抗压降(消除分接变换操作的脉动)。此外，循环电流也影响分接开关的切换任务。 调压器有时也配置补偿绕组。不加补偿绕组时，最高温升将出现在桥接位置。如果有补偿绕组，最高温升可能出现在桥接位置也可能出现在非桥接位置，决定于施加在电抗器上的网侧分接电压是在哪个分接位置上。在这些位置上，电流由通过电流、循环电流和通过电流的功率因数来确定。 有时候在降压回路中也采用补偿绕组，该回路必须将电压降到较低水平以便可以在该回路里能使用电压较低的分接开关。在电抗器回路里采用了补偿绕组，在桥接位置上转换时可以降低恢复电压，在非桥接位置上转换时可以提高恢复电压。桥接位置和非桥接位置上的网侧循环电流方向相反，所以动触头的任务均等。
无励磁分接开关 | 绝缘水平 | 在变压器所有分接位置上出现的如下数值，要按GB 10230．1—2007的7．2．5．3对分接开关制造单位的标称值进行检查： a) 运行时出现在分接开关上的正常工频工作电压； b) 变压器试验中出现在分接开关上的外施交流电压； c) 变压器试验中出现在分接开关上的冲击电压。 注1：在某些绕组布置中，变压器上出现的电压可能异常地高，例如： ——自耦变压器的中性点分接头； ——线端的分接头，以及 ——增压变压器的布置。 一些改变电压的方法(包括改变变压器铁心磁通)也会对分接开关各部位处出现的电压值有影响(见GB 1094．3)。 注2：调压范围增加，分接间也会引起较高过电压。
无励磁分接开关 | 额定通过电流 | 分接开关额定通过电流(按GB 10230．1-2007中3．26的定义)应不小于变压器额定容量(按GB 1094．1—1996中4．1规定)下分接绕组中的最大分接电流值，此额定电流是指连续负载下的。若变压器在不同工作条件(例如不同冷却方式)下的标称容量值不同时，则应取其最大值作为额定容量，因此，分接开关的额定通过电流也是以此为基准的。
无励磁分接开关 | 过载电流 | 符合GB 10230．1—2007中7．2．2规定的分接开关即满足GB／T 1 5164的过载要求。 当某一特殊用途的变压器承受的负载条件超过了GB／T 15164所规定的限值时，则应要求分接开 关制造单位推荐一个额定值合适的分接开关。
无励磁分接开关 | 额定级电压 | 分接开关的额定级电压(见GB 10230．1—2007中3．28)应不小于分接绕组的最高级电压。
无励磁分接开关 | 短路电流 | 分接开关的短路电流(按GB 10230．1—2007中7．2．3规定)应不小于所配套变压器的过电流限值(按GB 1094．5-2003中3．2规定)。 注：对于低阻抗变压器、增压变压器和移相变压器，应特别注意检查此电流。在某些实例中，故障电流值对分接开关的选用起决定作用。
无励磁分接开关 | 并联的无励磁分接开关 | 最好采用并联绕组支路来使电流均匀分配，不需要像有载分接开关那样要求绕组之间有高阻抗，因为不需要在负载下切断循环电流。 如果无励磁分接开关并联在一个公共的导体上，则必须了解由于接触电阻的变化，在两支路间电流不可能均匀分配。因此。假定电流分配比率大约是60／40，那么就必需考虑采用较高电流额定值的无励磁分接开关。
无励磁分接开关 | 分接位置数 | 分接开关的分接位置数在各个制造单位通常都已标准化了。分接位置数应优先在标准化系列范围内进行选择。
无励磁分接开关 | 机械寿命 | 若采用电动机构操动，建议在操作10 000次后应对其机械部件进行检查，特别是电气触头。
无励磁分接开关 | 电动机构 | 如果电动机构不是向分接开关制造单位而是向另一个制造单位购买的，则由购买者负责确保该电动机构适于所有必要的工作任务。
油浸式分接开关 | 分接选择器 | 除非变压器制造单位与用户另有协议，分接选择器可以装在主变压器的油里。 注：若转换选择器与分接选择器设计为一体时，转换选择器的触头出现的气体(见6.2. 6)，可能影响变压器油中的溶解气体分析。
油浸式分接开关 | 切换开关与选择开关 | 为了避免污染变压器主油箱的油，切换开关和选择开关，不论是置于变压器内部还是外部，均安装在一个独立的、防渗漏的油室内。
分接开关 | 阀门、放气活门和取油样装置 | 所有的阀门都应能承受分接开关及安装该分接开关的变压器上的压力和真空要求。 切换开关油室应装有放油阀、滤油阀和放气活门。对于某些分接开关，每个油室都要有隔离阀，安装在切换油室与储油柜之间，它是由变压器制造单位提供的。 空气环境的分接选择器油室应装有放油阔、顶部滤油阀、底部滤油阀、从地面能够操作的取油样装置和放气活门。底部滤油阀可以和放油阀合并在一起。每个分接选择器油室都要有一个隔离阀，安装在分接选择器油室与储油柜之间，它是由变压器制造单位提供的。如果需要，变压器制造单位应提供一个补偿阀，安装在分接选择器油室与变压器主油箱之间。 建议每台分接开关都安装一个表示所有阀门、放气活门和取油样装置功能的标牌，该标牌通常由变压器制造单位提供。
分接开关 | 油位计 | 按GB 10230．1-2007中5．1．3的要求，带有整体膨胀容积储油柜或独立储油柜的切换开关或选择开关的油室，均应装有油位计。油位计在变压器运行时应明显可见。在某些情况下，此油位计是由变压器制造单位而不是由分接开关制造单位提供的。 在大多数情况下，分接选择器与主油箱的储油柜相联通，主储油柜上的油位计能指示分接选择器油系统的油位。当分接选择器与整体膨胀容积储油柜或独立储油柜相联通时，应装有独立的油位计。这些油位计通常是由变压器制造单位而不是由分接开关制造单位提供的。
分接开关 | 低油位报警 | 对于带有整体膨胀容积储油柜或独立储油柜的切换开关或选择开关的油室，应考虑提供一种监测油室中低油位的装置。它是用作早期报警，以避免因低油位可能引起的灾难性事故，此装置可与油流控制继电器分开也可组成一体。在某些情况下，此装置可由变压器制造单位提供，而不是由分接开关制造单位提供。 同样地，对于带有独立储油柜或与主油箱储油柜相联通的分接选择器，应安装一种监测油室中低油位的装置。通常，此装置可由变压器制造单位提供，而不是由分接开关制造单位提供。
分接开关 | 铭牌和其他的标牌 | 除了GB 10230．1 -2007第9章所要求的分接开关和电动机构的铭牌外，如合适，还应加装标出分接开关各油室真空能力的标牌。
分接开关 | 辅助检修的装置 | 分接开关和变压器的设计应同时考虑到安全检修的要求。需要定期检修的元件应易于拆卸。应准备能够起吊诸如切换开关或分接选择器油室盖板等较重零件的起吊设备。
分接开关 | 吸湿器 | 如果分接开关与大气相通，则应在带有整体膨胀容积储油柜或独立储油柜的切换开关或选择开关油室安装吸湿器或其他合适的装置。在某些情况下，吸湿器由变压器制造单位提供，而不是由分接开关制造单位提供。 同样，分接选择器油室应安装吸湿器，不管它是有独立的储油柜还是与主油箱的储油柜相联通。通常，吸湿器可由变压器制造单位提供，而不是由分接开关制造单位提供。 当确定吸湿器的容积时，必须考虑到分接开关油室的油容积比变压器的小，尽管其呼吸较为频繁。
现场服务(运行、检修和监视) | 并联运行 | 当带分接绕组的变压器并联运行时，变压器制造单位及用户要注意，一定要将变压器之间的环流限制到可接受的数值。 注：见6 .2．8。
现场服务(运行、检修和监视) | 触头烧损及油的污染 | 因为分接开关的结构中有消耗性零件，因此制造单位应提供按时问计算或按操作次数计算的检修周期数据。一台有载分接开关的切换开关或选择开关的触头预期寿命，通常是按最大额定通过电流规定的。如果变压器的负载电流小于最大额定通过电流，触头的寿命即可延长。对于电抗式分接开关，恢复电压可能影响到触头寿命，因为电弧不一定能在电流第一次过零时熄灭。 切换开关或选择开关必须换油前的操作次数，与油原来状态是否良好和是否一直保持干燥状态有关。 可以考虑给切换开关和选择开关安装一个固定的油过滤器(或油过滤器和干燥器的组合)，以便在运行中对其中的油进行过滤(或过滤加干燥)，从而延长必须换油前的工作期限，也可以及时去除颗粒，减少机械磨损。对于操作次数很高的分接开关，通常只需考虑油过滤器，而对在高电压或在极端的温度和／或湿度下运行的分接开关，则有必要考虑使用组合式的油过滤器和干燥器。
现场服务(运行、检修和监视) | 当分接选择器在固定分接位置上运行时的触头过热 | 分接选择器发生触头过热的原因有： ——分接选择器触头弹簧压力小； ——长时间(数月)在一个位置上运行； ——周围油的温度高。 如果触头弹簧压力变小，使触头接触电阻高于正常值，则有可能使触头表面过热，碳生成物增加，从而使运行现状进二-步恶化，最终可能导致自由气体的产生和诱发闪络，使变压器发生灾难性故障。在极端情况下，触头之间和触头周围的碳生成物(有时也称为高温分解的碳生成物)可能将触头粘住，阻碍其活动，如果试图接着操作分接开关，还可能引起机械损坏。 当分接开关长时间(数月)停留在某个分接位置时，分接选择器触头操作过程中正常的擦抹动作没有了，触头表面得不到清洗，这可能是无励磁分接开关和有载分接开关转换选择器的潜在性问题，与设计有关。应注意，即使有载分接开关操作频繁，转换选择器也可能会长时间停留在同一个位置上，故转换触头也可能产生类似的问题。 在极端情况下，周围油温高再加上正常的触头温升，有可能导致热解碳的生成。 定期的油中溶解气体分析(DGA)可以较早地检测出上述问题。氢可能是早期的指证，尽管在这个阶段很难作出确切的判断，但随着过热形势的恶化，则有甲烷、乙烷和乙烯产生。如果DGA结果表明有过热现象，则可假定认为热解碳和触头包粘已经出现。这种情况下产生的甲烷，特别是乙烯含量较高(百万分之几十或几百)，达到了GB／T 7252规定的T3特征级。如果证据显示热解碳和触头包粘已经发生，则建议在操作前，先打开分接选择器进行检查，否则可能引起机械损坏。 如果已知分接选择器(主要是转换选择器和无励磁分接选择器)长时间停留在一个位置上，则建议在定期检修时进行分接选择器整个分接范围的操作，以清洁触头表面。
现场服务(运行、检修和监视) | 在转换选择器操作期间的放电 | 转换选择器断开触头和闭合触头之间放电所产生的气体，特别是乙炔和氢，尽管它们本身不特别重要，但在用溶解气体分析(DGA)监测分接开关上述问题时，它们可能掩盖其他缺陷。严重时，这些气体町能会引起绝缘击穿，但是这种情况很少见。通过转换位置频繁操作的分接开关可能在油中产生大量乙炔和氢气，采取某些控制措施，例如接入电阻器能减少气体的产生，但不能全部消除。
检修 | 油更换 | 未向分接开关制造单位咨询，矿物油不得用不同等级的油或不同的液体替代，这是因为不同的油或液体，其粘度或介电特性可能不同，它们可能会影响分接开关的操作速度和绝缘可靠性。
检修 | 接触电阻测量 | 接触电阻测量可作为诊断性检查或作为检修制度的一部分，以识别或防止因触头弹簧老化和触头过热引起的问题。 接触电阻的允许值取决于分接开关的设计和电流额定值。若接触电阻明显增加，就可能引起过热。只作为指导性判断，如果接触损耗(接触电阻与电流平方的乘积)大于100 w(或当电流额定值很高时，此值可能小些)，则可能出现过热。当有疑问时，可将此电阻值与新触头的测量值进行比较(如果可能的话)，也可以与制造单位的推荐值或类似触头的测量值进行比较。
检修 | 触头动作程序测量(电阻式有载分接开关) | 电阻式有载分接开关的切换机构通常动作速度较快，只能采用示波图法测量其动作程序。 测量仪器通常采用光线示渡器或数字记录仪。推荐采用具有波形放大与存储功能的数字记录仪，其采样频率不低于5 000 Hz，分辨率不低于10位。 示波图法按其在触头上施加的电压又分为直流和交流两种。 采用直流法时通常在触头上施加12 V或24 V的信号电压，采用交流法时所加信号电压通常为220v。 对于切换开关(包括选择开关)触头闭合不同步时间和触头闭合振动时间应符合有关标准的要求，且不影响动作程序。 触头动作程序检示的时程与介质、介质环境温度有关。特别注意低温油中石腊结晶对检示时程变长的重要影响。 对于组合式有载分接开关，切换开关本体检修后可直接进行触头动作程序的检示，但某些复合式选择开关本体检修后不能单独进行触头动作程序的检示，只有选择开关本体复装在油室后，与变压器绕组连接在一起方可进行触头动作程序的检示。在检示中，应注意绕组电抗对检示结果的影响。 注：油浸式切换开关本体若在空气介质中进行示渡检示时，需注意不同介质阻尼与缓冲对检示时问与波形的影响。
运行监视 | 矿物油的溶解气体分析(DGA) | 对分接选择器油室中的油或安装无励磁分接开关的油箱中的油进行常规的溶解气体分析(DGA)，对识别进行性或发展缓慢的缺陷是强有力的监测方法。经验表明，在故障发生前查出缓慢发展的缺陷的能力与成本之间确定年检次数是一种合理的解决办法。 常规的溶解气体分析(DGA)是下述情况的辅助手段： ——触头或连接处过热，包括碳的增长状态，可用增长水平，特别是甲烷和乙烯气体的增长水平来表征； ——电容性放电，例如：屏蔽层松动、各零件具有不同的电位或电位悬浮，或转换选择器的操作，这可用乙炔和氢气的增长水平来表征，但是因过热产生的气体很少或不产生气体； ——由线路断开或由分接选择器切断电流产生的强电弧，但在其他诊断性气体中，增加最明显的是乙炔和乙烯。 也可以采用连续的溶解气体分析(DGA)进行监测，通常用于监测已知缺陷的分接开关的连续运行状况，直到该缺陷消除为止。 有关溶解气体分析(DGA)结果的判断见GB／T 7252。 对切换开关或选择开关油的溶解气体分析(DGA)，有助于确定触头是否过热。如果使用了真空断流器，则在切换操作时没有电弧气体产生。 注：溶解气体分析(DGA)也可以用于重大故障的诊断。
运行监视 | 油的其他试验 | 对切换开关、选择开关和分接选择器油室中的油应进行定期(至少每年一次)试验，以确保油中含水量和击穿电压在推荐标准值之内。
运行监视 | 非侵犯性监视技术 | 这种监视可以是连续性的，或者是针对某个可疑的缺陷状态作出反应来安装，它可包括： ——监视电动机电流或传动轴扭矩，以检查在分接开关操作中无刚度降低的现象； ——监视分接开关周围的放电水平，通常对溶解气体分析(DGA)结果异常或其他故障指示器有 反应； ——监视分接开关周围的噪声水平，通常对噪声特性异常的报告、溶解气体分析(DGA)结果异常或其他故障指示器有反应； ——油室中触头温度计或红外线监视，以确认无任何温度异常状况； ——监视分接开关和变压器油箱的温度，检查温度发展趋势和温差，以确定分接开关是否有温度升高的趋势。 ——监视触头的磨损。
运行监视 | 侵犯性监视技术 | 这种监视可以是连续性的，或者是针对某个可疑的缺陷状态作出反应来安装，它可包括： ——监视切换开关的操作。可在切换开关接线中装入电流互感器，此电流互感器布置成能监视切换开关的变换程序，并检查过渡电阻器接入线路时间是否过长，也可以用作监视或作为保护系统； ——监视分接选择器的角度位置，以保证分接选择器传动轴位于正确位置，从而保证触头接触充分。 注：这类监视装置仅在向分接开关制造单位和变压器制造单位咨询后才能配置
运行监视 | 工业用的监视系统 | 分接开关可能存在各种各样的缺陷，发生各种形式的故障，不是一种监视技术所能控制的。使用工业监视系统可能是合适的，因为它将多种现有的监视技术结合在一起，但使用者需要对该系统的成本和效益进行对比。
分接开关 | 变压器制造单位应提供的信息 | 有载分接开关询价或订货阶段所需的信息 a)相关的技术规范(GB 10230．1)。 b)需要的分接开关台数。 c) 单相或多相。 d) 系统的相数。 e) 频率。 f) 分接开关所接设备的额定容量。 g) 分接开关所连接绕组的额定电压。 h) 绕组联结组。 i) 需要的分接范围，按高于或低于绕组额定电压的百分数给出。 j) 需要使用的分接位置数，根据变压器各分接头列出这些位置的编号和标志。 k) 分接布置(例如：线性调、正反调或粗／细调)。 i)分接头在绕组中的位置(例如：线端、中部、中性点)。 m) 分接开关所接绕组的最大分接电流(见GB 1094．1-1 996中3．5．10)。 n) 通过分接开关的短路电流最大值及其持续时间。 o) 每级相电压(如级电压在分接范围内是变化的，则要详尽列出各级电压及其相关的电流)。 p) 在中性点处的分接开关，需指明是要一个中性点端子还是要三个单独的中性点端子(在所有分接开关设计上是不适用的)。 q) 在转换选择器断开触头与闭合触头之间出现的工频电压(见6．2．6)。 r) 按6．2．1要求的绝缘水平： 1) 首末端分接头间的最高电压和粗调分接绕组段与细调分接段两端之间的最高电压(如果合适)； 2) 作用电压最严重的分接与地之间的最高电压； 3) 邻相分接头间的最高电压； 4) 切换开关与地之间的最高电压； 5) 切换开关相间的最高电压； 6) 切换开关断开触头间的最高电压。 S）殊设计选项(例如：叉形支架、热带环境)。 t) 喷漆的技术要求。 u) 传动部件装配的技术规范，包括中间轴承和防护板的信息。 v) 压力、真空和温度要求： 1) 充油时最大工作压力； 2) 变压器油压试验时的最大压力； 3) 施加的最大真空度； 4) 假设分接开关是在此处理前安装的，要说明工艺过程的类型、最高温度、真空度和持续时间； 5) 特殊环境下(例如：噪声隔离室等)的温度； 6) 如果低于25℃，最低操作温度以及特殊低温下的详细要求。 特殊要求： 1) 非正常过负载的周期、数值及持续时间(超过GB／T 151 64)的细节； 2) 额外的操作次数； 3) 繁重任务使用详情。例如用于电弧炉、轧钢厂、HVDC(见6．2．10)、发电机变压器、移相变压器(见6．2．2．4)和相位正交增压变压器； 4) 变压器运输布置的细节； 5) 其他特殊要求。 x) 配件的数量、类型和位置。 y) 限压元件(例如：火花保护间隙，ZnO避雷器)的位置和技术要求。 z) 粗调绕组和细调分接绕组间的漏电感(仅指粗／细调绕组的接法)(见6．2．7)。 aa)保护装置的数量、类型和位置，包括就地和远方指示的数量、类型和位置。 bb)驱动机构。 cc) 为了使正确的控制装置都包括在传动机构内，用户必须将控制方案尽可能详细地提出来，其中包括(如果有)下列基本控制功能及连同这个功能所必须的装置类型； 1) 就地电气控制及指示； 2) 远方电气控制及指示； 3) 就地电气控制及指示，带或不带线路压降补偿装置； 4) 远方电气控制及指示，带或不带线路压降补偿装置； 5) 两台或多台变压器的并联控制； 6) 监视控制及指示； 7) 如果是远方和监视控制及指示，应说明负载和分接开关与控制点之间的大约距离； 8) 电动机和控制装置用辅助电源的说明，即标称电压、最高电压和最低电压限值(如果其限值不在GB 10230．1—2007中11．2规定的标准限值内时)、交流或直流。如果是交流，要指出其频率、相数和中性点的配置情况。 dd) 包括的特殊要求(例如挂锁条件、铰链位置)在内的驱动机构外壳的安装规范。 ee）件和标牌的种类和数量。 ff)附件的规范(例如：起吊装置、油过滤装置、备件)。
分接开关 | 无励磁分接开关询价或订货阶段所需资料 | 总则 a)需要的分接开关台数。 b)分接开关所连接绕组的额定电压。 c)分接开关所连接绕组的联结组和连接点的电位。 d)分接开关所连接绕组的额定电流。 e)位置(分接头)数目。 f)调压范围：即要求酌分接范围，按高于或低于绕组额定电压的百分数给出，如无规定时，则以2．5％作为标准值。 g)分接连接方式：单桥接或双桥接(棘爪调节)、单线性或双线性(固定点)、Y—D、串一并联、正反调或它们的组合。 h)对于固定点分接开关，需说明是要一个中性点端子还是要三个独立的中性点端子。 i)结构：单相或三相。 j)若传动机构不是直接安装在变压器油箱的顶部时，则 1) 水平轴的长度； 2) 垂直轴的长度。 k）驱动机构类型：手动操作(手柄或手轮)或电动操作。 l）电动机和控制装置用辅助电源的说明，即标称电压、最高电压和最低电压限值(如果其限值不在GB 10230．1 2007中11．2规定的标准限值内时)、交流或直流。如果是交流，要指出其频率、相数和中性点的配置情况。 10．2．2仅指导轨式或滑动式设计的无励磁分接开关 a) 位置：水平或垂直； b) 控制轴出口：在箱盖上、油箱壁上部或油箱壁下部。
分接开关 | 小型无励磁分接开关 | 用于低压配电和类似系统中的小型无励磁分接开关，仅需提供10．2．1中a)到i)项的资料。
分接开关 | 文件 | 订货前，应从分接开关制造单位得到有关分接开关的技术和尺寸方面的资料。 分接开关制造单位应在交货前向用户提供有关安装要求、运输、起吊、检修和使用的说明书，以便用户能够检查在安装上和运输与贮存中所采取的措施是否正确。 变压器设计人员在进行相关的机械或电气设计之前，应仔细阅读分接开关的有关资料。 分接开关使用人员应熟悉有关规程，以便胜任其工作。
保护和安全 | 保护 | 有载分接开关至少应配置GB 10230．1—2007中5．1．4所述的一种过压保护装置。除非制造单位另有建议，这种保护装置将接到会产电弧的油室。有载分接开关制造单位应提供保护装置设定值的建议，保护装置应有一个适于接通变压器跳闸系统的输出。
安全方面 | 气体 | 有载分接开关内由电弧产生的气体，无论从着火或健康方面来看，都可能会引起危险。在户外安装时，气体扩散不成问题，然而在户内安装时，则应具备足够的通风能力。
安全方面 | 有载分接开关的操作 | 如果怀疑分接开关有问题，当变压器励磁时就不应进行操作，但是，如果操作不可避免，则应： ——避免手动进行分接变换，或者 ——如果近旁有人，则应避免电动操作。 注意：如果电动操作时转动凝滞或者手动操作时转矩过大，都表示有问题存在。
安全方面 | 无励磁分接开关的人工操作 | 应特别指出，无励磁分接开关绝对不准在变压器励磁下操作。无励磁分接开关在无载下操作是不确切的表述，因为，在这种条件下，无励磁分接开关在大多数情况下都要试图切断变压器的相电压，后果可能是灾难性的。无励磁分接开关的触头设计不是用来开断电流或电压的，正是由于这个原因，在本导则和GB 10230．1—2007都使用“无励磁分接开关”术语，而不使用“无载分接开关”一词。 要注意GB 10230．1—2007中图4的警告标志，并注意是要求制造单位供应还是要求制造单位安装。如果是供应时，由用户负责安装此标志，此标志应安装于操作手柄旁。还要注意GB 10230．1-2007中7．1．5所述的安全联锁装置的使用。
安全方面 | 压力释放装置 | 对于压力释放装置，应考虑安装一个泄油出口，例如从压力释放装置出来的导管或通路，以保护油排出时的人员安全。
分接开关 | 浸渍介质 | 分接开关制造单位应对适合分接开关使用的浸渍介质提出建议。如果用户所用介质不是所推荐的油，则有风险，这是因为介质性能不同可能影响有载分接开关的功能。使用分接开关制造单位建议以外的浸渍介质，可能会使分接开关发生故障。
外部冷却介质 | 解释说明 | 变压器液体循环冷却系统外部的带走变压器损耗产生热量的介质（空气或水〉。
内部冷却介质 | 解释说明 | 与变压器绕组或其他部件接触的液体，通过它们将损耗产生的热量传给中间或外部冷却介质。注液体可以是矿物油或其他天然及合成液体。
温升 | 解释说明 | 所考虑部件（部位）的温度（例如：绕组平均温度〉与外部冷却介质的温度之差。
顶层液体温度 | 解释说明 | 油箱顶部（冷却回路顶部）的绝缘液体温度。
顶层液体温升 | 解释说明 | 顶层液体温度与外部冷却介质温度之差。
底部渡体温升 | 解释说明 | 底部液体温度与外部冷却介质温度之差。
液体平均温度 | 解释说明 | 顶层液体温度与底部液体温度的平均值。
渡体平均温升 | 解释说明 | 液体平均温度与外部冷却介质温度之差
绕组平均温度 | 解释说明 | 在温升试验后期通过测量绕组直流电阻确定的温度值
绕组平均温升 | 解释说明 | 绕组平均温度与外部冷却介质温度之差。
绕组平均温度梯度 | 解释说明 | 绕组平均温度与绝缘液体平均温度之差。
绕组热点温度 | 解释说明 | 与固体绝缘或绝缘液体接触的绕组导体最热点的温度
绕组热点温升 | 解释说明 | 绕组热点温度与外部冷却介质温度之差。
热点系数 | 解释说明 | 无量纲系数，用于估算由于附加损耗增加以及液体流动不合理而导致的绕组局部温度梯度的增加。注：系数H是两个革数Q和S的积（见 3.16 和 3.17）。
系数 | 解释说明 | 无量纲系数，用于估算由于局部附加损耗增加而导致的绕组平均温度梯度的增加。
系数 | 解释说明 | 无量纲系数，用于估算由于液体流动不合理而导致的绕组局部平均温度梯度的增加。
热政性纸 | 解释说明 | 一种经过化学方法改善而降低纸的降解率的纤维纸。 如果将一种纸放入密封管中，在llO ℃下经过 65 000 h 或在式（1）给出的时间／温度组合后还能保持50%的抗拉强度，则称其为热改性纸，式中： t ——时间，单位为小时（h）。 注1：可通过部分去除形成水的物质或用稳定剂等物质抑制水的生成来降低老化影响。 注2：可选用的试验方法以氮含量为基准，见GB/T 1094.7 。
冷却方式 | 标志符号 | 变压器应按其冷却方式进行标志。对于液浸式变压器，其冷却方式采用下面四个字母进行标志，第一个字母（代表内部冷却介质） ——0：矿物油或燃点不大于 300 ℃的合成绝缘液体； ——K：燃点大于 300 ℃的绝缘液体； ——L：燃点不可测出的绝缘液体。 第二个字母（代表内部冷却介质的循环方式）： ——N：流经冷却设备和绕组内部的液体流动是自然的热对流循环； ——F：冷却设备中的液体流动是强迫循环，流经绕组内部的液体流动是热对流循环： ——D：冷却设备中的液体流动是强迫循环，且至少在主要绕组内部的液体流动是强迫导向循环。 第三个字母（代表外部冷却介质）： ——A：空气； ——W: 水。 第四个字母（代表外部冷却介质的循环方式）: ——N:自然对流； ——F：强迫循环（风扇、泵等〕， 注1：本部分中，K类和L类绝缘液体的使用只是从环保和安全的角度来考虑的， 注2：在强迫导向液体循环（第二个字母为D〕变压器中，流经主要绕组的液体流量是由泵决定的，原则上不是由负载决定的。流经冷却设备的小部分液体流量，可以有控制地导向流过铁心和主要绕坦外的其他部分，以使其得到冷却。调压绕组和／或其他容量较小的绕组也可以采用非导向液体循环， 在强迫非导向液体循环（第二个字母为F）变压器中，流经所有绕组的液体流量是随负载变化的，与冷却设备的泵的流量没有直接关系．
冷却方式 | 具有多种冷却方式的变压器 | 一台变压器可规定有几种不同的冷却方式。此时，在说明书和铭牌上应给出不同冷却方式下的容量值，以便在采用某一冷却方式及所规定的容量下运行时，变压器温升不会超过限值，见GB1094.1. 在最大冷却能力下的容量值就是变压器（或多绕组变压器某个绕组，见GB1094.1)的额定容量，不同的冷却方式按冷却能力增大的次序排列。 举例如下： ——ONAN/ONAF：变压器装有一组风扇，在大负载时，风扇可投入运行。在这两种冷却方式下，液体流动均按热对流方式循环； ——ONAN/OF AF：变压器装有油泵和风扇类冷却设备，也规定了在自然冷却方式下（例如：辅助电源出现故障或容量不足的情况下）降低的容量。
正常冷却条件 | 空气冷却方式变压器 | 电力变压器正常环境温度限值见GB1094.1 考虑到正常温升的要求，变压器安装场所的温度不宜超过： ——任何时刻：40℃； ——最热月平均：30°C, ——年平均：20℃。 注：平均温度由下列气象数据得出（见GB1094.1） ——月平均温度：某一月份中，日最高温度的平均数与日最低温度的平均数之和的一半的多年统计值； ——年平均温度：全年中，各月平均温度之和的1/12.
正常冷却条件 | 水冷却方式变压器 | 水冷却方式变压器的正常冷却条件为冷却器人水口处的冷却水温度在任何时候均不应高于25°C 或年平均温度不应高于20℃。 如果运行时的水温超过上述值，则应规定较低的温升（见GB1094.1)。
温升限值 | 温升的要求 | ——在额定容量下连续运行时的一组要求（见6.2)； ——如果规定了负载周期，应明确给出与此有关的一组附加要求（见6.4) 注：此附加的一组要求主要用于系统中的大型变压器，因其在急救负载下的运行情况需要特别注意。一般不宜用于中、小型变压器． 本部分假定，变压器各部位的运行温度是外部冷却介质（周围的环境空气或冷却水）温度与该部位温升之和。 如无另行规定，则正常温升限值适用。 有其他规定时，温升限值应按 6.3 修正。 温升限值不允许有正偏差。
温升限值 | 额定容量下的温升限值 | 对于分接范围不超过±5% ，且额定容量不超过2500kVA（单相 833 kVA）的变压器，温升限值适用于与额定电压对应的主分接（见 GB 1094.1) 。 对于分接范围超过±5%或额定容量太子 2 500 kVA 的变压器，在适当的分接容量、分接电压和分接电流下，温升限值对所有分接都适用。 注1：不同分接下的负载损耗是不同的，且当规定了是变磁通调压时，空载损耗也是不同的． 注2：对于独立绕组变压器来说，其最大负载损耗的分接－般是具有最大电流的分接， 注3：对于带分接的自耦变压器来说，具有最大负载损耗的分接取决于分接的布置。 对于多绕组变压器，当一个绕组的额定容量等于其余绕组的额定容量之和时，其温升要求是指所有绕组均同时在各自额定负载下的。如果情况不是这样，则应选定一种或多种特定的负载组合，并相应地规定其温升限值。 在变压器的两个或多个绕组部分是上下排列的情况下，如果它们的尺寸和额定值相同，则绕组温升限值适用于两个绕组测量值的平均值。 表l给出的温升限值适用于具有IEC 60085：2007 规定的绝缘系统温度为 105 ℃的固体绝缘，且绝缘液体为矿物油或燃点不大于300℃的合成液体（冷却方式的第一个字母为0）的变压器。 这些限值是指在额定容量下连续运行，且外部冷却介质年平均温度为 20 ℃时的稳态条件下的值。 如果制造方与用户间无另行规定，则表1 给出的温升限值对牛皮纸和改性纸（也参见 GB/T 1094.7）均适用。[ {"要求":"顶层绝缘液体","温升限值":60}, {"要求":"——OD 冷却方式","温升限值":65}, {"要求":"绕组热点","温升限值":78} ]对于铁心、裸露的电气连接线、电磁屏蔽及油箱上的结构件，均不规定温升限值，但仍要求其温升不能过高，以免使与其相邻的部件受到热损坏或使绝缘液体过度老化。 注 4 ：某些设计中，为了满足绕组热点温升限值，可能要求顶层绝缘液体或绕组平均温升低于表 1 中的规定值。 注 5 ：确定绕组热点温升的方法见 7.IO. 注 6：对于浸入矿物油中的大型电力变压器，温升试验中进行油中溶解气体分析（DGA）可作为查找异常过热的手段 （参见附录A）。 注 7 ：对于大型电力变压器，油箱和油箱盖的温升可用红外摄像机检查． 对于大量用螺栓连接的电阻特别小的绕组（例如：一些电炉变压器的低压绕组），用电阻法来测量绕组平均温升可能很困难，且测量不确定度较大。此时，经过制造方与用户协商，绕组温升要求可以仅限于热点温升，此热点温升应通过直接测量来得到。 对于采用高温绝缘系统或浸入难燃液体（冷却方式的第一个字母为K或L）的变压器的温升限值， 按照协议执行。
升温限值 | 特殊冷却条件下修正的要求 | 如果拟安装场所的运行条件不符合第5章给出的正常冷却条件，则变压器温升限值应按以下给出的规则修正。
升温限值 | 空气冷却方式变压器 | 如果安装场所的外部冷却介质的温度有一项或多项超出 5.1 给出的正常值，那么表 1 给出的所有温升限值应按超出的数值予以修正，并应修约到最接近温度的整数值〔K）。 表2为推荐的环境温度参考值及相应的温升限值修正值。 表2 特殊运行条件下推荐的温升限值修正值[ {"环境温度":"℃","undefined":""}, {"环境温度":"年平均","undefined":"月平均","undefined":"最高","undefined":""}, {"环境温度":15,"undefined":25,"undefined":35,"undefined":"＋5"}, {"环境温度":20,"undefined":30,"undefined":40,"undefined":0}, {"环境温度":25,"undefined":35,"undefined":45,"undefined":"－5"}, {"环境温度":30,"undefined":40,"undefined":50,"undefined":"－10"}, {"环境温度":35,"undefined":45,"undefined":55,"undefined":"－15"}, ]注1：对于环境温度低于表2的情况没有给出规定。如用户元另行规定，则表1的温升限值适用， 注2：表2所列值可以用插值法求得。 如果安装场所的海拔高于 1 000 m，而试验场所的海拔低于 1 000 m时，则试验时允许的温升限值应按如下的规定降低： ——对于自冷式（冷却方式标志的后两位字母为AN）变压器，顶层液体温升、绕组平均温升和绕组热点温升限值应按安装场所的海拔高于 1 000 m的部分，每增加 400 m时降低l K； ——对于风冷式（冷却方式标志的后两位字母为AF）变压器，则应按安装场所的海拔高于 1 000 m 的部分，每增加 250 m时降低l K, 如果试验场所的海拔高于 1 000 m，而安装场所的海拔低于 1 000 m时，则应做相应的逆修正。 因海拔而做的温升修正值，均应修约到最接近温度的整数值。 因冷却介质温度高或安装场所海拔高而将变压器的规定温升限值降低时，均应标志在铭牌上（见GB 1094.1 ）。 注3：当标准变压器拟用于高海拔地区时，其容量的降低值，可以用相应的冷却条件及额定条件下的温升限值计算。
升温限值 | 水冷却方式变压器 | 如果安装现场的冷却水的最高温度和／或年平均温度超过 5.2 的值，则所有规定的温升限值均应按超出的数值予以降低，并应修约到最接近温度的整数值（K). 注：以上给出的规则不适用于水温低于正常值的情况。此时，需要制造方与用户进行协商． 不同的环境温度或海拔对油箱冷却的影响应不考虑。
升温限值 | 规定负载周期下的温升 | 由制造方与用户协商确定温升限值的保证值和／或规定与负载周期运行相关的特殊试验（参见 GB/T 1094. 7 ）。
温升试验 | 概述 | 本章阐述了在工厂试验时确定温度和温升的程序，以及用等效试验程序代替运行负载的方法。 温升试验时，变压器应装有其保护装置（例如：气体继电器），应记录试验时保护装置出现的任何现象，并进行调查、分析。 如果变压器具有多个额定容量值〔例如：有两种或多种冷却方式），则原则上温升试验应在每个额定容量下进行，但经制造方与用户协议，试验的数量可以减少．
冷却介质温度 | 环堤温度 | 进行温升试验，试验场地的冷却空气温度宜介于 5 ℃与变压器设计所依据的最高环境温度之间。当试验场地的温度不在上述温度范围内时，对试验结果的解释应得到制造方与用户的认可。 应至少采用 4 个传感器，并取其读数的平均值来确定环境温度，以对试验结果进行评估。 注：在对大型变压器进行试验时，为减少不确定度对读数平均值的影响，传感器的数量宜达到6个。 每隔一定时间（例如：每 10 min）记录读数，或采用自动连续记录。 对于 ONAN 变压器，其周围的环境温度传感器应放置在冷却表面高度约一半的位置处。 传感器应沿油箱四周分布，距油箱和冷却表面约2m的距离，避免直接受热辐射的影响。 对于强迫风冷变压器，温度传感器应放置在距冷却器进风口处约0.5 m的位置。 如果独立的冷却设备放置在距变压器油箱至少 3m 处，则冷却设备周围的环境温度应按照上面的方法测量。 应注意热空气的再循环，变压器宜放置在适当的位置，以尽量减少空气阻力，提供稳定的环境条件。 宜采取措施，以减小冷却空气温度的变化，特别是在试验后期接近稳定状态时，宜采取适当的措施， 防止由空气端流而引起剧烈的温度变化（例如：为温度传感器配备时间常数与变压器时间常数近似的适当的吸热容器）。
冷却介质温度 | 冷却水温度 | 温升试验时，冷却水的温度宜介于 5 ℃与变压器设计的最高冷却水温度之间。 当试验场地的冷却水温度不在上述温度范围内时，对试验结果的解释应得到制造方与用户的认可 温度应在冷却器人口处测量。 温度和流量应定期（例如：每 10 min）测量，或使用自动连续记录仪。 应采取措施，减少试验期间冷却水流量和温度的变化。
温升的试验方法 | 概述 | 测定稳态温升的标准方法是采用短路接线的等效试验法（见 7.3.2), 在特殊情况下，也可以按协议对适当的负载施加额定电压和额定电流。 这主要适用于额定容量较小的变压器。 也可按协议采用“相互负载法”。这种方法是选用两台变压器并联连接，其中一台是被试变压器，对被试变压器施加额定电压励磁。通过两台变压器不同的电压比，或采用另外输入电压的方法使被试变压器绕组内流过额定电流。
温升的试验方法 | 双绕组变压器的短路试验法 | 试验时，不是同时施加额定电压和额定电流，而是施加由计算得出的总损耗。 总损耗的值可由巳测出的空载损耗和参考温度下的负载损耗（见 GB 1094.1) 之和得到。 试验的目的： ——测定在稳态条件及总损耗下的顶层液体温升和液体平均温升： ——测定在额定电流及按上述测定的液体平均温升下的绕组平均温升； ——测定在额定电流及按上述测定的顶层液体温升下的绕组热点温升。为达到上述目的，试验分两个阶段进行： ——施加总损耗（试验第一阶段〕 当施加对应于变压器最大总损耗的试验电流时（凡 GB 1094.1 ），可以测定顶层液体温升和液体平均温升。由于试验电流比额定电流大（因为施加了总损耗），因而绕组温升将相应地增高。试验中，要监测顶层液体和冷却介质的温度，试验需持续进行，直到液体的温升稳定为止。 当顶层液体温升的变化率小于1 K/h，并至少维持3 h时，本试验阶段可以结束。如果每隔一 定时间记录离散的温度值，则取最后1 h内读数的平均值作为试验的结果；若使用自动连续记录装置，则取最后l h内的平均值。 ——施加额定电流（试验第二阶段〕 顶层液体温升测定之后，应立即将试验电流降至额定电流继续试验。持续1 h，在此期间应至少每间隔5 min 记录 一次顶层液体、绕组热点（如果测量）和外部冷却介质温度，并连续记录。 施加额定电流 l h 结束时，应迅速切断电源和打开短路接线，测量两个绕组的电阻（参见 7.8 和附录B）；或在不切断电源的情况下，采用叠加法（即在绕组的负载电流上叠加－低值直流电流的方法〕测量绕组直流电阻。 根据绕组电阻值变化，并考虑电流降到额定电流时液体温度的降低以及外部冷却介质温度的变化来确定变压器两绕组的平均温度。 如果提供了直接测量绕组热点温度的方法，则相应的温升便可用断开连线前的最高热点温度读数值及按 7.10.3 确定的修正值（因为在电流降到额定电流时液体温度会降低）来得出。 通过协商，试验的两个阶段可合成为 一个程序，即施加一个介于负载损耗和总损耗之间的功率。 顶层液体温升、液体平均温升和绕组温升应按 7.13 的修正规则确定。试验时施加的功率应至少为总损耗的 80% 。
温升的试验方法 | 特殊情况下变压器试验的补充 | 分接范围大于 ±5%或额定容量大于 2 500 kVA 的双绕组变压器 如无另行规定，则其温升试验是在最大电流分接（见 GB 1094.1) 下进行，且在试验的第二阶段施加的电流是该分接的电流（见 7.3.2). 在试验第一阶段（见 7.3.2〕中施加的总损耗，应等于任一分接（对应于分接位置）上总损耗的最大 值。 此分接往往是（但不总是）最大电流分接。 此试验阶段测定最大顶层液体温升值。 在计算最大电流分接下的绕组温升时，所用的液体平均温升与该分接的总损耗相对应。 若用其他数据，则应对从试验的 第一阶段中获得的数值重新计算。
温升的试验方法 | 多绕组变压器 | 如果一个绕组的额定容量等于其余绕组的额定容量之和，则试验第一阶段所施加的总损耗应与所有绕组额定容量（或分接容量）相对应。 如果存在着多组规定的负载组合时，则测定液体温升应在产生最大总损耗的情况下进行， 绕组高于液体的温升值，应在该绕组通过额定电流时求得。 测定绕组对于冷却介质的温升时，相关负载下的液体温升，应根据所施加的总损耗按照 7.13 进行修正，每个绕组高于液体的温升值也要进行修正。 多绕组变压器的损耗按 GB/T 13499 —2002 的规定进行重新计算。 测定液体温升可以选用以下任一方式施加总损耗： ——尽可能接近实际负载的方式，对某一绕组施加与总损耗对应的电流，将其余绕组同时短接或接适当的阻抗； ——近似的方式，某些绕组不短路或不闭合（例如：如果某绕组额定容量较低，且损耗只占总损耗的一小部分，则可将此绕组开路〕，提高其他相关绕组的电流，直到获得所需的总损耗． 如果由于试验设备的限制，上述两种方式都不完全适用时，则可协商将损耗降低到基准值的80%,然后按照 7.13 进行修正。 多种组舍冷却方式变压器的温升试验方法，应在招标阶段提出，并达成一致。 对于多铁心变压器，当绕组没有外部引出线时，其温升试验方法宜在订货时达成一致。可采用附加的试验套管进行试验。
液体温度的测定 | 顶层液体温度 | 顶层液体温度θ。通常用一个或多个浸入油箱内顶层液体中的温度传感器或箱盖上的传感器座中的温度传感器测定． 传感器座数量推荐如下： ——额定容量不小于 100 MVA, 3个； ——额定容量从 20 MVA至小于 100 MVA, 2个； ——额定容量小于 20 MVA, 1个； 传感器座宜尽可能设置在可代表对应绕组的顶层液体温度的位置。 如果传感器座数量大于1，则应用传感器读数的平均值作为温度值。 注1：受设计影响，在箱体顶部不同部位的液体温度可能不同。箱盖上的传感器座可能会受到涡流的影响。 注2：在强迫液体循环变压器中，冷却设备中的液体是绕组中和绕组外液体的混合液流，在油箱的不同部位或各个 联管的液体温度可能并不一致。有关强迫液体循环变压器顶层液体温度的意义参见附录C。 经制造方与用户协商，可以认为箱盖上传感器座上的显示温度与冷却设备人口的液体温度的平均值为顶层液体温度。 对 2 组冷却器或 3 组片式散热器及以上的集中导油布置方式的进出油管应采用内植人方法测温． 注3：冷却设备人口处的液体温度应通过设置在联管中心的传感器测量。
液体温度的测定 | 底部液体温度和渡体平均温度 | “底部液体”是指从底部进入绕组的液体。实际上，其温度是用从冷却设备回到油箱内的液体的温度来表示的， 底部液体温度（θb）是由装置在冷却器或散热器回到油箱中的联管处的温度传感器测定的。如果装有几组冷却器，则应使用多个温度传感器，并用其平均值作为底部液体温度〔联管处的液体温度测量方法按7.4.1）。 注1：如果通过泵来强迫液体循环，则返回液联管处的液流可能会出现湍流；如果通过散热器自然循环，则主要出现 层流。这些现象对于测定液体联管处的液体温度来说是很重要的。 液体平均温度原则上是绕组内的冷却液体的平均温度。 液体平均温度（θom）用于计算绕组平均温度梯度及某个温升试验结果的修正（见7.13）。 液体平均温度为： 注2：对于2 500 kVA 及以下，具有平滑箱壁、波纹箱壁或散热管直接焊到箱壁上的液浸自冷式 (ONAN）变压器， 其高于环境温度的掖体平均温升可取顶层液体温升的80%。
变压器的升温 | 顶层被体温升、液体平均温升和底部班体温升的确定 | 顶层液体温升（△θ。）应由两个温度之差决定，一 个是在施加总损耗的试验阶段结束时测得的顶层液体温度（θ。）一个是在施加总损耗的试验阶段结束时的外部冷却介质温度（θa），即： 液体平均温升（△θom）应由按7.4.2计算的液体平均温度（θom）和外部冷却介质温度（θa）之差确定，即： 底部液体温升（△θob）应由按7.4.2计算的底部液体温度（θb）与外部冷却介质温度（θ）之差确定， 注被体温度为施加总损耗试验阶段最后1 h读数的平均值。
变压器的升温 | 绕组平均温度确定 | 绕组平均温度是通过测量绕组电阻确定的。 对于三相变压器，其电阻测量通常应包含中间相绕组。 对于星结或电压且大电流绕组，测量应在线路端子间进行，以便将中性点引线从试验回路中排除。 变压器应在稳定的环境温度下，进行参考量（RJ、θJ)的测量(见GB 1094.1)。 断开电源后，测得电阻为 R2,外推到断开电源瞬间，则可得到温度θ2值为： 式中 ： Θ2——电源断开瞬间的绕组平均温度。 公式中，温度的单位为℃。 注：对于特大型变压器的低压绕组，宜特别注意电源断开后电阻测量时的金属触头间可能产生的热电偶电动势。
变压器的升温 | 电源断开瞬间的绕组电阻测定 | 电源断开瞬间的绕组电阻（R2）应按下述方法确定： 在切断电源和断开短路接线后，立即将待测电阻的绕组两端接人直流测量电路。 因为当绕组开始冷却时，绕组电阻随时间发生变化，故测量时间应足够长，以便允许用外推法推算出电源切断瞬间的绕组温度。 由于绕组的电气时间常数（L/R）较大，因而只有经过一段延时后，才能测得准确的电阻值。 可通过尽可能减少断开试验线路与接通电阻测量电路的时间，及合理选择电路参数以减少电气时间常数的方式来减少延迟时间。 电阻测定时，冷却设备最好保持不变。 如果升温时泵在运行，则在电阻测量时泵也宜保持运行。 推荐的详细测量方法参见附录B。
变压器的升温 | 电源断开阴间绕组平均温升的确定 | 绕组平均温度应按7.6规定采用电源断开瞬间的电阻值确定。 在施加额定电流的1 h结束时刻，液体平均温度己从总损起下的温度下降，故绕组平均温度值应加 上液体平均温度的下降值。 修正的绕组平均温升△θw为：式中 ： θ2 +——电源断开瞬间的绕组平均温度： △θofm——在额定电流下l h试验期间的液体平均温度的降低值； θa——施加总损耗试验结束时的外部冷却介质温度。 推荐的详细的测量方法参见附录B. 注：多绕组变压器的试验方法应由制造方与用户商定。
变压器的升温 | 绕组平均温度对液体平均温度梯度的确定 | 绕组平均温度对液体平均温度梯度（g）应采用未修正的绕组平均温度（θ2） 与电源断开瞬间的液体平均温度（θom）之差决定，梯度g为：
绕组热点温升的确定 | 概述 | 对于额定容量不小于 20/3(MVA／相）的变压器，绕组热点温升应以温升试验结果为基础，采用制造方与用户同意的方法通过计算确定。 作为特殊试验，如果制造方与用户同意，则绕组热点温升也可以通过直接测量得到。 对于额定容量小于 20/3(MVA／相）的变压器，绕组热点温升既不需直接测量也不需计算。 通常认为绕组平均温升也足以满足热点温升要求。 对于特别重要或有特殊运行条件（例如：核电站或大容量自循环等）的变压器，由于要求更严格，因此绕组热点温升可以通过计算和直接测量，并对两种结果进行比较来确定。 对于自稿变压器，其温升限值参考等效容量的双绕组变压器的温升限值。
绕组热点温升的确定 | 通过计算确定 | 制造方应向用户提交一份关于热点位置及其温升估算值的研究报告。该研究应根据： 一一不直接测量热点温度的温升试验结果； 一一有关确定附加损耗分布的漏磁场方面的资料； 一一附加损耗较大的绕组内部绝缘液体循环模式的资料。 注：原则上，绕组热点温开的评估可以从设计阶段开始，但宜注意该过程隐含的不确定度， 对于每相额定容量介于 20/3(MVA／相）与 l00/3(MVA／相〉之间且短路阻抗不大于 14% 的变压器，制造方与用户之间也可以按协议用简单方法计算绕组热点温升（也参见附录D）。
绕组热点温升的确定 | 温升试验时直接测量 | 应将一定数量的温度传感器（例如：光纤传感器）安装在绕组内部被认为是最热点的位置。 注1：通常认为热点在绕组顶部，但建议通过设计评审来确定正确位置； 注2：建议用光纤传感器，安装方法参见附录E。 当同一绕组上使用了多个传感器时，其中最大读数值应作为绕组热点温度。 热点温升（△θh）计算如下： θh——电源断开瞬间的温度； △θd——在额定电流下lh试验期间的顶层液体温度的降低值； θ6——施加总损耗试验结束时的外部冷却介质温度。 注3：上述方法也可用于由于绕组电阻非常低而不能用电阻法测绕组平均温升时（因为此时受不确定度影响很大）的热点温升测量〈见6.2)。
变压器的升温 | 影响温升试验结果的不确定度 | 温升试验的结果会受到与试验方法和仪器有关的一些不确定度的影响。在试验报告中应将这些对温升有影响的不确定度给出评估。 注：不确定度评估不宜用来说明是否符合温升限值，仅提供相关信息 有关评估不确定度的一般准则，见IEC指南115及参考文献［8]¹)。通常建议给出95%置信度的扩展不确定度。
变压器的升温 | 油中溶解气体分析 | 对于大型矿物油浸渍式变压器，附加漏磁影响是潜在的风险因素。油中溶解气体的色谱分析可用来判断可能发生的局部过热现象。 如果制造方与用户协商同意，宜分别在温升试验前、后各进行一次气体分析，附录A给出了DGA详细的试验方法和试验结果的评判准则。
变压器的升温 | 修正 | 试验中，如果不能施加规定的总损耗或电流时，则其测试结果应按下列规定进行修正。修正的有效范围是：施加的总损耗与规定的总损耗之差在土20%之内；施加的电流与规定的电流之差在±10% 之内。 通过协商，也可扩大修正的适用范围。但施加的总损耗不应低于规定的总损耗的70%，施加的电流不应低于规定的电流的85%。 施加总损耗结束时高于外部冷却介质的液体温升应乘以： 电源断开瞬间，高于液体平均温度的绕组平均温升应乘以: 电源断开瞬间，高于顶层液体温度的绕组热点温升应乘以: ———————————— 1)方括号内的数字指参考文献序号。 按照变压器的类型和冷却方式，表3给出了上述的指数。 使用表3中给出的指数进行的修正是保守的，仅适用于在上述有效修正范围内的稳定状态下的温升试验报告。 表3 温升试验结果修正指数 [ {"修正指数":"","配电变压器":"冷却方式标志为ONAN","中、大型电力变压器":"冷却方式标志为 ONAN","undefined":"冷却方式标志为 ONAF","undefined":"冷却方式标志的前两个字母为 OF","undefined":"冷却方式标志的 前两个字母为 OD"}, {"修正指数":"顶层液体x","配电变压器":0.8,"中、大型电力变压器":0.9,"undefined":0.9,"undefined":1.0,"undefined":1.0}, {"修正指数":"绕组平均y","配电变压器":1.6,"中、大型电力变压器":1.6,"undefined":1.6,"undefined":1.6,"undefined":2.0}, {"修正指数":"绕组梯度z","配电变压器":"—","中、大型电力变压器":1.6,"undefined":1.6,"undefined":1.6,"undefined":2.0}, ]
电力变压器 | 概述 | 对于浸于矿物油中的电力变压器，在其温升试验前、后分别抽取其油样进行油中溶解气体分析 (DGA），有可能判断因漏磁效应、冷却油循环不畅、载流引线接线处松动或焊接不良引起的局部发热问题。 温升试验时油中洛解气体分析法是根据某些有机绝缘材料（纸和油）在高温下会释放出某些气体的原理而确立的。这些不同的气体组分可用来表征所用绝缘材料的状况，它们的浓度和产气率与所发生的现象的危险性相关联。 如果制造方与用户协商同意，则DGA可用作温升试验结果判定的特定工具。 分析宜按照IEC 61181,：2007 ，用高精度色谱法进行。 原则上，建议下列产品采用DGA： a)额定容量不小于 100 MVA的独立绕组三相变压器； b)额定容量不小于 33 MVA的独立绕组单相变压器； c)双绕组等值额定容量与a）和b）相同的自耦变压器； d)额定容量小于上述情况，但漏磁通和／或漏磁场强度与上述情况相近的变压器。
电力变压器 | 温升试验持续时间 | 为了正确判断色谱分析的结果，温升试验应在总损耗下进行。 在温升试验时，顶层油的温升宜维持在预估最终温升值 80%以上至少 8 h。 在降低总损耗（见 7.12）下进行的DGA失去意义，所以不建议这样做。 对于有多种冷却方式的变压器，DGA宜仅在具有最大冷却能力下进行。
电力变压器 | 取油样 | 取油样宜按照IEC 60567 进行，宜采取措施预防氧化。 第一次取油样宜恰好在变压器温升试验开始前进行，对强油循环系统至少在循环2 h以后进行。 第二次取油样最好在温升试验结束接近 24 h 进行。
电力变压器 | DGA结果分析 | 按上述要求所取的油样，宜尽快进行分析，在任何情况下，不应迟于3 d.。建议分析要在同一个试验室进行，以减小影响试验的不确定度。 对DGA结果分析，建议以所谓的“最大分析分布”为基础，它是可以预料的在同一时间同一地点取得的样品间的分布情况，包括样品的可变性、抽取过程和分析。 最大分析分布SA(X），可以认为是可监测的气体数量最小值SD(X）和相应的气体在温升试验前在油中溶解数量（X）1的函数， X是以百万分之一表示的气体（体积〉浓度。 SA（X）=0.1（X）1＋2SD（X） 表A.l给出了按照IEC 61181 规定的工厂试验的油中溶解气体的最小可检测值。 表A.1 油中溶解气体最小可检测值SD [ {"表A.1 油中溶解气体最小可检测值SD":"气体","undefined":"SD"}, {"表A.1 油中溶解气体最小可检测值SD":"C2H2","undefined":10}, ]温升试验中的气体分析评估准则，是以某些气体的增长率和相关的固定许可限值为基础的。 原则上，许可限值应由制造方与用户协商确定， 或者，如检查结果超出参考文献[9、10]给出的最大分析分布值，则建议参照表A.2的两组系列进行判断 表A.2 温升试验时许可的气体增长率[ {"":"混合物","undefined":"气体增长率"}, {"":"","undefined":"系列I","undefined":"系列Ⅱ"}, {"":"X[(C2H2)2-(C2H2)1]","undefined":"＜SA","undefined":"＜SA"}, {"":"X[(CO)2-(CO)1]","undefined":"＜S","undefined":"＜25"}, {"":"X[(CO2)2-(CO2)1]","undefined":"＜20","undefined":"＜100"}, {"":"X{[(H2)2-(H2)1]＋[(CH4)2-(CH4)1]＋[(C2H4)2-(C2H2)1]＋(C2H6)2-(C2H6)1]}","undefined":"＜2","undefined":"＜5"}, ]如果温升试验前、后通过气体分析得出的气体增长率满足第一系列的要求，则可以得出变压器没有局部过热的结论。 然而，如果所有试验值低于第二系列，但一个或多个值高于第一系列，则存在局部过热的可能。在这种情况下，建议运行时，变压器应定期取油样进行气体分析。 如果一个或多个数值高于第二系列，则存在热故障的可能性就很大了，因此宜开始进一步研究过热的原因。 建议采取任何进一步的修整措施前，重新进行最后的分析。 此外，温升试验也可以重新开始并持续更长时间。 油中碳氢气体的增长率可以用于作为油中有局部过热的附加证据，见 GB/T 7252 给出的关系式： 式中: R ——产气率，单位为毫升每小时（mL/h); △C——气体浓度变化，单位为微升每升（µL/L); m。—— 油质量，单位为千克（kg); Ρ ——油密度，单位为千克每立方米（kg/m³); △t——试验持续时间，单位为小时（h）。 所得的数据直接与局部过热现象有关，与油箱中油的多少无关。 短类气体的增长率和气体限值应由制造方与用户在签合同时协商解决。
浸式变压器温升 | 冷却设备的设定 | 冷却设备最好保持电源断开前施加电流时的冷却方式。在这种状态下，可从冷却曲线中得到绕组和液体的暂态热特性。 注1：通常情况下，在冷却曲线法测量时，冷却设备的运行状态对电源断开瞬间的热电阻外推值只有轻微影响。 只有冷却曲线的末段受冷却设备设置的影响． 注2：OD冷却的变压器，在电源断开后冷却方式不宜改变．
浸式变压器温升 | 绕组电阻测量程序 | 温升试验结束时绕组的温度通常按7.7 的方法通过测量电阻确定。 绕组电阻测量是在试验电源断开后，并将绕组接到测量用的直流电源时开始的。 由于绕组温度和电阻是随时间变化的，因此如何外推到电源断开瞬间的值便是个难题。外推过程在B.2中讨论。 电阻测量宜在绕组接到测量装置后尽快进行。开始时，在测量电流稳定之前，由于绕组中感应压降的影响，最初的读数不可靠。 必要的稳定时间可通过下列方法减少： ——使铁心饱和，以便将有效电感值下降到与短路电感同一数量级的值： ——采用恒流电源、电子式稳定电源或带有一个大的附加串联电阻器的大容量畜电池。 使铁心饱和意味着在铁心内建立一定量的磁通，以减少延迟，实际可以减少到几秒钟。 被试的一对绕组中的两个绕组既可以分别接到两个独立的直流电源，也可以将两个绕组串联后接到一个公共直流电源。两种情况下，都宜使电流方向与铁心饱和趋势相一致。 即使在不利的条件下，饱和后直流电路的电气时间常数也可以降到几秒钟数量级。 1 K的温差约相应于 1/300 的电阻差，它作为指数衰减的误差，与 5 倍～6 倍电气时间常数的延时时间相对应。 因而，一般情况下，在达到饱和后不到l min 时间内，即可测得有用的电阻值。 大型升压变压器的低压绕组电阻测量非常容易受到残余的感应电动势的影响，这一点，甚至在直流电流达到稳定时也如此。 此感应电动势叠加在电阻电压上（在毫伏范围内），视其极性，会使电阻值增大或减小。通过在冷却曲线初始阶段看，当电阻曲线由高端或某些情况下由低端开始时，此影响很容易区分出来。 对大型变压器来说，当使直流电流流过高压绕组的所有线匝时，就可能得到最好的结果（见图Bl和图B.2所示）。 在极端情况下，如果绕组电阻接近或低于1 mΏ，则合理的电阻值应在直流电流稳定后l min 或2 min 后得到。 此外还要注意到连接的操作时间及直流电流的稳定时间。 得到第一个有用的电阻值的时间取决于铁心的尺寸， 建议从电摞断开到测得第一个有效热电阻的时间不宜超过． ——额定容量小于100 MVA 的变压器：2 min; ——额定容量不小于100 MVA 至小于500 MVA 的变压器：3 min; ——额定容量不小于 500 MVA 的变压器：4 min. 冷却曲线的时间长度最好至少为绕组热时间常数的2倍，以便提供绕组和液体的暂态热性能。随变压器特性及试验方法的不同，时间可以改变。 中型变压器20min、大型变压器30min的冷却曲线时长是合适的。 图B.l和图B.2给出了测量具有低阻值绕组变压器的冷却曲线的电路图。 配电变压器的星结或曲折联结的低压绕组（例如：400V绕组）的电阻，宜在两相的端子间测量，而不在相的端子与中性点端子间测量。 还可以采用其他方法，但需制造方与用户协商同意： ——取用一个开路绕组上电压的电感分量（此开路绕组不是直流回路的一部分）来修正被测绕组上的电压（此方法对于大型升压变压器不推荐）； ——当一个绕组具有两个并联且平衡良好的“半线圈”时，可以将直流电流接人其中一个“半线圈” ， 而从另一个“半线圈”返回，这种方法允许对电阻进行监测，原则上不存在电感的影响，甚至在变压器施加交流时，也可进行测量。
浸式变压器温升 | 电源断开瞬间绕组温度外推法 | 中讨论了测量电阻用的直流电源电路和到电感效应消失时的延迟。 用于测量的仪器可以是人工读数的或自动记录的，模拟式的或数字式的。 在一段时间内应读取相当数量的离散值，这是作为外推到电源断开瞬间值所必需的。 外推法的第一步是按7.6规定，将电阻值变化变为温度值变化。 图B.3绘出了绕组温度曲线图。从该图可看出在开始几分钟内，绕组温度下降相当快，然后便缓慢地下降。 对于液体温度时间常数非常大的变压器（主要指额定容量比较小的自冷变压器），可以假定其液体温度变化渐近线是一条水平线。 在大多数情况下，特别是指强迫液体循环冷却的大型变压器，且试验电源断开后要求冷却装置仍在运行，可能有必要找出一条下降的渐近线，在该渐近线上叠加有初始变化较快的部分。式中： θom（t）——估计的液体平均温度（采用缓慢下降的函数）； g ——-电源断开瞬间绕组对液体的温度梯度； Tw ——----估计的绕组对液体冷却按指数衰减的时间常数。 式（B.1)中的第一项[θom(t）]，可以是常数的、线性变化的或指数衰减的，其表达式分别为：
浸式变压器温升 | 冷却（下降）曲线的数值外推法。 | 冷却曲线的外推过程采用计算机程序来进行，以使这组温度读数数值拟合成一个解析函数， 下面叙述的计算程序，可以使一组等时间间隔的温升测量值拟合成一个解析函数。 此方法的优点是能较好并客观地估算绕组平均温度值。 此方法是基于假定顶层液体温度按线性方式下降的： 温升测量用变量表见表B.1。 表 B.1 温升测量用变量表 [ {"符号":"t max","函义":"冷却曲线测量的时间（本例中为 20 min)"}, {"符号":"Δ t","函义":"时间增量（本例中为 1 min)"}, {"符号":"i","函义":"时间间隔下标号"}, {"符号":"n","函义":"有效测量的总数与l的差（n =nv_meas—1"}, {"符号":"θom-aiart","函义":"电源断开瞬间测量的液体平均温度"}, {"符号":"θom_end","函义":"冷却曲线终点处测量的液体平均温度"}, {"符号":"θwm（i)","函义":"i时刻测量的绕组平均温度（按7.6以测量的热电阻得出〉"}, {"符号":"k","函义":"顶层掖体温度在冷却曲线起点和终点间的差与试验持续时间的商（本例中 k=0.15 K/min)"}, {"符号":"υ","函义":"有效系数（0 或1)"} ]
承受短路的能力 | 总则 | 变压器及其组件和附件应设计制造成能在本部分 3.2规定的条件下承受外部短路的热和动稳定效应而无损伤。 外部短路包括三相短路、相间短路、两相接地和相对地故障。这些故障在绕组中引起的电流在本部分中称作 “过电流 。
承受短路的能力 | 需要特殊考虑的使用条件 | 下述情况对过电流大小、持续时间或发生频度有影响，需要进行特殊考虑并应在变压器技术规范中给予明确的规定： 一阻抗很小的调压变压器，需要考虑所连接的限流装置的阻抗z 一发电机变压器易受到因发电机 与所连接系统失去同步而产生的较高的过电流； 一直接 与旋转电机 （如电动机或同步调相器）连接的变压器，在系统故障条件下，呈发电状态运行的旋转电机向变压器供给电流； 一专用变压器及安装在高故障率系统 中的变压器（见 3.2. 6); 一故障时，非故障端子上出现高于额定值的运行电压。
承受短路的能力 | 关于增压变压器电流限值 | 当增压变压器与系统的合成阻抗导致短路电流值大到使设计耐受此过电流的变压器很困难或不经济时，制造方和用户应共同协商确定最大允许过电流值。 此时，用户应采取措施使过电流限制到制造方所确定的且标志在铭牌上的最大过电流值。
承受短路的能力 | 三相或三相组变压器的额定容量 | I :类：25kVA～2500kVA; Ⅱ :类：2 501 kVA～100000 kVA; Ⅲ:类z 100 000 kVA以上。
承受短路的能力 | 短路电流 | 如无其他规定，对称短路电流（方均根值，见4. 1. 2）应使用测出的变压器短路阻抗加上系统短路阻抗来计算。 对于I 类变压器，如果系统短路阻抗等于或小于变压器短路阻抗的5%，则在计算短路电流时系统短路阻抗应忽略不计。 短路电流的峰值应按4. 2. 3来计算。
承受短路的能力 | 变压器的短路阻抗最小值 | 表1给出了在额定电流（主分接）下的变压器短路阻抗最小值，如果需要更低的短路阻抗值时，则变压器承受短路的能力应由制造方和用户协商确定。 表1 具有两个独立绕组的变压器的短路阻抗最小值 [ {"额定容量/kV":"100000以上","最小短阻抗/%":4.0}, ]注1：额定容量大于100 000 kVA的短路阻抗值一般由制造方和用户协商确定。 注2：在由单相变压器组成三相组的情况下，额定容量值适用于三相组。 注3：不同额定容量及电压等级的具体短路阻抗值，见相应的标准。
承受短路的能力 | 系统短路视在容量 | 为了获得设计和试验所需的对称短路电流值，应由用户在询时提供变压器安装位置处的系统短路视在容量。 如果没有规定系统短路视在容量，则应按表2选取。 表2 系统短路视在容量 [ {"标称系统电压／kV":750 ,"设备最高电压Um/kV":"7.2、12、24"}, {"标称系统电压／kV":800 ,"设备最高电压Um/kV":500}, ]注1：如元规定，则认为系统零序阻抗与正序阻抗之比为1～3. 注2：如用户另有要求，系统短路视在容量也可按附录B的规定选取，但应在订货合同中规定。
承受短路的能力 | 独立绕组的变压器 | 对具有两个独立绕组的变压器，通常只考虑三相短路，这种考虑实质上能充分满足其他可能包括在内的故障类型（3. 2. 5 注中所考虑的特殊情况除外）。 注2当绕组为曲折形联结时，单相对地故障电流可能比三相短路电流大． 但是，在所涉及的两个心柱中，较高的电流值被限制在半个绕组中， 进一步说，在其他星形联结绕组中的电流都小于三相短路时的电流． 至于是三相短路还是单相短路对绕组的动稳定产生更大的危害，与绕组的结构设计有关， 制造方和用户应就考虑哪种短路类型达成协议．
承受短路的能力 | 多绕组变压器和自辑变压器 | 绕组（包括稳定绕组和辅助绕组〉中的过电流应根据变压器和系统的阻抗来确定。 应考虑运行中可能产生的不同类型的系统故障，例如:与系统和变压器的接地有关的相对地故障和相间故障（见 GB/T 13499 2002）。每个系统的特性（至少是短路视在容量值和零序阻抗与正序阻抗之比的范围）应由用户询价时提出。 三相变压器的三角形联结稳定绕组应能承受运行中可能出现的、并与相关系统的接地条件有关的不同类型的系统故障所产生的过电流。 在由单相变压器组成三相组的情况下，除非用户确认会采取特别保护措施以避免相间短路外，稳定绕组应能承受其端子处的短路。 注:将辅助绕组设计成能承受其端子上的短路可能是不经济的.此时，应采取合适的措施(如，采用串联电抗器，或在某些情况下采用熔断器)来限制过电流值.此外，也要注意防止变压器与其保护装置之间的线路部分发生短路故障。
承受短路的能力 | 增压变压器 | 增压变压器的阻抗值可能很小，因此，绕组中的过电流主要由变压器安装位置处的系统特性来确定。 这些特性应由用户在询价及订货时提出。 如果增压变压器直接与一台变压器相连作电压幅值和／或相位移调节用，则此增压变压器应能承受由这两种设备合成阻抗所产生的过电流。
承受短路的能力 | 直接与其他电器相连接的变压器 | 当变压器直接与其他电器相连接时，这些电器的阻抗将限制短路电流。 按制造方和用户之间的协议，可以将变压器、系统及与变压器直接相连电器的各自阻抗的总和计入在内。 如果发电机与变压器之间的连接良好，以至在此范围内的相间或两相接地故障的可能性可以忽略不计时，则上述规定也适用于发电机变压器。 注:如果发电机与变压器之间的连接状态如上所述，则对于中性点接地的星形一三角形联结的发电机变压器，在与星形联结绕组相连接系统发生相对地故障，或在发电机与系统不同步的情况下，就可能发生最严重的短路情况。
承受短路的能力 | 专用变E器和安装在故障率高的系统中的变压器 | 对于特殊使用场合（如电炉变压器和向牵引系统供电的变压器〉或运行条件（如所连接系统的故障次数多），变压器承受频繁过电流的能力，应由制造方和用户专门协商确定。 有关系统中非正常运行条件的情况，用户应事先向制造方提供。
电力变压器 | 分接开关 | 当变压器装有分接开关时，分接开关应能承受与绕组一样的短路过电流。 但不要求有载分接开关具有切换短路电流的能力。
电力变压器 | 申性点端子 | 星形联结或曲折形联结绕组的中性点端子，应按可能流经这个端子的最大过电流设计。
电力变压器 | 承受短路能力的验证 | 本章的要求既适用于GB 1094.1所规定的油浸式电力变压器，也适用于GB 1094. 11所规定的干式电力变压器。
电力变压器 | 承受短路的耐热能力 | 变压器承受短路的耐热能力应通过计算的方式进行验证。 计算按4. 1. 2～4. 1. 5的规定进行。 对于具有两个独立绕组的三相变压器，对称短路电流方均根值I应接下式计算： 式中： I—对称短路电流的方均根值，单位为千安(kA); —系统短路阻抗，每相欧姆(Ώ)(等值星形联结)，按下式计算: 式中： —标称系统电压，单位为千伏(kV); S——系统短路视在容量，单位为兆伏安(MVA) U和，按以下规定: a）对于主分接： U—所考虑绕组的额定电压矶，单位为千伏（kV); —折算到所考虑绕组的变压器的短路阻抗1)，每相欧姆（n)（等值星形联结），按下式计算： 式中： — 在参考温度、额定电流和额定频率下所测出的主分接短路阻抗，用%表示； －变压器的额定容量，单位为兆伏安（MVA）。 b) 除主分接外的其他分接： U—考虑绕组在相应分接的电压（ 另有规定除外户，单位为千伏（kV); —折算到所考虑绕组在相应分接的短路阻抗，以每相欧姆（Ώ）表示。 对于多绕组变压器、自藕变压器 、增压变压器和直接与其他电器连接的变压器，其过电流计算分别按3.2. 3、3.2. 4或3.2. 5进行。 所有变压器，除3.2. 2. 2所述情况外，都应考虑系统的短路阻抗。 注： 2 曲折形联结的绕组，单相对地故障的短路电流可能明显大于三相短路时的故障电流． 因此，在计算曲折形联结绕组的温升时应考虑此电流值的增大．
电力变压器 | 对称短路电流的持续时间 | 除另有规定，用于计算承受短路耐热能力的电流I的持续时间为2 s。 注 2 对于自藕变压器和短路电流超过25倍额定电流的变压器，经制造方与用户协商后，短路电流持续时间可以小与2S。
电力变压器 | 每个绕组平均温度的最大允许值 | 当每个绕组分别按4. 1. 2和4. 1. 3施加规定持续时间的对称短路电流I后，其在任何分接位置下 的平均温度。1 应不超过表3规定的最大值。 公式（4）和公式（5）中所用的绕组起始温度。。应表示为最高允许环境温度与在额定条件下用电阻法测量的绕组温升之和。 如果测出的绕组温升不适用时，则绕组起始温度。。应为最高允许环境温度与绕组绝缘系统所允许的温升之和。 1) 此处用符号和分别代替GB 1094.1-1996所采用的Z和z，其目的是与本部分4.2. 3内容一致，以免混乱。 2) 分接电压的定义见GB 1094.1-1996的5. 2. 表3 每个绕组在短路后的平均温度最大允许值 [ {"变压器的型式":"（括号内为绝缘耐热等级）","绝缘系统温度／":"温度最大值／℃"}, {"变压器的型式":"","绝缘系统温度／":"","undefined":"铜绕组","undefined":"铝绕组"}, {"变压器的型式":"油浸式","绝缘系统温度／":"105(A) ","undefined":250,"undefined":200}, {"变压器的型式":"于式","绝缘系统温度／":"105(A) "}, {"变压器的型式":"","绝缘系统温度／":180}, {"变压器的型式":350,"绝缘系统温度／":""}, 注1：当绕组由高抗拉强度的铝合金导线制成时，可由制造方和用户协商确定更高的温度最大值，但不得超过相应的铜绕组的温度。 注2，当油浸式变压器所使用的绝缘系统不是A级时，可由制造方和用户协商确定不同的允许温度最大值。 ]
电力变压器 | 温度。1 的计算 | 绕组短路后的平均温度。应由下述公式计算： —绕组短路t(s）后的平均温度，单位为摄氏度（℃〉； —绕组起始温度，单位为摄氏度〈℃） J—短路电流密度，单位为安每平方毫米（A/mm勺，按对称短路电流的方均根值计算出： t—持续时间，单位为秒（s)。 注：（4）和公式（5）是按绝热条件推导的，且仅对短路持续时间不超过10 s时才有效． 公式中的系数是按表（4）中所列的参数得出的。 [ {"参数":"","材料":"铜","undefined":"铝"}, {"参数":"100℃时的密度／（kg/m3 ) 100℃时的电阻率／.（µΏ • m) ","材料":398.4}, {"参数":0.0224,"材料":928}, ]
电力变压器 | 承受短路的动稳定能力 | 概述如果用户有要求，承受短路的动稳定能力应由下述两者之一来验证： 一试验验证； 一计算、设计和制造同步验证。 所用验证方法的选择，应由用户和制造方在订货前协商确定。 短路试验为特殊试验（见GB1094. 1-1996的3.11. 3 ），应在订货合同中规定。 试验应按4.2.2 ～ 4.2. 7的要求进行。 大容量变压器有时不能按本部分进行试验，如z受试验条件的限制。 此时，试验条件应由用户和制造方协商确定。 当选择按计算、设计和制造同步验证时，要求用己做过短路试验的类似变压器或在有代表性的模型上的短路试验来证明。 鉴别类似变压器的准则参见附录C.
电力变压器 | 承受短路的动稳定能力 | 除非另有规定，试验应在准备投入运行的新变压器上进行。 短路试验时，保护用的附件，如气体继电器及压力释放装置应安装在变压器上。 注：对短路性能无影响的附件（如可拆卸的冷却器〉可不安装。
电力变压器 | 承受短路的动稳定能力 | 短路试验前，变压器应按GB1094. 1 1996的规定进行例行试验，但在此阶段中，不要求做雷电冲击试验。 如果绕组带有分接，应在短路试验所在分接位置上测量电抗，必要时也对电阻进行测量。 所有电抗测量值的复验性应在士0.2%以内。 包括例行试验结果在内的试验报告，在短路试验开始前应备齐．
电力变压器 | 承受短路的动稳定能力 | 短路试验开始时，绕组的平均温度最好应在10℃～40℃之间（见GB 1094. 1-1996的 10.1)。 短路试验期间，由于流过短路电流，绕组的温度可能升高。 当布置I类变压器的试验线路时应考虑这种情况。
电力变压器 | 承受短路的动稳定能力 | 双绕组变压器的试验电流峰值i 试验应在被试相的电流达到最大非对称值时进行。 非对称试验电流的第一个峰值（kA），按下式计算: i = I ×K× 式中，对称短路电流I按4.1. 2确定。 k为计算试验电流初始偏移的系数，而则考虑了正弦波峰值对方均根值之比。 系数k×（或称峰值因数）与 X/R 有关，其中： X—变压器的电抗与系统电抗之和（），以Ώ表示： R—变压器电阻与系统电阻之和()以Ώ表示，其中 ，为参考温度下的电阻 （见GB 1094.1-1996的10.1)。 在短路电流计算中若包括了系统短路阻抗时，如元另行规定，应假定系统的 值等于变压器的 ， 值。 表列出了不同 X/R 值的峰值因数值，以供实际应用。 表5 系数的值[ {"X/R":"","1":1.51,"1.5":1.64,"2":1.76,"3":1.95,"4":2.09,"5":2.19,"6":2.27,"8":2.38,"10":2.46,"14":2.55}, ]式中： E—自然对数的底； 相位角，等于町arctg X/R ，孤度。 注：当 <0.05时，对主分接可用，和，代替 x，和 （Ω），其中： -的电抗分量，% -参考温度下的电阻分量，% -参考温度下的变压器短路阻抗，% 如果元其他规定，当X/R>l4时，系数k×假定为： 对Ⅱ类变压器：1.8×=2.55; 对Ⅲ类变压器：1.9×=2.69;
电力变压器 | 承受短路的动稳定能力 | 短路试验电流的非对称峰值和对称方均根值的允许偏差 如果短路试验电流的持续时间足够长，则包含第一个峰值；的非对称电流将变化到对称电流方均 根值 I(见4.1. 2）。 试验中所得到的电流峰值偏离规定值应不大于5%，而对称电流偏离规定值应不大于10%。
电力变压器 | 双绕组变压器短路试验程序 | 为了得到4.2.4所要求的试验电流，电源的空载电压可高于被试绕组的额定电压的 。 绕组的短路可在变压器另一绕组施加电压之后（后短路）进行，亦可在施加电压之前（先短路）进行。 如果采用后短路，所施加的电压应不超过1.15倍绕组额定电压，但制造方和用户另有协议时除外。 如果对单同心式绕组的变压器采用预先短路，为了避免铁心饱和，应将电压施加于远离铁心的一个绕组，而将靠近铁心的绕组短路。 否则，试验最初的几个周波中将会产生过大的励磁电流并叠加于短路 电流上。 当现有的试验设备要求将电源接到内绕组时，应采取特别的措施，如： 预先磁化铁心，以防止产生励磁涌流。 对交叠式绕组或双同心式绕组的变压器，应经制造方和用户协商后才能采用先短路的方法。 为防止危险的过热，前后两次施加过电流之间的时间间隔应适当，此时间间隔应由用户和制造方协商确定。 注：当对I类变压器试验时，可能需要考虑试验期间由于温度升高而引起的 X/R 的变化，并在试验回路中提供相应的补偿。
电力变压器 | 承受短路的动稳定能力 | 为了在被试相绕组中得到短路电流的起始峰值（见4.2.3），合闸时应使用同步开关来调节。 为了检查试验电流；和I，应使用示波图记录。 为了在三个相绕组中的某个绕组上得到最大的非对称电流，应在该相绕组上的电压过零时合闸。 注1：对于星形联结绕组，当相电压过零时合闸，可以得到最大的非对称电流． 峰值电流z的系数h，可根据线电流的示波图确定。 对于三角形联结绕组的三相试验，这个条件可以在线电压过零时合闸得到。 在预先调整试验 中，在线电压最大时合闸是确定系数h的一种方法． 此时，可以从线电流的示波图中求出系数L确定三角形联结绕组相电流的另一种方法是将测量线电流的各电流互感器的二次绕组适当地相互连接。 可利用示波图记录相电流值． 注2：对星形→曲折形联结的恒磁通调压、且 ≤3（见4.2. 3）的I类变压器，不使用同步开关进行三相同时合闸． 对于其他的星形←曲折形联结的变压器，其合闸方式由制造方与用户协商确定．
电力变压器 | 承受短路的动稳定能力 | 试验电源的频率应是变压器的额定频率。 如果用户与制造方之间有协议，允许用50 Hz的电 源试验60 Hz的变压器和用60 Hz的电源试验50 Hz的变压器，只要能得到4.2.3 和4.2. 4所要求的 试验电流值。 此程序要求试验电源的电压按变压器的额定电压进行适当调整。
电力变压器 | 承受短路的动稳定能力 | 对于三相变压器，只要满足4.2. 4的要求，就应使用三相电源。 用下述单相电源。 对于三角形联结的绕组，单相电压应施加在三角形的两个角上，试验时的电压应与三相试验时的相间电压相同。 对于星形联结的绕组，单相电压应施加于一个线端与其余两个连在一起的线端之间，试验时，单相电压应等于三相试验时相间电压的/2倍。 4)另一试验程序是对被试验的两个绕组同时施加两个相位彼此相反的电压，两个绕组可由同一电源或由两个独立的、但同步的电源施加电压。 这种方法对防止铁心饱和是有利的，且将减少供电容量。 图1和图2给出了两种可能用来模拟三相试验的单相试验线路。 Zs一试验系统的阻抗。 S一后短路用的同步开关或先短路用的固定连接母线， 图1 星形／三角形联结的变压器 Zs-试验系统的阻抗。 S-后短路用的同步开关或先短路用的固定连接母线。 图2 星形／星形联结的自辑变压器 注1：单相电源试验主要用于E类或E类变压器，很少用于I类变压器。 注2：对于分级绝缘的星形联结绕组，必须检查中性点的绝缘是否能满足单相试验的要求。 注3：对于星形联络绕组，如果电源容量不足以进行上述的单相试验，而中性点可以利用且能承受相关的电流时，经制造方和用户协商，单相电源可施加于线端与中性点之间． 这种试验接线方式可使不试相的相应端子方便地进行相互间的连接，以便较好地控制其上的电压，只要这样做是可行的且接线是正确的。
电力变压器 | 承受短路的动稳定能力 | 如无特殊规定，三相和单相变压器的试验次数按下述规定，它不包括小于70%规定电流进行 预先调整试验的次数。 调整试验是用来检查合闸瞬间、电流调节、衰减和持续时间等方面的试验操作是 否正确。 对于 I 类和 Ⅱ类的单相变压器，试验次数应为三次。 如元另行规定，带有分接的单相变压器的3次试验，是在不同的分接位置上进行的，即： 一次是在最大电压比的分接位置上，另一次是在主分接的位置 上，再一次是在最小电压比的分接位置上。 对于 I 类和Ⅱ 类的三相变压器，总的试验次数应为9次，即:每相进行3次试验。 如元另行规定，带有分接的三相变压器的9次试验是在不同的分接位置上进行的。 即:在旁侧的一个心柱上的3次试验 是在最大电压比的分接位置进行的；在中间心柱上的3次试验是在主分接位置进行的F在另一个旁侧的心柱上的3次试验是在最小电压比分接位置进行的。 对于Ⅲ类变压器，其试验次数和试验所在分接位置通常需由制造方和用户协商确定。 然而，为了尽可能严格模拟运行中可能发生的重复短路的效应，以便监测被试变压器的特性和对所测短路阻抗的可能变化做出有意义的判断，推荐的试验次数如下: -对于单相变压器：3次。 -对于三相变压器：9次。 至于分接位置和试验程序，建议与 I 类和Ⅱ类变压器相同。 每次试验的持续时间应为： -对于I类变压器：0.5 s; -对于Ⅱ类和E类变压器：0.25 s. 其允许偏差为±10%。
电力变压器 | 多绕组变压器和自藕变压器的短路试验程序 | 对于多绕组变压器和自捐变压器，可以设想有各种各样的故障条件，见3. 2. 3。 通常，与双绕组变压器的作为参考情况的三相短路（见3. 2. 2. 5）相比，这些条件的性质更复杂。 为了用试验手段模拟某些故障现象，往往需要特殊的试验线路。 通常，根据对所有可能出现故障情 况下的短路电动力计算结果的分析来选择试验工况。 试验线路布置、电流值、试验顺序和试验次数通常由制造方和用户协商确定。 协议中的试验电流值和试验持续时间的允许偏差，建议与双绕组变压器一致，而试验顺序的选择按预计电动力的增大来确定。
电力变压器 | 故障检测和试验结果的判断 | 短路试验前，应按4.2.2要求进行测量和试验，对气体继电器（如果有）亦应进行观察。这些测量和试验均作为检测故障的依据。
电力变压器 | 故障检测和试验结果的判断 | 每次试验（包括预先调整试验〉期间，应对下列项目进行示波图记录： -施加电压； -电流（见4. 2. 5. 2）。 此外，对被试变压器尚需进行外观检查和连续录像。 注1：可以使用补充的检测故障方法，以获得有关试验信息并使试验判断完善。 这些方法有2记录油箱（将油箱绝缘 起来）与地之间的电流，记录噪声与振动，记录在短路电流流过期间油箱内部不同位置的油压变化。 注2：试验时由于振动，可能引起气体继电器的偶然动作， 这种现象对变压器承受短路的能力而言是无关紧要的， 除非继电器中出现了可燃的气体。 注3：在励磁阶段中，油箱连接处可能出现短暂的火花放电，同时在励磁和短路阶段中，铁心框架接合处也可能出现内部火花放电．
电力变压器 | 故障检测和试验结果的判断 | 每次试验后，应对试验期间所获得的示波图进行检查，同时观察气体继电器，并测量短路电抗。 对于三相变压器，测出的电抗值应以每相为基准进行判断，在绕组为星形联结的情况下，可直接测 出相对中性点的电抗；在绕组为三角形联结的情况下，可采用合适的方法从三角形联结绕组的接线图中推导出。 注1：可以使用补充的判断方法来判断试验结果，如绕组电阻的测量、低压冲击试验技术（对试验前和试验后分别录取的示波图进行比较）、频谱响应分析、传递函数分析、空载电流测量以及比较试验前和试验后溶解气体的分析结果。 注2：试验前和试验后所作测量结果之间的任何差异均可作为确定可能有缺陷的依据． 特别是在连续试验的过程中，应注意观察每次试验后所测得的短路电抗的可能变化，此电抗值变化可能是递增的，也可能是趋于某个稳定值． 注3：为检查臣间故障，建议分别从高压倒和低压侧测量短路电抗。
电力变压器 | 故障检测和试验结果的判断 | 试验后，应检查变压器外观和气体继电器（如果有）。 应分析试验不同阶段中所测量的短路电抗值和所摄取的示波图，以找出试验过程中可能出现的异常迹象，尤其是短路电抗所显示的变化。 注1：如果绕纽带有分接，试验后，应对短路试验时所用的各个分接位置进行电抗测量． 注2：在试验过程中，短路电抗的变化通常呈减小的趋势。 电抗值也可能在试验后过了一段时间会有某些变化． 因此，如果电抗变化大，以致超出了规定的限值，则可以以试验后立即测出的值为基准，再经过一定的时间间隔，对电抗值进行谨慎的重复测量，以确认这种变化是否保持住． 在确定其是否符合标准时，要以最后测出的电抗值作为最终值． 在此阶段中，对I类Ⅱ类和Ⅲ类变压器所采用的程序是不同的。 这些程序和电抗限值如下列项 a）和项b）所述。 除另有协议外，应将变压器吊心，检查铁心和绕组，并与试验前的状态相比较，以便发现可能出现的表面缺陆，如引线位置的变化、位移等，尽管这些变化不妨碍变压器通过例行试验，但可能会危及变压器的安全运行。 重复全部例行试验，包括在100%规定试验电压〈见GB1094. 3）下的绝缘试验。 如果规定了雷电冲击试验，也应在此阶段中进行。 但是，对于 I 类变压器，除绝缘试验外，其他重复例行试验可以不做。 如满足下述条件，则应认为变压器短路试验合格。 1) 短路试验的结果及短路试验期间的测量和检查没有发现任何故障迹象； 2) 重复的绝缘试验和其他例行试验合格，雷电冲击试验（如果有）合格p 3) 吊心检查没有发现诸如位移、铁心片移动、绕组及连接线和支撑结构变形等缺陆，或虽发现有缺陷，但不明显，不会危及变压器的安全运行； 4) 没有发现内部放电的痕迹； 5) 试验完成后，以欧姆表示的每相短路电抗值与原始值之差不大于z • 对具有圆形同心式线圈的和交叠式非圆形线圈的变压器为2%。 但是，对于低压绕组是用金属锚绕制的且额定容量为10000 kVA及以下的变压器，如果其短路阻抗为3%及以上，则允许有较大的值，但不大于4%。 如果短路阻抗小于3%，则应由制造方与用户协商，确定一个比4%大的限值； • 对于具有非圆形同心式线圈的变压器，其短路阻抗在3%及以上者为7. 5%。 经制造方和用户协商，该7. 5%的值可以降低，但不低于4%。 注3：对于具有短路阻抗小于3%的非圆形同心式线圆的变压器，其电抗的最大变化不能用普通的方式加以规定． 经验表明，对某些结构的变压器出现了达到（22.5～5. 0 z，）%的变化是可以接受的， 是以百分数表示的短路阻抗。 注4：对设备最高电压不高于52 kV的属于Ⅱ类上限范围的变压器应特别注意，上述电抗变化的限值可能需要调整。 如果上述任何一项短路试验合格的条件没有满足，则应视需要拆卸变压器，以确定其异常的原因。 b) Ⅲ类变压器 应将变压器吊心，检查铁心和绕组，并与试验前的状态相比较，以便能够发现可能的表面缺陷，如引线位置的变化、位移等。 尽管这些变化不妨碍通过例行试验，但可能会危及变压器的安全运行。 重复全部例行试验，包括在100%规定试验电压（见GB1094. 3）下的绝缘试验。 如果规定了雷电冲击试验，也应在此阶段中进行。 如果满足下述条件，则应认为变压器短路试验合格。 1) 短路试验的结果及短路试验期间的测量和检查没有发现任何故障迹象； 2) 重复的例行试验合格，雷电冲击试验（如果有〉合格； 3) 吊心检查没有发现诸如位移、铁心片移动、绕组及连接线和支撑结构变形等缺陆，或虽发现有缺陷，但不明显，不会危及变压器的安全运行； 4) 没有发现内部放电的痕迹； 5) 试验完成后，以欧姆表示的每相短路电抗值与原始值之差不大于1%。 如果电抗变化范围在1%～2%之间，应经用户与制造方协商一致后，方可验收。此时，可能要求做更详细的检查。 必要时还要拆卸变压器，以确定其异常的原因。 但建议拆卸前应先采取一些补充的诊断方法（见4.2. 7. 3的注1）。 注5：由于E类变压器的价格和全面检查变压器内部各部分状态的费用的经济影响，建议对绕组引线的位置、分接、垫块的垂直度和端部绝缘件外形等进行录像，以便对试验前和试验后变压器内部各部分作准确的比较。 出于这种原因，检查绕组的轴向压紧力可能是有用的． 如有必要，可由双方当事人之间相互达成接受现已存在的小位移和小变化的协议，只要它们不影响变压器运行的可靠性． 5) 圆形线圈包括所有绕在圆柱体上的线圈，即使如此，仍有偏离圆柱体形状的可能，例如，用金属锚卷制的线圈，由于引线的存在，有局部偏离圆柱体形状的可能．
强迫油循环水冷却器 | 解释说明 | 强迫油和水流动的热交换器。
额定油流量 | 解释说明 | 在设计工况点下油的流量 注：设计工况点为进口水温30℃、进口油温70℃时的工况点。
额定水流量 | 解释说明 | 在设计工况点下水的流量。
额定冷却容量 | 解释说明 | 冷却器在额定油流量和额定水流量下，且进口油温与进口水温之差为40k时所具有的冷却容量。
辅机损耗率 | 解释说明 | 在设计工况点下冷却器辅机损耗功率与额定冷却容量比值的百分数。
油流速 | 解释说明 | 冷却器进、出口油的流动速度
冷却器 | 产品规格 | 冷却器规格按预定冷却容量分为50kw 、63kw、80kw、100kw、125kw、160kw、200kw、250kw、315kw、400kw、500kw。 当工况条件改变，如进口油温和进口水温之差不为40k、油流量不为额定油流量时，冷却器的冷却容量应相应改变：在这种情况下，应根据冷却器容量特性曲线来确定不同工况点的冷却容量。 每一种规格冷却器应提供额定条件下的冷却容量、油路压降、水路压降及其随油流量和水流量变化的曲线。
冷却器 | 产品型号 | 冷却器产品型号组成型式如下，其他要求应符合JB/T3837的规定。 冷却器产品型号基本字母排列顺序及含义见表1. 表1 [ {"序号":1,"分类":"被冷却介质循环方式","含义":"强迫油循环","代表符号":"Y"}, {"序号":2,"分类":"冷却介质循环方式","含义":"强水循环","代表符号":"S"}, {"序号":3,"分类":"结构型式","含义":"单管、单管板式"}, {"序号":"两重管式","分类":"一"}, ]冷却器产品型号示例如下： 示例：额定冷却容量为200kw、采用两重管式结构、第二设计、用于湿热带的单台强迫油循环水冷却器型号为： YSF2-200TH
冷却器 | 技术要求 | 冷却器应按规定程序批准的产品图样及技术文件制造。
冷却器 | 技术要求 | 冷却器所有各组件：油泵、油流续电器、控制箱、密封元件及电气元件应符合相应标准的规定。
冷却器 | 技术要求 | 使用条件如下; a)环境温度在0℃以上； b）海拔不超过1000m c）冷却水中没有腐蚀介质、泥沙、水草及其他杂物； d)基本没有导电灰尘、腐蚀性气体、严重风沙或盐雾的地区。 注：当使用条件与上述规定不符时，由用户与制造单位协商确定。
冷却器 | 技术要求 | 冷却器基本参数应满足表2的规定。 表2 [ {"项目":"","参数":"单管冷却器","undefined":"两重管冷却器"}, {"项目":"额定冷却容量kw","参数":50~500}, {"项目":"最高许用水压kpa","参数":70,"undefined":500}, {"项目":"油水压差（出口油压大于进口水压kpa）","参数":"＞50","undefined":"一"}, {"项目":"进口油温℃","参数":70}, {"项目":"进口油温℃","参数":30}, {"项目":"油流速（设计工况点下m/s）","参数":"200w及以下","undefined":"≤2.5"}, {"项目":"","参数":"250kw.及以上","undefined":"≤2"}, ]
冷却器 | 技术要求 | 冷却器在表2规定的额定冷却容量下，应至少具有25%的储备裕度，辅机损耗率一般应不大于3%。
冷却器 | 技术要求 | 结构按如下要求： a）冷却器由冷却器本体、油泵、油流继电器、电气控制等部分组成； b）冷却管和两端管板连接处应能承受500kpa的压力、历时1h无渗漏; c) 每台冷却器应备有油泵、碟阀、放气阀、放油塞等： d）单管冷却器应配备差压报警装置;两重管冷却器应配备渗漏报警装置 e）冷却器应能承受住真空度为65pa、持续时间为10min的真空强度试验、不得有机械损坏和永久变形： f) 冷却器组油路系统（包括阀门）的密封元件，应能长期耐受105℃的变压器油。
冷却器 | 技术要求 | 表面处理按如下要求： a）冷却器油室内侧应清洁、干燥，不得有锈迹、金属屑、焊渣等异物，并应做防锈处理； b）上下水室内侧应做防锈处理。
冷却器 | 技术要求 | 电气按如下要求： a）控制系统应设有油泵过载、短路、断相的保护装置； b）油泵、油流继电器、控制箱等电器设备的金属外壳，均需可靠接地； c）控制系统电器元件应能承受2kv、历时1min的工频耐压试验（工额耐压低于2kv的电器元件按相应标准应规定）
冷却器 | 技术要求 | 运行和清洗按如下要求； a )冷却器出厂前应进行运行试验：冷却器报警装置发出信号应正确，油泵运转平稳。控制系统灵敏可靠而无不误动作，各密封面应无渗漏 b）冷却器在竖直状态下，用不低于70℃的热变压器（耐压值不低于35kv）在不低于额定流量的条件下进行清洗，滤网内应无异物存留，且油的耐压值不变。
冷却器 | 技术要求 | 控制籍按如下要求： a）根据用户要求可设置自动或手动控制； b） 箱内应有照明灯： c） 控制箱的线路应正确牢固．排列整齐， 表面不得有损伤．
冷却器 | 检验规则 | 例行试验项目如下： a） 外观检查（按5.1、5.2、5.6、5.7、5.9、5.Jl ); b）密封〈正压力强度）试验（按7.1 ): c） 运行试验〈按7.2); d）热油冲洗（按7.3); e） 电气强度试验（按7.4).
冷却器 | 检验规则 | 型式试验项目除包括例行试验全部项目外， 还包括下列项目： a） 真空强度试验（按7.5); b） 冷却容量试验（按7.6).
冷却器 | 检验规则 | 冷却器在下列情况之一时， 应做型式试验： a） 新产品试制时： b） 当结构、 工艺或材料有重大变动有可能影响其性能时： c） 终止生产一年以上再次生产时： d） 正常生产的产品每五年进行一次： e） 国家质量监督部门提出检验要求时。
冷却器 | 检验规则 | 型式试验抽样方法如下： a） 新产品单台进行： b）正常生产的产品在例行试验合格的产品中抽试，按GB/T 2828.1中正常检查一次抽样方案， 一般 检查水平为II级， 接受质量限（AQL)取2.5.
冷却器 | 试验方法 | 密封（正压力强度）试验 按5.8的要求， 用专用装置试验：如果施加水压． 试验后应将冷却器进行干燥处理。
冷却器 | 运行试验 | 将冷却器安装在试验台上，连接油管路，接通控制箱电源进行操作运行．检查冷却器是否满足5.10a)的要求， 连续运行时间不少于1b.
冷却器 | 油热清洗 | 按5.IOb）的要求对冷却器冲洗2h， 用磁性搜集法或其他方法，搜检滤袋中是否有残留物， 同时测量清洗前后油的耐压值是否不变。
冷却器 | 电气强度试验 | 控制系统的电气强度试验按5.9b）的规定进行．
冷却器 | 真空强度试验 | 将冷却器中的油、水全部放尽：油路系统连接真空泵， 逐渐提高真空度， 至规定值后持续10min, 检查是否达到5.6e）的要求．
冷却容量试验 | 额定冷却容量值 | 额定冷却容量值按4.1的规定．
冷却容量试验 | 试验系统 | 试验系统原理示意见图1.1——油箱： 2一一加热元件：3一一油阀门： 4一一测压阀．5一一压力表：6一一温度测管：7一一冷却器 8——流量计；9——差压计 10——油泵 11——水泵 图1 冷却窑量试验系统原理示意图
冷却容量试验 | 试验方法 | 试验方法按如下进行； a） 加额定电压， 起动汹泵， 用热电偶测量进、出口油温和水温： b） 调节进口油温与进口水温之差， 使两者温度稳定在40K土2K范围内的某一个固定值， 温差允许 在lh～2h内变化0.5K.
冷却容量试验 | 冷却容量 | 在五种不同水流量（为额定值的0.6倍、0.8倍、1.0倍、1.2倍、1.4倍）时分别测量0.6倍、0.8倍、0.9倍、1.0倍、1.2倍额定油流量下的冷却容量， 并做出油流量扮却容量曲线。
冷却容量试验 | 油侧散热功率 | 油侧散热功率按下式计算g 式中： Py-油侧散热功率，单位为KW； Qy-试验时的油流量，单位为m³/h Cy-温度为（ty＋ty)/2时变压器油的比热容，单位为J/kg.K Py-温度为（ty＋ty）/2时变压器的密度，单位为kg/m³； ty-进口油温，单位为℃； ty-出口油温，单位为℃。
冷却容量试验 | 水侧吸热功率 | 水侧吸热功率按下式诈算： P＝QCP（t-t）×10¯6/3.6 式中： P—水侧吸热功能率，单位为KW； Q-试验时的水流量，单位为m³/h； C-温度为（t＋t）/2时水的比热容，单位为J/kg.K; P-温度为（t＋t）/2时水的密度，单位为kg/m³； t-进口水温，单位为℃ t-出口水温，单位为℃
冷却容量试验 | 热平衡效验 | 测得的Py、Pa应满足下式要求，否则应查明原因重新试验。 式中： Pq——冷却器本体热损耗，单位为kw。
冷却容量试验 | 冷却容量 | 冷却容量按下式计算： 进口油温与进口水温之差为40k时的冷却容量按下式计算： 式中： P40一一进口的油温与水温之差为40k时，冷却器所具有的冷却容量，单位为kW。
冷却容量试验 | 油路压降测试 | 在图l所示的冷却器油路进、出口端连接差压计，在油温70℃土2℃时读取差压计的压降值；测量点 应不少于五个（与油流量－冷却容量曲线各测点相同〉，做出油路压降随油流量变化的曲线。
冷却容量试验 | 水路压降测试 | 在图1所示的冷却器水路进、出口端连接差压计，在常温下读取差压计的压降值，测量点不少于五 个（可取0.6倍、0.8倍、1.0倍、1.2倍、1.4倍额定水流量值〉，做出水路压降随水流量变化的曲线。
冷却器 | 标志 | 每台冷却器须在明显的适当位置上固定标牌，标牌应符合GB/T 13306的规定，并标注下列内容： a） 国名、制造单位名及地址： b）产品名称、型号： c） 额定冷却容量，单位为kW; d）进口油温，单位为℃。 e） 进口水湿，单位为℃。 f) 额定油流量，单位为m³/h： g） 额定水流量，单位为m³/h, h）最高进口水压，单位为kPa, i) 油水压差（两重管冷却器不标），单位为kPa, j） 充油量，单位为kg k） 总重，单位为kg; I) 出厂编号： m）标准编号： n）制造日期．
冷却器 | 标志 | 控制箱标牌应标注下列内容： a） 制造单位名z b）产品型号及名称： c） 电源电压，单位为kV: d）频率， 单位为Hz: e） 出广编号； f） 制造日期。
冷却器 | 包装 | 包装前， 应将冷却器清理干净， 一般通油部分期盖板密封，然后充满氮气，保持10kPa表压力。
冷却器 | 包装 | 冷却器在包装箱内应牢固可靠，冷却器之间及其联管、 油泵和其他配套件应紧固牢靠， 防止运输时松动．
冷却器 | 包装 | 控制箱应防止雨雪侵入。
冷却器 | 包装 | 包装标志应有 “ 向上 ”、‘ 吊起”、“开启 ” 图案，图案应符合GB/T 191的规定。
冷却器 | 包装 | 技术文件 随产品出厂应有以下技术文件： a）装箱单： b）产品合格证明书： c）安装使用说明书： d）控制靠自原理图、 安装接线图和外形尺寸图：油泵等配套件使用说明书： e）冷却器配套件说明书。
冷却器 | 运输及贮存 | 冷却辑运输及贮存按如下要求; a） 冷却器在运输过程中， 严禁强烈撞击或重物挤压 ; b）运敏和贮存作业标志应按GB./T 191的规定; c） 冷却器应贮存在无腐蚀性气体的场所，在贮存期内不得破坏包装箱和冷却器进、 出口的密封状态。
强迫油循环民冷却措 | 解释说明 | 强迫油和空气流动的热交换器。
额定油流量 | 解释说明 | 在设计工况点下油的流量， 注：设计工况点为进口风温30℃、进口油温70℃时的工况点．
额定空气流量 | 解释说明 | 在设计工况点下风的流量。
额定空气流量 | 解释说明 | 在冷却器进口油温与进口风混之差为40K，并在额定油流量及风机正常工作条件下所具有的冷却容量。
辅机损辑率 | 解释说明 | 在设计工况点下冷却器辅机损耗功率与额定冷却容量比值的百分数。
油流速 | 解释说明 | 冷却器进、出口油的流动速度。
冷却器 | 产品规格 | 冷却器规格按额定冷却容量为：63kw、80kw、100kw、125kw、160kw、200kw、250kw、315kw、400kw。 当工况条件改变，如进口油温和进口风温之差不为40k、油流量不为额定油流量时，冷却器的冷却容量应相应改变；在这种情况下，应根据冷却器容量特性曲线来确定不同工况点的冷却容量。 每一种规格冷却器应提供额定条件下的冷却容量和油路压降及其随油流量变化的曲线。
冷却器 | 产品型号 | 冷却器产品型号组成型式如下，其他要求应符合JB/T3837的规定。 冷却器产品型号基本字母排列顺序及含义见表1. 表1 [ {"序号":1,"分类":"被冷却介质循环方式","含义":"强迫油循环","代表符号":"Y"}, {"序号":2,"分类":"冷却介质循环方式","含义":"强迫通风","代表符号":"F"}, {"序号":"","分类":"结构式","含义":"翅片","代表符号":"绕片"}, {"序号":"板片式","分类":"一"}, {"序号":"","分类":"","含义":"管式","代表符号":"椭圆管式或滴管式","undefined":""}, {"序号":"","分类":"","含义":"板翅式","代表符号":""}, {"序号":4,"分类":"冷却元件材质","含义":"钢铝材"}, {"序号":"铝材","分类":"GL"}, ]冷却器产品型号示例如下： 示例：额定冷却容量为200kw、采用钢铝材、板片式结构、第二次设计、一般地区用的强迫油循环风冷却器的产品型号为： YFPGL2-200
冷却器 | 技术要求 | 冷却器应该按规定程序批准的产品图样及技术文件制造。
冷却器 | 技术要求 | 冷却器所有各组件：油泵、风机、油流继电器、碟阀、温度计等应符合相应标准的规定。
冷却器 | 技术要求 | 使用条件如下： a）海拔温度：-30℃～40℃ b）海拔不超过1000m c）基本没有导电灰尘、腐蚀性气体、严重风沙或盐雾的地区。 注：当使用条件与上述规定不符时，由用户与制造单位协商确定。
冷却器 | 技术要求 | 冷却器冷却容量应至少具有5%的储备裕度，辅机损耗率一般应不大于3%；且冷却容量的实测值至少应达到额定冷却容量的95%.
冷却器 | 技术要求 | 结构按以要求： a）冷却器应具有专用的连接支撑装置。 b）冷却器上应有风扇转向的标志。 c）冷却元件应有可靠的卡紧装置，保证冷却元件在运行时无显著的振动现象。 d）冷却器表面处理按以下要求; 1)与油接触的表面须进行防锈处理，但不允许对油有任何污染； 2）与空气接触的表面按防腐类型涂漆; 3)有镀膜的冷却元件，镀膜厚度不应小于80µm e）冷却器进油管处的最高位置须设置放气塞，下部须设置放油塞。 f）当冷却管内装设扰流装置时，不允许扰流装置和管子产生摩擦，且其材质不应影响变压器油的性能。 g）冷却器整体结构应能承受住真空度为65pa、持续时间为10min的真空强度试验，不得有永久变形和损伤。 h）冷却油系统的所有密封元件，应能长期耐受105℃变压器油。 i）冷却器进出口油管路和连接法兰尺寸应符合表2的规定。 表2[ {"额定冷却容量":"kw","undefined":"管道公称通径"}, {"额定冷却容量":"mm","undefined":"安装法兰尺寸"}, {"额定冷却容量":"mm","undefined":"孔直径×数量"}, {"额定冷却容量":63,"undefined":80}, {"额定冷却容量":150,"undefined":"方法兰外形尺寸150×150"}, {"额定冷却容量":"∅280×∅240","undefined":"∅19×8"}, {"额定冷却容量":80,"undefined":"","undefined":"","undefined":""}, {"额定冷却容量":100,"undefined":"","undefined":"","undefined":""}, {"额定冷却容量":125,"undefined":"","undefined":"","undefined":""}, {"额定冷却容量":160,"undefined":125}, {"额定冷却容量":150,"undefined":"圆法法兰外径×节径"}, {"额定冷却容量":"∅280×∅240","undefined":"∅19×8"}, {"额定冷却容量":200,"undefined":"","undefined":"","undefined":""}, {"额定冷却容量":250,"undefined":"","undefined":"","undefined":""}, {"额定冷却容量":315,"undefined":"","undefined":"","undefined":""}, {"额定冷却容量":400,"undefined":"","undefined":"","undefined":""}, ]
冷却器 | 技术要求 | a)冷却器主电源回路须装设油泵及风扇的过载、短路、断相保护装置; b)油泵、风扇、油流继电器、控制箱等电器设备的金属外壳，均须可靠接地； c）控制系统电器元件应能承受2kv、持续1min的工频耐压试验（工频耐低压于2kv的电器元件按相应标准规定）。
冷却器 | 技术要求 | 冷却器整体须能承受500kpa的油压试验；初始油温为70℃，历时6h，应无渗漏现象及永久变形和损伤；也可以用其他等效方法达到此要求。
冷却器 | 技术要求 | 处理、清洗和运行按如下要求； a）冷却器内腔应进行除油、除锈及防锈等工艺处理； b） 冷却器在竖直状态下， 用不低于 70℃的变压器热油（耐压值不低于 35kV）在不低于额定流量 的条件下进行清洗， 滤网内应元异物存留， 且油的耐压值不变： c） 冷却器总装完成后， 须进行运行试验：测量额定油流量下的风冷却据油路压降， 其值应符合设 计规定：运行试验时应保证风机、 油泵转向正常、 运行平稳：油流继电器发出的信号应正确、 可靠：热继电器不应误动作：运行时间应不小于1h.
冷却器 | 技术要求 | 控制箱按如下要求： a） 根据用户要求可设置自动或手动控制： b） 箱内应有照明灯： c） 控制箱的线路应正确牢固、 排列整齐， 表面不得有损伤．
冷却器 | 技术要求 | 声级水平：冷却器的声功率级应由用户与制造单位协商确定
冷却器 | 例行试验 | 例行试验项目如下： a） 外观检查（按5.1、 5.2、 5.6、 5.10); b） 密封（正压力强度）试验（按 7.1); c） 电气强度试验（按7.5); d） 热油清洗（按7.4); e） 运行试验（按7.3).
冷却器 | 型式试验 | 型式试验项目除包括例行试验项目外， 还应进行下列试验： a）真空强度试验（按 7.2); b） 声级测定（按 7.6); c） 冷却容量试验（按7.7); d） 油路压降测试（按 7.8)
冷却器 | 型式试验 | 冷却器在下列情况之一时， 应进行型式试验： a） 新产品试制时： b） 当结构、 工艺、 材料的变更足以引起某些基本参数变化时； c） 终止生产一年以上再次生产时： d）正常生产的产品，应每五年进行一次； e）国家质量监督部门提出检验要求时，
冷却器 | 型式试验 | 冷却器在下列情况之一时， 应进行型式试验： a） 新产品试制时： b） 当结构、 工艺、 材料的变更足以引起某些基本参数变化时； c） 终止生产一年以上再次生产时： d）正常生产的产品，应每五年进行一次； e）国家质量监督部门提出检验要求时，
冷却器 | 密封（正压力强度〉试验 | 冷却器整体密封（正压力强度）试验按5.8 的规定， 当试验达到规定时间后，检查各处是否有渗漏及永久变形和损伤．
冷却器 | 真空强度试验 | 按5.6g）的规定， 用真空计测量真空度；试验时逐渐提高真空度， 当达到允许值后，关闭真空阀门 维持10min， 在真空度保持不变条件下，检查冷却器是否有永久变形和损伤．
冷却器 | 运行试验 | 将冷却器安装在专用试验装置上进行运行试验，检查是否符合5.9c）规定的各项要求。
冷却器 | 热油清洗 | 在图1所示的清洗装置上，按5.9b）的要求，对冷却器清洗2h，用磁性搜集法或其他方法，搜检 滤袋中是否有残留物，同时测量清洗前后油的耐压值是否不变。
冷却器 | 电气强度试验 | 电气强度试验按5.7c）的规定进行。
冷却器 | 声级JU定 | 声级测定的规定轮廓线及测点位置见图2o先计算出高度为 H1处的七个测点的声级算术平均值 L1 再计算出高度为H2处的七个测点的声级算术平均值L2， 则L= (L1+L2) /2即为冷却器的实测声级值；测量方法按GB/T1094.10的规定。
冷却器 | 冷却容量试验 | 冷却容量值按本标准的规定，并作出油流量与冷却容量的特性曲线， 其测量点应不少于五个。
冷却器 | 试验系统和试验条件 | 1－一油箱， 2一－加热元件； 3——阀门；4——测压阀；5——油人口热电偶； 6——空气入口热电偶；7——油出口热电偶；8——被试风冷却器；9——空气出口热电偶；10——油泵；11——流量计。
冷却器 | 试验系统和试验条件 | 试验条件按如下要求： a）施加额定频率的额定电压，使凤扇及油泵运转： b〕调节进油温度与进风温度之差，使两者温度差稳定在40K士2K范围内的某一个固定值，温差波动允许在lh～2h内变化O.5Ko
测量方法 | 冷却器的试验安装 | 冷却器的试验安装位置应符合图4的规定。
测量方法 | 避口风温测点位置 | 进口风温测量是在距冷却器进风口200mm左右处，将冷却辖按风扇数量分几个区域， 每个区域以冷却器1/2宽度作为直径， 均匀分布取四个点， 用热电偶进行测量，取四个点的算术平均值，作为该区域的平均进口风湿，将几个区域的平均进口风温的算术平均值，作为冷却器的进口风温。
测量方法 | 出口风温测点位置 | 出口风湿测量位置是在距冷却器出风口处，不超过20mm处平面上测量：将冷却器按风扇数量分为几个区域：每个区域按风叶直径分为两个圆环：因环直径分为D、D/2(D为风叶直径〉：每个圆环上 均匀分布地取四个点，用热电偶进行测量，取各测点的算术平均值作为每个区域的出口风温，取各个区 域的出口风湿的算术平均值，作为冷却器的出口风温．
测量方法 | 试验油流量 | 分别测取0.6倍、0.8倍、0.9倍、1.0倍、1.2倍额定油流量下的冷却容量．
测量方法 | 冷却容量 | 冷却容量按下式计算; 式中: Py-冷却容量，单位KW； Qy-油流量，单位为m³/h； Py-温度为（ty＋ty)/2时的变压器油密度，单位为kg/m³; Cy-温度为（ty＋ty)/2时的变压器油比热容，单位为J/kg.K； ty-进口油温，单位为℃； ty-出口油温，单位为℃。
测量方法 | 冷却容量的换算 | 冷却容量试验时，如进口油温和进口风湿的温度差不是40K时，可按下式换算： 式中： P40-当ty-tf＝40K时的冷却容量，单位为kw； ty-进口油温，单位为℃； tf-出口风温，单位为℃。 做出冷却容量P40随油流量变化的特性曲线， 若实测的冷却容量值符合5.4的规定，则冷却器的冷却容量试验合格．
测量方法 | 油路压降测试 | 在图3所示的冷却器油路进出口端连接差压计，在油温70℃土2℃时读取差压计的压降值：测量点 不少于五个（油流量同冷却容量测试中的各点〉，并做出油路压降随油流量变化的特性曲线．
冷却器 | 标志 | 每台冷却器须在明显的适当位置上固定产品标牌，标牌应符合GB/T13306的规定，并注明下列内容： a） 国名、创造单位名及地址： b） 产品名称、型号： c） 额定冷却容量，单位为kW; d） 进口油温．单位为℃： e） 进口风温，单位为℃： f) 额定油流量，单位为m3/h; g） 额定风流量，单位为m³//h： h） 充油量，单位为kg; i) 总量，单位为kg; j） 出厂编号： k） 标准编号： l) 制造日期。
冷却器 | 包装 | 包装前．应将风冷却器清理干净，一般通油部分用盖板密封，然后充满氮气，保持1OkPa表压力．
冷却器 | 包装 | 包装箱须牢固，并应有足够的强度：冷却器在箱中须可靠固定：包装应满足防雨要求．
冷却器 | 包装 | 包装标志应有“向上”、“吊起”、＂开启”图案，图案应符合GB/T 191的规定。
冷却器 | 技术文件 | 随产品出厂应有以下技术文件： a） 装箱单： b） 产品合格证明书： c） 安装使用说明书： d） 控制箱原理图、安装接线图和外形尺寸图： e） 冷却器配套件说明书．
冷却器 | 运输及贮存 | 冷却器运输及贮存按如下要求： a） 冷却器在运输过程中，严禁强烈撞击或重物挤压： b） 运输和贮存作业标志应按GB/T 191的规定： c） 冷却器应贮存在无腐蚀性气体的场所，在贮存期内不得破坏包装箱和冷却器进、出口的密封状态