## Sheet1
实体 | 关系 | 属性
比总损耗（单位铁损） | 解释说明 | 磁极化强度随时间按正弦规律变化， 其峰值为某一标定值，变化频率为某一标定频率时， 单位质量的铁心所消耗的功率， 单位为瓦特每千克（W/kg）。
磁极化强度（磁感） | 解释说明 | 铁心试样从退磁状态，在标定频率下磁极化强度按正弦规律变化， 当交流磁场的峰值达到某一标定值时， 铁心试样所达到的磁极化强度的峰值， 单位为特斯拉（T）。
镰刀弯 | 解释说明 | 侧边与连接测量部两端点连线之间的最大距离。
不平度 | 解释说明 | 铜板或钢带表面的上下起伏，即不平直的量度， 它用最大波（金波）的高度 h 与波长 L 之比的百分数表示。
电工钢带产品牌号 | 表示方法 | 牌号应包括厂家代码、 厚度规格、 特征代码和比总损耗保证值等信息， 表示方法如图1所示。 该公称厚度最大比总损耗值（W/Kg）P17/50的100倍 用于表示取向电工钢带的类型的特征字符 公称厚度（mm）的100倍 公司代码字母（宝钢及新利佩茨克有次代码） 其中：P17/50是指电工钢带的测试条件为：磁极化强度在1.7T和频率在50Hz。 图1 电工钢带产品牌号 示例1: 827P095一一表示宝钢公司生产的片厚 0.27mm、 最大比总损耗值Pl7/50 为 0.95W/kg 的冷轧晶粒取向高磁感型电工钢带。 示例2: 27RK090一一表示武钢公司生产的片厚 0.27mm、 最大比总损耗值 Pl7/50 为 0.90W/kg 的冷轧晶粒取向磁畴细化高磁感电工钢带。 常用国内、 外电工钢带牌号对照表参见附录A。
电工钢带 | 种类 | 取向电工钢带的种类包括： 一一普通冷轧晶粒取向电工钢带； 一一高磁感取向电工钢带； ——磁畴细化高磁感取向电工钢带（包含激光刻痕和机械刻痕）。
变压器 | 电工钢带的选用原则 | 电工钢带的选用应保证变压器的性能指标（空载损耗、 空载电流、 效率、 噪声、振动）及技术经济综合指标的相关要求。 电工钢带订货信息应包含的内容参见附录 B。
变压器 | 电工钢带的选用原则 | 不得采用边角余料拼焊的电工钢带加工制造变压器铁心。
变压器 | 常规要求 | 对于常规要求的电力变压器， 一般可选择普通电工钢带的牌号。
变压器 | 空载性能要求 | 对于空载性能要求较高时， 宜选择高性能牌号的电工钢带。
变压器 | 噪声性能要求 | 对于噪声性能要求较高时， 可选用高磁感的电工钢带。
电力变压器 | 电工钢带 | 电力变压器应根据其损耗、 噪声等要求选用适用的电工钢带。
换流变压器 | 电工钢带 | 换流变压器宜选用高磁感电工钢带。
配电变压器 | 电工钢带 | 配电变压器直选用比总损耗较低的电工钢带。
卷铁心变压器 | 电工钢带 | 卷铁心变压器不宜采用激光刻痕磁畴细化高磁感电工钢带。
变压器 | 厚度选择 | 变压器用电工钢带厚度通常选用0.23mm～0.30mm。
电工钢带 | 磁特性（包括最小磁极化强度、最大比总损耗） | 应符合各企业标准相应牌号的规定及供需双方技术协议的要求。
电工钢带 | 性能参数 | 应给出 50Hz频率的指标，必要时应给出其他频率的指标。
电工钢带 | 磁性能 | 应保证整卷宽度及长度内的任意部位比总损耗值均小于牌号保证值，最高值将作为该钢卷认定的最大比总损耗值。磁畴细化高磁感电工钢带应采用单片H线圈法测试仪测量电工钢带磁性能，其他类型的电工钢带采用爱泼斯坦方圈测量法或单片H线圈法测试仪测量电工钢带磁性能。
电工钢带 | 损耗值 | 每一批次中任意钢卷的比总损耗值都不允许超过规定的最大比总损耗值。
电工钢带 | 厚度规格 | 0.23mm、0.27mm、0.30mm。
钢带卷 | 宽度规格 | 通常宽度不小于800mm， 钢带卷内径为508mm。
钢带 | 厚度 | 钢带的厚度允许偏差、 纵向厚度差、横向厚度差、宽度允许偏差应符合表l的规定。 表1 允许偏差 [ {"公称厚度":"mm","厚度允许偏差 mm":"","纵向厚度差":"mm","横向厚度差 mm":"","宽度允许偏差（切边）mm":"","最小叠片系数":""}, {"公称厚度":0.23,"厚度允许偏差 mm":"+0.010～-0.020","纵向厚度差":"","横向厚度差 mm":"","宽度允许偏差（切边）mm":"","最小叠片系数":0.95}, {"公称厚度":"","厚度允许偏差 mm":"","纵向厚度差":"≤0.020","横向厚度差 mm":"≤0.015","宽度允许偏差（切边）mm":"0～+1.5","最小叠片系数":""}, {"公称厚度":0.27,"厚度允许偏差 mm":"","纵向厚度差":"","横向厚度差 mm":"","宽度允许偏差（切边）mm":"","最小叠片系数":0.955}, {"公称厚度":0.3,"厚度允许偏差 mm":"","纵向厚度差":"","横向厚度差 mm":"","宽度允许偏差（切边）mm":"","最小叠片系数":0.96}, ]
钢带 | 不平度 | 应不大于1.5%， 波高不应超过 3mm。
钢带 | 镰刀弯 | 在任意2m测量长度上，钢带的镰刀弯应不大于0.8mm。
钢带 | 剪切毛刺 | 应不大于0.015mm。
钢带 | 平整度 | 钢带卷绕应整齐， 钢卷侧边的平整度不大于2mm。
钢带 | 工艺特性 | 钢带的理论密度为7.65kg/dm³。
钢带 | 工艺特性 | 钢带的最小叠片系数应符合表1的规定。
钢带 | 工艺特性 | 钢带的反复弯曲次数应不小于2次。
钢带 | 工艺特性 | 钢带的绝缘涂层应有良好的附着性。在剪切过程和规定的热处理条件下进行热处理时，涂层不得有脱落现象， 但是在剪切边缘上， 涂层的轻微碎裂则允许存在。 绝缘涂层应可耐受绝缘漆、变压器油、机械油等介质的侵蚀。
钢带 | 工艺特性 | 钢带应以退火后的状态交货
钢带 | 工艺特性 | 对于激光刻痕磁畴细化高磁感电工钢带，使用过程中退火温度不得超过 450℃。
钢带 | 表面质量 | 钢带的表面应光滑、 清洁、无锈蚀，不得有影响切割或成品整体使用的缺陷。
钢带 | 表面质量 | 钢带表面绝缘层应均匀、无脱落现象。
钢带 | 表面质量 | 钢带不允许有断裂、裂纹、孔洞以及任何其他不适合制作变压器铁心的瑕疵。
钢带 | 表面质量 | 钢带应无鳞片、微粒或其他形状的可分离的导电材料。
钢带 | 表面质量 | 钢带表面颜色应均匀，但允许有部分不影响使用的轻微色差、 涂层花斑、 氧化色等。 6.4.6 依IEC 60404-11 在经最终退火的钢带中测得的绝缘涂层电阻（总面积为 6.45cm² , 10 个电极）应满足以下条件： ——单侧5次测量的平均值：≥300Ω•cm²； ——每个读数都必须是：≥5Ω•cm²。
钢带 | 焊缝 | 每卷钢带的焊缝数量应尽量少。需要有焊缝时，应保证激光焊接以后的钢带可以正常剪切而不出现断裂。相邻钢带的厚度和宽度及牌号应相同。 单个钢卷所包括的焊缝的数量最多为： 一一在钢带长度＞2000m 时，3条； 一一在钢带长度 800m～2000m 时，2条； 在钢带长度＜800m 时， 1 条。 焊缝的抗张强度至少应为 100N/mm2。钢卷中的任何焊缝都应用纸带标志，纸带从钢卷中伸出。
电工钢带 | 绝缘涂层附着性 | 电工钢带的绝缘涂层附着性应符合 GB/T 2522 的相关要求。
电工钢带 | 试验项目和试验方法 | 试验项目和试验方法见表2。 表2 试验项目和试验方法 [ {"序号":"","试验项目":"分类","":"具体项目","试验方法标准":""}, {"序号":1,"试验项目":"磁性能","":"比总损耗","试验方法标准":"GB/T 13789"}, {"序号":"","试验项目":"","":"","试验方法标准":"GB/T3655"}, {"序号":2,"试验项目":"","":"磁极化强度","试验方法标准":""}, {"序号":3,"试验项目":"表面","":"涂层附着性","试验方法标准":"GB/T 2522"}, {"序号":"","试验项目":"涂层质量","":"","试验方法标准":""}, {"序号":4,"试验项目":"","":"绝缘电阻","试验方法标准":"IEC 60404-11"}, {"序号":5,"试验项目":"","":"厚度偏差","试验方法标准":""}, {"序号":"","试验项目":"","":"","试验方法标准":""}, {"序号":"","试验项目":"几何尺寸","":"","试验方法标准":"GB/T 2521"}, {"序号":6,"试验项目":"","":"宽度偏差","试验方法标准":""}, {"序号":7,"试验项目":"","":"镰刀弯","试验方法标准":""}, {"序号":8,"试验项目":"","":"不平度","试验方法标准":""}, {"序号":9,"试验项目":"","":"毛刺高度","试验方法标准":""}, {"序号":10,"试验项目":"","":"最小叠片系数","试验方法标准":"GB/T 19289"}, {"序号":11,"试验项目":"机械性能","":"反复弯曲次数","试验方法标准":"GB/T 235"}, {"序号":"注：除非另有规定， 试验应在 23℃±5℃的温度下进行。","试验项目":"","":"","试验方法标准":""}, ]
钢带 | 检验规则 | 钢带一般以每一生产卷组成一个验收批次。
钢带 | 检验规则 | 当产品以分卷的形式供货时， 原验收批上的测试结果适用于该分卷。
钢带 | 检验规则 | 复验或抽检取样应从离钢带卷头、 卷尾不小于3m处截取， 且应避开焊缝的区域。
钢带 | 标志 | 每卷钢带应有标识，内容包括制造厂名、标准代号、产品牌号、钢卷号、 重量、 出厂日期等。 除钢卷的外包装上有标识外，钢带卷的内外圈也应有标识。
钢带 | 包装 | 每批产品应附有质量证明书。
钢带 | 包装、 运输 | 包装应可靠， 应有防潮措施。
钢带 | 储存 | 对于磁畴细化高磁感取向电工钢带， 卷成钢带卷时其刻痕的表面朝向应一致。
钢带 | 标志、包装、 运输及储存 | 其他要求应符合 GB/T 247 的相关规定。
供货厂家 | 质量证明证书 | 供货厂家应以书面形式或电子形式（如电子邮件）提交一份经验证的质量证明书， 证明书的内容直采用中英对照的格式。
质量证明书 | 项目 | a) 供方名称： b) 需方名称； c) 合同号； d） 产品名称； e) 标准号； f) 规格； g） 牌号； h） 重量； i) 件数； j) 钢卷号； k） 磁极化强度（J800）； l) 叠片系数； m） 比总损耗（对应频率及磁极化强度） ； n) 协议中其他规定项目的测试结果（如抗拉强度、 屈服强度、 延伸率及硬度等数据以及主要化学成分含量的数据）。
质量证明书 | 测量方法 | 如果使用的测量方法不同于本标准中的规定， 必须在质量证明书中注明不同的测量方法。
供货厂家 | 质量证明书。 | 供货厂家应保留5年内各批次交货钢卷的质量证明书。