## Sheet1
实体 | 关系 | 实体属性
变压器 | 要求 | 应按GB 6451 等有关标准的规定装设保护和测量装置
油浸式变压器本体 | 安全保护装置 | 应符合GB/T 6451 的要求。
油浸式变压器本体 | 油保护装置 | 应符合GB/T 6451 的要求。
油浸式变压器本体 | 温控测量装置 | 应符合GB/T 6451 的要求。
油浸式变压器本体 | 油箱 | 应符合GB/T 6451 的要求。
油浸式变压器本体 | 附件 | 应符合GB/T 6451 的要求。
干式变压器 | 有关装置 | 应符合GB 10228相应的技术要求。
油浸式变压器 | 气体继电器 | 无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器油流方向有1%~1.5%的升高坡度（制造厂家不要求的除外）。
变压器 | 冷却装置 | a)按制造厂的规定安装全部冷却装置。 b)强油循环的冷却系统必须有两个独立的工作电源并能自动和手动切换。当工作电源发生故障时，应发出音响，闪光等警报信号。 c)强油循环变压器，当切除故障冷却器时应发出音响，灯光等警报信号，并自动（水冷的可手动）投入备用冷却液：对有两组或多组冷却系统的变压器，应具备自动分组延时启停功能。 d)散热器应经蝶阀固定在变压器油箱上或采用独立落地支撑，以便在安装或拆卸时变压器油箱必放油。 e)风扇、水泵及油泵的附属电动机应有过负荷、短路及断相保护；应有监视油流方向的装置。 f)水冷却器的油泵应装在冷却器的进油侧，并保证在任何情况下冷却器中的油压大于水压约0.05MPa（双层管除外）。冷却器出水侧应有放水旋塞。 g)强油循环水冷却的变压器，各冷却器的潜油泵出口应装逆止阀（双层管除外）。 h)强油循环冷却的变压器，应能按温度和（或）负载控制冷却器的投切。 i)潜油泵应采用E级或D级轴承，油泵应选用较低转速油泵（小于1500rpm）。 j)发电厂变压器发电机出口开关的合，断应与发电机主变压器冷却器作联锁，即当发电机并网其出口开关合入后，并网机组主变压器冷却器自动投入，当发电机解列其出口开关断开后，冷却器应自动停止。
变压器 | 温度测量装置 | a)应有测量顶层油温的温度计。 b)1000KVA及以上的油浸式变压器，800KVA及以上的油浸式和630KVA及以上的干式厂用变压器，应将信号温度计接远方信号。 c)8000KVA及以上的变压器应装有远方测温装置。 d)强油循环水冷却的变压器应在冷却器进出口分别装设测温装置。 e)测温时，温度计管座内应充有变压器油。 f)干式变压器应按制造厂的规定，装设温度测温装置。
无人值班变电站 | 20000KVA及以上的变压器 | 应装设远方监视运行电流和顶层油温的装置。
无人值班变电站 | 强油循环冷却的变压器 | 应有保证在冷却系统失去电源时，变压器温度不超过规定值的可靠措施，并列入现场规程。
释压装置 | 安装 | 保证事故喷油流畅，并且不致喷入电缆沟、母线及其他设备上、必要时应予遮挡。事故放油阀应安装在变压器下部，且放油口朝下。
变压器 | 铭牌 | 标明运行编号和相位标志。
变压器 | 运行情况 | 能安全第查看储油柜和套管油位、顶层油温、气体继电器、以及能安全取气样等，必要时应装设固定梯子。
变压器 | 室（洞）内安装 | 应有足够的通风，避免变压器温度过高
变压器室 | 机械通风装置 | 在机械通风停止时，应能发出远方信号。变压器的通风系统一般不应与其他通风系统连通。
变压器室 | 门 | 采用阻燃或不燃材料，开门方向应向外侧，门上应标明变压器的名称和运行编号，门外应挂{止步，高压危险}标志牌，并应上锁。
油浸式变压器 | 场所 | 按有关设计规程规定设置消防设施和事故储油设施，并保持完好状态。
变压器 | 地震基本烈度为七度及以上 | a)变压器套管与软导线连接时，应适当放松;与硬导线连接时应将过渡软连接适当加长。 b)冷却器与变压器变压器分开布置时，变压器应经阀门、柔性接头、连接通道与冷却器相连接。 c)变压器应装用防震型气体继电器。
变压器 | 系统 | 实际短路表观容量大于GB 1094.5—2008中标2规定值时，应在订货时向制造厂提出要求；对运行中变压器应采取限制短路电流的措施。变压器保护动作的时间应小于承受短路耐热能力的持续时间。
变压器 | 安装 | 反映绝缘情况的在线监测装置，其电器信号应经传感器采集，并保持可靠接地。采集油中溶解气样的装置，应具有良好的密封性能。
变压器 | 铁心接地点 | 必须引至变压器底部，变压器中性点应有两根与主地网不同地点连接的接地引下线，且每根接地线应符合热稳定要求。
变压器 | 室外 | 围栏入口处，应安装【止步，高压危险】，在变压器爬梯处安装【禁止攀爬】等安全标志牌。
变压器 | 运行前 | 施工单位需向运行单位移交下列技术文件和图纸。
新设备 | 安装竣工后 | a)变压器订货技术合同（或技术条件）、变更设计的技术文件等。 b)制造厂提供的安装使用说明书、合格证，图纸及出厂试验报告。 c)本体、冷却装置及各附件（套管、互感器、分接开关、气体继电器、压力释放阀及仪表灯）在安装时的交接试验报告。 d)器身吊检时的检查及处理记录、整体密封试验报告等安装报告。 e)安装全过程（按GBJ 148 和制造厂的有关规定）记录。 f)变压器冷却系统，有载调压装置的控制及保护回路的安装竣工图。 g)油质化验及色谱分析记录。 h)备品配件及专用工器具清单。 i)设备监造报告。
设备 | 检修竣工后 | a)变压器及附属设备的检修原因及器身检查、整体密封性试验、干燥记录等检修全过程记录。 b)变压器及附属设备检修前后试验记录。
变压器 | 技术档案 | a)变压器履历卡片。 b)安装竣工后所移交的全部文件。 c)检修后移交的文件。 d)预防性试验记录。 e)变压器保护和测量装置的校验记录。 f)油处理及加油记录。 g)其他试验记录及检查记录。 h)变压器事故及异常运行（如超温、气体继电器动作、出口短路、严重过流等）记录。
变压器 | 移交外单位 | 必须将变压器的技术档案一并移交。
变压器 | 运行电压 | 一般不应高于该运行分接电压的105%，且不得超过系统最高运行电压。对于特殊的使用情况（例如变压器的有功功率可以在任何方向流通），允许在不超过110%的额定电压下运行，对电流与电压的互相关系如无特殊要求，当负载电流为额定电流K(K≤1)倍时，按以下公式对电压U加以限制 U(%)=110-5K² (1) 并联电抗器、消弧线圈、调压器等设备允许过电压运行的倍数和时间，按制造厂的规定。
无励磁调压变压器 | 一般运行条件 | 额定电压±5%范围内改换分接位置运行时，其额定容量不变。如为-7.5%和-10%分接时，其容量按制造厂的规定；如无制造厂规定，则容量应相应降低2.5%和5%。 有载调压变压器各分接位置的容量，按制造厂的规定。
油浸式变压器 | 顶层油温 | 一般不应超过标1的规定（制造厂有规定的按制造厂规定）。当冷却介质温度较低时，顶层油温也相应降低。自然循环冷却变压器的顶层油温一般不宜经常超过85%。 表1 油浸式变压器顶层油温在额定电压下一般限制 [ {"冷却方式":"","冷却介质最高温度":" ℃","最高顶层油温":" ℃"}, {"冷却方式":"自然循环自冷、风冷","冷却介质最高温度":40,"最高顶层油温":95}, {"冷却方式":"强迫油循环风冷","冷却介质最高温度":40,"最高顶层油温":85}, {"冷却方式":"强迫油循环水冷","冷却介质最高温度":30,"最高顶层油温":70}, ] 经改进结构或改变冷却方式的变压器，必要时应通过油升试验确定其负载能力。
干式变压器 | 温度限值 | 按 GB 1094.11-2007表2中的规定。
变压器 | 三相负载 | 不平衡时，应监视最大一相的电流。 接线为YN,yn0的大、中型变压器允许的中性线电流，按制造厂及有关规定。
变压器 | 按GB/T 1094.7 | a)配电变压器。三相最大额定容量为2500KVA，单相最大容量为833KVA的电力变压器。 b)中型变压器。三相额定容量不超过100MVA，单相最大容量为33.3MVA的电力变压器。 c)大型变压器。超过4.2.1.1b）规定容量限值得电力变压器。
变压器 | 负载状态 | a）正常周期性负载：在周期性负载中，某段时间环境温度较高，或超过额定电流，但可以由其他时间内环境温度较低，或低于额定电流所补偿。从热老化的观点出发，他与设计采用的环境温度下施加额定负载是等效的。 b）长期急救周期性负载：要求变压器长时间在环境温度较高，或超过额定电流下运行。这种运行方式可能持续几星期或几个月，将导致变压器的老化加速，但不直接危及绝缘的安全。 c）短期急救负载：要求变压器短时间大幅度超额定电流运行。这种负载可能导致绕组热点温度达到危险的程度，使绝缘强度暂时下降。
变压器 | 负载系数 | a）双绕组变压器：取任一绕组的负载电流标幺值。 b）三绕组变压器：取负载电流标幺值最大的绕组的标幺值 c）自耦变压器：取各侧绕组和公共绕组中，负载电流标幺值最大的绕组的标幺值。
变压器 | 负载电流和温度的最大限制 | 各类负载状态下的负载电流和温度的最大值如表2所示。当制造厂有关超额定电流运行的明确规定时，应遵守制造厂的规定。 表2 变压器负载电流和温度最大限制 [ {"负载类型":"","":"","":"中型电力变压器","":"大型大力变压器"}, {"负载类型":"","":"电流（标幺值）","":1.5,"":1.3}, {"负载类型":"正常周期性负载","":"","":"","":""}, {"负载类型":"","":"热点温度及与绝缘材料接触的金属部件的温度℃","":140,"":120}, {"负载类型":"","":"顶层油温℃","":105,"":105}, {"负载类型":"长期急救周期性负载","":"电流（标幺值）","":1.5,"":1.3}, {"负载类型":"","":"热点温度及与绝缘材料接触的金属部件的温度℃","":140,"":130}, {"负载类型":"","":"顶层油温℃","":115,"":115}, {"负载类型":"短期急救负载","":"电流（标幺值）","":1.8,"":1.5}, {"负载类型":"","":"热点温度及与绝缘材料接触的金属部件的温度℃","":160,"":160}, {"负载类型":"","":"顶层油温℃","":115,"":115}, ]
变压器 | 附件和回路原件 | 变压器的载流附件和外部回路元件应能满足超额定电流运行的要求，当任一附件和回路元件不能满足要求是，应按负载能力最小的附件和元件限制负载。 变压器的结构件不能满足超额定电流运行的要求时，应根据具体情况确定是否限制负载和限制的程度。
变压器 | 正常周期性负载的运行 | 全年可按额定电流运行
变压器 | 正常周期性负载的运行 | 允许在平均相对于老化率小于或等于1的情况下，周期性地超额度电流运行。
变压器 | 正常周期性负载的运行 | 有较严重的缺陷（如冷却系统不正常、严重漏油、有局部过热现象、油中溶解气体分析结果异常等）或绝缘有弱点时，不宜超额定电流运行。
变压器 | 正常周期性负载的运行 | 正常周期性负载运行方式下，超额度电流运行时，允许有负载系数为K2和时间，可按GB/T 1094.7的计算方法，根据具体变压器的热特性数据和实际负载图计算。
变压器 | 长期急救周期性负载运行 | 长期急救周期性负载下运行时，将在不同程度上缩短变压器的寿命，应尽量减少出现这种运行方式的机会；必须采用时，尽量缩短超额度电流运行的时间，降低超额度电流的倍数，有条件时按制造厂规定投入备用冷却器。
变压器 | 长期急救周期性负载运行 | 当变压器有较严重的缺陷（如冷却系统不正常、严重漏油、局部过热现象、油中溶解气体分析结果异常等）或绝缘油弱点时，不宜超额度电流运行。
变压器 | 长期急救周期性负载运行 | 长期急救周期性负载运行时，平均相对老化率可大于1甚至远大于1。超额度电流负载系数K2和时间，可按GB/T 1094.7的计算方法，根据具体变压器的热特性数据和实际负载图计算。
变压器 | 长期急救周期性负载运行 | 在长期急救周期性负载下运行期间，应有负载电流记录，并计算该运行期间的平均相对老化率。
变压器 | 短期急救负载的运行 | 短期急救负载的运行，相对老化率远大于1，绕组热点温度可能达到危险程度。在出现这种情况时，应投入包括备用在内的全部冷却器（制造厂另有规定的除外），并尽量压缩负载、减少时间、一般不超过0.5h。当变压器有严重缺陷或绝缘有弱点时，不宜超额度电流运行。
变压器 | 短期急救负载的运行 | 0.5h短期急救负载允许的负载系数K2见表3，大型变压器采用ONAN/ONAF或其他冷却方式的变压器短期急救负载允许的负载系数参考制造厂规定。 表3 0.5h短期急救负载的负载系数K2表 [ {"变压器类型":"","急救负载前的负载系数K1":""," 环境温度℃":40,"":30,"":20,"":10,"":0,"":"-10","":"-20","":"-25"}, {"变压器类型":"中型变压器（冷却方式ONAN或ONAF）","急救负载前的负载系数K1":0.7," 环境温度℃":1.8,"":1.8,"":1.8,"":1.8,"":1.8,"":1.8,"":1.8,"":1.8}, {"变压器类型":"","急救负载前的负载系数K1":0.8," 环境温度℃":1.76,"":1.8,"":1.8,"":1.8,"":1.8,"":1.8,"":1.8,"":1.8}, {"变压器类型":"","急救负载前的负载系数K1":0.9," 环境温度℃":1.72,"":1.8,"":1.8,"":1.8,"":1.8,"":1.8,"":1.8,"":1.8}, {"变压器类型":"","急救负载前的负载系数K1":1," 环境温度℃":1.64,"":1.75,"":1.8,"":1.8,"":1.8,"":1.8,"":1.8,"":1.8}, {"变压器类型":"","急救负载前的负载系数K1":1.1," 环境温度℃":1.54,"":1.66,"":1.78,"":1.8,"":1.8,"":1.8,"":1.8,"":1.8}, {"变压器类型":"","急救负载前的负载系数K1":1.2," 环境温度℃":1.42,"":1.56,"":1.7,"":1.8,"":1.8,"":1.8,"":1.8,"":1.8}, {"变压器类型":"中型变压器（冷却方式OFAF或OFWF)","急救负载前的负载系数K1":0.7," 环境温度℃":1.5,"":1.62,"":1.7,"":1.78,"":1.8,"":1.8,"":1.8,"":1.8}, {"变压器类型":"","急救负载前的负载系数K1":0.8," 环境温度℃":1.5,"":1.58,"":1.68,"":1.72,"":1.8,"":1.8,"":1.8,"":1.8}, {"变压器类型":"","急救负载前的负载系数K1":0.9," 环境温度℃":1.48,"":1.55,"":1.62,"":1.7,"":1.8,"":1.8,"":1.8,"":1.8}, {"变压器类型":"","急救负载前的负载系数K1":1," 环境温度℃":1.42,"":1.5,"":1.6,"":1.68,"":1.78,"":1.8,"":1.8,"":1.8}, {"变压器类型":"","急救负载前的负载系数K1":1.1," 环境温度℃":1.38,"":1.48,"":1.58,"":1.66,"":1.72,"":1.8,"":1.8,"":1.8}, {"变压器类型":"","急救负载前的负载系数K1":1.2," 环境温度℃":1.34,"":1.44,"":1.5,"":1.62,"":1.7,"":1.76,"":1.8,"":1.8}, {"变压器类型":"中型变压器（冷却方式ODAF或ODWF)","急救负载前的负载系数K1":0.7," 环境温度℃":1.45,"":1.5,"":1.58,"":1.62,"":1.68,"":1.72,"":1.8,"":1.8}, {"变压器类型":"","急救负载前的负载系数K1":0.8," 环境温度℃":1.42,"":1.48,"":1.55,"":1.6,"":1.66,"":1.7,"":1.78,"":1.8}, {"变压器类型":"","急救负载前的负载系数K1":0.9," 环境温度℃":1.38,"":1.45,"":1.5,"":1.58,"":1.64,"":1.68,"":1.7,"":1.7}, {"变压器类型":"","急救负载前的负载系数K1":1," 环境温度℃":1.34,"":1.42,"":1.48,"":1.54,"":1.6,"":1.65,"":1.7,"":1.7}, {"变压器类型":"","急救负载前的负载系数K1":1.1," 环境温度℃":1.3,"":1.38,"":1.42,"":1.5,"":1.56,"":1.62,"":1.65,"":1.7}, {"变压器类型":"","急救负载前的负载系数K1":1.2," 环境温度℃":1.26,"":1.32,"":1.38,"":1.45,"":1.5,"":1.58,"":1.6,"":1.7}, {"变压器类型":"大型变压器（冷却方式OFAF或OFWF)","急救负载前的负载系数K1":0.7," 环境温度℃":1.5,"":1.5,"":1.5,"":1.5,"":1.5,"":1.5,"":1.5,"":1.5}, {"变压器类型":"","急救负载前的负载系数K1":0.8," 环境温度℃":1.5,"":1.5,"":1.5,"":1.5,"":1.5,"":1.5,"":1.5,"":1.5}, {"变压器类型":"","急救负载前的负载系数K1":0.9," 环境温度℃":1.48,"":1.5,"":1.5,"":1.5,"":1.5,"":1.5,"":1.5,"":1.5}, {"变压器类型":"","急救负载前的负载系数K1":1," 环境温度℃":1.42,"":1.5,"":1.5,"":1.5,"":1.5,"":1.5,"":1.5,"":1.5}, {"变压器类型":"","急救负载前的负载系数K1":1.1," 环境温度℃":1.38,"":1.48,"":1.5,"":1.5,"":1.5,"":1.5,"":1.5,"":1.5}, {"变压器类型":"","急救负载前的负载系数K1":1.2," 环境温度℃":1.34,"":1.44,"":1.5,"":1.5,"":1.5,"":1.5,"":1.5,"":1.5}, {"变压器类型":"大型变压器（冷却方式ODAF或ODWF)","急救负载前的负载系数K1":0.7," 环境温度℃":1.45,"":1.5,"":1.5,"":1.5,"":1.5,"":1.5,"":1.5,"":1.5}, {"变压器类型":"","急救负载前的负载系数K1":0.8," 环境温度℃":1.42,"":1.48,"":1.5,"":1.5,"":1.5,"":1.5,"":1.5,"":1.5}, {"变压器类型":"","急救负载前的负载系数K1":0.9," 环境温度℃":1.38,"":1.45,"":1.5,"":1.5,"":1.5,"":1.5,"":1.5,"":1.5}, {"变压器类型":"","急救负载前的负载系数K1":1," 环境温度℃":1.34,"":1.42,"":1.48,"":1.5,"":1.5,"":1.5,"":1.5,"":1.5}, {"变压器类型":"","急救负载前的负载系数K1":1.1," 环境温度℃":1.3,"":1.38,"":1.42,"":1.5,"":1.5,"":1.5,"":1.5,"":1.5}, {"变压器类型":"","急救负载前的负载系数K1":1.2," 环境温度℃":1.26,"":1.32,"":1.38,"":1.45,"":1.5,"":1.5,"":1.5,"":1.5}, ]
变压器 | 短期急救负载的运行 | 在短期急救负载运行期间，应有详细的负载电流记录。并计算该运行期间的相对老化率
干式变压器 | 负载 | 正常周期性负载、长期急救周期性负载和短期急救负载的运行要求，按GB/T 17211的要求。
变电站 | 运行方式 | 无人值班变电站内变压器超额度电流的运行方式，可视具体情况在现场规程中规定。
其他设备 | 运行条件 | 串联电抗器、接地变压器等设备超额度电流运行的限值和负载图表，按制造厂的规定。接地变压器在系统单相接地时的运行时间和顶层油温不应超过制造厂的规定。
强迫冷却变压器 | 运行条件 | 强油循环冷却变压器运行时，必须投入冷却器。空载和轻载时不应投入过多的冷却器（空载状态下允许暂时不投）。各种负载下投入冷却器的相应台数，应按制造厂的规定。按温度和（或）负载投切冷却器的自动装置应保持正常。
变压器 | 并列运行的基本条件 | a）联结组标号相同： b）电压比应相同，差值不得超过±0.5%； c）阻抗电压值偏差小于10%。 阻抗电压不等或电压比不等的变压器，任何一台变压器满足GB/T 1094.7和制造厂规定外，其每台变压器并列运行绕组的换流应满足制造厂的要求。阻抗电压不同的变压器，可适当提高阻抗电压高的变压器的二次变压，使并列运行变压器的容量均能充分利用。
变压器 | 连接线 | 新装或变动过内外连接线的变压器，并列运行前必须核定相位。
发电厂 | 跳闸 | 发电厂升压变电器高压侧跳闸时，应防止厂应变电器严重超过额定电流的运行。厂用电倒换操作时应防止非合同期。
变压器 | 经济运行 | 变压器投运台数应按照负载情况，从安全、经济原则出发，合理安排。
变压器 | 经济运行 | 可以互相调配负载的变压器，应考虑合理分配负载，使总损耗最小。
变压器 | 运行监视 | 安装在发电厂和变电站内的变压器，以及无人值班变电站内有远方监测装置的变电器，应经常监视仪表的指示，及时掌握变压器运行情况。监视仪表的抄表次数由现场规程规定，并定期对现场仪表和远方仪表进行校对。当变压器超过额定电流运行时，应做好记录。 无人值班变电站的变压器应在每次定期检查时记录其电压、电流和顶层油温，以及曾达到的最高顶层油温等。 设视频监视系统的无人值班变电站，宜能监视变压器储油柜的油位、套管油位及其他重要部分。
变压器 | 日常巡视检查 | 根据实际情况确定巡视周期，也可参照下列规定： a）发电厂和有人值班变电站内的变压器，一般每天一次，每周进行一次夜间巡视； b）无人值班变电站内一般没10天一次。
变压器 | 特殊巡视检查 | a）新设备或经过检修、改造的变压器再投运72h内； b）有严重缺陷是； c）气象突变（如大风、大雾、大雪、冰雹、寒潮等）时； d）雷雨季节特别是雷雨后； e）高温季节、高峰负载期间； f）变压器急救负载运行时。
变压器 | 日常巡视检查 | a）变压器的油温和温度计应正常，储油柜的油位应与温度相对应，各部位无渗油、漏油； b）套管油位应正常，套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其他异常现象；套管渗漏油时，应及时处理，防止内部受潮损坏； c)变压器声响均匀、正常； d)各冷却器手感温度应相近，风扇，油泵，水泵运转正常，油流继电器工作正常，特别注意变压器冷却器潜油泵负压区出现的渗漏油； e)水冷却器的油压大于水压（制造厂另有规定者除外）； f)吸湿器完好，吸附剂干燥； g)引线接头、电缆、母线应无发热迹象； h)压力释放器、安全气道及防爆膜应完好无损； i)有载分接开关的分接位置及电源指示应正常； j)有载分接开关的在线滤油装置工作位置及电源指示应正常； k)气体继电器内应无气味（一般情况）； l)各控制箱和二次端子箱、机构箱应关严，无受潮，油控装置工作正常； m)干式变压器的外部表面应无污渍； n)变压器室的门、窗、照明应完好、房屋不漏水，温度正常； o)现场规程中根据变压器的结构特点补充检查的其他项目。
变压器 | 定期检查（检查周期有现场规程规定） | a)各部位的接地应完好；并定期测量铁心和夹件的接地电流； b)强油循环冷却的变压器应作冷区装置的自动切换试验； c)外壳及箱沿应无异常发热； d)水冷却器从旋塞放水检查应无油迹； e)有载调压装置的动作情况应正常； f)各种标志应齐全明显； g)各种保护装置应齐全、良好； h)各种温度计应在检定周期内、超温信号应正确可靠； i)消防设施应齐全完好； j)室（洞）内变压器通风设备应完好； k)储油池和排油设施应保持良好状态； l)检查变压器及散油装置无任何渗漏油； m)电容式套管末屏有无异常声响或其他接地不良现象； n)变压器红外测温。
变压器 | 维护项目 | a)清除储油柜集污器内的积水和污物； b)对冷区装置进行水冲洗或用压缩空气吹扫，至少应在夏季到来之前开展一次； c)跟换吸湿器和净油器内的吸附剂； d)变压器的外部（包括套管）清扫； e)各种控制箱和二次回路的检查和清扫。
变压器 | 投运 | 在投运变压器之前，值班人员应仔细检查，确认变压器及其保护装置在良好状态，具备带电运行条件。并注意外部有无异物，临时接地线是否已拆除，分接开关位置是否正确，各阀门开闭是否正确。变压器在低温投运时，应防止呼吸器因结冰被堵。
备用变压器 | 投运和停运 | 运用中的备用变压器应随时可以投入运行。长期停运者应定期充电，同时投入冷区装置。如系强油循环变压器，充电后不带负载或带较轻负载运行时，应轮流投入部分冷却器，其数量不超过制造厂规定空载时的运行台数。
变压器 | 投运和停运 | a)强油循环变压器投运时应逐台投入冷却器，并按负载情况控制投入冷却器的台数；水冷却器应先启动油泵，在开启水系统；停电操作先停水后停油泵；冬季停运时将冷却器中的水放尽。 b)变压器的充电应在油保护装置的电压侧用断路器操作，停运时应先停负载侧，后停电压侧。 c)在无断路器时，可用隔离开关投切110KV及以下且电流不超过2A的空载变压器；用于切断20KV及以上你以上变压器的隔离开关，必须三相联动且装有消弧角；装在室内的隔离开关必须在各相之间安装耐弧的绝缘隔板。若不能满足上述规定，又必须用隔离开关操作时，须经本单位总工程师批准。
变压器 | 新投运 | 新投运的变压器应按GBJ 148—1990中2.10.1条和2.10.3条规定试运行。更换绕组后的变压器参照执行，其冲击合闸次数为3次。
变压器 | 新安装和大修后 | 新安装和大修后的变压器应严格按照有关标准或厂家规定真空注油和热油循环，真空度、抽真空时间、注油速度及热油循环时间、温度均应达到要求。对有载分接开关的油箱应同时按照相同要求抽真空。装有密封胶囊或隔膜的大容量变压器，必须要个按照制造厂说明书规定的工艺要求进行注油，防止空气进入，并结合大修或停电对胶囊和隔膜的完好性进行检查。
变压器 | 新装、大修、事故检修或换油后 | a） 110KV 24h b) 220KV 48h c) 500(330)KV 72h d) 750KV 96h 装有储油柜的变压器，带电前应排尽套管升高座、散热器及净油器等上部的残留空气。对强油循环变压器，应开启油泵，使油循环一定时间后将气排尽。开泵时变压器各侧绕组均应接地，防止油流静电危及操作人员的安全。
变压器 | 投运或停运 | 在110KV及以上中性点有效接地系统中，投运或停运变压器的操作，中性点必须接地。投入后可按系统需要决定中性点是否断开。110KV及以上中性点接小电抗的系统，投运时可以带小电抗投入。
干式变压器 | 停运和保管期间 | 应防止受潮。
气体继电器 | 保护装置的运行和维护 | a)变压器运行时气体继电器应有两副接点，彼此间完全电气隔离。一套用于轻瓦斯报警，另一套用于重瓦斯跳闸。有载分接开关的瓦斯保护应接跳闸。当用一台断路器控制两台变压器时，当其中一台转入备用，则应将备用变压器重瓦斯改接信号。 b)变压器在运行中滤油、补油、换潜油泵或跟换净油器的吸附剂时，应将其重瓦斯改接信号，此时其他保护装置仍应接跳闸。 c)已运行的气体继电器应2~3年开盖一次，进行内部结构和动作可靠性检查。对保护大容量、超高压变压器的气体继电器，更应加强其二次回路维护工作。 d)当油位计的油面异常升高或呼吸系统有异常现象，需要打开放气或放油阀门时，应先将重瓦斯改接信号。 e) 在地震预报期间，应根据变压器的具体情况和气体继电器的抗震性能，确认重瓦斯保护的运行方式。地震引起重瓦斯动作停运的变压器，在投运前应对变压器及瓦斯保护进行检查试验，确认无异常后方可投入。
突变压力继电器 | 保护装置的运行和维护 | a）当变压器内部发生故障，油室内压力突然上升，压力达到动作值时，油室内隔离波纹管受压变形，气室内的压力升高，波纹管位移，微动开关动作，可发出信号并切断电源是变压器退出运行。突变压力继电器动作压力值一般25（1±20%）KPa。 b)突变压力继电器通过一蝶阀安装在变压器油箱侧壁上，与储油柜中油面的距离为1m~3m。装有强油循环的变压器，继电器不应装在靠近出油管的区域，以免在启动和停止油泵时，继电器发生误动作。 c)突变压力继电器必须垂直安装，放气塞在上端。继电器正确安装后，将放气塞打开，直到少量油流出，然后将放气塞拧紧。 d)突变压力继电器宜投信号。
压力释放阀 | 保护装置的运行和维护 | a)变压器的压力释放阀接点宜作用于信号。 b)定期检查压力释放阀的阀芯、阀盖是否有渗漏油等异常现象。 c)定期检查释放阀微动开关的电气性能是否良好，连接是否可靠，避免误发信。 d)采取有效措施防潮防积水。 e)结合变压器大修应做好压力释放阀的校验工作。 f)释放阀的导向装置安装和朝向应正确，确保油的释放通道畅通。 g)运行中的压力释放阀动作后，应将释放阀的机械电气信号手动复位。
变压器 | 保护装置的运行和维护 | 变压器本体应设置油面过高和过低信号，有载调压开关宜设置油面过高或过低信号。
温度计 | 保护装置的运行和维护 | a)变压器应装设温度保护，当变压器运行温度过高时，应通过上层油温和绕组温度并联的方式分两级（即低值和高值）动作于信号，且两级信号的设计应能让变电站值班人员能够清晰辨别。 b)变压器投入运行后现场温度计的温度、控制室温度显示装置、监控系统的温度三者基本保持一致，误差一般不超过5℃。 c)绕组温度计变送器的电流值必须与变压器用来测量绕组温度的套管型电流互感器电流相匹配。由于绕组温度计时间接的测量，在运行中仅作参考。 d)应结合停电，定期校验温度计。
冷却器 | 保护装置的运行和维护 | a)有人值班变电所，强油风冷变压器的冷区装置全停，宜投信号；无人值班变电站，条件具备时宜投跳闸。 b)当冷却系统部分故障时应发信号。 c)对强迫油循环风冷变压器，应装设冷却器全部保护。当冷却系统全停时，按要求整定出口跳闸。 d)定期检查是否存在过热、震动、杂音及严重漏油等异常现象。如负压区渗漏油，必须及时处理防止空气和水分进入变压器。 e)不允许在带有负荷的情况下将强油冷却器（非片扇）全停，以免产生过大的铜油温差，使线圈绝缘受损伤。冷却装置故障时的运行方式见6.3条。
油流继电器 | 保护装置的运行和维护 | 油流继电器宜投信号。
无人值班站 | 保护装置的运行和维护 | 调度端和集控端应有非电量保护信号的遥信量。
变压器 | 保护装置的运行和维护 | 变压器非电量保护的元件、接点和回路应定期进行检查和试验。
无励磁调压变电器 | 运行维护 | 无励磁调压变电器在变换分接时，应作多次转动，以便消除触头上的氧化膜和油污。在确认变换分接正确并锁紧后， 测量绕组的直流电阻。分接变换情况应做记录。
变压器 | 有载分接开关的操作 | a)应逐级调压，同时监视分接位置及电压、电流的变化。 b)单相变压器组和三相变压器分相安装的有载分接开关，其调压操作宜同步或轮流逐级进行。 c)有载调压变压器并联运行时，其调压操作应轮流逐级或同步进行。 d)有载调压变压器与无励磁调压变压器并联运行时，其分接电压应尽量靠近无励磁调压变压器的分接位置。 e)应核对系统电压与分接额定电压间的差值，使其符合4.1.1的规定。
变压器 | 有载分接开关的维护 | a)运行6~12个月或切换2000~4000次后，应取切换开关箱中的油样作试验。 b)新投入的分接开关，在投运1~2年或切换5000次以后，应将切换开关吊出检查，此后可按实际情况确定检查周期。 c)运行中的有载分接开关切换5000~10000次后或绝缘油的击穿电压低于25KV时，应更换切换开关箱的绝缘油。 d)操作机构应经常保持良好状态。 e)长期不调和有长期不用的分接位置的有载分接开关，应在有停电机会时，在最高和最低分接间操作几个循环。
分接开关 | 严重过负载 | 宜在有载分接开关自动控制回路中加装电流闭锁装置，其整 定值不超过变压器额定电流的1.5倍。
分接开关 | 系统短路 | 宜在有载分接开关自动控制回路中加装电流闭锁装置，其整 定值不超过变压器额定电流的1.5倍。
发电厂厂用变压器 | 运行维护 | 应加强清扫，防止污闪、封堵孔洞，防止小动物引起短路事故；应记录近区短路发生的详细情况。
变压器 | 容性电流超标 | 容性电流超标的35（66）KV不接地系统，宜装设有自动跟踪补偿功能的消弧线圈或其他设备，防止单相接地发展 成相间短路。
变压器 | 短路阻抗 | 采取分裂运行及适当提高变压器短路阻抗、加装限流电抗器等措施，降低变压器短路电流。
电缆 | 故障 | 电缆出线故障多为永久性，不宜采用重合闸。例如：对6KV~10KV电缆或短架出线多，且发生短路事故次数多的变 电站，宜停用线路自动重合闸，防止变压器连续遭受短路冲击。
变压器 | 防污 | 防止相关变电设备外绝缘污闪。对110KV及以上电压等级变电站电瓷设备的外绝缘，可以采用调整 爬距、加装硅橡胶辅助伞裙套，涂防污闪涂料，提高外绝缘清扫质量等措施，避免发生污闪、雨闪、冰闪。特别是变压器 的低压侧出线套管，应有足够的爬距和外绝缘空气间隙，防止变压器套管端头间闪络造成出口短路。
低压母线及其所联接设备 | 维护管理 | 如母线采用绝缘护套包封等；防止小动物进入造成短路和其他意外短 路；加强防雷措施；防止误操作；坚持变压器低压侧母线的定期清扫和耐压试验工作。
变压器 | 管理 | 加强开关柜管理，防止配电室火灾蔓延。当变压器发生出口或近区短路时，应确保断路器正确动作切除故障，防止 越级跳闸。
结缘导线 | 防止变压器短路损坏 | 对10KV的线路，变电站出口2km内可以考虑采用结缘导线。
变压器 | 系统容量 | 随着电网系统容量的增大，有条件时可开展对早期变压器产品抗短路能力的校核工作，根据设备的实际情况有选择 性地采取措施，包括对变压器进行改造。
变压器 | 运行年久 | 进行油中糠醛含量测定，以确定结缘老化的程度，必要时可取纸样做 聚合度测量，进行绝缘老化鉴定。
变压器 | 温升过高 | 进行油中糠醛含量测定，以确定结缘老化的程度，必要时可取纸样做 聚合度测量，进行绝缘老化鉴定。
变压器 | 长期过载 | 进行油中糠醛含量测定，以确定结缘老化的程度，必要时可取纸样做 聚合度测量，进行绝缘老化鉴定。
薄绝缘、铝线圈变压器 | 防止变压器短路损坏 | 应加强跟踪，变压器本体不宜进行涉及器身的大修，若发现严重缺陷，如绕组严 重变形、绝缘严重受损等，应安排跟换。
变压器 | 不正常现象 | 值班人员在变压器运行中发现不正常现象时，应报告上级和作出记录，并设法尽快消除。
变压器 | 停运 | 运用中的备用变压器，应尽可能先将其投入运行： a)变压器声响明显增大，很不正常，内部有爆裂声； b)严重漏油或喷油，使油面下降到低于油位计的指示限度； c）套管有严重的破损和放电现象； d）变压器冒烟着火； e）干式变压器温度突升至120℃
变压器 | 运行中的不正常现象和处理 | 当发生危及变压器安全的故障，而变压器的有关保护装置拒动时，值班人员应立即将变压器停运。
变压器 | 设备着火 | 值班人员应立即将变压器停运。
变压器 | 爆炸 | 值班人员应立即将变压器停运。
变压器 | 发生其他情况，对变压器构成严重威胁 | 值班人员应立即将变压器停运。
变压器 | 油温指示异常 | 值班人员应按以下步骤检查处理： a）检查变压器的负载和冷却介质的温度，并与在同一负载和冷却介质温度下正常的温度核对。 b）核对温度测量装置。 c）检查变压器冷却装置或变压器室的通风情况。 d）若温度升高的原因是由于冷却系统的故障，且在运行中无法修理者，应将变电器停运修理；若不能立即停运修理， 则值班人员应按照现场规程的规定调整变压器的负载至允许运行温度下的相应容量。 e）在正常负载和冷却条件下，变压器温度不正常并不断上升，应查明原因，必要时应立即将变压器停运。 f）变压器在各种超额度电流方式下运行，若顶层油温超过105℃时，应立即降低负载。
变压器 | 低温凝滞 | 应不投冷却器空载运行，同时监视顶层油温，逐步增加负载，直至投入相应数量冷却 器，转入正常运行。
变压器 | 油位显著降低 | 当发现变压器的油面较当时油温所应有的油位显著降低时，应查明原因。补油时应遵守5.3条的规定，禁止从变压器 下部补油。
变压器 | 高出油位指示极限 | 经查明不是假油位所致时，则应放油，使油位降至与当时油温相 对应的高度，以免溢油。
铁心 | 接地电流较大 | 应安排检修处理。在缺陷消除前，可采取措施将电流限制在300mA左右，并加强 监视。
系统 | 单相接地时 | 应监视消弧线圈和接有消弧线圈的变压器的运行情况。
气体继电器 | 瓦斯保护信号 | 应立即对变压器进行检查，查明动作的原因，是否因积聚空气、油位降低、二次回路故障或 是变压器内部故障造成的。如气体继电器内有气体，则应记录气量，观察气体的颜色及实验是否可燃，并取气样及油样做 色谱分析，可根据有关规程和导则判断变压器的故障性质。 若气体继电器内的气体为无色、无臭且不可燃，色谱分析判断为空气，则变压器可继续运行，并及时消除进气缺陷。 若气体是可燃的或油中溶解气体分析结果异常，应综合判断确认变压器是否停运。
气体继电器 | 瓦斯保护动作跳闸 | 查明原因消除故障前不得将变压器投入运行。为查明原因应重点考虑以下因素，作出综合 判断： a）是否呼吸不畅或排气未尽； b）保护及直流等二次回路是否正常； c）变压器外观有无明显反应故障性质的异常现象； d）气体继电器中积集气体量，是否可燃； e）气体继电器中的气体和油中溶解气体的色谱分析结果； f）必要的电气试验结果 g）变压器其他继电保护装置动作情况。
变压器 | 短路冲击 | 记录并上报短路电流峰值、短路电流持续时间，必要时应开展绕组变形测试、直流电阻 测量、油色谱分析等试验。
油浸（自然循环）风冷 | 风扇停止工作时 | 允许的负载和运行时间，应按制造厂的规定。油浸风 冷变压器当冷却系统部分故障停风扇后，顶层油温不超过65℃时，允许带额定负载运行。
干式风冷变压器 | 风扇停止工作时 | 允许的负载和运行时间，应按制造厂的规定。油浸风 冷变压器当冷却系统部分故障停风扇后，顶层油温不超过65℃时，允许带额定负载运行。
强油循环风冷 | 冷却系统发生故障切除全部冷却器时 | 变压器在额定负载下允 许允许时间不小于20min。当油面温度尚未达到75℃时，允许上升到75℃，但冷却器全停的最长运行时间不得超过1h。 对于同时具有多种冷却方式（如ONAN、ONAF或OFAF），变压器应按制造厂规定执行。冷却装置部分故障时，变压器 的允许负载和运行时间应参考制造厂规定。
强油循环水冷变压器 | 冷却系统发生故障切除全部冷却器时 | 变压器在额定负载下允 许允许时间不小于20min。当油面温度尚未达到75℃时，允许上升到75℃，但冷却器全停的最长运行时间不得超过1h。 对于同时具有多种冷却方式（如ONAN、ONAF或OFAF），变压器应按制造厂规定执行。冷却装置部分故障时，变压器 的允许负载和运行时间应参考制造厂规定。
变压器 | 跳闸 | 应立即查明原因。如综合判断证明变压器跳闸不是由于内部故障所引起，可重新投入运行。 若变压器有内部故障的征象时，应作进一步检查。
变压器 | 装有潜油泵的变压器跳闸 | 应立即停油泵。
变压器 | 着火 | 应立即断开电源，停运冷却器，并迅速采取灭火措施，防止火势蔓延。
变压器 | 安装项目和要求 | 应按GBJ 148—1990中第1章和第2章的要求，以及制造厂的特殊要求。
变压器 | 检修和检修项目及要求 | 应在综合分析下列因素的基础上确认： a)DL/T 573推荐的检修周期和项目； b)结构特点和制造情况； c)运行中存在的缺陷及其严重程度； d)负载状况和绝缘老化情况； e)历次电器试验和绝艳油分析结果； f)与变压器有关的故障和事故情况； g)变压器的重要性。
变压器 | 载分接开关 | 检修和检修项目及要求，应在综合分析下列因素的基础上确认： a)DL/T573推荐的检修周期和项目； b)结构特点和制造情况； c)运行中存在的缺陷及其严重程度； d)负载状况和绝缘老化情况； e)历次电气试验和绝缘油分析结果； f)与变压器有关的故障和事故情况； g)变压器的重要性。
变压器 | 试验周期、项目和要求 | 按DL/T 596和设备运行状态综合确定。
变压器 | 新安装 | 验收按GBJ 148—1990中2.10的规定和制造厂的要求。
变压器 | 检修后 | 验收按DL/T573和DL/T596的规定。

## Sheet4
冷却方式 | 冷却介质最高温度 | 最高顶层油温
| ℃ | ℃
自然循环自冷、风冷 | 40 | 95
强迫油循环风冷 | 40 | 85
强迫油循环水冷 | 30 | 70
负载类型
|  | 中型电力变压器 | 大型大力变压器
| 电流（标幺值） | 1.5 | 1.3
正常周期性负载
| 热点温度及与绝缘材料接触的金属部件的温度℃ | 140 | 120
| 顶层油温℃ | 105 | 105
长期急救周期性负载 | 电流（标幺值） | 1.5 | 1.3
| 热点温度及与绝缘材料接触的金属部件的温度℃ | 140 | 130
| 顶层油温℃ | 115 | 115
短期急救负载 | 电流（标幺值） | 1.8 | 1.5
| 热点温度及与绝缘材料接触的金属部件的温度℃ | 160 | 160
| 顶层油温℃ | 115 | 115
变压器类型 | 急救负载前的负载系数K1 | 环境温度℃
|  | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | -10 | -20 | -25
中型变压器（冷却方式ONAN或ONAF） | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
| 0.8 | 1.76 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
| 0.9 | 1.72 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
| 1 | 1.64 | 1.75 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
| 1.1 | 1.54 | 1.66 | 1.78 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
| 1.2 | 1.42 | 1.56 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
中型变压器（冷却方式OFAF或OFWF) | 0.7 | 1.5 | 1.62 | 1.7 | 1.78 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
| 0.8 | 1.5 | 1.58 | 1.68 | 1.72 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
| 0.9 | 1.48 | 1.55 | 1.62 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
| 1 | 1.42 | 1.5 | 1.6 | 1.68 | 1.78 | 1.8 | 1.8 | 1.8
| 1.1 | 1.38 | 1.48 | 1.58 | 1.66 | 1.72 | 1.8 | 1.8 | 1.8
| 1.2 | 1.34 | 1.44 | 1.5 | 1.62 | 1.7 | 1.76 | 1.8 | 1.8
中型变压器（冷却方式ODAF或ODWF) | 0.7 | 1.45 | 1.5 | 1.58 | 1.62 | 1.68 | 1.72 | 1.8 | 1.8
| 0.8 | 1.42 | 1.48 | 1.55 | 1.6 | 1.66 | 1.7 | 1.78 | 1.8
| 0.9 | 1.38 | 1.45 | 1.5 | 1.58 | 1.64 | 1.68 | 1.7 | 1.7
| 1 | 1.34 | 1.42 | 1.48 | 1.54 | 1.6 | 1.65 | 1.7 | 1.7
| 1.1 | 1.3 | 1.38 | 1.42 | 1.5 | 1.56 | 1.62 | 1.65 | 1.7
| 1.2 | 1.26 | 1.32 | 1.38 | 1.45 | 1.5 | 1.58 | 1.6 | 1.7
大型变压器（冷却方式OFAF或OFWF) | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| 0.9 | 1.48 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| 1 | 1.42 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| 1.1 | 1.38 | 1.48 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| 1.2 | 1.34 | 1.44 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
大型变压器（冷却方式ODAF或ODWF) | 0.7 | 1.45 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| 0.8 | 1.42 | 1.48 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| 0.9 | 1.38 | 1.45 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| 1 | 1.34 | 1.42 | 1.48 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| 1.1 | 1.3 | 1.38 | 1.42 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| 1.2 | 1.26 | 1.32 | 1.38 | 1.45 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5