## Sheet1
实体 | 关系 | 属性
规定非比例延伸强度 | 解释说明 | 非比例延伸率等于规定的引伸机标距百分率时的应力。使用的符号应符合以下脚注说明所规定的百分率，例如RP0.2,表示规定非比例延伸率0.2%时的应力。
漆膜 | 解释说明 | 用适当的方法覆盖在导体上，然后烘焙固化的材料。
自黏层 | 解释说明 | 一种涂覆与漆包线表面的材料，具有使漆包线相互黏合的特定功能。
绕组线 | 解释说明 | 用于绕组以实现电磁能转换的绝缘线。
漆包线 | 解释说明 | 涂覆固话树脂绝缘线
缩醛漆包线 | 解释说明 | 在导体表面涂覆缩醛漆的绕组线
自黏漆包线 | 解释说明 | 先在导体表面涂覆缩醛漆，再涂覆以环氧树脂为主要成分的自黏漆的绕组线。
单面自黏漆包线 | 解释说明 | 先在导体表面涂覆缩醛漆，再将一个宽面涂覆以环氧树脂为主要成分的自黏漆的绕组线。
纸包铜扁线 | 解释说明 | 在铜扁线表面用绝缘纸带作多层连续烧包的绕组线。
平绕纸包铜扁线 | 解释说明 | 以宽面与线盘轮毂相接触的方式进行绕制的纸包铜扁线。
立绕纸包铜扁线 | 解释说明 | 以窄面与线盘轮毂相接触的方式进行绕制的纸包铜扁线。
组合导线 | 解释说明 | 以两根及以上的纸包铜扁线（裸铜扁线、漆包铜扁线）组合成宽面和窄面相接触的一列，按要求用绝缘纸带，做多层连续紧密绕包的绕组线。
轴向组合导线 | 解释说明 | 由多跟纸包铜扁线或漆包铜扁线沿绕组轴向进行平行组合，并用绝缘纸做多层连续绕包的绕组线。
辐向组合导线 | 解释说明 | 由多跟纸包铜扁线或纸包漆铜扁线沿绕组辐向进行组合，并用绝缘纸做多层连续绕包的绕组线。
换位导线 | 解释说明 | 以一定根数的漆包铜扁线组合成宽面相互接触的两列，按要求在两列漆包扁线的上面和下面沿窄面作同一转向的换位，并用电工绝缘纸、绳或带作连续绕包的绕组线。 注：改写JB/T 6758.1—2007，定义3.1.1。
自黏换位导线 | 解释说明 | 由缩醛漆包铜扁线表面涂覆热黏合自黏漆的漆包铜扁线打制而成的换位导线。
半硬自黏换位导线 | 解释说明 | 由热黏合缩醛漆包半硬铜扁线组成，采用普通换位导线的换位方式，再绕包一定绝缘层。 注：半硬铜是指规定非比例延伸强度Rp0.2满足100N/mm²＜Rp0.2≤260N/mm²的铜导线。
纸包换位导线 | 解释说明 | 采用绝缘纸进行绕包的换位导线
网包线换位导线 | 解释说明 | 采用网带进行捆扎的换位导线
组合式换位导线 | 解释说明 | 由两根相同的换位导线平行排列，并用绝缘纸或网带绕包而成的绕组线。
内屏蔽式组合换位导线 | 解释说明 | 对已经打制的换位导线进行并列组合，在组合换位导线中间夹屏蔽线的一种特殊形式的组合换位导线。
阶梯式组合换位导线 | 解释说明 | 对已经打制的换位导线进行并列组合，并打制成阶梯形状的一种特殊形式的组合换位导线。
换位线芯 | 解释说明 | 换位后的漆包扁线的组合。 {JB/T 6758.1—2007，定义3.1.10}
换位节距 | 解释说明 | 换位导线中某一根漆包扁线经过一个完整换位周期后的轴向长度与组成换位导线的漆包扁线根数之商，即两个相邻位处之间的轴向长度。 {JB/T 6758.1,定义3.1.2}
绕包方式 | 解释说明 | 用绝缘包带将一根或一组导线按照一定规则缠绕在它们外面，使其紧密贴合在一起。
间隙绕包 | 解释说明 | 同一绕包层的相邻纸带边缘不互相搭压而留有一定间隙的绕包形式。
重叠绕包 | 解释说明 | 同一绕包层的相邻纸带边缘相互搭压的绕包形式。
半叠绕包 | 解释说明 | 重叠宽度为40%～60%的绕包形式。 注：改写JB/T 6758.1—2007，定义3.1.5。
自锁式绕包 | 解释说明 | 相互搭盖40%～60%的二层纸带作同方向半叠包的一种绕包形式。 注：改写GB/T 7673.1—2008，定义3.1.10。
间隙重叠 | 解释说明 | 间隙绕包时绕包层间隙的重合。 {GB/T 7673.1—2008，定义3.1.13}
绕包节距 | 解释说明 | 绕包纸带形成一个完整螺旋的纵向长度。 {GB/T 7673.1—2008，定义3.1.16}
绕包层 | 解释说明 | 被缠绕、包覆或编织在裸或绝缘导体上的材料。 {GB/T 7673.1—2008，定义3.1.3}
网带 | 解释说明 | 由聚酯纤维编织而成的网状捆扎带。
纸包铜扁线 | 符号 | 纸包铜扁线示意图见图1。 图中： a——裸铜扁线导体厚度标称尺寸，mm； B——包绝缘后纸包铜扁线宽度尺寸，mm； b——裸铜扁线导体宽度标称尺寸，mm； δ——导线绝缘两边厚度，mm。 图1 纸包铜扁线
组合导线 | 符号 | 组合导线分为辐向组合导线和轴向组合导线。 辐向组合导线示意图见图2， 轴向组合导线示意图见图3。 图中： a——裸铜扁线导体厚度标称尺寸，mm； H——n根导线包公共绝缘后组合导线厚度， mm； b——裸铜扁线导体宽度标称尺寸，mm； W——n根导线包公共绝缘后组合导线宽度， mm； A——包绝缘后纸包铜扁线厚度尺寸，mm； δ——导线单包绝缘两边厚度，mm； B——包绝缘后纸包铜扁线宽度尺寸，mm； δ1——导线公共绝缘两边厚度，mm。 图2 辐向组合导线示意图 图中： a——裸铜扁线导体厚度标称尺寸，mm； H——n根导线包公共绝缘后组合导线厚度， mm； b——裸铜扁线导体宽度标称尺寸，mm； W——n根导线包公共绝缘后组合导线宽度， mm； A——包绝缘后纸包铜扁线厚度尺寸，mm； δ——导线单包绝缘两边厚度，mm； B——包绝缘后纸包铜扁线宽度尺寸，mm； δ1——导线公共绝缘两边厚度，mm。 图3 轴向组合导线示意图
换位导线 | 符号 | 换位导线分为普通换位导线、组合换位导线、 内屏蔽式组合换位导线、 阶梯式组合换位导线。 换位导线示意图见图 4，组合换位导线示意图见图 5，内屏蔽式组合换位导线示意图见图 6，阶梯式组合换位导线示意图见图 7。 图中： a——漆包扁线导体厚度标称尺寸，mm； H——换位导线高度，mm； b——漆包扁线导体宽度标称尺寸，mm； W——换位导线宽度，mm； A——漆包扁线厚度尺寸，mm； δ——单根换位导线两边绝缘厚度，mm。 B——漆包扁线宽度尺寸，mm。 图4 换位导线示意图 图中： a——漆包扁线导体厚度标称尺寸，mm； b——漆包扁线导体宽度标称尺寸，mm； A——漆包扁线厚度尺寸，mm； B——漆包扁线宽度尺寸，mm； H——换位导线高度，mm； W——换位导线宽度，mm； H1——组合换位导线高度，mm； W1——组合换位导线宽度，mm； δ——单根换位导线两边绝缘厚度，mm； δ1——组合换位导线两边绝缘厚度，mm。 图5 组合换位导线示意图 图中： a——漆包扁线导体厚度标称尺寸，mm； b——漆包扁线导体宽度标称尺寸，mm； A——漆包扁线厚度尺寸，mm； B——漆包扁线宽度尺寸，mm； H——换位导线高度，mm； W——换位导线宽度，mm； H1——组合换位导线高度，mm； W1——组合换位导线宽度，mm； δ——单根换位导线两边绝缘厚度，mm； δ1——组合换位导线两边绝缘厚度，mm； δ2——屏蔽线两边绝缘厚度，mm。 图6 内屏蔽式组合换位导线示意图 （a）阶梯式组合换位导线结构示意图 （b）阶梯式组合换位导线剖面示意图 图中： a——漆包扁线导体厚度标称尺寸，mm； H1——组合换位导线高度，mm； b——漆包扁线导体宽度标称尺寸，mm； W1——组合换位导线宽度，mm； A——漆包扁线厚度尺寸，mm； δ——单根换位导线两边绝缘厚度，mm； B——漆包扁线宽度尺寸，mm； δ1——组合换位导线两边绝缘厚度，mm； H——换位导线高度，mm； ZL——绝缘纸板厚度，mm。 W——换位导线宽度，mm； 图7 阶梯式组合换位导线示意图
绕组线 | 绝缘纸 | 电力电缆纸、500kV 变压器匝间绝缘纸、750kV 及以上电压等级绝缘纸、热改性纸、 高强度微皱纸， 其性能指标见附录A。
绝缘纸 | 外观 | 光滑平整，无裂口、洞孔、褶皱（高强度微皱纸除外）等缺陷。
绝缘纸 | 纤维组织 | 应均匀，无杂质。
油浸式电力变压器 | 电压等级 | 220kV及以下电压等级交流油浸式电力变压器、电抗器，匝绝缘可采用电力电缆纸： 330kV～500kV 电压等级交流油浸式电力变压器、电抗器，匝绝缘应采用 500kV 变压器匝间绝缘纸：750kV～1000kV电压等级交流油浸式电力变压器、 电抗器应采用 750kV 及以上电压等级用绝缘纸。
电抗器 | 电压等级 | 220kV及以下电压等级交流油浸式电力变压器、电抗器，匝绝缘可采用电力电缆纸： 330kV～500kV 电压等级交流油浸式电力变压器、电抗器，匝绝缘应采用 500kV 变压器匝间绝缘纸：750kV～1000kV电压等级交流油浸式电力变压器、 电抗器应采用 750kV 及以上电压等级用绝缘纸。
直流换流变压器 | 技术要求 | 直流换流变压器及油浸式平波电抗器宜采用热改性纸。
油浸式平波电抗器 | 技术要求 | 直流换流变压器及油浸式平波电抗器宜采用热改性纸。
绕组线 | 阴极铜 | 绕组线用阴极铜应符合 GB/T 467的规定。220kV及以下电压等级交流油浸式电力变压器、电抗器用绕组线直选用 1 号标准铜，330kV及以上电压等级交流油浸式电力变压器、 电抗器及各种电压等级的直流换流变压器、油浸式平波电抗器用绕组线直选用A 级铜。
绕组线 | 电工用铜线坯 | 绕组线用电工用铜钱坯应符合 GB/T 3952 的规定，表面不应有皱边、飞边、 裂纹、 夹杂物及影响产品质量的其他缺陷。
绕组线 | 绝缘漆 | 绕组线用缩醛漆和自黏漆等绝缘漆的性能指标应符合相应标准。 采用绝缘漆生产的漆包线，除应满足 GB/T 7095.1-2008 的规定外， 还应满足本标准第 5章要求。
绕组线 | 网带 | 绕组线的网带性能指标见附录B。
铜扁线 | 导体尺寸 | 见附录 C～附录 F，超出规定的， 由供需双方协商决定。
绝缘种类 | 技术要求 | 见本标准 4.1.1。绕包方式见附录 C～附录 F。
软铜导体 | 延伸强度值 | RP0.2 应满足 80N/mm²≤RP0.2 ≤100N/mm²。 半硬铜导体分三级，规定非比例延伸强度 RP0.2 值应满足： —CPR1: 100N/mm² <Rp0.2≤180N/mm²； —CPR2: 180N/mm² <Rp0.2≤220N/mm²； —CPR3: 220N/mm² <Rp0.2≤260N/mm²。 规定非比例延伸强度一般由变压器制造厂提出，偏差应为 0%～＋20%。超出规定的，由供需双方协商决定。 半硬铜导体性能指标应符合表1的规定。 表1 半硬铜导体性能指标 [ {"等级":"C1","规定非比例延伸强度 Rp0.2 N/mm²":"100 < Rp0.2≤180","最小伸长率%":20,"20℃时最大电阻率践P20Ω • mm²/m ":""}, {"等级":"C2","规定非比例延伸强度 Rp0.2 N/mm²":"180 < Rp0.2≤200","最小伸长率%":20,"20℃时最大电阻率践P20Ω • mm²/m ":""}, {"等级":"","规定非比例延伸强度 Rp0.2 N/mm²":"200 < Rp0.2≤220","最小伸长率%":15,"20℃时最大电阻率践P20Ω • mm²/m ":""}, {"等级":"C3","规定非比例延伸强度 Rp0.2 N/mm²":"220 < Rp0.2≤260","最小伸长率%":15,"20℃时最大电阻率践P20Ω • mm²/m ":""} ]
辐向组合导线 | 铜扁线 | 辐向组合导线的铜扁线根数，一般为2根～4根。铜扁线导体尺寸见附录 C～附录 F。单根铜扁线厚度应符合表2规定，超出规定的，由供需双方协商决定。 表2 单根铜扁线厚度 [ {"辐向组合导线根数":"单根铜扁线最大厚度a","2":3.00,"3":2.36,"4":1.90} ]
轴向组合导线 | 铜扁线 | 4.2.2.2 轴向组合导线的铜扁线根数， 一般为2根～4根。铜扁线导体尺寸见附录 C～附录 F。单根铜扁线厚度和宽度应符合表3规定，超出规定的，由供需双方协商决定。 表3 单根铜扁线厚度和宽度 [ {"轴向组合导线根数":"单根铜扁线最小厚度a","2":3.50,"3":5.00,"4":5.50}, {"轴向组合导线根数":"单根铜扁线最大宽度b","2":9.00,"3":6.00,"4":4.50} ]
组合导线 | 绝缘种类 | 绝缘种类见 4.1.1。绕包方式见附录 C～附录 F。
组合导线 | 宽厚比 | WIH≥1.4。
组合导线 | 延伸强度 | 规定非比例延伸强度RP0.2按 4.2.1.3 的要求。
换位导线 | 漆包铜扁线 | 换位导线的漆包铜扁线根数一般为5根～87 根。
漆包铜扁线 | 导体尺寸 | 见附录 C～附录 F，超出规定的，由供需双方协商决定。
漆包铜扁线 | 换位导线外形尺寸 | 见附录 C～附录 F，超出规定的，由供需双方协商决定。
换位导线 | 绝缘种类 | 绝缘种类见本标准 4.1.1，绕包方式见附录 C～附录 F。
换位导线 | 距换位节 | 距换位节S（见图 8）应不超过线圈绕制最小直径D的π/n倍（n为换位导线中漆包铜扁线根数）即S≤π×Dmin/n一般为 8b～18b (b 为换位导线中漆包铜扁线导体标称宽度），特殊情况下由供需双方协商决定。
换位导线 | 延伸强度 | 规定非比例延伸强度 RP0.2按 4.2.1.3 的要求。
导体 | 外观 | 导体表面应光滑、清洁，不应有擦伤、毛刺、油污、金属粉末等缺陆， 表面不应有氧化层。圆弧与平面的连接处应光滑，不应有突起和尖角。
漆包线 | 外观 | 漆包线表面应光滑、连续，不应有影响漆包线性能的缺陷。
纸包铜扁线 | 绝缘绕包 | 应连续、紧密、均匀、平整，不应有起皱及开裂等缺陷，不应有缺层、 断层的现象， 各层绝缘纸上均不应留有金属末、 油污、 粉尘及其他异物。
组合导线 | 绝缘绕包 | 应连续、紧密、均匀、平整，不应有起皱及开裂等缺陷，不应有缺层、 断层的现象， 各层绝缘纸上均不应留有金属末、 油污、 粉尘及其他异物。
换位导线 | 绝缘绕包 | 应连续、紧密、均匀、平整，不应有起皱及开裂等缺陷，不应有缺层、 断层的现象， 各层绝缘纸上均不应留有金属末、 油污、 粉尘及其他异物。
纸包铜扁线 | 尺寸公差 | 按GB/T 7673.1-2008、 GB/T 7673.3、GB/T 7673.4 和JB/T 6758.1-2007、JB/T 6758.2、JB/T 6758.3 的相关规定及用户要求执行。
组合导线 | 尺寸公差 | 按GB/T 7673.1-2008、 GB/T 7673.3、GB/T 7673.4 和JB/T 6758.1-2007、JB/T 6758.2、JB/T 6758.3 的相关规定及用户要求执行。
换位导线 | 尺寸公差 | 按GB/T 7673.1-2008、 GB/T 7673.3、GB/T 7673.4 和JB/T 6758.1-2007、JB/T 6758.2、JB/T 6758.3 的相关规定及用户要求执行。
电力变压器 | 漆膜厚度 | 按GB/T 7095.1-2008及用户要求执行。
电力变压器 | 用户 | 如用户没有要求的，一般可按以下规定执行： a） 缩醛漆包线。 漆膜厚度：0.13mm±0.02mm。 b) 自黏漆包线。 1） 缩醒漆膜厚度：0.10mm±0.02mm； 2）自黏层厚度：0.04mm±0.01mm。
电力变压器 | 漆膜 | 漆膜均匀性详见附录C～附录F。
电力变压器 | 延伸强度 | 规定非比例延伸强度Rp0.22 规定非比例延伸强度按 4.2.1.3 的要求。
交流油浸式电力变压器 | 漆包线击穿电压 | 交流油浸式电力变压器、电抗器用漆包线击穿电压按照GB/T4074.5-2008 进行检测， 室温击穿电压值如下： a）220kV及以下，5个试样中，4个击穿电压值应不小于2kV, 1个应不小于1kV。 b）330kV～750kV， 5个试样中，4个击穿电压值应不小于3kV，1个应不小于2kV。 c）1000kV， 5个试样中，4个击穿电压值应不小于4kV, 1个应不小于3kV。
电抗器 | 漆包线击穿电压 | 交流油浸式电力变压器、电抗器用漆包线击穿电压按照GB/T4074.5-2008 进行检测， 室温击穿电压值如下： a）220kV及以下，5个试样中，4个击穿电压值应不小于2kV, 1个应不小于1kV。 b）330kV～750kV， 5个试样中，4个击穿电压值应不小于3kV，1个应不小于2kV。 c）1000kV， 5个试样中，4个击穿电压值应不小于4kV, 1个应不小于3kV。
直流换流变压器 | 漆包线击穿电压 | 交流油浸式电力变压器、电抗器用漆包线击穿电压按照GB/T4074.5-2008 进行检测， 室温击穿电压值如下： a）220kV及以下，5个试样中，4个击穿电压值应不小于2kV, 1个应不小于1kV。 b）330kV～750kV， 5个试样中，4个击穿电压值应不小于3kV，1个应不小于2kV。 c）1000kV， 5个试样中，4个击穿电压值应不小于4kV, 1个应不小于3kV。
油浸式平波电抗器 | 漆包线击穿电压 | 交流油浸式电力变压器、电抗器用漆包线击穿电压按照GB/T4074.5-2008 进行检测， 室温击穿电压值如下： a）220kV及以下，5个试样中，4个击穿电压值应不小于2kV, 1个应不小于1kV。 b）330kV～750kV， 5个试样中，4个击穿电压值应不小于3kV，1个应不小于2kV。 c）1000kV， 5个试样中，4个击穿电压值应不小于4kV, 1个应不小于3kV。
电力变压器 | 试样 | 试样制作和测试要求如下： a）根据导线截面积的不同，分别制作试样， 试样要求如下： 1) 当导体截面积不大于30mm²时， 以 4a和 4b为直径分别进行宽边和窄边弯曲 180°。 2) 当截面积大于30mm² 且小于等于45mm²时， 以6a和6b为直径分别进行宽边和窄边弯曲 180°。试样数量为宽边 10个， 窄边10个。 b） 试样检测要求如下： 1） 取宽边和窄边弯曲的试样各5个，在高温 190℃下加热30min，然后冷却至室温进行击穿电压试验。 2） 取宽边和窄边弯曲的试样各5个， 在室温下进行击穿电压试验。
直流换流变压器 | 漆包线击穿电压 | a）电压等级为±400kV及以下， 在室温下试验和高温190℃下加热30min后冷却至室温试验， 所有试样击穿电压值均应不小于1kV。 b）电压 级为±600kV，在室温下试验和高温190℃下加热30min后冷却至室温试验， 所有试样击穿电压值均应不小于1.5kV。 c）电压等级为±800kV，在室温下试验和高温 190℃下加热 30min 后冷却至室温试验， 所有试样击穿电压值均应不小于2.0kV。
油浸式平波电抗器 | 漆包线击穿电压 | a）电压等级为±400kV及以下， 在室温下试验和高温190℃下加热30min后冷却至室温试验， 所有试样击穿电压值均应不小于1kV。 b）电压 级为±600kV，在室温下试验和高温190℃下加热30min后冷却至室温试验， 所有试样击穿电压值均应不小于1.5kV。 c）电压等级为±800kV，在室温下试验和高温 190℃下加热 30min 后冷却至室温试验， 所有试样击穿电压值均应不小于2.0kV。
电力变压器 | 电阻率 | 20℃时的电阻率：P≤ 1/58Ω • mm²/m。
交流油浸式电力变压器 | 绕组线 | 按 GB/T 4074.5—2008的规定进行检测。
电抗器 | 绕组线 | 按 GB/T 4074.5—2008的规定进行检测。
直流换流变压器 | 绕组线 | 按 GB/T 4074.5—2008的规定进行检测。
油浸式平波电抗器 | 绕组线 | 按 GB/T 4074.5—2008的规定进行检测。
自黏漆包线 | 试验方法 | 取长约110mm 的自黏漆包线试样两根，将试样以宽面重叠方式放在一起，试样黏合区长度为25mm，试样黏合区压力为1N/mm2，受压式样放在120℃±3℃的烘箱内处理 24h 后，冷却至室温进行拉力试验。
交流油浸式电力变压器 | 黏结强度 | 不同电压等级交流油浸式电力变压器、 电抗器用自黏漆包线黏结强度如下： a）220kV 及以下，黏结强度应不小于5N/mm²； b）330kV～750kV，黏结强度应不小于8N/mm²； c）1000kV，黏结强度应不小于10N/mm²。
电抗器 | 黏结强度 | 不同电压等级交流油浸式电力变压器、 电抗器用自黏漆包线黏结强度如下： a）220kV 及以下，黏结强度应不小于5N/mm²； b）330kV～750kV，黏结强度应不小于8N/mm²； c）1000kV，黏结强度应不小于10N/mm²。
直流换流变压器 | 自黏漆包线 | 黏结固化后的试样应在 90℃下拉伸直到断裂。 不同电压等级直流换流变压器及油浸式平波电抗器用自黏漆包线黏结强度如下： a）电压等级为±400kV 及以下，黏结强度应不小于5N/mm²； b）电压等级为±600kV，黏结强度应不小于8N/mm²； c）电压等级为±800kV，黏结强度应不小于 10N/mm²。
油浸式平波电抗器 | 自黏漆包线 | 黏结固化后的试样应在 90℃下拉伸直到断裂。 不同电压等级直流换流变压器及油浸式平波电抗器用自黏漆包线黏结强度如下： a）电压等级为±400kV 及以下，黏结强度应不小于5N/mm²； b）电压等级为±600kV，黏结强度应不小于8N/mm²； c）电压等级为±800kV，黏结强度应不小于 10N/mm²。
交流油浸式电力变压器 | 漆膜柔韧性和附着性 | 应按 GB/T 7095.2 的要求执行。
电抗器 | 漆膜柔韧性和附着性 | 应按 GB/T 7095.2 的要求执行。
直流换流变压器 | 漆膜柔韧性和附着性 | 试验试样的制作按 5.5.2.1的要求。弯曲处漆膜应完整且无肉眼可见裂纹。
油浸式平波电抗器 | 漆膜柔韧性和附着性 | 试验试样的制作按 5.5.2.1的要求。弯曲处漆膜应完整且无肉眼可见裂纹。
交流油浸式电力变压器 | 股间绝缘性 | 组合导线股间绝缘性应按 GB/T 7673.4 的规定执行。 换位导线股间绝缘性应按 JB/T 6758.1-2007 的规定执行。
电抗器用绕组线 | 股间绝缘性 | 组合导线股间绝缘性应按 GB/T 7673.4 的规定执行。 换位导线股间绝缘性应按 JB/T 6758.1-2007 的规定执行。
直流换流变压器 | 股间绝缘性 | 单面自黏漆包组合导线、 轴向组合导线股间施加不低于500V 直流电压， 时间不少于5s，股间应不发生击穿。 换位导线股间施加 500V 直流电压， 时间不少于5s， 股间应不发生击穿。
油浸式平波电抗器 | 股间绝缘性 | 单面自黏漆包组合导线、 轴向组合导线股间施加不低于500V 直流电压， 时间不少于5s，股间应不发生击穿。 换位导线股间施加 500V 直流电压， 时间不少于5s， 股间应不发生击穿。
电力变压器 | 其他检验项目 | 本标准中未规定的试验项目按 GB/T 4074 执行。
绕组线 | 订货要求 | 绕组线生产条件基本要求 绕组线生产条件基本要求见附录G。
绕组线 | 订货单格式 | 绕组线订货单格式见附录H。
用户 | 选用导线 | 用户选用导线的一般流程参见附录I。
线圈内径 | 根数推荐表 | 线圈内径与换位导线规格、 根数推荐表参见附录J。
换位导线规格 | 根数推荐表 | 线圈内径与换位导线规格、 根数推荐表参见附录J。
绕组线 | 标志 | 每盘成品绕组线应附有两个标签，一个在首端（线盘侧板上）， 另一个在末端（外包装纸板上）。标识字迹应清楚、整洁、不得涂改。 标签上应标明： 一一制造厂名称； 一一商标或认证标志； 一一型号规格； ——绝缘标称厚度（mm)； 一一产品外形尺寸（mm)； ——标准编号； 一一长度（m）； 一一净重（kg）； 一一毛重（kg）； 一一盘号； 一一检验员； 一一生产日期。
纸包线 | 包装 | 纸包线包装应符合下列要求： a）纸包线成品的端部留头约 300mm，并应将线头捆绑牢固。 b）导线最外层离线轴侧板边缘距离应大于 20mm。 c）产品两端部应稳妥的固定在盘具上，包装及运输中应不能松圈。
组合导线 | 包装 | 组合导线及换位导线包装应符合下列要求： a） 线轴表面及两侧板边缘应平整包覆。 b） 组合导线及换位导线均应预留内、外出头。 内出头长度一般为300mm～450mm。每个线头均应有数字标识。 外出头长度一般为 250mm～300mm。外出头应缠绕封装，固定在线轴包装内。 c） 组合导线及换位导线的层与层之间均应垫有层间衬纸。 d）为避免在运输、装卸及绕制线圈时（特别是在立式绕线机上绕制时）损伤网包换位导线的网带，应在网带外面重叠绕包一层绝缘纸作为保护层，且在绝缘纸内放置一根细绳作为去掉保护层的拉索，再在绝缘纸外侧附着粘带，以便保护层的清理。 e） 组合导线及换位导线最外层离线轴侧板边缘距离应大于 30mm。 f） 组合导线及换位导线产品两端部应稳妥的固定在盘具上， 包装及运输中不得松圈。 g） 使用气垫膜或瓦楞纸板对组合导线及换位导线进行整体防护。
换位导线 | 包装 | 组合导线及换位导线包装应符合下列要求： a） 线轴表面及两侧板边缘应平整包覆。 b） 组合导线及换位导线均应预留内、外出头。 内出头长度一般为300mm～450mm。每个线头均应有数字标识。 外出头长度一般为 250mm～300mm。外出头应缠绕封装，固定在线轴包装内。 c） 组合导线及换位导线的层与层之间均应垫有层间衬纸。 d）为避免在运输、装卸及绕制线圈时（特别是在立式绕线机上绕制时）损伤网包换位导线的网带，应在网带外面重叠绕包一层绝缘纸作为保护层，且在绝缘纸内放置一根细绳作为去掉保护层的拉索，再在绝缘纸外侧附着粘带，以便保护层的清理。 e） 组合导线及换位导线最外层离线轴侧板边缘距离应大于 30mm。 f） 组合导线及换位导线产品两端部应稳妥的固定在盘具上， 包装及运输中不得松圈。 g） 使用气垫膜或瓦楞纸板对组合导线及换位导线进行整体防护。
绕组线 | 盘具要求 | 绕组线用盘具应符合下列要求： a）盘具的机械强度应满足装载承重及径向跳动与轴向摆动要求。 b）盘具内表面应光滑、清洁，无可损伤导线的缺陷及固态与液态污染物。
产品 | 运输 | 应使用无污染的防尘、防水塑料薄膜，对产品进行封闭式防护。
绕组线 | 运输 | 绕组线产品一般采用汽车公路运输。
线盘 | 运输 | 线盘应采用侧板直径方向垂直车厢平面方式装车。
线盘 | 运输 | 线盘下部应使用木托或侧板挡木，防止线盘液动。
线盘 | 运输 | 线盘装车后应使用适当的方式与车厢捆绑牢固，捆绑用材料的强度应满足使用要求。
车辆 | 运输 | 运输途中一般不得调换车辆， 应到用户指定场所方可卸车。
绕组线 | 贮存 | 绕组线成品线盘应采用侧板直径方向垂直地面方式存放。
绕组线 | 贮存 | 绕组线成品应存放在清洁、 干燥、 通风、 油度为－25℃～35℃和无腐蚀性气体的库房中。
绕组线 | 贮存 | 绕组线产品的电气性能和黏结强度等参数均与周围环境有关， 产品自完工之日起， 贮存期为6个月。