## Sheet1
实体 | 关系 | 实体属性
检修时间 | 解释说明 | 设备下次检修试验的时机。
检修类别 | 解释说明 | 按设备检修性质涉及范围对检修工作的分类。分为A、B、C、D四类检修。其中A、B、C类检修是停电检修，D类检修是不停电检修。
A类检修 | 解释说明 | 设备本体整体性检查、维修、更换及相关试验。
B类检修 | 解释说明 | 设备局部性的检修，部件的解体检查、维修、更换及相关试验。
C类检修 | 解释说明 | 设备常规性检查、试验及维修。
D类检修 | 解释说明 | 设备在不停电状态下进行的带电测试、外观检查和维修。
设备状态 | 解释说明 | 按设备各部件及其状态量评价情况，对设备状态作的分类。分为正常、注意、异常和严重四种 状态。 [DL/T 1685—2017，术语和定义3.3] DL /T 1684-2017
正常状态 | 解释说明 | 各状态量稳定且在规程规定的警示值、 注意值（简称标准限值）以内， 设备可以正常运行。[DL/T1685—2017， 术语和定义3.3.1]
注意状态 | 解释说明 | 单项（或多项）状态量变化趋势朝接近标准限值方向发展， 但未超过标准限值， 设备仍可以继续 运行， 但应加强运行中的监视。 [DL/ T 1685—2017， 术语和定义3.3.2]
异常状态 | 解释说明 | 单项重要状态量变化较大， 己接近或略微超过标准限值， 设备应重点监视运行， 并适时安排停电检修。 [DL/ T 1685—2017， 术语和定义3.3.3]
严重状态 | 解释说明 | 单项重要状态量严重超过标准限值， 设备应尽快安排停电检修。 [DL/T 1685—2017， 术语和定义3.3.4]
油浸式变压器 (电抗器) | 实施原则 | 应遵循 “应修必修， 修必修好 ” 的原则， 依据设备状态评价的结果， 考虑设备风险因素， 动态制订设备的检修策略， 合理安排检修计划和内容。
新投运设备 | 检修 | 新投运设备投运初期按DL/ T 393-2010规定，110 (66) kV及以上的新设备投运后1年～2年应 安排停电例行试验， 同时还应对设备及其附件（包括电气回路及机械部分）进行全面检查。
老旧设备 | 检修 | 对于运行时间超过30年的老IH设备， 按照DL/T 984开展相应项目检测及评价， 宜根据厂家要求，结合设备运行状况及评价结果， 对检修计划及内容进行调整。
油浸式变压器 (电抗器) | 停电例行试验周期计算 | 应按DL/T 393-2010规定的试验周期要求开展停电例行试验。 若结合检修停电开展全部要求的停电例行试验项目， 试验周期可重新开始计算。
油浸式变压器 (电抗器) | 停运设备 | 停运6个月以上重新投运前的设备， 应进行例行试验。
油浸式变压器 (电抗器) | 检修时间 | 不停电进行的专项巡视、 带电检测、 带电作业及维护保养等， 宜根据设备状态及DL/ T 393等相关标准要求的周期开展。停电检修时间应根据设备状态，并综合备品备件、负荷转移、厂家要求等确定，不同设备状态下油浸式变压器（电抗器）停电检修时间参见表l。在检修作业前，注意、异常、严重状态设备应根据状态的发展趋势及时开展巡检和带电检测工作。 表1 油浸式变压器（电抗器）停电检修时间 [ {"设备状态":"推荐检修时间","正常状态":"正常周期或延长一年","注意状态":"不大于正常周期","异常状态":"适时安排","严重状态":"尽快安排"}, ] 检修计划宜根据具体设备检修时间，协调同站和同间隔相关设备停电检修时间统—安排，避免重复停电。
油浸式变压器 (电抗器) | 检修内容 | 检修内容应根据各部件状态量的劣化情况，综合备品备件、负荷转移、厂家要求等综合制定， 油浸式变压器（电抗器）各部件状态量劣化时推荐的检修内容参见附录A。所有停电检修内容宜集中完成。
油浸式变压器 (电抗器) | 检修类别 | 检修类别应根据本次执行的检修内容确定，分为A、B、C、D四类，油浸式变压器（电抗器）各类检修对应的检修内容见表2。 A类检修主要包括吊罩、吊芯检查，本体油箱及内部部件的检查、改造、更换、维修，返厂检 修等。 B类检修主要包括套管或升高座、油枕、调压开关、冷却系统、非电量保护装置、绝缘油等油箱外部部件的更换处理，现场干燥处理等。 C类检修主要包括停电例行试验，以及防腐处理，防污训处理，套管接头打磨、紧固，气体继电 器定期校验和低压侧绝缘化处理等需要停电进行的清扫、检查和维修等。 D类检修主要包括专业巡检，带电检测，带电水冲洗、更换硅胶、处理监测装置缺陷、防腐等带 电维护保养，以及冷却系统部件、控制回路元器件等可带电进行的部件更换。 表2 油浸式变压器（电抗器）检修类别与检修内容对应表 [ {"检修类别":"A类检修","检修条件":"停电","检修内容":"A.l吊罩、吊芯检查"}, {"检修类别":"","检修条件":"","检修内容":"A.2本体油箱及内部部件的检查、改造、更换、维修"}, {"检修类别":"","检修条件":"","检修内容":"A.3返厂检修"}, {"检修类别":"","检修条件":"","检修内容":"A.4相关试验"}, {"检修类别":"B类检修","检修条件":"停电","检修内容":"B. l 油箱外部主要部件更换"}, {"检修类别":"","检修条件":"","检修内容":"B.1.1 套营或升高座"}, {"检修类别":"","检修条件":"","检修内容":"B.1.2 油枕"}, {"检修类别":"","检修条件":"","检修内容":"B.1.3 调压开关"}, {"检修类别":"","检修条件":"","检修内容":"B.1.4 冷却系统"}, {"检修类别":"","检修条件":"","检修内容":"B.1.5 非电量保护装置"}, {"检修类别":"","检修条件":"","检修内容":"B.1.6 绝缘油"}, {"检修类别":"","检修条件":"","检修内容":"B.1.7 其他"}, {"检修类别":"","检修条件":"","检修内容":"B.2 油箱外部主要部件处理"}, {"检修类别":"","检修条件":"","检修内容":"B.2.1 套管或升高座"}, {"检修类别":"","检修条件":"","检修内容":"B.2.2 油枕"}, {"检修类别":"","检修条件":"","检修内容":"B.2.3 调压开关"}, {"检修类别":"","检修条件":"","检修内容":"B.2.4 冷却系统"}, {"检修类别":"B类检修","检修条件":"停电","检修内容":"B.2.5 绝缘油"}, {"检修类别":"","检修条件":"","检修内容":"B.2.6 其他"}, {"检修类别":"","检修条件":"","检修内容":"B.3 现场干燥处理"}, {"检修类别":"","检修条件":"","检修内容":"B.4 相关试验"}, {"检修类别":"C类检修","检修条件":"停电","检修内容":"C.l 按DL/T 393规定进行停电例行试验 C.2 清扫、 检查、 维修"}, {"检修类别":"","检修条件":"","检修内容":"C.2.1 防腐处理"}, {"检修类别":"","检修条件":"","检修内容":"C.2.2 防污闪处理"}, {"检修类别":"","检修条件":"","检修内容":"C.2.3 套管接头打磨、 紧固"}, {"检修类别":"","检修条件":"","检修内容":"C.2.4 气体继电器定期校捡"}, {"检修类别":"","检修条件":"","检修内容":"C.2.5 低压侧绝缘化处理"}, {"检修类别":"","检修条件":"","检修内容":"C.2.6 其他"}, {"检修类别":"D类检修","检修条件":"不停电","检修内容":"D.l 专业巡检"}, {"检修类别":"","检修条件":"","检修内容":"D.2 带电检测"}, {"检修类别":"","检修条件":"","检修内容":"D.3 维护保养"}, {"检修类别":"","检修条件":"","检修内容":"D.3.1 带电水冲洗"}, {"检修类别":"","检修条件":"","检修内容":"D.3.2 更换硅胶"}, {"检修类别":"","检修条件":"","检修内容":"D.3.3 处理监测装置缺陷"}, {"检修类别":"","检修条件":"","检修内容":"D.3.4 防腐处理"}, {"检修类别":"","检修条件":"","检修内容":"D.3.5 其他"}, {"检修类别":"","检修条件":"","检修内容":"D.4 可带电选行的部件更换"}, {"检修类别":"","检修条件":"","检修内容":"D.4.1 冷却系统部件"}, {"检修类别":"","检修条件":"","检修内容":"D.4.2 控制回路元器件"}, {"检修类别":"","检修条件":"","检修内容":"D.4.3 其他"}, ]
油浸式变压器（电抗器） | 状态量劣化的检修内容 | 表A.1油浸式变压器（电杭器）本体状态量劣化的检修内容明细表 [ {"序号":"","状态量":"分类","":"状态量名称","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":""}, {"序号":1,"状态量":"运行","":"短路电流、 短路 次数","劣化程度":"I","":"","劣化情况":"50%允评短路电流≤短路冲击电流＜70%允许短路电流， 次数累计≥6次","检修内容":"情况一：短路冲击后油色谱分析结果正常"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"C类检修： 冲击后第1、2月内各进行一次跟踪检测， 重点加强油色谱检测， 如在跟踪检测时发现色谱数据有增长趋势，则进行C 类检修井增加绕组变形等诊断性试验， 视进一步试验结果进行处理；如跟踪检测时发现色谱无异常，恢复正常运行维护工作。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"II","":"","劣化情况":"70%允许短路电流≤短路冲击电流＜90%允许短路电流， 按次扣分","检修内容":""}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"IV","":"","劣化情况":"短路冲击电流≥90%允许短路电流， 按次扣分","检修内容":"情况二：短路冲击后油色谱异常"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"C类检修：进行例行试验及绕组变形等诊断性试验， 必要时进行局部放电试验， 查找色谱异常原因并处理。"}, {"序号":2,"状态量":"","":"短路冲击累计","劣化程度":"I","":"","劣化情况":"短路冲击电流≥90%允许短路电疏，按次扣分","检修内容":""}, {"序号":3,"状态量":"","":"变压器过负荷","劣化程度":"I","":"","劣化情况":"达到短期急救负荷运行规定或长期急救负荷运行规定","检修内容":"情况一：油温超标"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"D类检修：监视油位、 油温， 进行红外检测， 并采取降低负荷措施。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"情况二：油色谱异常"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"C类检修：进行例行试验，查找色谱异常原因井处理。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"情况三：长期急救过负荷，且无扩建计划"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":" A类检修：扩容改造（更换〉"}, {"序号":4,"状态量":"运行","":"过励磁","劣化程度":"I","":"","劣化情况":"达到过励磁限值","检修内容":"情况一：短期过励磁"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"D类检修：进行油色谱检测， 必要时对无调压能力的变压器进行改造或更换。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"情况二：长期过励磁"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"A类检修：更换"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"金属膨胀器有卡滞、 隔膜式油枕密封面有渗油迹","检修内容":"情况一：金属膨胀器质量不良"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"II","":"","劣化情况":"","检修内容":"B类检修：更换储油柜。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"情况二：储油柜隔膜密封不良或者老化"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"B类检修：进行储油柜改造"}, {"序号":5,"状态量":"","":"油枕密封元件","劣化程度":"IV","":"","劣化情况":"金属膨胀器破裂、 胶囊、 隔膜破损","检修内容":""}, {"序号":"","状态量":"","":"（胶囊、 隔膜、金属膨胀器","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":""}, {"序号":6,"状态量":"运行","":"本体储油和油位","劣化程度":"II","":"","劣化情况":"油位异常（过高或过低）","检修内容":"情况一：呼吸回路堵塞"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"C类检修：检查呼吸器及管道，并进行油处理。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"情况二：油温偏高"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"D类检修：检查冷却器装置运行是否正常，开展铁芯接地电流、红外和色谱检测，查明原因。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"情况三：油温正常"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"B类检修：放油或者补油处理"}, {"序号":7,"状态量":"","":"渗汕","劣化程度":"I","":"","劣化情况":"有轻微渗油，未形成油滴，部位位于非负压区","检修内容":"情况一：不需停电处理"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"D类检修：对渗漏油部位进行处理。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"情况二：需停电处理"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"C类检修：监测渗油缺陷发展趋势， 停电时对渗漏油部位进行处理"}, {"序号":8,"状态量":"","":"漏油","劣化程度":"II","":"","劣化情况":"轻微渗漏（但渗漏有部位位于非负压区），不快丁每滴5s（每分钟12滴）","检修内容":"情况一：不需停电处理"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"D类检修：对渗漏油部位进行处理。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"情况二：需停电处理"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"B类检修：监测渗油缺陷发展趋势， 停电时对渗漏油部位进行处理"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":""}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"IV","":"","劣化情况":"渗漏位于负压区或油滴速度快于每滴5s（每分钟12滴）或形成油流","检修内容":""}, {"序号":9,"状态量":"","":"噪声及振动","劣化程度":"I","":"","劣化情况":"噪声、振动异常，绝缘油色谱正常","检修内容":"D类检修：加强油色谱跟踪， 如发现色谱变为异常， 则应进行进一步诊断分析"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"II","":"","劣化情况":"噪声、振动异常，绝缘油色谱异常","检修内容":"A类检修：检查绕组是否存在变形， 内部紧固件是否有松动并进行处理"}, {"序号":10,"状态量":"运行","":"表面锈蚀","劣化程度":"I","":"","劣化情况":"表面漆层砸损和轻微锈蚀","检修内容":"C类检修：进行防腐处理。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"D类检修：进行防腐处理"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"III","":"","劣化情况":"表面锈蚀严重","检修内容":""}, {"序号":11,"状态量":"","":"呼吸器","劣化程度":"II","":"","劣化情况":"吸湿器油封异常，或呼吸器呼吸不畅通，或硅胶潮解变色部分超过总量的 2/3 或硅胶自上而下变色","检修内容":"D类检修：检查玻璃罩、胶垫等是否完好， 并进行处理。 如果硅胶吸潮饱和，应予以更换。对吸湿器油封进行补油"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"IV","":"","劣化情况":"呼吸器无呼吸","检修内容":""}, {"序号":12,"状态量":"","":"运行油温","劣化程度":"III","":"","劣化情况":"顶层油温异常","检修内容":"A类检修：吊罩检查发热部位及原因。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"C类检修：进行绕组电阻、 介质损耗因数等停电试验， 分析发热原因。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"D类检修： 进行油色谱、 红外测温以及铁芯接地电流检测， 分析发热原因，对冷却系统硅行检查处理"}, {"序号":13,"状态量":"运行","":"压力释放阀","劣化程度":"IV","":"","劣化情况":"动作（周围油有迹）","检修内容":"B类检修：检查呼吸器及连管， 并进行处理"}, {"序号":14,"状态量":"","":"气体继电器","劣化程度":"II","":"","劣化情况":"轻瓦斯发信， 但色谱分析无异常","检修内容":"情况一：油温超标，但油色谱正常"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"D类检修：监视油位、油温，进行红外检测，并采取降低负荷措施。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"情况二：袖温异常且油色谱异常"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"B类检修：进行诊断性试验，查找色谱异常原因"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"IV","":"","劣化情况":"轻瓦斯发信， 且色谱异常或重瓦斯动作","检修内容":""}, {"序号":15,"状态量":"检修试验","":"绕组直流电阻","劣化程度":"IV","":"","劣化情况":"( I ）各相绕组相互间的差别≥三 相平均值的2%，无中性点引出线的绕组，线间偏差≥三相平均值的1% 。","检修内容":"A类检修：检查并处理导电回路短路、开路故障，检查并处理分接开关接触不良等缺陷。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"(2）与以前相同部位测得值折算到相同温度其变化≥2%，且三相间阻值大小关系与出厂不","检修内容":"C类检修：进行直流电阻测试，综合分析试验数据"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"致","检修内容":""}, {"序号":16,"状态量":"","":"绕组介质损耗因数","劣化程度":"I","":"","劣化情况":"介质损耗因数未超标准限值，但与同类、同间隔设备有显著性差异（参见DL/T393—2010附录A）","检修内容":"B类检修，进行本体干燥及油处理。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"C类枪修：进行绕组介质损耗困数测试，综合分析试验数据。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"D类检修：进行油色谱、油耐压试验"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"III","":"","劣化情况":"介质损耗因数超标， 电容量无明显变化","检修内容":""}, {"序号":17,"状态量":"","":"电容量","劣化程度":"II～IV","":"","劣化情况":"3%≤绕组电容量变化＜5%","检修内容":"情况一：绝缘油问题导致介电常数发生变化"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"B类检修：进行油处理。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"C类检修：进行其他测试，综合分析试验数据。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"情况二：绕组位移、变形或地屏蔽接地不良"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"A类检修：处理绕组位移、变形或地屏蔽接地不良。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"C类检修：进行低电压阻抗和绕组变形测试，综合分析试验数据"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"IV","":"","劣化情况":"绕组电界变化≥5%","检修内容":""}, {"序号":18,"状态量":"","":"铁芯接地电流","劣化程度":"I","":"","劣化情况":"铁芯多点接地， 但运行中通过采取限流措施， 铁芯接地电流一般＜O.IA","检修内容":"A类检修：对铁芯进行处理，进行铁芯接地电流测试，综合分析试验数据。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"C类检修：进行铁芯接地电流测试，综合分析试验数据"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"I～IV","":"","劣化情况":"O.1≤铁芯接地电流＜0.3A","检修内容":""}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"IV","":"","劣化情况":"铁芯接地电流≥0.3A","检修内容":""}, {"序号":19,"状态量":"","":"绕组频率响应测试","劣化程度":"IV","":"","劣化情况":"绕细频响测试反映绕组有变形","检修内容":"A类检修：对绕组进行处理或更换。"}, {"序号":20,"状态量":"","":"短路阻抗","劣化程度":"I","":"","劣化情况":"知路阻抗与原始值的差异＜2%","检修内容":""}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"I～IV","":"","劣化情况":"2%≤路阻抗与原始值的差异＜3%","检修内容":"C类检修：结合例行试验， 增加电容量和低电压阻抗项目， 综合分析试验数据"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"IV","":"","劣化情况":"短路阻抗与原始值的差异≥3%","检修内容":""}, {"序号":21,"状态量":"检修试验","":"泄漏电流","劣化程度":"II ～IV","":"","劣化情况":"30%≤历次相比变化＜50%","检修内容":"B类检修：进行本体或分接开关绝缘处理。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"C类检修：进行其他绝缘试验， 综合分析试验数据"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"IV","":"","劣化情况":"历次相比变化≥50%","检修内容":""}, {"序号":22,"状态量":"","":"绕组绝缘电阻、吸收比或极化指数","劣化程度":"IV","":"","劣化情况":"绝缘电阻不满足DL/T393—2010 要求","检修内容":"A类检修：对内绝缘进行检查并处理。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"C类检修：开展其他绝缘试验， 综合分析试验数据"}, {"序号":23,"状态量":"","":"油介质损耗因数（tano）","劣化程度":"II","":"","劣化情况":"llOkV～220kV ：tano≥4%","检修内容":"B类检修：进行油处理。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"D类检修：缩短试验周期，跟踪分析试验数据"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"330kV及以上： tano≥2%","检修内容":""}, {"序号":24,"状态量":"","":"油击穿电压","劣化程度":"II","":"","劣化情况":"110 (66) kV～220kV：≤35kV","检修内容":"B类检修：更换油， 必要时对分接开关进行冲洗。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"D类检修：缩短试验周期，跟踪分析试验数据"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"330kV及以上：≤50kV","检修内容":""}, {"序号":25,"状态量":"","":"油中水分含量","劣化程度":"II","":"","劣化情况":"110 (66) kV：≥35mg/L","检修内容":"B类检修：进行油处理。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"220kV： ≥25mg/L","检修内容":"D类检修：缩短试验周期，跟踪分析试验数据"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"330kV及以上≥15mg/L","检修内容":""}, {"序号":26,"状态量":"","":"油中含气量","劣化程度":"II","":"","劣化情况":"500kV变斥器油中含气量〈体积分数）≥3%","检修内容":"B类检修：查明原因，进行油处理或缺陷处理。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"D类检修：缩短试验周期， 跟踪分析试验数据"}, {"序号":27,"状态量":"","":"绝缘纸聚合度","劣化程度":"IV","":"","劣化情况":"绝缘纸聚合度≤250","检修内容":"A类检修：更换或返厂改造"}, {"序号":28,"状态量":"","":"糠醛含量","劣化程度":"IV","":"","劣化情况":"糠醛含量异常","检修内容":"A类检修：更换或返厂改造。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"B类检修：进行绝缘纸聚合度检测"}, {"序号":29,"状态量":"","":"红外测温","劣化程度":"II","":"","劣化情况":"油箱红外测温异常","检修内容":"A类检修：查明原因， 处理发热缺陷。在停电处理前， 加强油色谱跟踪分析和红外检测。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"情况二：油色谱正常"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"D类检修：对发热缺陷加强红外测温"}, {"序号":30,"状态量":"检修试验","":"油中溶解气体","劣化程度":"总烃","":"II～IV","劣化情况":"总烃含量≥150µL/L， 且有增长趋势， 产气速率＜10%／月","检修内容":"情况一：高温过热"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"A类检修：进行故障分析，查找缺陷部位并处理，处理前加强色谱检测。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"情况二：低、 中温过热"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"D类检修： 加强色谱检测，将D类检修周期缩短至1/2。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"情况三：残余气体析出"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"B类检修：结合停电检修进行油脱气处理"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"IV","劣化情况":"总烃含量≥150µL/L， 且有增长趋势， 产气速率≥10%／月","检修内容":""}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"C2H2","":"II","劣化情况":"乙炔含量≥注意值（330kV及以上注意在值为1µL/L：其他电压等级注意值为5µL/L","检修内容":"情况一：内部存在故障"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"A类检修：例行试验及诊断性试验，进行故障分析，必要时转为A类检修。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"情况二：有载调压开关油渗入"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"A类检修：找出漏油点并消除， 开展例行试验。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"情况三：残余气体析出"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"B类检修：结合停电检修进行油脱气处理"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"H2","":"II","劣化情况":"H2含量≥150µL/L","检修内容":"B类检修：结合停电检修进行油处理，处理前加强色谱、微水等项目检测。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"情况二： 微水正常"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"D类检修：进行色谱检测。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"情况三:残余气体析出"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"B类检修:关注色谱检测结果和溶解气体产气速率情况， 安排脱气处理"}, {"序号":31,"状态量":"","":"变压器中性点","劣化程度":"I ～III","":"","劣化情况":"1A≤中性点直流电流＜3A","检修内容":"B类检修：对变压器进行消磁处理，同时对中性点采取限制直流措施。"}, {"序号":"","状态量":"","":"直流电流测试","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"D类检修：对中性点直流电流进行监测"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"III","":"","劣化情况":"中性点直流电流≥3A","检修内容":""}, {"序号":32,"状态量":"","":"局部放电","劣化程度":"IV","":"","劣化情况":"发现异常放电信号或典型放电图谱","检修内容":"A类检修：进行吊罩或钻检，检查并处理内部放电故障。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"C类检修：进行停电诊断试验"}, {"序号":33,"状态量":"其他","":"己发布的家族缺陷，活在同厂、同型、同期设备的故障信息","劣化程度":"II","":"","劣化情况":"一般缺陷未整改","检修内容":""}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":""}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":""}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"根据具体家族缺陷确定检修内容和类别"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"IV","":"","劣化情况":"重大缺陷未整改","检修内容":""}, {"序号":34,"状态量":"","":"抗短路能力","劣化程度":"III","":"","劣化情况":"校核结果不满足要求且未整改","检修内容":"A类检修：返厂改造，提高抗短路能力。"}, {"序号":"","状态量":"","":"校核结果","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"C类检修：调整运行方式，加装限流电抗器等手段降低系统短路电流"}, {"序号":35,"状态量":"","":"低压母线绝缘化","劣化程度":"III","":"","劣化情况":"35kV及以下低压母线未实施绝缘化处理","检修内容":"C类检修：对低压母线进行绝缘化处理"}, {"序号":36,"状态量":"其他","":"油枕密封元件","劣化程度":"III","":"","劣化情况":"储油柜密封件为胶囊和隔膜且运行超过15年","检修内容":""}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":""}, {"序号":"","状态量":"","":"（胶囊、 隔膜、金属膨胀器〉","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":""}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","":"","劣化情况":"","检修内容":"B类检修：更换胶囊或隔膜"}, {"序号":37,"状态量":"","":"绕组材质及工艺","劣化程度":"III","":"","劣化情况":"绕组为薄绝缘、铝线圈且运行超过20年","检修内容":"A类检修：整体更换"}, ]
油浸式变压器（电抗器） | 套管状态量劣化的检修 内容明细表 | [ {"序号":"","状态量":"分类","":"状态量名称","":"","劣化程度":"","劣化情况":"","检修内容":""}, {"序号":1,"状态量":"运行","":"外绝缘","":"","劣化程度":"IV","劣化情况":"外绝缘爬电距离不满足要求，且未采取措施","检修内容":"B类检修：更换套管。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","":"","劣化程度":"","劣化情况":"","检修内容":"C类检修：加装增爬裙"}, {"序号":2,"状态量":"","":"外观","":"","劣化程度":"I","劣化情况":"瓷件有面积微小的脱釉情况或套管有轻微渗漏","检修内容":"B类检修：更换密封件或套管"}, {"序号":"","状态量":"","":"","":"","劣化程度":"IV","劣化情况":"套营出现严重渗漏","检修内容":"B类检修：更换密封件或套管"}, {"序号":3,"状态量":"运行","":"油位指示","":"","劣化程度":"IV","劣化情况":"油位异常","检修内容":"B类检修：放油处理。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","":"","劣化程度":"","劣化情况":"","检修内容":"B类检修：补油处理。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","":"","劣化程度":"","劣化情况":"","检修内容":"B类检修：更换套管。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","":"","劣化程度":"","劣化情况":"","检修内容":"B类检修：处理或更换油位计"}, {"序号":4,"状态量":"","":"绝缘电阻","":"","劣化程度":"I","劣化情况":"主屏绝缘电阻＜1O OOOMn或末屏绝缘电阻 <IOOOMn","检修内容":"B类检修：更换套管或末屏处理。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","":"","劣化程度":"","劣化情况":"","检修内容":"C类检修：进行套管绝缘电阻试验，跟踪分析试验数据"}, {"序号":"","状态量":"","":"","":"","劣化程度":"","劣化情况":"","检修内容":""}, {"序号":"","状态量":"检修试验","":"","":"","劣化程度":"","劣化情况":"","检修内容":""}, {"序号":5,"状态量":"","":"介质损耗因素","":"","劣化程度":"II","劣化情况":"达到标准限值的70%，且变化≥30%","检修内容":"B类检修：套管更换戎末屏处理。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","":"","劣化程度":"","劣化情况":"","检修内容":"C类检修：进行介损试验，跟踪分析试验数据"}, {"序号":"","状态量":"","":"","":"","劣化程度":"IV","劣化情况":"超过标准要求","检修内容":""}, {"序号":6,"状态量":"","":"电容量","":"","劣化程度":"III","劣化情况":"与出厂值或前次试验值相比，偏差≥5%","检修内容":"B类检修：对套管进行更换。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","":"","劣化程度":"","劣化情况":"","检修内容":"C类检修：进行电容量试验及数据分析"}, {"序号":7,"状态量":"检修试验","":"油中溶解气体分析","":"C2H2","劣化程度":"II","劣化情况":"乙：烃含量≥注意值","检修内容":"B类检修：更换套管"}, {"序号":"","状态量":"","":"","":"CH4","劣化程度":"II","劣化情况":"甲烷含量≥100uL/L","检修内容":"B类检修：更换套管"}, {"序号":"","状态量":"","":"","":"H2","劣化程度":"II","劣化情况":"H2含量≥500uL/L","检修内容":"B类检修:更换套管"}, {"序号":8,"状态量":"","":"红外测温","":"","劣化程度":"I","劣化情况":"柱头热点温度异常，但温差＜10K","检修内容":""}, {"序号":"","状态量":"","":"（套管柱头）","":"","劣化程度":"","劣化情况":"","检修内容":""}, {"序号":"","状态量":"","":"","":"","劣化程度":"","劣化情况":"","检修内容":"C类检修：进行对柱头连接处进行处理"}, {"序号":"","状态量":"","":"","":"","劣化程度":"II","劣化情况":"柱头热点温度≥55℃或相对温差≥80%","检修内容":""}, {"序号":"","状态量":"","":"","":"","劣化程度":"III","劣化情况":"柱头热点温度≥80℃或相对温差≥95%","检修内容":""}, {"序号":"","状态量":"","":"红外测温","":"","劣化程度":"IV","劣化情况":"呈现套管整体发热或局部发热故障","检修内容":"B类检修：更换套管。"}, {"序号":"","状态量":"","":"（套管本体）","":"","劣化程度":"","劣化情况":"","检修内容":"C类检修：进行介损、 电容量、 油色谱和局部放电试验"}, {"序号":9,"状态量":"","":"局部放电","":"","劣化程度":"IV","劣化情况":"发现异常放电信号或典型放电图谱","检修内容":"C类检修：进行停电诊断试验。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","":"","劣化程度":"","劣化情况":"","检修内容":"A类检修：进行吊罩或钻检， 检查并处理内部放电故障"}, ]
油浸式变压器（电抗器) | 冷却（散热）器系统状态量劣化的 检修内容明细表 | [ {"序号":"","状态量":"分类","":"状态量名称","劣化程度":"","判断依据":"","检修内容":""}, {"序号":1,"状态量":"运行","":"电机运行","劣化程度":"I","判断依据":"风机运行异常","检修内容":"D类检修：处理冷却器电机、 凤扇电机、 油泵、 水泵及油流继电器。 油流继电器运行无指示时应立即查明原因， 如挡板完好，则更换油流继电器；如油流继电器挡板脱落进入油箱，则进行A类检修"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"IV","判断依据":"油泵、 水泵及油流继电器工作异常","检修内容":""}, {"序号":2,"状态量":"","":"控制系统","劣化程度":"IV","判断依据":"控制系统异常","检修内容":"D类检修：更换相关元件，对冷却装置控制系统回路进行检查处理"}, {"序号":3,"状态量":"","":"散热效果","劣化程度":"I","判断依据":"表面有积污， 对冷却效果影响较小","检修内容":"D类检修：对冷却器进行冲洗。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"IV","判断依据":"表面积污严重， 对冷却效果影响明显","检修内容":"B类检修：检查阀门，疏通堵塞部位"}, {"序号":4,"状态量":"","":"水冷却器","劣化程度":"IV","判断依据":"冷却水管有渗漏","检修内容":"B类检修：修复或者更换冷却器， 进行例行试验，检查绝缘性能，必要时进行干燥滤油处理"}, {"序号":"","状态量":"","":"（如有）","劣化程度":"","判断依据":"","检修内容":""}, {"序号":5,"状态量":"","":"渗油","劣化程度":"I","判断依据":"有轻微渗油，未形成油滴，部位位于非负压区","检修内容":"D类检修：加强监视对渗油部位进行处理"}, {"序号":6,"状态量":"","":"漏油","劣化程度":"IV","判断依据":"渗漏位于负压区，或油滴速度快于每滴5s，或形成油流","检修内容":"D类检修：对漏油部位进行处理"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"I","判断依据":"有轻微渗油，未形成油滴，部位位于非负压区","检修内容":""}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","判断依据":"","检修内容":""}, {"序号":7,"状态量":"","":"","劣化程度":"III","判断依据":"未配置三相电压监测装置","检修内容":""}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","判断依据":"","检修内容":""}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","判断依据":"","检修内容":"D类检修：安装二相电压监测装置"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","判断依据":"","检修内容":""}, {"序号":8,"状态量":"","":"","劣化程度":"III","判断依据":"强油循环的冷却系统的相互独立电源未采用自动切换装置","检修内容":"D类检修：安装电源自动切换装置"}, {"序号":9,"状态量":"其他","":"电源","劣化程度":"IV","判断依据":"强油循环的冷却系统未配置两个相互独立的电源","检修内容":"D类检修：配置自动切换功能的两个相互独立电源"}, {"序号":10,"状态量":"","":"水冷却器（如有）","劣化程度":"III","判断依据":"单铜管水冷却油压小于水压","检修内容":"B类检修：对水冷却系统进行改造"}, ]
油浸式变压器（电抗器） | 有载分接开关状态量劣化的检修内容明细表 | [ {"序号":"","状态量":"分类","":"状态量名称","劣化程度":"","判断依据":"","检修内容":""}, {"序号":1,"状态量":"运行","":"油位","劣化程度":"II","判断依据":"油位异常","检修内容":"C类检修：对油位异常缺陷进行处理，如属于内漏引起的油位异B类检修"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","判断依据":"","检修内容":"B类检修：更换油位计。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","判断依据":"","检修内容":"D类检修：处理二次回路问题"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","判断依据":"","检修内容":""}, {"序号":2,"状态量":"","":"呼吸器","劣化程度":"II","判断依据":"油封异常或呼吸不畅通，或硅胶潮解变色部分超过总量的2/3或硅胶自上而下变色","检修内容":"D类检修：检查玻璃罩、胶垫是否完好，并进行带电处理。若硅胶吸潮饱和，应予以更换。油封不好应进行补油。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"IV","判断依据":"呼吸器无呼吸","检修内容":"B类检修：检查呼吸器连管是否通畅，有无堵塞现象，如有则应进行处理"}, {"序号":3,"状态量":"运行","":"分接位置","劣化程度":"IV","判断依据":"位置异常","检修内容":"情况一：指示装置故障"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","判断依据":"","检修内容":"D类检修：查找原因，处理分接位置异常缺陷。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","判断依据":"","检修内容":"情况二：传动系统故障"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","判断依据":"","检修内容":"B类检修：查找原因，处理分接位置异常缺陷"}, {"序号":4,"状态量":"","":"渗漏","劣化程度":"I","判断依据":"轻微渗漏","检修内容":"B类检修：找出渗漏点，修复或更换有载分接开关"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"IV","判断依据":"渗漏严重","检修内容":""}, {"序号":5,"状态量":"","":"切换次数","劣化程度":"III","判断依据":"超过厂家规定检修次数未检修","检修内容":"B类检修：吊出有载分接开关进行检修， 检修前一般不宜调动分接开关"}, {"序号":6,"状态量":"","":"与前次检修间隔","劣化程度":"III","判断依据":"超出制造厂规定检修时间间隔","检修内容":""}, {"序号":7,"状态量":"","":"在线滤油装置","劣化程度":"II","判断依据":"在线滤油装置压力异常","检修内容":"D类检修：处理在线滤油装置缺陷。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"III","判断依据":"未按制造厂规定维护","检修内容":"D类检修：疏通堵塞油路管道，清洗或更换滤芯， 检查油泵和电源工作情况是否正常， 检查自动启动条件， 根据情况安排检修"}, {"序号":8,"状态量":"","":"传动机构","劣化程度":"IV","判断依据":"电机运行异常或传动机构传动卡涩","检修内容":"D类检修：更换有载分接开关损坏的电气元件。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","判断依据":"","检修内容":"B类检修：更换损坏的传动机构机械部件， 并进行相关试验"}, {"序号":9,"状态量":"","":"限位装置","劣化程度":"IV","判断依据":"限位装置失灵","检修内容":"B类检修：更换有载分接开关限位装置"}, {"序号":10,"状态量":"","":"滑档","劣化程度":"IV","判断依据":"滑档","检修内容":"D类检修：更换控制回路故障元器件。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","判断依据":"","检修内容":"B类检修：更换损坏的机械部件，处理之前不能操作"}, {"序号":11,"状态量":"","":"控制回路","劣化程度":"IV","判断依据":"控制回路失灵， 过流闭锁异常","检修内容":"D类检修：更换控制回路故障元器件"}, {"序号":12,"状态量":"检修试验","":"动作特性","劣化程度":"IV","判断依据":"动作特性试验不合格","检修内容":"B类检修：排除试验误差， 更换过渡电阻"}, {"序号":13,"状态量":"检修试验","":"油耐压","劣化程度":"IV","判断依据":"不合格","检修内容":"B类检修：更换油， 必要时对分接开关进行冲洗。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","判断依据":"","检修内容":"D类检修：进行油耐压试验， 跟踪分析试验数据"}, {"序号":14,"状态量":"","":"绕组直流电阻","劣化程度":"IV","判断依据":"各相绕组相互间的差别≥三相平均值的2%，无中性点引出线的绕组， 线间偏差≥三相平均值的1%","检修内容":""}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","判断依据":"","检修内容":"A类检修：检查并处理导电回路短路、 开路故障， 检查并处理分接开关接触不良等缺陷。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","判断依据":"","检修内容":""}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","判断依据":"与历史相同部位测得值折算到相同温度的变化≥2%，且三相间阻值大小关系与出厂不一致","检修内容":"C类检修：进行直流电阻测试， 综合分析试验数据"}, ]
油浸式变压器（电抗器） | 无励磁分接开关状态量劣化的 检修内容明细表 | [ {"序号":"","状态量":"分类","":"状态量名称","劣化程度":"","判断依据":"","检修内容":""}, {"序号":1,"状态量":"运行巡检","":"操作机构及档位指示","劣化程度":"II","判断依据":"挡位指示模糊或机械闭锁不可靠","检修内容":"B类检修：修理或更换指示机构， 进行防腐处理， 修理机械止位销"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","判断依据":"","检修内容":""}, {"序号":2,"状态量":"检修试验","":"绕组直流电阻","劣化程度":"IV","判断依据":"各相绕组相互间的差别≥三相平均值的2%，无中性点引出线的绕组， 线间偏差≥三相平均值的1%","检修内容":"A类检修：检查并处理导电回路短路、开路故障， 检查并处理分接开关接触不良等缺陷。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","判断依据":"与历史相同部位测得值折算到相同温度的变化≥2%，且三相同阻值大小关系与出厂不一致","检修内容":"C类检修：进行直流电阻测试，综合分析试验数据"}, ]
油浸式变压器（电抗器） | 非电量保护和在线监测装置状态量劣化的检修内容明细表 | [ {"序号":"","状态量":"分类","":"状态量名称","劣化程度":"","判断依据":"","检修内容":""}, {"序号":1,"状态量":"运行","":"温度计","劣化程度":"II","判断依据":"温度计指示异常，二次回路绝缘电阻不合格","检修内容":"校核或检修测温装置， 对测温二次回路进行检查， 查明原因并进行处理"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","判断依据":"","检修内容":""}, {"序号":2,"状态量":"","":"油位指示计","劣化程度":"II","判断依据":"油位计指示异常","检修内容":"C类检修：修复油位计"}, {"序号":3,"状态量":"","":"压力释放阀","劣化程度":"III","判断依据":"有漏油，发生过误动， 二次回路绝缘电阻不合格","检修内容":"B类检修：处理压力释放阀不良缺陷，必要时迸行更换。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","判断依据":"","检修内容":"D类检修：处理压力释放阀不良缺陷"}, {"序号":4,"状态量":"","":"气体继电器","劣化程度":"III","判断依据":"气体继电器有渗漏油现象，二次回路绝缘电阻不合格","检修内容":"B类检修：结合停电查明压力释放触电发信原因并进行处理。"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","判断依据":"","检修内容":"B类检修：查明轻瓦斯发信原因，必要时进行更换"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","判断依据":"","检修内容":""}, {"序号":5,"状态量":"","":"温度计、分接开关位置等远方就地指示一致性","劣化程度":"II","判断依据":"","检修内容":"D类检修：检查、处理缺陷， 必要时进行更换"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","判断依据":"偏差超过规定限值","检修内容":""}, {"序号":6,"状态量":"","":"在线监测装置","劣化程度":"II","判断依据":"在线监测装置故障或运行异常， 可能影响设备安全运行","检修内容":"D类检修：对监测装置进行消缺处理"}, {"序号":"","状态量":"","":"","劣化程度":"","判断依据":"","检修内容":"C类检修：对监测装置进行消缺处理"}, {"序号":7,"状态量":"其他","":"防雨措施","劣化程度":"III","判断依据":"户外布置的压力释放阀、气体继电器和油流速动继电器未加装防雨罩","检修内容":"C类检修：加装防雨罩"}, {"序号":8,"状态量":"","":"气体继电器","劣化程度":"III","判断依据":"气体继电器未定期校验","检修内容":"C类检修：对气体继电器进行定期校验"}, ]