## Sheet1
实体 | 关系 | 实体属性
设备状态量 | 解释说明 | 直接或间接表征设备状态的各类信息， 如数据、 声音、 图像、 现象等。 [DL/T 393—2010， 定义3.1.2]
一般状态量 | 解释说明 | 对设备的性能和安全运行影响相对较小的状态量。
重要状态量 | 解释说明 | 对设备的性能和安全运行有较大影响的状态量。
设备部件 | 解释说明 | 功能相对独立的设备单元称为部件。 变压器包括本体、 套管、 分接开关、 冷却系统以及非电量保护和在线监测装置五个部件。
设备状态 | 解释说明 | 设备所处的状况， 由设备各部件及其状态量评价确定。 分为正常、 注意、 异常和严重四种状态。
正常状态 | 解释说明 | 各状态量处于稳定且在规程规定的警示值、 注意值（简称标准限值）以内， 设备可以正常运行。
注意状态 | 解释说明 | 单项（或多项）状态量变化趋势朝接近标准限值方向发展， 但未超过标准限值， 设备仍可以继续 DL/T 1685—2017 运行， 但应加强运行中的监视。
异常状态 | 解释说明 | 单项重要状态量变化较大， 己接近或略微超过标准限值，设备应重点监视运行， 并适时安排停电检修。
严重状态 | 解释说明 | 单项重要状态量严重超过标准限值， 设备应尽快安排停电检修。
不良工况 | 解释说明 | 设备在运行中经受的、 可能对设备状态造成不良影响的各种特别工况。 [DL/T 393—2010，定义3.1.12]
家族缺陷 | 解释说明 | 经确认自设计和（或）材质和（或）工艺共性因素导致的设备缺陷称为家族缺陷。 如出现这类缺陷， 具有同设计和（或）材质和（或）工艺的其他设备，不论其当前是否可检出同类缺陷，在这种缺陷隐患被消除之前，都称为育家族缺陷设备。 [DL/T393—2010，定义 3.1.11]
危急缺陷 | 解释说明 | 严重程度已使设备不能继续安全运行， 随时可能导致事故的缺陷。 必须尽快消除或采取必要的安全技术措施临时处理。
初值 | 解释说明 | 能够代表状态量原始值的试验值。 其可以是出厂值、 交接试验值、 早期试验值、 设备核心部件或主体进行解体性检修之后的首次试验值等。初值差一般用（当前测量值一初值）／初值的百分数表示。
A类检修 | 解释说明 | 设备本体整体性检查、 维修、 更换及相关试验。 [DL/T 1684—2017，定义 3.2.1]
B类检修 | 解释说明 | 设备局部性的检修， 部件的解体检查、 维修、 更换及相关试验。 [DL/T 1684—2017，定义 3.2.2]
油浸式变压器 (电抗器 ) | 投运前信息 | 主要包括设备技术说明书、 设备监造报告、 计算书、 型式试验报告、 出厂试验报告、 运输记录、 到货验收记录、 交接试验报告、 安装验收记录、 新（改、扩）建士程有关图纸等纸质和电子版资料信息。
油浸式变压器 (电抗器 ) | 运行信息 | 主要包括设备运行属性（如设备归属、 运行编号等）、 设备巡视记录、 维护记录、 故障跳闸记录、 缺陷和消缺记录、在线监测和带电检测数据以及不良工况等信息。
油浸式变压器 (电抗器 ) | 检修试验信息 | 主要包括例行试验报告、 诊断性试验报告、 专业化巡检记录、 缺陷及故障记录、 检修报告及设备技术改造等信息。
油浸式变压器 (电抗器 ) | 其他信息 | 主要包括同型、 同厂、 同类设备故障的情况、 家族缺陷、 相关反事故措施未执行情况和电网运行环境信息等。
油浸式变压器 (电抗器 ) | 定期评价 | 为制定下年度状态检修计划， 应综合运行巡检、 试验和其他信息， 定期开展状态评价， 每年不应少于一次。
油浸式变压器 (电抗器 ) | 动态评价 | 按下列要求开展设备动态评价： a）缺陷评价：发现缺陷后， 应根据缺陷的处理情况， 结合巡检、 带电检测、 停电试验等数据对设备进行的评价， 宜在一周内完成评价：危急缺陷应马上处理， 消除缺陷后应对变压器进行检修评价。 b）检修评价： 现场检修后， 应根据设备检修及试验获取的状态量对设备进行的评价，宜在一周内完成评价。 c）不良工况评价： 设备经历不良工况后，应根据不良工况的处理情况，结合巡检、 带电检测、 停 电试验数据对设备进行的评价，宜在一周内完成评价。 隐患评价：发不了家族缺陷，或同厂、同型、同期设备发布故障信息被列入反措的，宜在一月内完成评价
油浸式变压器 (电抗器 ) | 状态评价基本要求 | a）开展设备状态评价，应保证设备技术说明书、设备监造报告、 出厂试验报告、 到货验收记录、交接试验报告和安装验收记录等投运前设备信息完整、 准确。 b）应综合考虑设备在制造、 运输、 安装、 交接试验等投运前环节存在的问题， 合理确定设备状态量的初值。 除历经影响状态量数值的检修， 初值应保持不变。 初值推荐的选择顺序为： A类或 B类检修后首次试验值、 首次例行试验值、交接值和出厂值。 c）发现在线监测数据异常时， 宜采用巡视、 带电检测或停电试验等手段进行诊断确认， 再进行状态评价。 d）对于运行时间超过30年的老旧设备， 应按照DL/T984开展相应项目检测及老旧设备专项评价。 e）状态评价时， 如有状态量缺失， 可默认为其不扣分。 f）状态评价宜采用计算机系统辅助进行， 但对非正常状态宜进行人工核实和审核。
油浸式变压器 (电抗器 ) | 状态量的重要程度 | 状态量的重要程度， 从轻到重分为四个等级， 分别为1级、 2级、 3级、 4级， 其影响因子为1、2、3、4，其中1级、2级与一般状态量对应，3级、4级与重要状态量对应。变压器（电抗器）状态量评价标准见附录A。 表1 状态量影晌程度的分级 [ {"重要程度":"影响因子","1级":1,"2级":2,"3级":3,"4级":4}, ]
油浸式变压器 (电抗器 ) | 状态量的劣化程度 | 状态量的劣化程度从轻到重分为四级， 分别为I级、 II 级、III级和IV级对应的基本扣分值为2、 4、 8 、 10，见表2。 表2 状态量劣化程度的分级 [ {"劣化程度":"基本扣分值","I级":2,"II级":4,"III级":8,"IV级":10}, ] 定量状态量的劣化程度还可根据状态量的大小取区间级， 基本扣分值采用线性插值方法确定。具体计算方法为如下：己知某状态量为xo、x1，时的基本扣分值分别为yo、y1，当该状态量为两者之间的x 时，其基本扣分值y按式(1）计算。 y= (x—xo） （y1 —yo) / (x1—xo) +yo 变压器（电抗器）各个状态量劣化程度的判断依据及其基本扣分值见附录A。
油浸式变压器 (电抗器 ) | 状态量的扣分 | 状态量的扣分值由状态量重要程度和劣化程度共同决定， 即状态量的扣分值等于该状态量的基本扣分值乘以影响因子，见式（2）。状态量正常时不扣分。 状态量的扣分值＝基本扣分值×影响因子
变压器（电抗器） | 部件扣分方法 | 各部件包含的状态量见附录A. 当状态量（尤其是多个状态量）变化， 且不能确定其变化原因或具体部件时， 应进行分析诊断， 判断状态量异常的原因， 确定扣分部件及扣分值。 经过诊断仍无法确定状态量异常原因肘，应根据最严意情况确定扣分部件及扣分值。 典型缺陷的分析诊断方法参见附录B
油浸式变压器 (电抗器 ) | 部件评价方法 | 部件评价应同时考虑单项状态扣分和部件合计扣分情况，部件状态评价标准见表3. 当任一状态量单项扣分和部件合计扣分同时满足3规定时，评价为正常状态。 当任一状态量单项扣分或部件合计扣分满足3规定时，评价为注意状态。 当任一状态量单项扣分满足表3规定时，评价为异常状态或严重状态。 表3 部 件 评 价 标 准 [ {"部 件":"","部件状态评价标准":"正常状态","":"","":"注意状态","":"","":"异常状态","":"严重状态"}, {"部 件":"","部件状态评价标准":"合计扣分","":"单项扣分","":"合计扣分","":"单项扣分","":"单项扣分","":"单项扣分"}, {"部 件":"本体","部件状态评价标准":"＜30","":"＜12","":"≥30","":"[12, 20)","":"[20, 30)","":"≥30"}, {"部 件":"套管","部件状态评价标准":"＜20","":"＜12","":"≥20","":"[12, 20)","":"[20, 30)","":"≥30"}, {"部 件":"冷却系统","部件状态评价标准":"＜20","":"＜12","":"≥20","":"[12, 20)","":"[20, 30)","":"≥30"}, {"部 件":"分接开关","部件状态评价标准":"＜20","":"＜12","":"≥20","":"[12, 20)","":"[20, 30)","":"≥30"}, {"部 件":"电量保护和在线监测装置","部件状态评价标准":"＜20","":"＜12","":"≥20","":"[12, 20)","":"[20, 30)","":"≥30"}, ]
油浸式变压器 (电抗器 ) | 整体的评价 | 应综合各部件的评价结果。当所有部件评价为正常状态时，整体评价为正常状态： 当任一部件状态为注意状态、 异常状态或严重状态时，整休评价应为其中最严肃的状态。 变压器（电抗器)状态评价报告推荐格式参见附录C。状态评价典型案例参见附录D。
变压器（电抗器） | 本体状态量评价标准 | [ {"序号":"","评价状态量":"分类","":"状态量名称","劣化程度":"","基本扣分":"","判断依据":"","影响因子":"","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","":""}, {"序号":1,"评价状态量":"运行","":"短路电流、短路次数","劣化程度":"I","基本扣分":2,"判断依据":"短路冲击电流在允件短路电流的50%～70%.次数累计达到6次及以上","影响因子":2,"扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"技本表要求安排绕组损坏相关测试时，本现不扣分，测试结果","":""}, {"序号":"","评价状态量":"","":"","劣化程度":"II","基本扣分":4,"判断依据":"短路冲击电流在允许短路电流的70%～90%. 接次扣分","影响因子":"","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"按相关项目（色谱、频率响应、 短路阻抗、绕组电容量等）标准扣分","":""}, {"序号":"","评价状态量":"","":"","劣化程度":"IV","基本扣分":10,"判断依据":"短路冲击电流达到允许短路电流90%以上，按次扣分","影响因子":"","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","":""}, {"序号":2,"评价状态量":"","":"短路冲击累计","劣化程度":"I","基本扣分":2,"判断依据":"短路冲击电流达到允许短路电流90%以上，按次扣分","影响因子":2,"扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"短路冲击的持续时间每超过 0.5s，应增加一 次统计次数","":""}, {"序号":3,"评价状态量":"","":"变压器过负荷","劣化程度":"I","基本扣分":2,"判断依据":"达到知期急救负载运行规定或长期急救负载运行规定","影响因子":2,"扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","":""}, {"序号":4,"评价状态量":"","":"过励磁","劣化程度":"I","基本扣分":2,"判断依据":"达到变压器过励磁限值","影响因子":2,"扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"具体限值根据变压器过励磁特性确定","":""}, {"序号":5,"评价状态量":"","":"储油柜密封元件（胶囊、隔膜、 金属膨胀器〕","劣化程度":"II","基本扣分":4,"判断依据":"金属膨胀器有卡滞、隔膜式储油柜密封面有渗油迹","影响因子":4,"扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","":""}, {"序号":"","评价状态量":"","":"","劣化程度":"IV","基本扣分":10,"判断依据":"金属膨胀器破裂、 胶囊、隔膜破损","影响因子":"","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","":""}, {"序号":6,"评价状态量":"","":"本体俯油柜油位","劣化程度":"II","基本扣分":4,"判断依据":"油位异常，过高或过低","影响因子":2,"扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","":""}, {"序号":7,"评价状态量":"","":"渗油","劣化程度":"I","基本扣分":2,"判断依据":"有轻微渗油，未形成油滴， 部位位于非负压区","影响因子":2,"扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","":""}, {"序号":8,"评价状态量":"","":"漏油","劣化程度":"II","基本扣分":4,"判断依据":"有轻敞渗漏（但渗漏部位位于非负压区）不快于每滴 5s （每分钟12 滴〉","影响因子":4,"扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","":""}, {"序号":"","评价状态量":"","":"","劣化程度":"IV","基本扣分":10,"判断依据":"渗漏位于负压区或油滴速度快于每滴 5s （每分钟12 滴〕形成油流","影响因子":"","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","":""}, {"序号":9,"评价状态量":"","":"噪声及振动","劣化程度":"I","基本扣分":2,"判断依据":"噪声、振动异常，绝缘油中溶解气体分析正常","影响因子":4,"扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","":""}, {"序号":"","评价状态量":"","":"","劣化程度":"II","基本扣分":4,"判断依据":"噪声、 振动异常，绝缘油中溶解气体分析异常","影响因子":"","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","":""}, {"序号":10,"评价状态量":"","":"表面锈蚀","劣化程度":"I","基本扣分":2,"判断依据":"表面漆层破损和轻微锈蚀","影响因子":1,"扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","":""}, {"序号":"","评价状态量":"","":"","劣化程度":"III","基本扣分":8,"判断依据":"表而锈蚀严重","影响因子":"","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","":""}, {"序号":11,"评价状态量":"","":"呼吸器","劣化程度":"II","基本扣分":4,"判断依据":"吸湿器油封异常， 或呼股器呼吸不畅通， 或桂胶潮解变色部分超过总量的 2/3 或砖胶自 l.r前F 变色","影响因子":2,"扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","":""}, {"序号":"","评价状态量":"运行","":"","劣化程度":"IV","基本扣分":10,"判断依据":"呼吸器无呼吸","影响因子":"","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","":""}, {"序号":12,"评价状态量":"","":"运行油温","劣化程度":"III","基本扣分":8,"判断依据":"顶层油温异常","影响因子":3,"扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","":""}, {"序号":"","评价状态量":"","":"","劣化程度":"","基本扣分":"","判断依据":"","影响因子":"","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","":""}, {"序号":13,"评价状态量":"","":"压力释放阀","劣化程度":"IV","基本扣分":10,"判断依据":"动作（周围有油迹）","影响因子":4,"扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","":""}, {"序号":14,"评价状态量":"","":"气体继电器","劣化程度":"II","基本扣分":4,"判断依据":"（轻瓦斯）发信， 但油中人家气体分析无异常","影响因子":4,"扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"在排除二次原因后， 应进行油汕中溶解气体分析， 或检查渗漏（尤其负压区）","":""}, {"序号":"","评价状态量":"","":"","劣化程度":"IV","基本扣分":10,"判断依据":"轻瓦斯发信， 且色谱异常或重瓦斯动作","影响因子":"","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","":""}, {"序号":15,"评价状态量":"","":"绕组直流电阻","劣化程度":"IV","基本扣分":10,"判断依据":"(1）各相绕组相互间的差别大于三相平均值的2%无中性点引出线的绕组，线间偏差大于三相平均值的1% 。","影响因子":3,"扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"关注色谱变化、短路情况、 分接开关以及套管连接，操作分接开关，测量不同分接电阻值，区分是否为分接连线问题","":""}, {"序号":"","评价状态量":"","":"","劣化程度":"","基本扣分":"","判断依据":"（2）同相初值差超过土2%","影响因子":"","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","":""}, {"序号":16,"评价状态量":"","":"绕组介质损耗因数","劣化程度":"I","基本扣分":2,"判断依据":"介质损耗因数未超标准限值：但有显著性差异，参照DL/T 393—2010","影响因子":3,"扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"异常时关注变压器本体及各部件渗漏、 绝缘油试验情况","":""}, {"序号":"","评价状态量":"","":"","劣化程度":"III","基本扣分":8,"判断依据":"介质损耗因数超标、电容量无明显变化","影响因子":"","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","":""}, {"序号":17,"评价状态量":"","":"电容量","劣化程度":"II～IV","基本扣分":4～10,"判断依据":"绕组电容量变化大于 3%，但小子 5%","影响因子":4,"扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","":""}, {"序号":18,"评价状态量":"","":"","劣化程度":"IV","基本扣分":10,"判断依据":"绕组电容变化大于5%","影响因子":"","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","":""}, {"序号":19,"评价状态量":"","":"","劣化程度":"I","基本扣分":2,"判断依据":"铁芯多点接地，但运行中通过采取限流措施，铁芯接地电液一般不大于0.1A","影响因子":2,"扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"关注油中溶解气体分析","":""}, {"序号":"","评价状态量":"","":"铁芯接地电流","劣化程度":"I～IV","基本扣分":2～10,"判断依据":"铁芯接地电流介于0.1A～0.3A","影响因子":"","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","":""}, {"序号":"","评价状态量":"","":"","劣化程度":"IV","基本扣分":10,"判断依据":"铁芯接地电流超过0.3A","影响因子":"","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","":""}, {"序号":20,"评价状态量":"","":"绕组频率响应测试","劣化程度":"IV","基本扣分":10,"判断依据":"绕组频响测试反映绕组有变形","影响因子":3,"扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"绕组频谱、短路阻抗异常时，应结合油中溶解气体分析、绕组电容量以及变压器短路情况综合考虑","":""}, {"序号":21,"评价状态量":"","":"短路阻抗","劣化程度":"I","基本扣分":2,"判断依据":"短路阻抗与原始值的有差异，但偏差小于2%","影响因子":3,"扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","":""}, {"序号":"","评价状态量":"检修试验","":"","劣化程度":"I～IV","基本扣分":2～10,"判断依据":"电路阻抗与原始值的差异介于2%～3%","影响因子":"","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","":""}, {"序号":"","评价状态量":"","":"","劣化程度":"IV","基本扣分":10,"判断依据":"短路阳抗与原始值的差异之大3%","影响因子":"","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","":""}, {"序号":22,"评价状态量":"检修试验","":"泄漏电流","劣化程度":"II～IV","基本扣分":4～10,"判断依据":"历次相比变化介于30%～50%","影响因子":"","扣分值（基本扣分×影响因于）":1,"备注":"","":"异常时应同时关注含气量、微水含量、变压器密封情况"}, {"序号":"","评价状态量":"","":"","劣化程度":"IV","基本扣分":10,"判断依据":"历次相比变化大于50%","影响因子":"","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","":""}, {"序号":23,"评价状态量":"","":"绕组绝缘电阻吸收比化成","劣化程度":"IV","基本扣分":10,"判断依据":"绝缘电阻不满足规程要求","影响因子":"","扣分值（基本扣分×影响因于）":2,"备注":"","":""}, {"序号":24,"评价状态量":"","":"短路阻抗与自己和流的差异大于3%","劣化程度":"II","基本扣分":4,"判断依据":"110KV～220KV变压器","影响因子":"tano≥4%","扣分值（基本扣分×影响因于）":3,"备注":"","":""}, {"序号":"","评价状态量":"","":"","劣化程度":"","基本扣分":"","判断依据":"330KV及上变压器","影响因子":"tano≥2%","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","":""}, {"序号":25,"评价状态量":"","":"油击穿电压","劣化程度":"II","基本扣分":4,"判断依据":"110(66)kV～220kV变压器","影响因子":"≤35KV","扣分值（基本扣分×影响因于）":3,"备注":"","":""}, {"序号":"","评价状态量":"","":"","劣化程度":"","基本扣分":"","判断依据":"330kV及以上变压器","影响因子":"≤50KV","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","":""}, {"序号":26,"评价状态量":"","":"水分","劣化程度":"II","基本扣分":4,"判断依据":"110 (66）kV变压器","影响因子":"≥35mg/L","扣分值（基本扣分×影响因于）":3,"备注":"","":"注意取样温度"}, {"序号":"","评价状态量":"","":"","劣化程度":"","基本扣分":"","判断依据":"220KV变压器","影响因子":"≥25mg/L","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","":""}, {"序号":"","评价状态量":"","":"","劣化程度":"","基本扣分":"","判断依据":"330KV及以上变压器","影响因子":"≥15mg/L","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","":""}, {"序号":" ","评价状态量":"","":"","劣化程度":"","基本扣分":"","判断依据":"","影响因子":"","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","":""}, {"序号":" ","评价状态量":"","":"","劣化程度":"","基本扣分":"","判断依据":"","影响因子":"","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","":""}, {"序号":" ","评价状态量":"","":"","劣化程度":"","基本扣分":"","判断依据":"","影响因子":"","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","":""}, {"序号":" ","评价状态量":"","":"","劣化程度":"","基本扣分":"","判断依据":"","影响因子":"","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","":""}, {"序号":27,"评价状态量":"检修试验","":"油中含气量","劣化程度":"","基本扣分":"II","判断依据":4,"影响因子":"500kV变压器油中含气量（体积分数）大才3%","扣分值（基本扣分×影响因于）":2,"备注":"","":"超过时，注意检查变压器密封情况"}, {"序号":28,"评价状态量":"","":"绝缘纸聚合度","劣化程度":"","基本扣分":"IV","判断依据":10,"影响因子":"绝缘纸聚合度不大于250","扣分值（基本扣分×影响因于）":3,"备注":"","":""}, {"序号":29,"评价状态量":"","":"糠醛含量","劣化程度":"","基本扣分":"IV","判断依据":10,"影响因子":"糠醛含量异常","扣分值（基本扣分×影响因于）":3,"备注":"","":"参见DL/T984，如进行绝缘纸合度测试，本项不扣分"}, {"序号":30,"评价状态量":"","":"红外测温","劣化程度":"","基本扣分":"II","判断依据":4,"影响因子":"油箱红外测温异常","扣分值（基本扣分×影响因于）":3,"备注":"","":""}, {"序号":31,"评价状态量":"","":"油中溶解气体分析","劣化程度":"总烃","基本扣分":"II～IV","判断依据":4～10,"影响因子":"总烃含量大于150µL/L，但相对产气速率小于10%／月","扣分值（基本扣分×影响因于）":3,"备注":"","":""}, {"序号":"","评价状态量":"","":"","劣化程度":"","基本扣分":"IV","判断依据":10,"影响因子":"总烃含量大于150µL/L， 且相对产气速率大于10%／月","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","":""}, {"序号":"","评价状态量":"","":"","劣化程度":"C2H2","基本扣分":"II","判断依据":8,"影响因子":"乙炔含量大于注意值(330kV及以上1µL/L;其他电压等级5µL/L），无明显增长趋势","扣分值（基本扣分×影响因于）":3,"备注":"Max","":""}, {"序号":"","评价状态量":"","":"","劣化程度":"","基本扣分":"IV","判断依据":10,"影响因子":"乙炔含量大于注意值，有增长趋势或伴有co明 显增加","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"（总烃C2H2,H2,CO）","":"色谱按评价标准最高扣分仅扣分一次"}, {"序号":"","评价状态量":"","":"","劣化程度":"H2","基本扣分":"II","判断依据":4,"影响因子":"H2含量大于150µL/L","扣分值（基本扣分×影响因于）":2,"备注":"","":""}, {"序号":"","评价状态量":"","":"","劣化程度":"CO、CO2","基本扣分":"II","判断依据":4,"影响因子":"CO含量有明显增长","扣分值（基本扣分×影响因于）":2,"备注":"","":""}, {"序号":32,"评价状态量":"","":"变压器中性点","劣化程度":"","基本扣分":"I～III","判断依据":2～8,"影响因子":"中性点直流电流介于1A～3A","扣分值（基本扣分×影响因于）":3,"备注":"","":""}, {"序号":"","评价状态量":"","":"直流电流测试","劣化程度":"","基本扣分":"III","判断依据":8,"影响因子":"中性点直流电流大于3A","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","":""}, {"序号":33,"评价状态量":"","":"局部放电","劣化程度":"","基本扣分":"IV","判断依据":10,"影响因子":"发现异常放电信号或典型放电图谱","扣分值（基本扣分×影响因于）":4,"备注":"","":"采用超声波法、 高频法等带电检测方法"}, {"序号":34,"评价状态量":"","":"己发布的家族缺陷；或者同厂、 同型、 同期设备的","劣化程度":"","基本扣分":"II","判断依据":4,"影响因子":"一般缺陷未整改","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","":""}, {"序号":"","评价状态量":"","":"故障信息","劣化程度":"","基本扣分":"","判断依据":"","影响因子":"","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","":""}, {"序号":"","评价状态量":"其他","":"","劣化程度":"","基本扣分":"IV","判断依据":10,"影响因子":"重大缺陷未整改","扣分值（基本扣分×影响因于）":3,"备注":"","":""}, {"序号":35,"评价状态量":"","":"抗短路能力校核结果","劣化程度":"","基本扣分":"III","判断依据":8,"影响因子":"校核结果不满足当前电网最大短路电流要求且未整改","扣分值（基本扣分×影响因于）":2,"备注":"","":""}, {"序号":36,"评价状态量":"","":"低压母线绝缘化","劣化程度":"","基本扣分":"III","判断依据":8,"影响因子":"变压器35kV及以下低压母线未实施绝绿化","扣分值（基本扣分×影响因于）":2,"备注":"","":""}, {"序号":37,"评价状态量":"","":"储油柜密封元件（胶囊、 隔膜、 金属膨胀器〉","劣化程度":"","基本扣分":"III","判断依据":8,"影响因子":"储油柜密封件为胶囊和隔膜，且运行超过15年","扣分值（基本扣分×影响因于）":2,"备注":"","":""}, {"序号":38,"评价状态量":"","":"绕组材质及工艺","劣化程度":"","基本扣分":"III","判断依据":8,"影响因子":"绕组为薄绝缘、铝线阁，且运行超过20年","扣分值（基本扣分×影响因于）":2,"备注":"","":""}, ]
变压器 | 套管状态量评价标准表 | [ {"序号":"","评价状态量":"分类","":"状态量名称","":"","劣化程度":"","基本扣分":"","判断依据":"","影响因子":"","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":""}, {"序号":1,"评价状态量":"运行","":"外绝缘","":"","劣化程度":"IV","基本扣分":10,"判断依据":"外绝缘爬距不满足要求，且未采取措施","影响因子":3,"扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":""}, {"序号":2,"评价状态量":"","":"外观","":"","劣化程度":"I","基本扣分":10,"判断依据":"瓷件有面积微小的脱釉情况或套管有轻微渗漏","影响因子":4,"扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":""}, {"序号":"","评价状态量":"","":"","":"","劣化程度":"IV","基本扣分":10,"判断依据":"套管出现严重渗漏","影响因子":"","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":""}, {"序号":3,"评价状态量":"","":"油位指示","":"","劣化程度":"IV","基本扣分":10,"判断依据":"油位异常","影响因子":3,"扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":""}, {"序号":4,"评价状态量":"","":"绝缘电阻","":"","劣化程度":"I","基本扣分":2,"判断依据":"主肝小于1OOOOMn 或末屏小于1OOOMn","影响因子":"","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":""}, {"序号":5,"评价状态量":"","":"介质损耗因素","":"","劣化程度":"III","基本扣分":4,"判断依据":"介质损耗值达到标准限值的70%，且变化大于30%","影响因子":"","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":""}, {"序号":"","评价状态量":"","":"","":"","劣化程度":"IV","基本扣分":8,"判断依据":"介质损耗超过标准要求","影响因子":"","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":""}, {"序号":6,"评价状态量":"","":"电容量","":"","劣化程度":"II","基本扣分":4,"判断依据":"与出厂值或前次试验值相比，偏差大于4%","影响因子":"","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":""}, {"序号":"","评价状态量":"检修试验","":"","":"","劣化程度":"III","基本扣分":8,"判断依据":"与出厂值或前次试验值相比，偏差大于5%","影响因子":"","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":""}, {"序号":7,"评价状态量":"","":"油中溶解","":"C2H2","劣化程度":"II","基本扣分":8,"判断依据":"C2H2 含量大于注意值","影响因子":"","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":""}, {"序号":"","评价状态量":"","":"气体分析","":"CH4","劣化程度":"II","基本扣分":4,"判断依据":"CH4含量大于 IOOµL/L","影响因子":"","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":""}, {"序号":"","评价状态量":"","":"","":"H2","劣化程度":"II","基本扣分":4,"判断依据":"H2含量大于500µL/L","影响因子":"","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":""}, {"序号":" ","评价状态量":"","":"","":"","劣化程度":"","基本扣分":"","判断依据":"","影响因子":"","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":""}, {"序号":" ","评价状态量":"","":"","":"","劣化程度":"","基本扣分":"","判断依据":"","影响因子":"","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":""}, {"序号":8,"评价状态量":"","":"红外测温","":"I","劣化程度":2,"基本扣分":"柱头热点温度异常，但温差不大于1OK","判断依据":"","影响因子":"","扣分值（基本扣分×影响因于）":"缺陷判断参考DL/T 664典型图谱","备注":""}, {"序号":"","评价状态量":"","":"（套管柱头）","":"","劣化程度":"","基本扣分":"","判断依据":"","影响因子":"","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":""}, {"序号":"","评价状态量":"","":"","":"II","劣化程度":4,"基本扣分":"柱头热点温度大于55℃或者相对温差大于80%","判断依据":"","影响因子":"","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":""}, {"序号":"","评价状态量":"","":"","":"III","劣化程度":10,"基本扣分":"柱头热点温度大丁80℃或者相对温差大于95%","判断依据":3,"影响因子":"","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":""}, {"序号":"","评价状态量":"","":"红外测温","":"IV","劣化程度":10,"基本扣分":"呈现以套管整体发热或局部发热故障","判断依据":3,"影响因子":"","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":""}, {"序号":"","评价状态量":"","":"（套管本体）","":"","劣化程度":"","基本扣分":"","判断依据":"","影响因子":"","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":""}, {"序号":"","评价状态量":"","":"局部放电","":"IV","劣化程度":10,"基本扣分":"发现异常煎电信号或民型放电图谱","判断依据":3,"影响因子":"","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":""}, ]
冷却（散热）器 | 系统状态量评价标准 | [ {"序号":"","评价状态量":"分类","劣化程度":"状态量名称","基本扣分":"","判断依据":"","影响因子":"","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","undefined":""}, {"序号":1,"评价状态量":"运行","劣化程度":"电机运行","基本扣分":"I","判断依据":2,"影响因子":"风机运行异常","扣分值（基本扣分×影响因于）":2,"备注":"","undefined":""}, {"序号":"","评价状态量":"","劣化程度":"","基本扣分":"IV","判断依据":10,"影响因子":"油泵、水泵及油流继电器工作异常","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","undefined":""}, {"序号":2,"评价状态量":"","劣化程度":"冷却装置控制系统","基本扣分":"IV","判断依据":10,"影响因子":"冷却器控制系统异常","扣分值（基本扣分×影响因于）":2,"备注":"","undefined":""}, {"序号":3,"评价状态量":"","劣化程度":"冷却装置散热效果","基本扣分":"I","判断依据":2,"影响因子":"冷却装置表而有积污， 但对冷却效果影响较小","扣分值（基本扣分×影响因于）":3,"备注":"","undefined":""}, {"序号":"","评价状态量":"","劣化程度":"","基本扣分":"IV","判断依据":10,"影响因子":"冷却装置表面积污严重， 对冷却放果影响明显","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","undefined":""}, {"序号":4,"评价状态量":"","劣化程度":"水冷却器（如有）","基本扣分":"IV","判断依据":10,"影响因子":"冷却水管有渗漏","扣分值（基本扣分×影响因于）":4,"备注":"","undefined":""}, {"序号":5,"评价状态量":"","劣化程度":"渗油","基本扣分":"I","判断依据":2,"影响因子":"有轻微渗油，未形成油滴， 部位位于非负压区","扣分值（基本扣分×影响因于）":2,"备注":"","undefined":""}, {"序号":6,"评价状态量":"","劣化程度":"漏油","基本扣分":"I","判断依据":2,"影响因子":"有轻微渗油， 未形成油滴， 部位位于非负压区","扣分值（基本扣分×影响因于）":4,"备注":"","undefined":""}, {"序号":"","评价状态量":"","劣化程度":"","基本扣分":"IV","判断依据":10,"影响因子":"渗漏位于负压区或油滴速度快于每滴5s或形成油流","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","undefined":""}, {"序号":7,"评价状态量":"其他","劣化程度":"电源","基本扣分":"III","判断依据":8,"影响因子":"未配晋三相电压监测装置","扣分值（基本扣分×影响因于）":2,"备注":"","undefined":""}, {"序号":8,"评价状态量":"","劣化程度":"","基本扣分":"III","判断依据":8,"影响因子":"强油循环的冷却系统的相互独立电源未来用自动切换装置","扣分值（基本扣分×影响因于）":2,"备注":"","undefined":""}, {"序号":9,"评价状态量":"","劣化程度":"","基本扣分":"IV","判断依据":10,"影响因子":"强油循环的冷却系统未配置2个相互独立的电源","扣分值（基本扣分×影响因于）":2,"备注":"","undefined":""}, {"序号":10,"评价状态量":"","劣化程度":"水冷却器（如有）","基本扣分":"III","判断依据":8,"影响因子":"单铜管水冷却变压器油压小于水压","扣分值（基本扣分×影响因于）":2,"备注":"","undefined":""} ]
有载分接开关 | 状态量评价标准表 | [ {"序号":"","评价状态量":"分类","劣化程度":"状态量名称","基本扣分":"","判断依据":"","影响因子":"","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","undefined":""}, {"序号":1,"评价状态量":"运行","劣化程度":"油位","基本扣分":"II","判断依据":4,"影响因子":"油位异常","扣分值（基本扣分×影响因于）":3,"备注":"","undefined":""}, {"序号":2,"评价状态量":""}, {"序号":"运行","评价状态量":"呼吸器","劣化程度":"II","基本扣分":4,"判断依据":"吸湿器油封异常，或呼吸器呼吸不畅通，或硅胶潮解变色部分超过总量的2/3或硅胶自上而下变色","影响因子":2,"扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":""}, {"序号":"","评价状态量":"","劣化程度":"","基本扣分":"IV","判断依据":10,"影响因子":"呼吸器无呼吸","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","undefined":""}, {"序号":3,"评价状态量":"","劣化程度":"分接位置","基本扣分":"IV","判断依据":10,"影响因子":"有载分接开关的分接位置异常","扣分值（基本扣分×影响因于）":4,"备注":"","undefined":""}, {"序号":4,"评价状态量":"","劣化程度":"渗漏","基本扣分":"I","判断依据":2,"影响因子":"有轻微渗漏","扣分值（基本扣分×影响因于）":3,"备注":"","undefined":""}, {"序号":"","评价状态量":"","劣化程度":"","基本扣分":"IV","判断依据":10,"影响因子":"渗漏严重","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","undefined":""}, {"序号":5,"评价状态量":"","劣化程度":"切换次数","基本扣分":"III","判断依据":8,"影响因子":"分接开关切换次数超过厂家规定检修次数未检修","扣分值（基本扣分×影响因于）":3,"备注":"","undefined":"制造厂检修周期规定：次数、 时间"}, {"序号":6,"评价状态量":"","劣化程度":"与前次检修间隔","基本扣分":"III","判断依据":8,"影响因子":"超出制造厂规定检修时间间隔","扣分值（基本扣分×影响因于）":3,"备注":"","undefined":""}, {"序号":7,"评价状态量":"","劣化程度":"在线滤油装置","基本扣分":"II","判断依据":4,"影响因子":"在线滤油装置压力异常","扣分值（基本扣分×影响因于）":3,"备注":"","undefined":""}, {"序号":"","评价状态量":"","劣化程度":"","基本扣分":"III","判断依据":8,"影响因子":"未按制造厂规定维护","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","undefined":""}, {"序号":8,"评价状态量":"","劣化程度":"传动机构","基本扣分":"IV","判断依据":10,"影响因子":"电动机运行异常或传动机构传动卡涩","扣分值（基本扣分×影响因于）":4,"备注":"","undefined":""}, {"序号":9,"评价状态量":"","劣化程度":"限位装置失灵","基本扣分":"IV","判断依据":10,"影响因子":"装置失灵","扣分值（基本扣分×影响因于）":4,"备注":"","undefined":""}, {"序号":10,"评价状态量":"","劣化程度":"滑挡","基本扣分":"IV","判断依据":10,"影响因子":"滑挡","扣分值（基本扣分×影响因于）":3,"备注":"","undefined":""}, {"序号":11,"评价状态量":"","劣化程度":"摔制回路","基本扣分":"IV","判断依据":10,"影响因子":"控制回路失灵，过电流闭锁异常","扣分值（基本扣分×影响因于）":3,"备注":"","undefined":""}, {"序号":12,"评价状态量":""}, {"序号":"检修试验","评价状态量":"动作特性","劣化程度":"IV","基本扣分":10,"判断依据":"动作特性试验不合格","影响因子":"","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":""}, {"序号":13,"评价状态量":"","劣化程度":"油耐压","基本扣分":"IV","判断依据":10,"影响因子":"不合格","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","undefined":""}, {"序号":14,"评价状态量":"","劣化程度":"绕组直流电阻","基本扣分":"IV","判断依据":10,"影响因子":"( 1 ）各相绕组相互间的差别大于三相平均值的 2%， 无中性点引出线的绕组，线问偏差大于三相 平均值的1%。"}, {"序号":"(2）同相初值差超过士2%","评价状态量":"","劣化程度":"","基本扣分":""}, {"序号":"","评价状态量":""} ]
无励磁分接开关 | 状态量评价标准表 | [ {"序号":"","评价状态量":"分类","劣化程度":"状态量名称","基本扣分":"","判断依据":"","影响因子":"","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","undefined":""}, {"序号":1,"评价状态量":"运行","劣化程度":"操动机构及档位指示","基本扣分":"II","判断依据":4,"影响因子":"档位指示模糊或机构闭锁不可靠","扣分值（基本扣分×影响因于）":2,"备注":"","undefined":""}, {"序号":2,"评价状态量":"检修试验","劣化程度":"绕组直流电阻","基本扣分":"IV","判断依据":10,"影响因子":"（1）各相绕组相互间的差别大于三相平均值的2%，无中性点引出线的绕组，线间偏差大于三相平均值的1%。"}, {"序号":"（2）同相初值差超过土2%","评价状态量":3,"劣化程度":"","基本扣分":""}, {"序号":"","评价状态量":""} ]
变压器 | 非电量保护及 在线监测装置状态量评价标准 | [ {"序号":"","评价状态量":"分类","劣化程度":"状态量名称","基本扣分":"","判断依据":"","影响因子":"","扣分值（基本扣分×影响因于）":"","备注":"","undefined":""}, {"序号":1,"评价状态量":"运行","劣化程度":"温度计","基本扣分":"II","判断依据":4,"影响因子":"温度计指示异常，二次回路绝缘电阻不合格","扣分值（基本扣分×影响因于）":1,"备注":"","undefined":""}, {"序号":2,"评价状态量":"","劣化程度":"油位指示计","基本扣分":"II","判断依据":4,"影响因子":"油位计指示异常","扣分值（基本扣分×影响因于）":1,"备注":"","undefined":""}, {"序号":3,"评价状态量":"","劣化程度":"压力释放阀","基本扣分":"III","判断依据":8,"影响因子":"有渗漏、发生过误动，二次回路绝缘电阻不合格","扣分值（基本扣分×影响因于）":2,"备注":"","undefined":""}, {"序号":4,"评价状态量":"","劣化程度":"气体继电器","基本扣分":"III","判断依据":8,"影响因子":"气体继电器有渗漏油现象，二次回路绝缘电阻不合格","扣分值（基本扣分×影响因于）":3,"备注":"","undefined":""}, {"序号":5,"评价状态量":"","劣化程度":"温度计、分接开关位置等远方与就地指示一致性","基本扣分":"II","判断依据":4,"影响因子":"偏差超过规定限值","扣分值（基本扣分×影响因于）":2,"备注":"","undefined":""}, {"序号":6,"评价状态量":"","劣化程度":"在线监测装置","基本扣分":"II","判断依据":4,"影响因子":"在线监测装置故障或运行异常","扣分值（基本扣分×影响因于）":2,"备注":"","undefined":""}, {"序号":7,"评价状态量":"","劣化程度":"防雨措施","基本扣分":"III","判断依据":8,"影响因子":"户外布置的压力释放阀、气体继电器和油流速动继电器应加装防雨罩","扣分值（基本扣分×影响因于）":2,"备注":"","undefined":""}, {"序号":8,"评价状态量":"","劣化程度":"气体继电器","基本扣分":"III","判断依据":8,"影响因子":"气体继电器未定期校验","扣分值（基本扣分×影响因于）":2,"备注":"","undefined":""}, {"序号":"","评价状态量":""} ]
变压器 | 典型缺陷诊断 | [ {"序号":1,"变压器缺陷":"绝缘受潮","缺陷诊断的万法和内容":"油中溶解气体分析、绝缘电阳吸收比和极化指数、介质损耗、油含水量、含气量、击穿电压和体积电阻率，局部绝缘的介质损耗测试、 铁芯绝缘电阳和介质损耗","诊断的关键点":"绝缘的介质损耗升高、油含水量超标"}, {"序号":2,"变压器缺陷":"铁芯过热","缺陷诊断的万法和内容":"油中溶解气体分析（CO和CO2，增长不明显），铁芯外引接地处电流、空载试验、铁芯绝缘电阻和介质损耗","诊断的关键点":"测试铁芯外引接地电流，确认是否多点接地；不能排除铁芯段间短路"}, {"序号":3,"变压器缺陷":"磁屏敝放电和过热","缺陷诊断的万法和内容":"油中溶解气体分析（总烃升高、早期乙炔比例较高，后期以总烃为主）、测试局部放电的超声波、排除电流回路过热","诊断的关键点":"局部放电的超声波测量值与负荷电流密切有关"}, {"序号":4,"变压器缺陷":"零序磁通引起铁芯夹件过热","缺陷诊断的万法和内容":"油中浴解气体分析〔CO和CO2增长不明显），铁芯外引接地处电流，空载试验，铁芯绝缘电阻和介质损耗","诊断的关键点":"在排除铁芯多点接地和段间短路后，对于全星形或带稳定绕组的全星形变压器要注意"}, {"序号":5,"变压器缺陷":"导电回路接触不良造成过热","缺陷诊断的万法和内容":"油中溶解气体分析〔注意CO和CO2的增长是否明显），绕组直流电阻，低电压短路试验","诊断的关键点":"绕组直流电阻增大"}, {"序号":6,"变压器缺陷":"无载分接开关放电和过热","缺陷诊断的万法和内容":"油中溶解气体分析（CO和CO2增长不明显，有时乙炔比例较高），绕组直流电阻，测试局部放电超声波","诊断的关键点":"局部放电的超声波值高与分接开关的位置相关；绕组直流电阻增大"}, {"序号":7,"变压器缺陷":"绕组变形","缺陷诊断的万法和内容":"油中溶解气体分析，低电压空载和短路试验、变比、频响试验、绕组绝缘介质损耗和电容量测试","诊断的关键点":"绕组短路阻抗或频响变化和电容量测试"}, {"序号":8,"变压器缺陷":"绕细阳层间短路","缺陷诊断的万法和内容":"油中溶解气体分析，低电压空载和短路试验、变比、绕组直流电阻试验","诊断的关键点":"低电压空我和短路试验、变比测试"}, {"序号":9,"变压器缺陷":"局部放电","缺陷诊断的万法和内容":"油中溶解气体分析，绕组直流电阻、变比、低电压空载和短路试验、油的全面试验、包括带电度、含气量和含水量等，运行中局部放电超声波测量，现场局部放电试验","诊断的关键点":"先确认是否油流放电；运行中局部放电超声信号强度是否与负荷密切有关；现场局部放电施加电压不宜超过额定电压"}, {"序号":10,"变压器缺陷":"电弧成电","缺陷诊断的万法和内容":"油中溶解气体分析，绕组直流电阻、变化、低电压空载和短路试验","诊断的关键点":"足否涉及固体绝缘"}, {"序号":11,"变压器缺陷":"悬浮放电","缺陷诊断的万法和内容":"油中溶解气体分析，绕组直流电阻、变比、低电压空载和短路试验、电压不高的感应和外施电压下局部放电试验、运行中局部放电超声波测量","诊断的关键点":"是否涉及固体绝缘；是否与负荷密切有关"}, {"序号":12,"变压器缺陷":"绝缘老化","缺陷诊断的万法和内容":"油中溶解气体分析，油中糠醛、介质损耗、含气量和体积电阻率测试，绕组绝缘电阳和介质损耗","诊断的关键点":"油中糠醛、聚合度"}, {"序号":13,"变压器缺陷":"绝缘油劣化"}, {"序号":"（区别受潮）","变压器缺陷":"油中溶解气体分析，油介质损耗、含水量、击穿电压、含气量和体积电阻率测试，绕组绝缘电阻和介质损耗（绕组间和对地分别测试），铁芯对地绝缘电阻和介质损耗","缺陷诊断的万法和内容":"涉及固体绝缘多的介质损耗大，而涉及绝缘油多的介质损耗小，可判断油劣化"}, {"序号":14,"变压器缺陷":"变压器轻瓦斯频繁动作"}, {"序号":"（冷却器进空气）","变压器缺陷":"油和瓦斯气色谱","缺陷诊断的万法和内容":"油和瓦斯气色谱正常，仅氢气稍高"}, {"序号":"","变压器缺陷":""} ]
变压器 | 过热性缺陷原因分析判断 | [ {"序号":1,"状态量描述":"C2H6 、C2H4增长较快， 可能有H2和 C2H2 ， CO和CO2增长不明显","停电测试项目":"空载损耗异常增大"}, {"序号":"1.l 倍过励磁试验下油中溶解气体有明显的增长","状态量描述":"铁芯短路"}, {"序号":2,"状态量描述":"C2H6 、C2H4增长较快， 可能有H2和 C2H2 ， CO和CO2增长不明显","停电测试项目":"运行中用钳形电流表测量铁芯接地电流，大于 lOOmA；停电检测铁芯绝缘电阻，绝缘电阻较低（如几千欧)","缺陷原因判断":"铁芯多点接地"}, {"序号":3,"状态量描述":"C2H6和C2H4增长较快，CO和CO2增长不明显","停电测试项目":"直流电组比｜：次测试的值有明显的变化","缺陷原因判断":"导电回路接触不良"}, {"序号":4,"状态量描述":"油中C2H4、CO、CO2含量增长较快","停电测试项目":"分相低电压下的短路损耗明显增大","缺陷原因判断":"多股导线间短路"}, {"序号":5,"状态量描述":"故障特征是低温过热逐渐向中温至高温过热演变，且油中CO、CO2含量增长较快","停电测试项目":"1.1倍的过电流会加剧过热，油中溶解气体会有明显的增长","缺陷原因判断":"油道堵塞"}, {"序号":6,"状态量描述":"油中C2H6、C2H4含量增长较快，有时会产生H2和C2H2","停电测试项目":"红外测温检查套管连接接头是否有高温过热现象","缺陷原因判断":"导电回路分流"}, {"序号":7,"状态量描述":"色谱呈现高能放电特征，乙炔增长速度快","停电测试项目":"放低有载开关油位，停止调压，色谱特征气体不再增长；有载分接开关储油柜中的油位异常升高或持续冒油，或与主储油柜的油位趋于一致","缺陷原因判断":"有载分接开关泄漏"}, {"序号":8,"状态量描述":"色谱呈现高温过热特征，总烃增长较快","停电测试项目":"直流电阻不稳定，井有较大的偏差；在较低的电压励磁下，也会持续产生总烃","缺陷原因判断":"结构件或磁屏蔽短路"}, {"序号":9,"状态量描述":"色谱呈现高温过热特征，总烃增长较快","停电测试项目":"1.1倍的过电流会使油中溶解气体会有明显的增长","缺陷原因判断":"漏磁回路的涡流绕组连接（或焊接）部分接触不良"}, {"序号":"","状态量描述":""} ]
变压器 | 放电性缺陷原因分析判断 | [ {"序号":1,"状态量描述":"有少量H2、C2H2产生，总烃稳步增长趋势","辅助判断方法或停电测试项目":"局放量超标","缺陷原因判断":"悬浮电位接触不良"}, {"序号":2,"状态量描述":"C2H2单项增高，油中带电度超出规定值","辅助判断方法或停电测试项目":"逐台开启油泵，测量中性点的静电感应电压或泄流电流，如长时间不稳定或稳定值超出规定值，则表明可能发生了油流带电现象","缺陷原因判断":"油流带电"}, {"序号":3,"状态量描述":"具有局部放电，这时产生主要气体H2和CH4 ","辅助判断方法或停电测试项目":"油中金属微量测试若铁含量较高，表明铁芯或结构件放电，若铜含量较高，表明绕组或引线放电，局放超标","缺陷原因判断":"金属尖端放电、悬浮放电"}, {"序号":4,"状态量描述":"低能量密度局部放电，产生主要气体是H2和CH4。油中含气量过大","辅助判断方法或停电测试项目":"检气体继电器内的气体，取气样分析，如主要是氧和氮，表明是气泡放电","缺陷原因判断":"气泡放电"}, {"序号":5,"状态量描述":"具有高能量电弧放电特征，主要气体是H2和C2H2","辅助判断方法或停电测试项目":"绝缘电阻会有下降的可能，油中金属铜微量测试可能偏大，局部放电量测试超标","缺陷原因判断":"分接开关拉弧、绕组或引线绝缘击穿"}, {"序号":6,"状态量描述":"以C2H2为主，且通常C2H4含量比CH4低","辅助判断方法或停电测试项目":"与变压器负荷电流密切相关，负荷电流下降，超声波值减小","缺陷原因判断":"油箱磁屏蔽接触不良"} ]
变压器 | 绝缘受潮朝缺陷分析判断 | [ {"序号":1,"状态量描述":"仅有H2增长较快，油中含水量超标，油耐压下降，部件存在渗漏情况｜","辅助判断方法或停电测试项目":"绝缘电阻下降；泄漏电流增大；变压器本体介质损耗因数增大","缺陷原因判断":"外部进水，绝缘受潮"} ]
变压器 | 绕组变形缺陷分析判断 | [ {"序号":1,"状态量描述":"阻抗增大，频响试验异常，电容量有变化，色谱异常","辅助判断方法或停电测试项目":"在相间电压和负荷电流下，变压器的噪声或振动变大，运行中出口或近区短路情况","故障原因判断":"短路冲击后，绕组发生严重变形"} ]
变压器（电抗器） | 状态评价报告推荐格式 （XX 供电公司llOkVXX站1号主变压器） | [ {"设备资料":"变电站","undefined":"110KVXX站","undefined":"运行编号","undefined":1号,"undefined":"设备型号","undefined":"SFSZ9_31500/110"}, {"设备资料":"额定容量","undefined":"31.5MVA","undefined":"电压组合","undefined":"交流110KV"}, {"设备资料":"交流10KV","undefined":"额定电压","undefined":"110KV"}, {"设备资料":"额定电流","undefined":"165.3A","undefined":"绕组形式","undefined":"双绕组","undefined":"冷却方式","undefined":"ONAN/ONAF"}, {"设备资料":"出厂日期","undefined":"1999年5月1日","undefined":"出厂编号","undefined":"99-23-30","undefined":"投运日期","undefined":"1999年10月20日"}, {"设备资料":"生产厂家","undefined":"××变压器厂"}, {"设备资料":"检修时间","undefined":"2010年6月10日","undefined":"上次停电例行"}, {"设备资料":"试验时间","undefined":"2011年6月10日"}, {"设备资料":"上次评价结果","undefined":"正常状态","undefined":"上次评价时间","undefined":"2013年6月20日"}, {"设备资料":"评价类型","undefined":"√定期评价 口缺陷评价 口不良工况评价 口检修评价 口隐患评价"}, {"设备资料":"部件名称","undefined":"本体","undefined":"套管","undefined":"分接开关","undefined":"冷却系统","undefined":"非电量保护"}, {"设备资料":"单项最大扣分","undefined":16,"undefined":0,"undefined":30,"undefined":0,"undefined":0}, {"设备资料":"合计扣分","undefined":16,"undefined":0,"undefined":30,"undefined":0,"undefined":0}, {"设备资料":"部件评价结果","undefined":"注意状态","undefined":"正常状态","undefined":"异常状态","undefined":"正常状态","undefined":"正常状态"}, {"设备资料":"整体结果","undefined":"异常状态"}, {"设备资料":"状态描述","undefined":"［隐患］［储油和密封元件（胶囊、隔膜、金属膨胀器）］储油柜为胶囊式，且运行超过15年，扣16分［分接开关］［与前次检修时间］超出制造厂规定检修时间间隔，扣30分"}, {"设备资料":"（类别、内容、时机〉","undefined":"该设备胶囊式储油柜已运行15年，存在破裂安全隐患，建议如下检修策略：尽快执行B类检修，在2015年内对该变压器储袖柜进行技术改造，同时执行C类检修，对有载分接开关进行检修。执行停电检修前加强红外测温，每月进行一次"}, {"设备资料":"评价人员","undefined":"张××","undefined":"评价时间","undefined":"2014年6月10日"}, {"设备资料":"诊断分析","undefined":"该设备状态异常主要由老化引起，评价结论适当"}, {"设备资料":"审核结果","undefined":"口正常状态 口注意状态 √异常状态 口严重状态"}, {"设备资料":"检修策略","undefined":"同意尽快执行B类检修，在2015年内对该变压器储油柜选行技术改造，同时执行C类检修，对有载分接开关进行检修。执行停电检修前加强红外测温，每月进行一次"}, {"设备资料":"审核人员","undefined":"李××","undefined":"审核时间","undefined":"2014年6月1l日"}, ]
变压器（电抗器） | 设备状态信息 | 某SFPSZ9- l50000/220塑变压器， 2003年3月出厂， 2004年3月投运， 2005年3月11日例行试验未发现异常。 2005年5月19日，该变压器在例行油色谱试验中发现乙炔和总烃含量分别突增到 2.45µL/L和348.55µL/L， 其他油色谱溶解气体成分也有增长，之后长期进行跟踪检测，试验数据见表 D.1，其他状态量无异常。 表D.1 某变压器油色谱试验数据 [ {"试验日期":"2005.3.11","H2":11.1,"CH4":6.37,"C2H4":4.4,"C2H6":0.81,"C2H2":0,"总烃":11.58,"CO":268.4,"CO2":596.9}, {"试验日期":"2005.5.19","H2":189.1,"CH4":131.97,"C2H4":179.43,"C2H6":20.7,"C2H2":2.45,"总烃":348.55,"CO":317,"CO2":1180.6}, {"试验日期":"2005.5.23","H2":173.3,"CH4":131,"C2H4":194.88,"C2H6":24.21,"C2H2":2.27,"总烃":352.36,"CO":279.4,"CO2":1122.8}, {"试验日期":"2005.5.31","H2":182.4,"CH4":135.22,"C2H4":185.34,"C2H6":21.95,"C2H2":2.06,"总烃":344.57,"CO":310,"CO2":1186.4}, {"试验日期":"2005.6.28","H2":148.4,"CH4":103.16,"C2H4":161.54,"C2H6":20.48,"C2H2":2.2,"总烃":348.38,"CO":236.3,"CO2":1177.2}, {"试验日期":"2005.12.9","H2":171,"CH4":147.63,"C2H4":174.66,"C2H6":27.16,"C2H2":0.9,"总烃":350.35,"CO":412,"CO2":1301}, {"试验日期":"2006.3.14","H2":168.1,"CH4":183.58,"C2H4":204.7,"C2H6":35.64,"C2H2":0.88,"总烃":424.8,"CO":372.5,"CO2":1065}, {"试验日期":"2006.6.20","H2":145,"CH4":157.59,"C2H4":198.62,"C2H6":33.88,"C2H2":0.87,"总烃":390.96,"CO":339.1,"CO2":1392.5}, {"试验日期":"2006.9.18","H2":147.1,"CH4":172.74,"C2H4":208.11,"C2H6":35.22,"C2H2":1.03,"总烃":417.1,"CO":407.2,"CO2":1645.9}, {"试验日期":"2006.12.21","H2":145.2,"CH4":165.3,"C2H4":198.2,"C2H6":33.68,"C2H2":0.96,"总烃":389.14,"CO":412.3,"CO2":1436.58} ]
变压器 | 部件评价 | 该变压器本体部分 “油中溶解气体分析 ” 状态量扫分情况为： ( 1 ）总烃扣24.4分， 计算依据为：自2005年5月19日后，该变压器总烃趋于稳定，含量均超过沌志值150µL/L， 最大相对产气速率为6.7%／月，利用插值法进行计算，扣分值二6.9%×(30—12）÷ 10%十12=24.4分。 (2) H2扣分8分，计算依据为：该变压器氢气超过注意值150µL/L 该状态量只按最高分扣一次， 因此共计扣24.4分，其他状态量正常，依据表3，本休评价为异常状态
变压器 | 部件评价 | 该变压器本体评价为异常状态， 其他部件无异常，整体评价为异常状态。
遭受短路冲击变压器 | 设备状态信息 | 某SFPSZ9-l80000/220型三绕组变压器，电压组合为220kV/110kV/35kV,2010年12月投运，厂家对该变压器给出的允许短路电流保证值为8000A。2012年11月7日，由于外部短路，该设备遭受低压侧三相对称短路电流冲击，短路电流值为7857A，短路时间为90ms，重合成功后，未做诊断性试验。该变压器未遭受其他短路冲击，其他状态量正常。
遭受短路冲击变压器 | 部件评价 | 该变压器本体“短路电流、短路次数”状态量扣20分，扣分依据为：短路冲击电梳达到厂家保证允许短路电流90%以上。 该变压器本体“短路累计”状态量扣4分，扣分依据为：短路冲击电流达到厂家保证允许短路电流90%以上，但持续时间未超过0.5s只统计一次。 该变压器本体合计扣分24分，但单项状态量最大扣分20分，依据表A.3，评价为注意状态。
遭受短路冲击变压器 | 整体评价 | 该变压器本体评价为注意状态，其他部件无异常，整体评价为注意状态。

## Sheet2
序号 | 评价状态量 |  |  | 劣化程度 | 基本扣分 | 判断依据 | 影响因子 | 扣分值（基本扣分×影响因于） | 备注
| 分类 | 状态量名称
1 | 运行 | 外绝缘 |  | IV | 10 | 外绝缘爬距不满足要求，且未采取措施 | 3
2 |  | 外观 |  | I | 10 | 瓷件有面积微小的脱釉情况或套管有轻微渗漏 | 4
|  |  |  | IV | 10 | 套管出现严重渗漏
3 |  | 油位指示 |  | IV | 10 | 油位异常 | 3
4 |  | 绝缘电阻 |  | I | 2 | 主肝小于1OOOOMn 或末屏小于1OOOMn
5 |  | 介质损耗因素 |  | III | 4 | 介质损耗值达到标准限值的70%，且变化大于30%
|  |  |  | IV | 8 | 介质损耗超过标准要求
6 |  | 电容量 |  | II | 4 | 与出厂值或前次试验值相比，偏差大于4%
| 检修试验 |  |  | III | 8 | 与出厂值或前次试验值相比，偏差大于5%
7 |  | 油中溶解 | C2H2 | II | 8 | C2H2 含量大于注意值
|  | 气体分析 | CH4 | II | 4 | CH4含量大于 IOOµL/L
|  |  | H2 | II | 4 | H2含量大于500µL/L
8 |  | 红外测温 | I | 2 | 柱头热点温度异常，但温差不大于1OK |  |  | 缺陷判断参考DL/T 664典型图谱
（套管柱头）
|  |  | II | 4 | 柱头热点温度大于55℃或者相对温差大于80%
|  |  | III | 10 | 柱头热点温度大丁80℃或者相对温差大于95% | 3
|  | 红外测温 | IV | 10 | 呈现以套管整体发热或局部发热故障 | 3
（套管本体）
|  | 局部放电 | IV | 10 | 发现异常煎电信号或民型放电图谱 | 3

## Sheet3
序号 | 评价状态量 |  | 劣化程度 | 基本扣分 | 判断依据 | 影响因子 | 扣分值（基本扣分×影响因于） | 备注
| 分类 | 状态量名称
1 | 运行 | 短路电流、短路次数 | I | 2 | 短路冲击电流在允件短路电流的50%～70%.次数累计达到6次及以上 | 2 |  | 技本表要求安排绕组损坏相关测试时，本现不扣分，测试结果
|  |  | II | 4 | 短路冲击电流在允许短路电流的70%～90%. 接次扣分 |  |  | 按相关项目（色谱、频率响应、 短路阻抗、绕组电容量等）标准扣分
|  |  | IV | 10 | 短路冲击电流达到允许短路电流90%以上，按次扣分
2 |  | 短路冲击累计 | I | 2 | 短路冲击电流达到允许短路电流90%以上，按次扣分 | 2 |  | 短路冲击的持续时间每超过 0.5s，应增加一 次统计次数
3 |  | 变压器过负荷 | I | 2 | 达到知期急救负载运行规定或长期急救负载运行规定 | 2
4 |  | 过励磁 | I | 2 | 达到变压器过励磁限值 | 2 |  | 具体限值根据变压器过励磁特性确定
5 |  | 储油柜密封元件（胶囊、隔膜、 金属膨胀器〕 | II | 4 | 金属膨胀器有卡滞、隔膜式储油柜密封面有渗油迹 | 4
|  |  | IV | 10 | 金属膨胀器破裂、 胶囊、隔膜破损
6 |  | 本体俯油柜油位 | II | 4 | 油位异常，过高或过低 | 2
7 |  | 渗油 | I | 2 | 有轻微渗油，未形成油滴， 部位位于非负压区 | 2
8 |  | 漏油 | II | 4 | 有轻敞渗漏（但渗漏部位位于非负压区）不快于每滴 5s （每分钟12 滴〉 | 4
|  |  | IV | 10 | 渗漏位于负压区或油滴速度快于每滴 5s （每分钟12 滴〕形成油流
9 |  | 噪声及振动 | I | 2 | 噪声、振动异常，绝缘油中溶解气体分析正常 | 4
|  |  | II | 4 | 噪声、 振动异常，绝缘油中溶解气体分析异常
10 |  | 表面锈蚀 | I | 2 | 表面漆层破损和轻微锈蚀 | 1
|  |  | III | 8 | 表而锈蚀严重
11 |  | 呼吸器 | II | 4 | 吸湿器油封异常， 或呼股器呼吸不畅通， 或桂胶潮解变色部分超过总量的 2/3 或砖胶自 l.r前F 变色 | 2
| 运行 |  | IV | 10 | 呼吸器无呼吸
12 |  | 运行油温 | III | 8 | 顶层油温异常 | 3
13 |  | 压力释放阀 | IV | 10 | 动作（周围有油迹） | 4
14 |  | 气体继电器 | II | 4 | （轻瓦斯）发信， 但油中人家气体分析无异常 | 4 |  | 在排除二次原因后， 应进行油汕中溶解气体分析， 或检查渗漏（尤其负压区）
|  |  | IV | 10 | 轻瓦斯发信， 且色谱异常或重瓦斯动作
15 |  | 绕组直流电阻 | IV | 10 | (1）各相绕组相互间的差别大于三相平均值的2%无中性点引出线的绕组，线间偏差大于三相平均值的1% 。 | 3 |  | 关注色谱变化、短路情况、 分接开关以及套管连接，操作分接开关，测量不同分接电阻值，区分是否为分接连线问题
（2）同相初值差超过土2%
16 |  | 绕组介质损耗因数 | I | 2 | 介质损耗因数未超标准限值：但有显著性差异，参照DL/T 393—2010 | 3 |  | 异常时关注变压器本体及各部件渗漏、 绝缘油试验情况
|  |  | III | 8 | 介质损耗因数超标、电容量无明显变化
17 |  | 电容量 | II～IV | 4～10 | 绕组电容量变化大于 3%，但小子 5% | 4
18 |  |  | IV | 10 | 绕组电容变化大于5%
19 |  |  | I | 2 | 铁芯多点接地，但运行中通过采取限流措施，铁芯接地电液一般不大于0.1A | 2 |  | 关注油中溶解气体分析
|  | 铁芯接地电流 | I～IV | 2～10 | 铁芯接地电流介于0.1A～0.3A
|  |  | IV | 10 | 铁芯接地电流超过0.3A
20 |  | 绕组频率响应测试 | IV | 10 | 绕组频响测试反映绕组有变形 | 3 |  | 绕组频谱、短路阻抗异常时，应结合油中溶解气体分析、绕组电容量以及变压器短路情况综合考虑
21 |  | 短路阻抗 | I | 2 | 短路阻抗与原始值的有差异，但偏差小于2% | 3
| 检修试验 |  | I～IV | 2～10 | 电路阻抗与原始值的差异介于2%～3%
|  |  | IV | 10 | 短路阳抗与原始值的差异之大3%
22 | 检修试验 | 泄漏电流 | II～IV | 4～10 | 历次相比变化介于30%～50% |  | 1 |  | 异常时应同时关注含气量、微水含量、变压器密封情况
|  |  | IV | 10 | 历次相比变化大于50%
23 |  | 绕组绝缘电阻吸收比化成 | IV | 10 | 绝缘电阻不满足规程要求 |  | 2
24 |  | 短路阻抗与自己和流的差异大于3% | II | 4 | 110KV～220KV变压器 | tano≥4% | 3
[5 empty] | 330KV及上变压器 | tano≥2%
25 |  | 油击穿电压 | II | 4 | 110(66)kV～220kV变压器 | ≤35KV | 3
[5 empty] | 330kV及以上变压器 | ≤50KV
26 |  | 水分 | II | 4 | 110 (66）kV变压器 | ≥35mg/L | 3 |  | 注意取样温度
[5 empty] | 220KV变压器 | ≥25mg/L
[5 empty] | 330KV及以上变压器 | ≥15mg/L
27 | 检修试验 | 油中含气量 |  | II | 4 | 500kV变压器油中含气量（体积分数）大才3% | 2 |  | 超过时，注意检查变压器密封情况
28 |  | 绝缘纸聚合度 |  | IV | 10 | 绝缘纸聚合度不大于250 | 3
29 |  | 糠醛含量 |  | IV | 10 | 糠醛含量异常 | 3 |  | 参见DL/T984，如进行绝缘纸合度测试，本项不扣分
30 |  | 红外测温 |  | II | 4 | 油箱红外测温异常 | 3
31 |  | 油中溶解气体分析 | 总烃 | II～IV | 4～10 | 总烃含量大于150µL/L，但相对产气速率小于10%／月 | 3
|  |  |  | IV | 10 | 总烃含量大于150µL/L， 且相对产气速率大于10%／月
|  |  | C2H2 | II | 8 | 乙炔含量大于注意值(330kV及以上1µL/L;其他电压等级5µL/L），无明显增长趋势 | 3 | Max
|  |  |  | IV | 10 | 乙炔含量大于注意值，有增长趋势或伴有co明 显增加 |  | （总烃C2H2,H2,CO） | 色谱按评价标准最高扣分仅扣分一次
|  |  | H2 | II | 4 | H2含量大于150µL/L | 2
|  |  | CO、CO2 | II | 4 | CO含量有明显增长 | 2
32 |  | 变压器中性点 |  | I～III | 2～8 | 中性点直流电流介于1A～3A | 3
|  | 直流电流测试 |  | III | 8 | 中性点直流电流大于3A
33 |  | 局部放电 |  | IV | 10 | 发现异常放电信号或典型放电图谱 | 4 |  | 采用超声波法、 高频法等带电检测方法
34 |  | 己发布的家族缺陷；或者同厂、 同型、 同期设备的 |  | II | 4 | 一般缺陷未整改
故障信息
| 其他 |  |  | IV | 10 | 重大缺陷未整改 | 3
35 |  | 抗短路能力校核结果 |  | III | 8 | 校核结果不满足当前电网最大短路电流要求且未整改 | 2
36 |  | 低压母线绝缘化 |  | III | 8 | 变压器35kV及以下低压母线未实施绝绿化 | 2
37 |  | 储油柜密封元件（胶囊、 隔膜、 金属膨胀器〉 |  | III | 8 | 储油柜密封件为胶囊和隔膜，且运行超过15年 | 2
绕组材质及工艺