## Sheet1
实体 | 关系 | 实体属性
并联电抗器 | 解释说明 | 接到电力系统中的相与地之间、相与中性点之间或相间的用以补偿电容电流的电抗器。
限流电抗器 | 解释说明 | 串联在电力系统中用以限制系统故障电流的电抗器。
中性点接地电抗器 | 解释说明 | 接到电力系统的中性点与地之间，能将系统接地故障时的线对地电流值限制到要求值以内的电抗器。
功率控制电抗器 | 解释说明 | 串联在电力系统中用以控制功率的电抗器。
电动机启动电抗器 | 解释说明 | 与电动机串联连接，用以限制电动机启动涌流值的电抗器。
电弧炉串联电抗器 | 解释说明 | 与电弧炉串联连接，用以提高金属熔融工作效率和减少电力系统电压波动的电抗器。
阻尼电抗器 | 解释说明 | 与并联电容器串联连接，用以限制该电容器合闸涌流，限制近区发生故障或邻近电容器切换时产生的外界涌流或供电容器组消谐，以避免其与电力系统发生谐振的电抗器。
滤波电抗器 | 解释说明 | 与电容器串联或并联连接，用以降低或阻断频率达 10 kHz 的谐被或控制信号（脉动信号）的电抗器
放电电抗器 | 解释说明 | 用于高压电力系统串联电容器组的旁路／放电回路中以限制故障电流的电抗器。
接地变压器（中性点耦合器） | 解释说明 | 接到电力系统中，为系统提供一个直接接地或经阻抗接地的中性点的三相变压器或电抗器。 注：接地变压器也可以向本地辅助负载供电。
消弧线圈 | 解释说明 | 接到电力系统中性点与地之间，用以补偿单相接地故障（谐振一接地系统）时的相对地电容电流的电抗器。
平波电抗器 | 解释说明 | 串联在直流系统中，用以降低交流电流成分和暂态过电流的电抗器。
设备最高电压 | 解释说明 | 按 GB 1094. 3 的规定，决定电抗器绝缘水平值的基准电压。
磁屏蔽 | 解释说明 | 电抗器绕组外部用以控制磁通的铁磁部分。 注：它包括铁轭、无绕组的心柱、铁磁油箱磁分路等。
空心电抗器 | 解释说明 | 绕组内部或外部均不含有用以控制磁通的铁磁材料的电抗器（通常为干式电抗器）。
间隙铁心电抗器 | 解释说明 | 绕组内部有带间隙铁心的电抗器。
磁屏蔽空心电抗器 | 解释说明 | 绕组内部不含任何铁磁材料，但在绕组外部配有用以控制磁通的磁屏蔽的电抗器。
间隙铁心磁屏蔽空心电抗器的空心电抗 | 解释说明 | 在一台含有控制磁通用的铁磁材料的电抗器中，当其所有铁磁部分中的磁通呈完全饱和时，由电抗器微分电感（见C.4）的计算出的电抗值。
磁化特性 | 解释说明 | 电抗器的磁化特性是指电抗器绕组的磁链与电流之间的关系。 注：磁化特性可以是如图la）所示的线性特性、如图lb）所示的非线性特性或如图lc）所示的饱和特性。 图中： x轴：以额定电流为基准值的瞬时电流标幺值。 Y轴：以额定电流下的磁链为基准值的瞬时磁链标幺值。 图 1 电抗器磁化特性类型 图中： X轴：以额定电流为基准值的瞬时电流标幺值。 Y轴：以额定电流下的磁链为基准值的瞬时磁链标幺值。 α1：特性曲线非饱和部分斜角（微分电感）。 α2：特性曲线饱和部分斜角（微分电感）。 k：饱和拐点，两直线a和b的交点。 图2 非线性磁化特性曲线
线性电抗器 | 解释说明 | 当电流或电压在一定范围内，电抗（对于平波电抗器则指电感）是一个常数，且其偏差符合各有关章条规定的电抗器。 注：线性电抗器如果没有铁磁部分，则具有如图la）所示的线性磁化特性；如果配置有铁心或磁屏蔽，则具有图lb)所示的非线性磁化特性。
饱和电抗器 | 解释说明 | 电抗值被专门设计成随运行电压或电流而变化的电抗器。 注：图lc）为具有磁饱和特性的电抗器的示例。
工频 | 解释说明 | 电抗器所安装电力系统中的额定频率。
参考温度 | 解释说明 | 对于液浸式电抗器，参考温度是 75 ℃；对干式电抗器，按绝缘等级规定的参考温度见 GB 1094. lL 注：对于干式电抗器，如果在正常运行时的温升明显低于相应绝缘等级的规定值时，则需要协商降低参考温度。
符号 | 缩写 | [ {"符号":"ƒr","含义":"额定频率（见注）","单位":"Hz"}, {"符号":"ƒrd","含义":"额定放电频率","单位":"Hz"}, {"符号":"ƒrIN","含义":"额定涌流频率","单位":"Hz"}, {"符号":"ƒrt","含义":"额定调谐频率","单位":"Hz"}, {"符号":"Iequ","含义":"工频等效电","单位":"A"}, {"符号":"Id","含义":"额定持续直流电流","单位":"A"}, {"符号":"Ih","含义":"h次谐波下的谐波电流","单位":"A"}, {"符号":"INr","含义":"额定持续中性点电流","单位":"A"}, {"符号":"INSTr","含义":"额定短时中性点电流","单位":"A"}, {"符号":"IMscr","含义":"额定机械短路电流（动稳定电流）","单位":"A"}, {"符号":"Ir","含义":"额定电流（见注）","单位":"A"}, {"符号":"Ird","含义":"额定放电电流","单位":"A"}, {"符号":"IrIN","含义":"额定涌入电流","单位":"A"}, {"符号":"Iscr","含义":"额定热短路电流（热稳定电流）（见注）","单位":"A"}, {"符号":"IT","含义":"等效直流试验电流","单位":"A"}, {"符号":"Itest","含义":"试验电流","单位":"A"}, {"符号":"IsTr","含义":"额定短时电流","单位":"A"}, {"符号":"k","含义":"耦合系数（见注）","单位":""}, {"符号":"Linc","含义":"增量电感","单位":"H"}, {"符号":"Lr、Lscr","含义":"额定电感（见注）","单位":"H"}, {"符号":"Qf","含义":"品质因数","单位":""}, {"符号":"R","含义":"直流电阻","单位":"Ω"}, {"符号":"TNSTr","含义":"额定短时中性点电流持续时间","单位":"s"}, {"符号":"Tt","含义":"额定电流持续时间","单位":"s"}, {"符号":"Tscr","含义":"额定热短路电流持续时间","单位":"s"}, {"符号":"TsTt","含义":"额定短时电流持续时间","单位":"s"}, {"符号":"Uac","含义":"交流耐受电压","单位":"V"}, {"符号":"Ud","含义":"额定直流电压","单位":"V"}, {"符号":"Udc","含义":"直流耐受电压","单位":"V"}, {"符号":"Udmax","含义":"最高持续直流电压","单位":"V"}, {"符号":"Um","含义":"设备最高电压（见 GB 1094. 3 -2003 中的 3. 1)","单位":"V"}, {"符号":"Umex","含义":"最高运行电压、最高持续电压（见注）","单位":"V"}, {"符号":"Upr","含义":"极性反转试验电压","单位":"V"}, {"符号":"Ur","含义":"额定电压（见注）","单位":"V"}, {"符号":"Utest","含义":"试验电压","单位":"V"}, {"符号":"Xo","含义":"零序电抗","单位":"Ω"}, {"符号":"Xm","含义":"互电抗","单位":"Ω"}, {"符号":"Xr、Xscr","含义":"额定电抗（见注）","单位":"Ω"}, {"符号":"Zo","含义":"零序阻抗","单位":"Ω"}, {"符号":"Zt","含义":"额定连续阻抗","单位":"Ω"}, {"符号":"Zrl","含义":"额定单相连续阻抗","单位":"Ω"}, {"符号":"Zr3","含义":"额定三相连续阻抗","单位":"Ω"}, {"符号":"Zscr","含义":"额定短路阻抗","单位":"Ω"}, {"符号":"Zscrl","含义":"额定单相短路阻抗","单位":"Ω"}, {"符号":"Zscr3","含义":"额定三相短路阻抗","单位":"Ω"}, {"符号":"ZsTr","含义":"额定短时阻抗","单位":"Ω"}, {"符号":"ZsTrl","含义":"额定单相短时阻抗","单位":"Ω"}, {"符号":"ZsTr3","含义":"额定三相短时阻抗","单位":"Ω"}, {"符号":"注：这些额定值定义，在涉及具体类型电抗器的有关章条中给出。","含义":"","单位":""}, ]
电抗器 | 正常使用条件 | 电抗器的正常使用条件和特殊使用条件分别与GB1094. 1和GB1094. 11的规定相同。 GB 1094. 1和GB1094.11规定的正常使用条件中未包括的使用条件，用户应在询价时提出。 注：这些条件举例如下： ——最高或最低环境温度超过 GB 1094. 1 规定限值； ——海拔超过 GB 1094. 1 规定限值； ——考虑电抗器外绝缘或电抗器自身对环境污秽等级（见 GB/T 4109 和 JB/T 5895）的环境因素。 例如： 有害的烟雾和蒸气； 过量的或研磨的粉尘； 工业污染； 盐雾； 湿热性气候。 这些与干式电抗器特别有关。 制造方应阐述其满足这些污染要求所采取的措施（特殊的涂层、防护罩等）以及对这些措施的维护要求等。
电抗器 | 地震条件 | 在地震条件下运行的电抗器，经供需双方协商，应按 GB/T 4797. 7的规定，用计算的方法验证其抗 震能力。
电抗器 | 设计、试验、偏差和应用 | 电抗器试验的实施，一般遵从 GB 1094 对变压器所作出的相应的规定，但在本部分列出了适用于某些电抗器的特殊因素，它们可能会使试验水平受到限制。 任何对试验水平的限制应该由制造方在投标时向用户说明。 无论其实际试验水平是否能达到规定的水平，电抗器都应设计成能承受 GB 1094 系列标准中所规定的试验水平。 当实际试验水平低于 GB 1094 给出的水平时，制造方应向用户证明：通过计算或参考类似的已被验证的设计，电抗器的绝缘、间隙距离及其他有关因素均应能完全满足 GB 1094 规定的试 验水平。 在某些条件下，为了满足全试验水平的要求，可以使用一个带试验铁心的试验绕组进行试验。 试验时，电抗器的安装状态应与其运行时相同，凡对试验结果有影响的因素均应予以关注。 试验按 GB 1094.1-1996 中 10. 1 进行，但是，干式电抗器试验可以在任何环境温度下进行。 只要类似产品已进行了型式试验或特殊试验，用户可以要求用计算和（或）用与额定值相类似产品 对比的方法来代替电抗器的这些试验。 用模拟式瓦特表测量损耗时，由于电抗器的功率因数通常很低，可能会带来相当大的误差。 用磁通补偿式电流互感器、电容式电压互感器和数字式瓦特表测量损耗可以得到所需要的准确度。 使用合适 的电桥法也可得到所要求的准确度。 更多内容见 GB/T 13499 -2002 的第 10 章。 如用户有要求时，应 就所推荐方法的准确度提出满意的文件。 干式电抗器通常不是置于封闭的钢箱或钢外壳内，故电抗器总装配体各个部分均应看成是带电体。 因此，当电抗器在运行时应考虑如何避免人身与电抗器发生偶然的接触。 如用户特别要求，须将电抗器 安置在高架位置时，应在投标时阐明。 像设置栅栏等一类的安全防护装置是十分必要的，且应看成是变 电站设计的一部分。 当用户规定了磁场强度的限值时，制造方应提供一张电抗器周围区域的磁场强度分布图。 干式空心电抗器附近处的磁场强度，可能高到足以使位于该处的金属体发热和受到一定的作用力。 如果需要，制造方应提供一个适当的磁间距的指导原则。 在最高环境温度下，干式电抗器绕组端子的温度不应超过表1规定的限值。 表1 干式电抗器绕组端子的温度限值 [ {"端子板材质种类":"铜、铜合金、铝和铝合金制作的裸露端子","温度":90℃}, {"端子板材质种类":"铜、铜合金、铝和铝合金制作的镀锡端子","温度":105℃}, {"端子板材质种类":"铜、铜合金、铝和铝合金制作的镀银或镀镰端子","温度":115℃} ] 更多的信息详见IEC/TR 60943。 各额定值和规定值的偏差见有关章条规定。 对其他需要保证的参数，如果合适，应参考 GB 1094. L 注：其他偏差可在询价或订货时规定。
并联电抗器 | 概述 | 本章阐述了对接到电力系统中的相与地之间、相与中性点之间或相间的用以补偿电容电流的电抗 器的要求。 在额定电压下吸收的无功功率可以是固定的，或者可以通过辅助的方法进行调整： ——以电力电子装置实施相位控制（例如：静止无功补偿）； 一一铁心直流励磁； 一一有载或无励磁分接开关进行绕组分接调节。 注：特殊应用的内容参见附录D。
电抗器 | 设计 | 按设计和安装不同，电抗器分为： 一一单相或三相； 一一干式或液浸式； 一一空心或间隙铁心式； 一一带或不带磁屏蔽； 一一户内或户外式； ——电抗固定或可调式； ——线性或饱和式。 用户有必要知道电抗器的磁化特性，如果要求，制造方应提供。 磁化特性可以通过测量或通过计算得到。 详情参见附录C。
额定电压 | 解释说明 | 额定频率下，在三相电抗器的一个绕组的线端之间或在单相电抗器的一个绕组的端子之间施加的 电压。 注：用单相电抗器联结成三相星形电抗器组时，单相电抗器的额定电压用分数表示，其分子表示线对线电压，分母为sqrt（3）。例如： Ur=525/sqrt（3）kV
最高运行电压 | 解释说明 | 在额定频率下，电抗器能够长期工作的最高电压。 注： Umax不同于Um （见3. 2. 1），但在特殊情况下，可能会相同。
额定容量 | 解释说明 | 在额定电压和额定频率下，并联电抗器的无功功率。 见7. 4. 3中的注。 如果电抗器的电抗可调，除非另有规定，额定容量指最大无功功率。 注：如果电抗器有分接，额定容量指臣数最少的分接位置。
额定电流 | 解释说明 | 由额定容量和额定电压推导出的电抗器线电流。 注：用单相电抗器联结成三相三角形电抗器组时，单相电抗器的额定电流用分数表示，其分子相应于线电流，分母为sqrt（3）。例如： Ir=500/sqrt（3） A 对用于静止无功补偿、具有电流相位控制的电抗器，如无另行规定，额定电流指满负载电流，该电流 是正弦波。
额定电抗（额定电感） | 解释说明 | 用欧姆／相表示的额定电压和频率下的电抗。 它是由额定容量和额定电压导出的。 对电流相位控 制的电抗器，应标出额定电感（Lt =Xt/(2πft））。
三相星形联结电抗器的零序电抗 | 解释说明 | 为额定频率下的每相电抗值，等于三相星形联结绕组各线端并在一起时，线端与中性点之间测得的电抗乘以3所得的值。 比率X。/Xt 取决于电抗器的设计，详情参见附录E。
三相电抗器的互电抗 | 解释说明 | 用欧姆／相表示的额定频率下，开路相的感应电压与励磁相中的电流的比值。 互电抗通常用额定电抗的标么值表示。
国流水平 | 解释说明 | 电抗器励磁时最大峰值电流与sqrt（2）倍额定电流的比值。
电抗器 | 额定值 | 如无另行规定，并联电抗器的额定值按连续工作条件确定。 如无另行规定，对用于静态无功补偿、具有电流相位控制的电抗器，其规定值应是折算到正弦波形的满载电流下的值。
电抗器 | 额定电压 | 额定频率下的额定电压Ur 由用户提供。 除非7.8中另有规定，额定电压是设计、制造保证值和试验的基础。 额定电压一般就是系统的运行电压。
电抗器 | 最高运行电压 | 最高运行电压Umax由用户提供。 它不能低于电抗器运行时的最高持续运行电压。 它可能等于额 定电压Ur 。
电抗器 | 额定容量 | 额定容量由用户提供。 注：当三个单相电抗器联结成三相电抗器组时，额定容量通常指单相电抗器的容量。 如果指的是三相容量，则需明确说明。
电抗器 | 零序电抗 | 如对比值Xo/Xt 有任何特殊要求，用户在询价时应说明，并且订货时应由供需双方同意。 注：零序电抗的详细设计依据参见附录E。
电抗器 | 互电抗 | 三相电抗器的互电抗 如果对系统很重要，互电抗Xm 的最大值可以由用户规定。 注 1：下列互电抗可以忽略： ——三台单独的单相液浸式电抗器组成的电抗器组； ——三台水平布置的单相空心（干式）电抗器组成的电抗器组； 一－具有供零序磁通流通的磁屏蔽的三相电抗器。 注 2：互电抗的详细设计依据参见附录 E.
电抗器 | 涌流水平 | 如无另行规定，最大峰值涌流计算以额定电压Ur 、额定频率以及最严酷的开关合闸角度为基础。 用户要求时，制造方应提供合闸涌流水平。 注：关于涌流的进一步信息参见C. 6。
电抗器 | 线性度 | 如无另行规定，电抗器在Umax范围内应该是线性的，偏差应符合7.9. 3的规定。 此外，也可规定在Ur或Umax时的最大谐波电流与基波的百分比。
电抗器 | 温升 | 在最高运行电压下的温升限值应符合GB 1094. 2和GB 1094. 11的要求。
电抗器 | 绝缘水平 | 绝缘水平要求见GB 1094.3
电抗器 | 铭牌 | 每台电抗器均应提供由不受气候影响的材料制成的铭牌，并安装在明显可见的位置。 铭牌上应标出下述各项，所示项目应该用耐久的方法刻出（如用蚀刻、雕刻或打印法）。 ——电抗器型号； ——户内或户外用； ——本部分代号； ——制造方名称； ——出厂序号； ——制造年月； ——绝缘水平； ——相数； ——额定容量（如果有分接，应标出每个分接的容量）； ——额定频率； 一一额定电压； 一一额定电流； ——最高运行电压； 一一绕组联结（适用时）； 一一额定电压及频率下的电抗或额定电压下的电感的实测值； ——冷却方式； ——绝缘耐热等级（仅适用于干式电抗器）； ——顶层油温升和绕组平均温升（仅适用于液浸式电抗器）； ——总质量； 一一一运输质量（液浸式电抗器）； 一一器身质量（液浸式电抗器）； 一一绝缘液体质量（适用时）； ——非矿物油时绝缘液体的种类（适用时）； ——分接和互感器的接线图（适用时）； ——分接开关类型（如有载、无励磁，适用时）； ——零序电抗的实测值（要求时适用）； ——互电抗的实测值（要求时适用）。
电抗器 | 试验 | 例行试验、型式试验和特殊试验的一般要求见GB1094.1。
电抗器 | 例行试验 | 应进行下列例行试验： 一－一绕组电阻测量（GB1094. 1); 一一电抗测量（7. 8. 5) ; ——环境温度下的损耗测量（7. 8. 6) ; 一一绝缘试验（7.8. 10); ——间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器绕组对地的绝缘电阻测量（作为参考值，用于与以后的现场测量值进行比较，此处不给出限值） ——液浸式电抗器电容及介质损耗因数（tano）的测量（作为参考值，用于与以后的现场测量值进行比较，此处不给出限值）
电抗器 | 型式试验 | 应进行下列型式试验： 一一温升试验（7.8. 14); ——间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器振动测量（7.8. 13); ——声级测定（7.8. 12); ——绝缘试验（7.8. 10); －一风扇和油泵所消耗功率的测量（如果有）。
电抗器 | 特殊试验 | 当用户特殊要求时，应进行下列特殊试验： ——三相电抗器零序电抗测量（7.8.8); ——三相电抗器互电抗测量（7.8.9); 一－谐波电流测量（7.8.7); ——间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器接近参考温度下的损耗测量（7.8.6); ——间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器的线性度测定（7.8.5.3); ——间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器磁化特性测量（7.8. 11); ——绝缘试验（7.8.10); ——接近运行温度下的声级测定(7.8.12）。
电抗器 | 电抗线性度 | 电抗测量及电抗线性度的测定
电抗器 | 方法 | a) 电抗测量在额定频率、施加近似正弦波电压下进行； b) 电抗由施加的电压和实测电流（方均根值）得到，并假定阻抗中的电阻成分可以忽略； c) 三相电抗器的电抗应在对称三相电压施加在电抗器线端上时测量。 电抗值为： 线间所施加电压/实测线电流平均值×sqrt（3） 注1：应考虑到试验时流过并联电抗器的零序电流会影响试验结果。 注2：对有零序磁通磁屏蔽的三相电抗器，经供需双方协商，电抗测量可以采取单相励磁的方法。 在这种情况下，需要对低压下单相和三相测量值进行比较，并给出双方协商的、适当的校正系数。
电抗器 | 电抗测量 | 额定电压下电抗测量（例行试验） 除空心电抗器外，电抗测量应按照7.8. 5. 1规定在额定电压和额定频率下进行。 对于空心电抗器，测量可在额定频率、电压不高于额定电压的任何电压下进行。 在某些情况下，如电抗器具有超大额定容量和超高电压时，在额定电压下测量可能是很困难的。 对线性的间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器来说，试验电压可以是试验室可得到的最高电压，但至少为 0.9Ur。此时，电抗器应呈现7.8. 5. 3所规定的线性。 如果制造方不能在 Ur下测量，则需要在投标说明能够达到的试验水平。
电抗器 | 结性度测定 | 间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器的结性度测定（特殊试验） 电抗测量应按照7.8. 5. 1规定的方法，在不超过 o. 7Ur、o. 9Ur、Ur和 Umax或其他不高于最高运行电压，或在供需双方商定的略高于这些电压的电压下测量。 如果试验设备不能满足对试验电压的要求，或希望确定高于 Umax时的线性度，这时试验就要在降低频率下进行（相应的电压也降低）。 电抗器的线性度也可通过按7. 8. 11所进行的磁化特性的测量及电抗计算来表示。 注：进一步信息也可参见附录C。
电抗器 | 损耗测量（例行试验、特殊试验） | 损耗指的是在额定频率和参考温度下以额定电流运行时的损耗。 损耗测量值应校正到额定电流和参考温度下。 需要时，应对所采用方法的测量准确度提供说明文件。 三相电抗器损耗测量应在三相励磁下进行。 注1：对低损耗三相电抗器来说，单个相的损耗测量值可能不相等或某一相为负值。 总损耗为三相损耗值的算 术和。 注2：对有零序磁通磁屏蔽的三相电抗器，如果供需双方有特殊协议，损耗测量可以在单相励磁下进行。 在此情况下，必须对低压下单相和三相测量值进行比较，并就合适的校正系数达成共识。
空心电抗器 | 额定频率 | 空心电抗器可在额定频率下且高于额定电压的任何电压下测量。 测量的损耗乘以额定电流与实测电流（降低电压下的）之比的平方就是额定电流下的损耗。 电抗器周围的金属件对损耗测量有很大影响。 所以，试验时，制造方提供的属于支撑结构的金属件应装好，尽量避免有其他金属件。 总损耗包括电阻损耗和附加损耗。 电阻损耗部分等于 I2tR,R 是测得的直流电阻，It 是额定电流。 附加损耗部分是总损耗与电阻损耗 I2tR 之差。 损耗测量可在任何方便的环境温度下进行，然后按照GB 1094. 1校正到参考温度。
电抗器 | 额定电压和额定频率 | 对于间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器，损耗应在额定电压和额定频率下测量。 电压用平均值电压表测量（读数为方均根值）。 如果在额定电压下，测得的电流不是额定电流，则测得的损耗应通过乘以额定电流与实测电流之比的平方来校正到额定电流下。 在某些情况下，如超大额定容量和超高电压，试验条件很难满足。 这时，额定电流下的损耗就等于测量的损耗乘以额定电流与实测电流（降低电压下的）之比的平方。 试验电压应不低于 0. 9Ur。 总损耗包括电阻损耗、铁损和附加损耗。 电阻损耗部分等于 I2tR,R 是测得的直流电阻，It是额定电流。 铁损和附加损耗从测量上无法分开，铁损和附加损耗之和是总损耗与电阻损耗 I2tR 之差。 损耗测量可以做为例行试验在工厂环境温度下进行，然后校正到参考温度。 电阻损耗按照 GB 1094. 1校正到参考温度。 通常不方便将铁损和附加损耗校正到参考温度。 因此，通常假定铁损和附加损耗与温度无关。 这样假定通常会使参考温度下的损耗略高于实际损耗。 当损耗测量作为特殊试验时，要求测量温度接近参考温度，损耗测量可以与温升试验同时进行。 但还应在环境温度下做同一试品的损耗的例行试验，以使得到总损耗的温度系数（假定线性变化）。 相同设计的电抗器的损耗值可以利用从这个试品上得到的温度系数校正到参考温度。 注：附录F给出了损耗的温度校正的例子。
电抗器 | 谐液电流测量 | 间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器的谐液电流测量（特殊试验） 所有三相中的谐波电流是在额定电压或按要求的最高运行电压下，用谐波分析仪测量。 各次谐波的幅值用基波的百分数表示。如果试验电压达不到要求，额定电压或要求的最高运行电压下的谐波电流可以从测得的磁化特性或通过计算得到。磁化特性的详情，参见附录 C。 同时还应测量施加电压的谐波。 注1：除非用户特殊要求，线性并联电抗器可以不作此试验。 注2：只有当施加电压的畸变率（见C. 5）小于2%时，测量才有效。
电抗器 | 电抗测量 | 三相电抗器零序电抗测量（特殊试验） 见 GB 1094. 1。 本测量应在使中性点电流不超过额定相电流的电压下进行。应限制中性点电流和施加的时间，以免金属结构件过热。
三相电抗器 | 电抗测量 | 如无另行规定，间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器的测量应按图3在额定电压下进行。其他电抗器测量可在任何方便的试验电压下进行。 应限制中性点的电流和施加电流的时间，以免金属结构件过热。 图中： V1、V2、V，，电压表读数； A1：电流表读数； 互电抗Xm ：分别为V2/A1或V,/A1。 图3 三中目电抗器或三台单相电抗器三中目组的互电抗测量
并联电抗器 | 绝缘试验 | 并联电抗器的绝缘试验一般按 GB 1094. 3 、 GB/T 1094. 4 和 GB 1094. 11 中变压器的相关规定进行。
电抗器 | 外施耐压试时试验 | 对于间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器，作为例行试验。参见 GB 1094. 3-2003 的第 11 章。 对于干式空心电抗器作为特殊试验。该类型电抗器通常采用标准支柱式绝缘子或母线支柱绝缘子做为电抗器的支撑和绕组间及对地绝缘以及两个或多个绕组叠装起来时的相间绝缘，所以，试验是对支柱绝缘子的试验，只有特殊要求时才进行。 注：如制造方在技标时未特别标明，则认为支柱绝缘子的设计按IEC 60273的规定，试验按IEC 60168的规定。
电抗器 | 感应耐压试验 | 供需双方在订货时应就GB 1094. 3规定的试验电压U1和U2及相关试验方法达成一致。 电抗器的感应耐压试验在高电压下需要大的无功功率，必须提供合适的高压且额定容量足够的电源。 此外，按照GB1094. 3所要求的试验水平，对大型电抗器做感应耐压试验也许是不可能的。 制造方应在投标时说明可达到的极限试验水平。 此时，如果供需双方同意，电抗器的感应耐压试验可以在较低的试验水平上进行，对Um ＜l70 kV的电抗器，用额外的雷电冲击试验考核绝缘耐受能力，对Um≥170 kV的电抗器，用额外的雷电冲击及操作冲击试验考核绝缘耐受能力。 对三相无零序磁通磁屏蔽空心电抗器所做的单相试验，还应做进一步特别的考虑。 Um≤72.5kv的全绝缘电抗器应按照GB1094. 3-2003中12.2. 1(短时感应耐压试验）进行试验。 72.5 kV≤Um≤170 kV的全绝缘电抗器应按照GB 1094. 3 2003中12.2.2（短时感应耐压试验）进行试验。 单相电抗器的试验电压U1应等于两倍的绕组额定电压。 如果对容量和电压U1的要求超过了试验站的能力，制造方应在投标时说明。 这样试验电压U1 可以降低或忽略，所需延长的试验时间由供需双方商定。 72. 5 kv＜Um≤170 kV的分级绝缘电抗器应按照GB 1094. 3 -2003中12.3a）和 12.3b）（短时感 应耐压试验）进行试验。 按照12.3a）进行相对地试验时，用于各种类型电抗器的励磁回路见图4 。这时，中性点的电压是l/3Utest。如果是特殊设计的有零序磁通磁屏蔽的电抗器，也可采用图6的试验回路。 这时，中性点没有电压。 如果供需双方同意，按照GB 1094. 3一2003中12.3b）的三相试验可以用图5 的三个单相试验代替。此时，试验电压U1等于2Ut/sqrt（3）。 注1：试验中的相间电压比三相试验中的电压低，该相间电压为三相试验时的1.5/sqrt（3）倍。 对单相电抗器，只进行GB 1094. 3-2003中12.3a）的试验。 试验时中性点通常接地，可通过将中性点接到一台辅助增压变压器上来提高中性点电压，以使绕组上的试验电压不超过2倍的绕组额定电 压。 此时，中性点应进行相应的绝缘。 如果这些试验对容量和电压的要求超过了试验站的能力，制造方应在投标时说明。 在此情况下，只有进行GB1094. 3-2003中12.3b）扮的试验时，U1可降低或忽略，所需延长的试验时间由供需双方商定。 Um＞170kv的分级绝缘电抗器应按照GB 1094. 3 2003中12. 4（长时感应电压试验）进行试验。三相电抗器可以进行三相试验或二个单相试验，试验回路见图5。如果这些试验对容量和电压的要求超过了试验站的能力，经供需双方商定，短时感应耐压试验电压U1可以降低或忽略，并延长试验时间。 如果这些试验对容量和电压的要求超过了试验站的能力，对有零序磁通磁屏蔽的电抗器，经供需双方商定，可按图6进行单相试验。 注2：图6的回路与GB 1094. 3- 2003中12.4的图3并不一致。 图6 回路中，绕组两端的感应电压等于按12.4试验时的感应电压，但不同相的绕组间的电压只有按12.4试验中 感应电压的2/3，略低于Um。 干式电抗器做为单相产品进行试验。经供需双方同意，感应耐压试验可以用额外的雷电冲击试验代替。如无另行规定，Um≤40.5kv的产品可用附录G中的匝间过电压试验代替。
电抗器 | 雷电冲击试验 | 对于液浸式电抗器，雷电冲击（包括截波）试验作为例行试验。按GB 1094. 3 -2003 的第 13 章、第 14 章和 GB/T 1094. 4 -2005 的第 7 章进行。 对于干式电抗器，雷电冲击试验按GB 1094. 3一2003的第13章和GB/T1094.4—2005的第7章进行。如无另行规定，Um40.5 kV 的产品也可用附录 G 中的臣间过电压试验代替。
电抗器 | 干式电抗器雷电冲击湿试验 | 如有规定，雷电冲击湿试验应按7.8. 10.4 进行，喷水按GB/T 16927. 1 1997 的第 9 章进行。
电抗器 | 操作冲击试验 | 见 GB 1094. 3-2003 的第 15 章和 GB/T 1094. 4-2005中8.3. 注：通常情况下，试验时难以获得满足要求的波形。当制造方预计难以获得要求的波形时，供需双方应尽早进行协商。 对三相电抗器来说，操作冲击试验时相间的压差将小于 1. 5 倍试验电压。电抗器设计应满足能承受 1.5 倍相间试验电压。
电抗器 | 暗化特性测量 | 当电抗器的磁化特性为非线性（图 lb））或饱和（图 lc））时，可以规定对磁化特性进行测量。 由于电抗器绕组的磁链不能直接测量，因而，测量磕化特性应采用间接方法。测量方法包括额定频率下电压和电流的瞬时值测量、降低频率下电压和电流的瞬时值测量或直流放电试验方法（参见附录C），也可采用具有同等准确度的其他测量方法。 注：如果电抗器没有零序磁通的磁屏蔽（通常为三柱电抗器），则应考虑单相测量的磁路可能不能代表三相运行条件。
电抗器 | 声级测定 | 测量应在额定电压和额定频率下进行。 试验一般应按照GB/1094.10进行。在某些情况下，如果试验用升压变压器的放置靠近被试电抗器。则电抗器的噪声可能会受到升压变压器的影响。 可采用声强测量法以去掉任何干扰声源。 测量可在油、绕组或铁心处在任何温度下进行，但环境温度不应低于5℃。 如果该试验被做为特殊试验进行，则试验应在油、绕组和铁心尽可能接近运行温度下进行，最好与温升试验同时进行。 注1：电抗器的噪声水平可能受温度影响。 如果电抗器的运行温度变化大，可规定在两个或多个温度条件下进行声级测定。 对干式电抗器进行测量时，应保证对绕组有足够的安全距离。 GB/T 1094. 10一2003的第8章所述的规定轮廓线应距绕组表面2m，规定轮廓线应位于绕组高度一半的水平面上。 注2：对于大容量电抗器，如果试验无法在工厂进行，则在订货时经供需双方同意，试验可在现场进行。
电抗器 | 振动测量 | 间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器的设计和结构应避免振动产生的有害应力影响。 为保证性能，在控制振动方面主要考虑的区域如下： a) 液浸式电抗器 一一一器身的振动； 一一油箱振动，应力会影响到板、撑条和焊缝； ——仪表、附件和冷却设备的振动。 b) 干式电抗器（空心电抗器除外） 一一夹件的振动； 一一仪表、附件和风机（如果有）的振动。
电抗器 | 试验条件 | 被试电抗器应按照运行条件完全装配好，包括冷却设备、仪表、附件都应安装并连接好。 注：如果电抗器装有箱壁式隔音罩，经供需双方同意，试验可在没有隔音罩时进行。 电抗器应安装在为底座提供合适支撑的平台上，以消除油箱的非正常应力。 电抗器应在额定频率及最高运行电压下励磁。 三相电抗器需三相励磁。 当试验容量不能满足最高运行电压和（或）三相励磁要求时，制造方需向用户证明，在降低电压条件下做的试验，其结果的准确度与规定条件下等同。 试验首选在运行温度下进行，但也可在环境温度下进行。
电抗器 | 测量方法 | 电抗器的振动由传感器、光学探头或类似的测量装置测量。 位移的峰－峰值由直接测量得到，或由测得的加速度或速度计算得到。 两倍额定频率下的测量准确度应不超过10µm。 对液浸式电抗器，测量应在油箱四壁上进行，测量点数应足够，以保证测得振动的最大值。对干式电抗器，测量应在上夹件进行，测量点数应足够，以保证测得振动的最大值。 装自己在油箱、夹件上的设备的振动也要测量或观察。
电抗器 | 最大振动水平 | 对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于200µm（峰－峰值）。 对于干式电抗器，夹件的最大振幅不应于100µm（峰-峰值）。 制造方应证明试验时测量或观察到的 振动，对安装在 油 箱、夹件上的 设备的可靠性和性能没有长期的影响。
电抗器 | 温升试验 （型式试验） | 试验一般按照GB 1094. 2 进行。对于干式电抗器，温度等级限值参照GB 1094.11。 试验应在最高运行电压Umax和额定频率下进行。 在某些情况下，如超大容量和超高电压，试验条件难以达到。在这种情况下，试验可以在降低电压下进行，但不低于0. 9倍额定电压Ur。试验水平由制造方在标书中说明，并应在订货时由供需双方达成共识。 温升应校正到最高运行电压下。 对液浸式电抗器，油温升应乘以{Umax/Utest} 2x绕组对油强升应乘以{Umax/Utest}y，x和y值如下选取： ——对于ON冷却电抗器，x= O.8;y=l. 3; ——对于OF冷却电抗器，x=l. O;y=l. 3; ——对于OD冷却电抗器，x=l. O;y= 2. 0。 注：对带有零序磁通磁屏敞的三相电抗器，如果供需双方同意，温升试验可通过在绕组上施加直流电流进行。 油温升测量时，施加与按 7. 8. 6. 1 确定的校正后的损耗相对应的直流电流。 在最高电压 U max下的单相交流试验用于测绕组对油升温。 对干式电抗器来说，绕组对环境温度的温升应乘以{Umax/Utest}y，y值如下选取：——对于AN冷却电抗器，y=l. 6; 一一对于AF冷却电抗器，y= 1. 8, 在大多数情况下，因为试验时的 环境温度通常低于设计值，所以稳定状态下的电抗器的总损耗在一定程度上小于参考温度下的值。此影响可以忽略。 温升试验时，应注意采用合适的连接件和导线将电抗器接到电源上。这对干式空心电抗器特别重要。 对于干式空心电抗器，如果要求，在温升试验时应测量电抗器端子的温升。为得到有效的端子温升 测量值，用户应提供一个连接件和至少1 m的现场用的导线，供制造方温升试验时用。端子温升限值见第 6 章（也可见 IEC/TR 60943）。
电抗器 | 偏差 | 如无另行规定，带分接的并联电抗器的偏差指主分接的偏差。
电抗器 | 额定电压和频率下的电抗偏差 | 偏差不应超过额定电抗值的±5%。 对于三相并联电抗器或由单相电抗器组成的三相组，若连接到具有对称电压的系统上， 三个相的电抗偏差都应在士5% 容许范围内，每相电抗与三个相电抗平均值间的偏差不应超过±2%。
电抗器 | 结性偏差 | 对于线性电抗器，按照7. 8. 5. 3测得的电抗值偏差不应超过在额定电压下测得的电抗值的±5%。
电抗器 | 损耗偏差 | 按7.8.6测得并校正后的总损耗偏差不应超过损耗规定值的10%。
限流电抗器 | 概述 | 本章阐述了对串联连接于电力系统或接在中性点与地之间用以限制或控制电流的电抗器的要求，这些电抗器包括： ———用于限制短路电流或短时电流的限流电抗器。 正常情况下，持续电流通过这种电抗器。 一一一用于三相电力系统的单相中性点接地电抗器，接于系统中性点和地之间，用以限制系统故障时的接地电流。 通常中性点接地电抗器无持续电流通过，或仅有很小的持续电流通过。 本部分其他章中没有包括的其他限流或控制用电抗器，都包括在本章中。 本章中包括的电抗器应用例子如下： ——单相中性点接地电抗器，接在并联电抗器中性点和地之间，用于输电线路单相开断时的消弧。 详情参见附录D。 ——母联电抗器，接在两条不同母线或不同系统间，以限制故障电流的转移。 一一电机启动电抗器，与交流电机串联，限制启动电流。 一一功率控制电抗器，串接在电力系统中，以控制功率潮流。 ——电弧炉串联电抗器，与电弧炉串接，以提高金属熔化的效率并减小系统电压波动。 ——插入电抗器，临时接入开关装置的触头间，以同步和（或）衰减开关暂态过程。 ——试验电抗器，用于大容量试验室的电气回路中，调节试验电流。 ——变流器用进线电抗器，串接在变流器上，以调整变流器端子和交流母线上的电压波动。 由于这些电抗器使用条件不同，因此第8章的要求和试验不可能完全适用。 不同之处应由供需双方商定。
中性点撞地电抗器 | 概述 | 本章阐述了对串联连接于电力系统或接在中性点与地之间用以限制或控制电流的电抗器的要求，这些电抗器包括： ———用于限制短路电流或短时电流的限流电抗器。 正常情况下，持续电流通过这种电抗器。 一一一用于三相电力系统的单相中性点接地电抗器，接于系统中性点和地之间，用以限制系统故障时的接地电流。 通常中性点接地电抗器无持续电流通过，或仅有很小的持续电流通过。 本部分其他章中没有包括的其他限流或控制用电抗器，都包括在本章中。 本章中包括的电抗器应用例子如下： ——单相中性点接地电抗器，接在并联电抗器中性点和地之间，用于输电线路单相开断时的消弧。 详情参见附录D。 ——母联电抗器，接在两条不同母线或不同系统间，以限制故障电流的转移。 一一电机启动电抗器，与交流电机串联，限制启动电流。 一一功率控制电抗器，串接在电力系统中，以控制功率潮流。 ——电弧炉串联电抗器，与电弧炉串接，以提高金属熔化的效率并减小系统电压波动。 ——插入电抗器，临时接入开关装置的触头间，以同步和（或）衰减开关暂态过程。 ——试验电抗器，用于大容量试验室的电气回路中，调节试验电流。 ——变流器用进线电抗器，串接在变流器上，以调整变流器端子和交流母线上的电压波动。 由于这些电抗器使用条件不同，因此第8章的要求和试验不可能完全适用。 不同之处应由供需双方商定。
电抗器 | 设计 | 按设计和安装不同，电抗器分为： ——单相或三相； 一一干式或液浸式； ——空心或间隙铁心式； 一一带或不带磁屏蔽； 一一带或不带分接； 一一户内或户外安装； ——干式水平安装或立式叠装。 注1：限流电抗器的磁屏蔽通常设计成在强短路电流下为饱和的。 这样有在短路条件下减小电抗的效果。 因而短路电流时的额定电抗比持续电流时的小。 注2：接到并联电抗器中性点的电抗器的磁屏蔽通常设计成在额定短时电流下为不饱和的。 因而在运行电流范围内，认为电抗是常量。
额定持续电流 | 解释说明 | 规定的额定频率下稳态电流的方均根值。
额定热短路电流 | 解释说明 | 在额定频率下，电抗器在规定时间内可通过的短路电流的稳态分量的方均根值。 适用于限流电抗器和电力系统中性点接地电抗器。
额定热短路电流持续时间 | 解释说明 | 规定的额定热短路电流持续时间。
额定机械短路电流 | 解释说明 | 规定的不对称故障电流（峰值）。 如果没有规定，不对称故障电流（峰值）可从额定热短路电流导出。
额定短时电流 | 解释说明 | 对于电机启动电抗器或试验电抗器：为额定频率下施加规定负载周期时的规定的电流方均根值。
额定短时电流持续时间或负载周期 | 解释说明 | 规定的额定短时电流持续时间。 负载周期是每种使用情况规定的持续时间、各使用情况之间的时间间隔以及额定短时电流的次数。
额定电感 | 解释说明 | 额定频率以及额定热短路电流Iscr，下的规定电感。 适用时，额定电感包括互电感。
额定电抗 | 解释说明 | 额定电感与额定频率的积乘以 2π。额定电抗用欧姆／相表示。
三相电抗器的互电抗 | 解释说明 | 开路相的感应电压与励磁相的电流的比值，用额定持续电流 I， 和额定频率下欧姆／相表示（也可见图7）。
耦合系教 | 解释说明 | 用额定电抗标么值或百分数表示的互电抗。
额定短跑阻抗 | 解释说明 | 额定频率以及额定热短路电流lsc，下的每相阻抗。 额定短路阻抗是额定电抗和电抗器有效电阻（由损耗导出）的向量和。 通常电阻远小于电抗。
额定三相短路阻抗 | 解释说明 | 额定频率及额定三相热短路电流Isc，下的每相阻抗，为三相的平均值。
额定单相短路阻抗 | 解释说明 | 在额定频率以及额定热短路电流Iscr下，其他两相开路时的每相阻抗。
额定短时阻抗 | 解释说明 | 额定频率以及额定短时电流IsTr下的每相规定阻抗。
额定三中目短时阻抗 | 解释说明 | 额定频率以及额定三相短时电流IsTt下的每相阻扰，为三相的平均值。
额定单相短时阻抗 | 解释说明 | 在额定频率以及额定短时电流IsTr下，其他两相开路时的每相阻抗
额定连续阻抗 | 解释说明 | 额定频率和额定持续电流下的每相阻抗。
额定三相连续阻抗 | 解释说明 | 额定频率以及额定三相持续电流It 下的每相阻抗，为三相的平均值。
额定单相连续阻抗 | 解释说明 | 额定频率以及额定持续电流It下，其他两相开路时的每相阻抗。
电抗器 | 额定持续电流 | 额定持续电流 It由用户规定。 对串联连接到每相的电抗器，额定持续电流可由用户规定的系统电压和通过容量得出。 如无另行规定，对串联连接到每相的电抗器，额定持续电流是对称三相电流。 对于中性点接地电抗器（既包括接到三相电力系统接地中性点，也包括接到井联电抗器中性点），如果额定持续电流大于额定热短路电流或额定短时电流的5%，则需要由用户规定。 对电机启动电抗器，如果电机启动后电抗器不被旁路，则额定持续电流就需由用户规定。
电抗器 | 额定热短路电流 | 对限流电抗器和接到三相电力系统中性点的接地电抗器，其额定热短路电流Isct由用户规定。 要求不应低于电抗器运行中预计会发生的、认可的故障情况下的最大对称电流的方均根值。 此外，额定热短路电流可以用给定的系统的短路容量、系统电压和电抗器阻抗得出。
电抗器 | 额定热短路电流持续时间 | 额定热短路电流持续时间Tser，可以由用户规定或采用下列的标准值： ——限流电抗器，2 S。 注1：选用的持续时间应能够反映自动重合闸时的累积热效应和在故障被切除前允许存在的时间。 注 2：如果短路电流超过额定持续电流大约 25 倍，热短路电流持续时间能影响电抗器的成本。 ——接到系统中性点的中性点接地电抗器，10 s 如果有几个故障在短期内连续发生，其持续时间、发生的时间间隔以及发生的次数应由用户规定。额定热短路电流持续时间应做相应的选择。
电抗器 | 额定机械短路电流 | 规定的额定机械短路电流IMSC，取决于系统的 X/R 比值，应按GB 1094. 5—2008中4. 2. 3计算。如果用户没有指定系统阻抗和 X/R 值，额定机械短路电流应取额定热短路电流值的 1.8sqrt（2）倍（IMscr = 2. 55Iscr）。
电抗器 | 额定短时电流 | 额定短时电流IsTr，应该同额定短时电流持续时间TsTr，或负载周期一起，由用户规定（如果适用）。 对接到并联电抗器中性点的中性点接地电抗器，这个电流应该是单极开关动作后故障线路的灭弧电流。 注：对于运行时电流重复施加的任何类型的电抗器，可以规定额定短时电流。
电抗器 | 额定短时电流持续时间或负载周期 | 额定短时电流持续时间TsTr，或负载周期应由用户规定（如果适用）。 例如，它可能与电机启动操作和试验电路负载有关，这时，应规定短时电流周期和零电流状态。 在启动或试验周期之后，电抗器可承载额定持续电流或解除运行。 电抗器技术参数应有短时电流负载周期的所有信息，包括短时电流的最大幅值和持续时间、持续短时电流运行之间的最小时间间隔、短时电流之间的电流水平以及规定持续时间的短时电流连续施加的最大次数（如果适用）。 注：可以针对不同的工况规定不同的负载周期，如电机冷启动或热启动。 对接到并联电抗器中性点的中性点接地电抗器，额定短时电流持续时间由用户规定。 它与一段时 间间隔有关，就是故障相发生故障至成功重合闸或三相完全切断的时间。
电抗器 | 耦合系数 | 如果用户要求额定单相短路阻抗近似等于三相短路阻扰，那么最大允许搞合系数需要在订货时规定。 三相电抗器或指定安装方式的单相电抗器三相组，制造方应按要求提供相间耦合系数或互电抗的信息（详情参见附录E）。
电抗器 | 额定短路阻抗 | 额定短路阻抗Zscr由用户规定。用户也可以规定系统的短路电流或短路容量以及预期的热短路电流。 额定短路阻抗可以从这些数值导出。 如果电抗器没有热短路电流额定值，则应规定额定短时电流Isrt（见 8.4. 9）和（或）额定持续电流 It（见 8. 4. 10）下的额定阻抗（如果适用）。
电抗器 | 耦合系数小于5%的电抗器 | 如果三相电抗器的搞合系数小于 5%，则只有 8. 3. 11. 1 规定的额定三相短路阻抗Zscr3需要规定。
电抗器 | 耦合系数不小于 5%的电抗器 | 如果搞合系数不小于 5%（常见于三相立式叠装的电抗器），应区分两个不同的阻抗：额定三相短路 阻抗Zscr3和额定单相短路阻抗Zscr1 三相限流电抗器的作用取决于系统接地方式。如果系统经高阻抗接地，则串接到每相的电抗器的任务是限制对称的三相故障电流，这时，只有Zscr3需要规定。 如果系统是有效接地，则应对单相以及三相系统故障电流进行评估，并应考虑Zscr3和Zscr1。应规定其中一个或两个阻抗值，如果用户要求，则还应提供测量值。 如果只规定一个阻抗值，则意味着两个阻 抗Zscr3和Zscr1都应满足规定的阻抗值要求，并在 8. 10 的偏差范围内。 需要注意的是，在某些情况下，例如电抗器立式叠装，相邻相的耦合系数是很大的，单相故障时电抗器的阻抗将与三相故障有很大 不同。 立式叠装电抗器一般要保证三相短路故障情况下各相阻抗相等。 这需要考虑相间互感的作用而分别调整各相自感。 如果用户要保证各相单相接地故障电流相同，要求各相自感相同，就需要特殊说明。更多的信息参见附录E。
电抗器 | 额定短时阻抗 | 短时阻抗Zsrt、额定短时电流 IsTr和额定短时电流持续时间Tstr，或负载周期由用户规定（如果适用）。 电抗器在额定短时电流IsTr及以下应该是线性的。 如果三相电抗器搞合系数小于 5%，则只需规定三相短时阻抗。 如果捐合系数不小于 5%（常见于三相立式叠装电抗器），则需要区分两个阻抗：额定三相短时阻抗ZsTr3和额定单相短时阻抗ZsTrl。 应视系统中性点接地情况规定一个或两个阻抗并且还应按要求提供测量值（见 8.4.8.2）。 只有在中性点有效接地的系统，规定额定单相短时阻抗Zstr1才是必要的。
电抗器 | 额定连续阻抗 | 对于空心电抗器，额定连续阻抗 Zt 、额定短时阻抗Zstr以及额定短路阻抗Zscr是相同的。 耦合系数小于 5%的三相电抗器，只需规定额定三相短时阻抗。 如果搞合系数不小于 5%（常见于三相立式叠装电抗器），则需要区分两个阻抗：额定三相连续阻抗Zr3和额定单相连续阻抗Zr1 应视系统中性点接地情况规定一个或两个阻抗并且还应按要求提供测量值（见 8.4.8.2）。 只有在中性点有效接地的系统，规定额定单相连续阻抗Zt1才是必要的。 对于间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器，额定连续阻抗 Zt将大于额定短路阻抗Zscr和额定短时阻抗ZsTt。 这时，因为连续阻抗对电压控制很重要或其他原因，因此用户可规定额定连续阻抗的最大值。如果没有规定最大值，则制造方应按要求提供额定持续电流阻抗值，其测量值应标在铭牌上。 电抗器在额定持续电流 It 及以下时应该是线性的。
电抗器 | 额定热短路电流和机械短路电流的能力 | 流电抗器和接到系统中性点的中性点接地电抗器，应设计为能承受额定短路电流下的热和机械 作用，包括在额定持续时间下的电场作用。 如用户无另行规定，则故障的间隔时间最少为 6 h。 如果预 计短路故障发生的频率高于平均 10 次／年，则需要用户说明。
电抗器 | 额定持续电流 | 温升限值见 GB 1094. 2 和 GB 1094. 11 的相关部分。 串接到电力系统中的电抗器应设计成能承担正常负载和过负载，负载导则见 GB/T 1094. 7（对液浸式电抗器）和 GB/T 17211（对干式电抗器）
电抗器 | 额定热短路电流 | 额定热短路电流和额定短时电流负载下的温升 额定热短路电流Iscr或额定短时电流IsTr负载下的绕组计算温度不应超过 GB 1094. 5 —2008 中4. 1. 4规定的变压器绕组在短路条件下的值。
电抗器 | 额定短时电流负载 | 额定热短路电流和额定短时电流负载下的温升 额定热短路电流Iscr或额定短时电流IsTr负载下的绕组计算温度不应超过 GB 1094. 5 —2008 中4. 1. 4规定的变压器绕组在短路条件下的值。
电抗器 | 绝缘水平 | 对绝缘水平的要求见 GB 1094.3。
限流电抗器 | 绝缘要求 | 各相间和相对地的绝缘要求通常应与电抗器所连接的系统设备最高工作电压 Um 相匹配。 绕组上的绝缘要求可以稍低些，特别是当有避雷器与绕组并联时。 推荐避雷器的额定电压不低于额定热短路 电流在电抗器两端产生电压的 1.2倍。 注：制造方应保证电抗器的设计能承受短路条件下绕组上承受的电压。 如果电抗器装有当电抗器励磁时接通的旁路装置，用户应予以说明，并应规定进行双端连接的雷电冲击试验。
中性点接地电抗器 | 绝缘要求 | 绝缘要求应与电抗器连接的系统中性点或并联电抗器中性点的绝缘要求一致。 接地端子可以采用降低的绝缘水平（分级绝缘）。
电抗器 | 铭牌 | 每台电抗器均应提供由不受气候影响的材料制成的铭牌，并安装在明显可见的位置，铭牌上应标出下述各项。 所示项目应该用耐久的方法刻出（如用蚀刻、雕刻或打印法）。 ——电抗器型号； 一一户内或户外用； 一一本部分代号； ——制造方名称； 一一出厂序号； 一一制造年月； ——绝缘水平； ——相数； ——额定频率； 一一设备最高电压； 一一额定持续电流（适用时）； ——额定热短路电流和持续时间（适用时）； ——额定机械短路电流（适用时）； ——额定短时电流和持续时间或负载周期（适用时）； 一一单相和三相励磁额定持续电流下的阻抗实测值（适用时）； 一一额定短路电流下的阻抗的计算值或实测值（用于间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器）； 一一额定短时电流下的阻抗的计算值或实测值（对规定了短时电流的电抗器）； 一一冷却方式； ——绝缘耐热等级（仅适用于干式电抗器）； ——总质量； ——运输质量（液浸式电抗器）； ——器身质量（液浸式电抗器）； 一一绝缘液体质量（适用时）； ——非矿物油时绝缘液体的种类（适用时）； ——分级绝缘中性点接地电抗器接地端子绝缘水平； ——分接和互感器的接线图（适用时）； ——分接开关类型（如有载、无励磁，适用时）。
电抗器 | 试验 | 例行试验、型式试验和特殊试验的一般要求见 GB 1094.1
电抗器 | 例行试验 | 应进行下列例行试验： 一一绕组电阻测量（GB 1094. 1); ——额定持续电流时的阻抗测量（8.9.5); ——连接到并联电抗器中性点的中性点接地电抗器、启动电抗器和试验电抗器在额定短时电流下的阻抗测量（8.9.6); ——环境温度下的损耗测量（8. 9. 7); ——间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器外施耐压试验（8. 9. 8); ——限流电抗器绕组过电压试验（8.9.9); ——中性点接地电抗器绕组过电压试验（8.9. 10); ——间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器绕组对地的绝缘电阻测量（作为参考值，用于与以后的现场测量值进行比较，此处不给出限值）； ——液浸式电抗器绕组对地电容及介质损耗因数（tanδ）测量（作为参考值，用于与以后的现场测量值进行比较，此处不给出限值）。
电抗器 | 型式试验 | 应进行下列型式试验： ——额定持续电流下的温升试验（8.9. 11); —— 限流电抗器雷电冲击试验（8.9. 12); ——风扇和油泵所需功率测量（如果有）。
电抗器 | 特殊试验 | 当用户特殊要求时，应进行下列特殊试验： ——限流电抗器、接到电力系统中性点的中性点接地电抗器和试验电抗器的短路试验（8. 9. 13); 一一间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器的绕组电抗测量（8. 9. 21); 一一声级测定（8.9. 14); 一一安装在支柱绝缘子上的干式电抗器外施耐压试验（8.9. 8); ——间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器接近参考温度下的损耗测量（8. 9. 7); 一一间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器在额定持续电流下的振动测量（8.9. 15); ——操作冲击试验（8.9. 16); ——双端连接的雷电冲击试验（8.9.17); ——耦合系数测量（8. 9. 18); ——绕组过电压湿试验（8. 9. 19); ——装在支柱绝缘子上的干式电抗器的外施耐压温试验（8.9. 20）。
电抗器 | 额定持续电流 | 对于空心电抗器，测量可在不超过额定持续电流的任何电流下进行。 对于间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器，如果规定了额定持续电流，则应在额定持续电流下测量；如果没有规定，则施加的最高持续电流应由供需双方在投标时商定。 对于相间耦合系数大于 5%的三相电抗器或空心电抗器立式叠装三相组，应在向星形联结的相绕组施加三相对称电压时测量相电流。 电抗值为：线间所施加电压/实测线电流平均值×sqrt（3） 对于搞合系数大于5%的三相电抗器或空心电抗器立式叠装三相组，用于中性点有效接地系统时，还应测量单相阻抗ZsTrl以及每两相之间的互电抗并检查极性。 互电抗测量方法见图7。 如果不可能做到对连接引线完全屏蔽以免产生感应电压，就应采用一个更严格的测量互电抗的方法，即测量每个单相绕组电抗和每两相绕组串接在一起的电抗。 互电抗可通过对测量值的计算得出。 对于所有空心电抗器，每相电抗器的单相阻抗应用单相电源测量。 注：对空心电抗器，本试验还用以校验额定短路阻抗或额定短时阻抗。
电抗器 | 额定短时电流 | 本测量适用于具有间隙铁心和（或）磁屏蔽的、连接到并联电抗器中性点的中性点接地电抗器、启动电抗器和试验电抗器。 阻抗测量应在额定频率及额定短时电流下进行。 应限制测量的时间以避免电抗器的任何部分产生 过热。 注：如果试验设备无法满足大容量试验要求时，也可以按协议。 作为型式试验时，在额定短时电流下进行试验，作为例行试验时，在降低的电流下进行试验。
电抗器 | 损耗测量 | 本试验仅适用于规定了额定持续电流的电抗器。 损耗指的是电抗器在额定频率和参考温度下以额定持续电流运行时的损耗。 损耗测量值应校正到额定持续电流和参考温度下。 需要时，应对所采用方法的测量准确度提供说明文件。 三相电抗器损耗测量应在三相励磁下进行。 注1：对低损耗三相电抗器来说，单个相的损耗测量值可能不相等或某一相为负值。 总损耗为三相损耗值的算术和。 注2：对有零序磁通磁屏蔽的三相电抗器，如果供需双方有特殊协议，损耗测量可以在单相励磁下进行。 在此情况下，必须对低压下单相和三相测量值进行比较，并就合适的校正系数达成共识。
空心电抗器 | 损耗测量 | 损耗测量可在额定频率的任何电流下进行，测量值需校正到额定持续电流下，即测量值乘以额定持续电流与试验电流之比的平方。 由制造方提供的属于支撑结构的金属件可能会影响损耗测量，应在试验前装好。 注：电抗器周围的金属件对损耗测量有很大影响。 所以，在试验期间，属于电抗器支撑结构的金属件应装好，应尽量避免有其他金属件。 总损耗包括电阻损耗和附加损耗。 电阻损耗部分等于 I2tR,R 是测得的直流电阻，Ir 是额定持续电流。 附加损耗部分是总损耗与电阻损耗 I2rR之差。 损耗测量可在任何方便的环境温度下进行，并应按照 GB 1094. 1 给出的方法校正到参考温度。
间隙铁心 | 损耗测量 | 损耗测量应在额定频率和额定持续电流下进行。 在某些情况下，如对于超大额定容量的电抗器，试验条件是难以满足的。 此时，额定持续电流下的 损耗可由测量值乘以额定持续电流与试验电流之比的平方来得到。 试验电流应不小于0. 9Ir。 总损耗包括电阻损耗、铁损和附加损耗。 电阻损耗部分等于 I2rR,R是测得的直流电阻，Ir是额定持续电流。 铁损和附加损耗在测量上无法分开，铁损和附加损耗之和是总损耗与电阻损耗 I2tR 之差。 损耗测量应做为例行试验，在工厂环境温度下进行，然后校正到参考温度。 电阻损耗按照 GB 1094. 1 校正到参考温度。 通常不方便将铁损和附加损耗校正到参考温度。 因而，通常假定铁损和附加损耗与温度元关，这样假定通常会使参考温度下的损耗略高于实际损耗。 当要求在温度接近参考温度时进行损耗测量的特殊试验时，损耗测量可以与温升试验同时进行。但还应在环境温度下做同一试品的损耗例行试验，以便得到总损耗的温度系数（假定线性变化）。 同一设计的电抗器的损耗值可以利用从这个试品上得到的温度系数校正到参考温度。 注：附录F给出损耗温度校正的例子。
磁屏蔽空心电抗器 | 损耗测量 | 损耗测量应在额定频率和额定持续电流下进行。 在某些情况下，如对于超大额定容量的电抗器，试验条件是难以满足的。 此时，额定持续电流下的 损耗可由测量值乘以额定持续电流与试验电流之比的平方来得到。 试验电流应不小于0. 9Ir。 总损耗包括电阻损耗、铁损和附加损耗。 电阻损耗部分等于 I2rR,R是测得的直流电阻，Ir是额定持续电流。 铁损和附加损耗在测量上无法分开，铁损和附加损耗之和是总损耗与电阻损耗 I2tR 之差。 损耗测量应做为例行试验，在工厂环境温度下进行，然后校正到参考温度。 电阻损耗按照 GB 1094. 1 校正到参考温度。 通常不方便将铁损和附加损耗校正到参考温度。 因而，通常假定铁损和附加损耗与温度元关，这样假定通常会使参考温度下的损耗略高于实际损耗。 当要求在温度接近参考温度时进行损耗测量的特殊试验时，损耗测量可以与温升试验同时进行。但还应在环境温度下做同一试品的损耗例行试验，以便得到总损耗的温度系数（假定线性变化）。 同一设计的电抗器的损耗值可以利用从这个试品上得到的温度系数校正到参考温度。 注：附录F给出损耗温度校正的例子。
电抗器 | 外施耐压试验（例行试验、特殊试验） | 试验一般应按照 GB 1094. 3 进行，对所有间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器，本试验均属于例行试验。 试验电压应施加到z ——每个绕组与地之间； 一一各个绕组间（适用时）。 干式空心电抗器通常采用标准支柱式绝缘子或母线支柱绝缘子做为电抗器的支撑、绕组对地绝缘以及两个或多个绕组叠起来时的相间绝缘。所以，试验是对支柱绝缘子的试验，只有特殊要求时才进行。 注：如制造方在投标时无特别说明，则认为支柱绝缘子的设计按IEC 60273的规定，试验按IEC 60168的规定。
限流电抗器 | 电压试验（例行试验） | 由于感应耐压试验不能按照 GB 1094. 3—2003 的第 12 章进行，因此，本试验应采用雷电冲击试验方法进行，雷电冲击依次施加在每个绕组的各端子上，同时绕组的另一端直接接地，所有其他绕组的端子（如果有）也都接地。试验水平按照 GB 1094. 3。如果绕组是降低绝缘的，则雷电冲击试验按照降低的绝缘水平进行。 由于电抗器阻抗低，因此，通常不能满足标准设形要求。更多的信息见GB/T 1094. 4 —2005 中的A.3. 注：可能达不到半峰的规定时间， 通常应该接受较短的时间。 如无另行规定，对于Um≤40.5kv的干式空心电抗器，附录 G 的阻间过电压试验可以代替雷电冲击试验。
电抗器 | 电压试验（例行试验） | 中性点接地电抗器绕组过电压试验（例行试验） 本试验应采用雷电冲击试验方法进行，将电压施加到与变压器或并联电抗器的中性点相连的端子 上，同时另一端子接地。试验应符合GB 1094. 3-2003 中 13.3.2b）的要求。允许冲击电压波前时间稍长，直至 13µs。 注：可能达不到半峰的规定时间，通常应该接受较短的时间。 如无另行规定，对于Um≤40. 5kv的干式空心电抗器，附录 G中的匣间过电压试验可以代替雷电冲击试验。
电抗器 | 温升试验（型式试验） | 额定持续电流下的温升试验（型式试验） 本试验一般应按照 GB 1094. 2 进行。对干式电抗器，绝缘耐热等级应按照 GB 1094. 11 的规定。 试验应在额定持续电流It和额定频率下进行。 在某些情况下，如超大额定容量，试验条件是难以满足的。此时，试验可在降低电流下进行，但电流不应小于0. 9 It。试验水平应由制造方在标书中说明，并由供需双方在订货时达成共识。 温升应校正到额定持续电流下。 对于液浸式电抗器，油温升应乘以{Ir/Irest}2x绕组对油温升应乘以{Ir/Irest}y，x和y如下选取： ——对于 ON冷却电抗器工x＝0.8；y＝1.3； ——对于OF冷却电抗器工x＝1.0；y＝1.3； 一一对于 OD冷却电抗器工x＝1.0；y＝2.0. 注：对于带有零序磁通磁屏蔽的三相电抗器，如果供需双方同意，温升试验可通过在绕组上施加直流电流进行。 油温升测量时，施加与按8. 9. 7. 1确定的校正后的损耗相对应的直流电流。 额定持续电流It下的单相试验用于测量绕组对油温升。 对干式电抗器，绕组对环境温度温升应乘以{Ir/Irest}，y值如下选取： 一一对于 AN冷却电抗器y= l.6; 一一对于AF冷却电抗器y= l.8。 在大多数情况下，稳态条件下电抗器的总损耗在一定程度上小于参考温度下的，这是因为试验时环境温度通常低于设计温度。这个影响可以忽略。 对干式空心电抗器，如果要求，在温升试验时应测量电抗器端子的温升。为得到有效的端子温升测量值，用户应提供一个连接件和至少lm的现场用的导线，供制造方温升试验时用。 端子温升限值见第6 章（也可见IEC/TR60943）。
限流电抗器 | 雷电冲击试验（型式试验） | 一般要求参考GB1094. 3-2003 的第13章，干式电抗器见GB1094. 11-2007的第21 章，还可参考GB/T1094. 4 . 本试验的目的是考核被试端子与地间的绝缘。 将试验电压依次加到被试绕组的各个端子上，必要时，绕组的另一端子通过电阻接地以得到标准冲 击波形。 如可能的话，其他绕组的端子也应接地。
电抗器 | 短路电流试验（特殊试验） | 一般要求参考GB 1094. 5。 当规定做短路电流试验时，试验应按照GB1094. 5-2008中的4.2.2 ～4.2.7进行。 短路试验的技术参数包括试验电流水平、每次冲击的持续时间、冲击次数以及要求的分接位置（如果电抗器有分接）。 如果没有规定，试验应包括每相两次0.25 s的冲击，冲击电流的第一个峰值为额定机械短路电流值。 试验应在具有最大电感的分接位置进行（如果电抗器有分接）。 三相电抗器或有明确安装方式的单相电抗器组成的三相电抗器组，应进行六次三相短路试验，每相应有两次获得最大不对称峰值电流。 试验时的电流峰值的偏差不应超过相关规定值的5%。 如果电抗器需进行热短路试验，试验应包括一次额定持续时间的、大小为额定热短路电流Iscr的对 称电流冲击。 如果达不到额定热短路电流，应在降低电流值下试验，持续时间应最多延长到6 s，至少达到规定的I2t值。 如果所有的试验参数都能满足，为减少冲击次数，热短路试验也可以与机械短路试验同时进行。更多的信息参见附录H。
电抗器 | 评价准则 | 电抗器耐受短路试验的能力按照GB1094. 5-2008中的4.2 进行确认。 短路试验前、后都应进行例行试验，包括阻抗测量、损耗测量及按照8.9. 9 或8.9. 10 在100 %规定 电压下的绕组过电压试验。 阻扰和损耗的测量值应在偏差限值内。 绝缘试验的波形不应有变化，同时符合高压绝缘试验系统限值的相关规定。 有关液浸式电抗器故障查找的一般资料参考GB1094. 5-2008中的4.2. 7 对干式电抗器，目测检查电抗器及其支撑结构，在机械结构上不应有能影响电抗器功能的任何变化。 如果短路试验后，绕组的夹紧系统损坏或表面裂痕的数量或尺寸明显增加，则认为电抗器未通过短路试验。 如果有疑问，应增加最多三次的全偏移电流下的短路试验，以确认监视的现象是否稳定。 如果情况更加恶化，则应认为电抗器未通过试验。 如果一次或二次增加的短路试验后，未出现恶化情况，并且短路试验后的例行试验合格，则认为电抗器通过了短路试验。 更多的信息参见附录H。
电抗器 | 声级测定（特殊试验） | 额定持续电流下的声级测定（特殊试验） 测量应在额定持续电流及额定频率下进行。 测量方法参考GB/T1094. 10 。 某些情况下，电抗器的噪声可能会受试验变压器的影响（如果变压器距电抗器很近）。 为消除干扰噪声，可以采用声强则量法。 对干式电抗器进行测量时，应保证对绕组有足够的安全距离。 GB/T 1094. 10 所述的规定轮廓线应距绕组表面2m。 规定的轮廓线应位于绕组高度一半的水平面上。 为了模拟运行时的稳定状态（即绕组温度升高），试验应尽可能在温升试验快结束时进行。 注：对于大容量电抗器，如果试验无法在工厂进行，则在订货时经供需双方同意，试验可在现场进行。
电抗器 | 振动测量（特殊试验） | 间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器的设计和结构应避免因振动产生的有害应力影响。 为保证性能，在控制振动方面主要考虑的区域如下： a) 液浸式电抗器 一一器身的振动； 一一油箱振动，应力会影响到板、撑条和焊缝； 一一仪表、附件和冷却设备的振动。 b) 干式电抗器（空心电抗器除外） ——夹件的振动； 一一仪表、附件和风机（如果有）的振动。
电抗器 | 试验条件 | 被试电抗器应按运行条件完全装配好，包括冷却设备、仪表、附件都应安装并连接好。 注：如果电抗器装有箱壁式隔音罩，经供需双方同意，试验可在没有隔音罩下进行。 电抗器应安装在为底座提供合适支撑的平台上，以消除油箱的非正常应力。 电抗器应在额定频率及额定持续电流下励磁。 二相电抗器需三相励磁。 当试验容量不能满足额定 持续电流和（或）三相励磁要求时，制造方需向用户证明，在降低电流条件下做的试验，其结果的准确度与额定条件下等同。 试验首选在运行温度下进行，也可在环境温度下进行。
电抗器 | 测量方法 | 电抗器的振动由传感器、光学探头或类似的测量装置测量。 位移的峰－峰值由直接测量得到，或用测得的加速度或速度计算得出。 两倍额定频率下的测量准确度应不超过 10 µm。 对液浸式电抗器，测量应在油箱四壁上进行，测量点数应足够，以保证测得振动的最大值。对干式电抗器，测量应在上夹件进行，测量点数应足够，以保证测得振动的最大值。 装配在油箱、夹件上的设备的振动也要测量或观察。
液浸式电抗器 | 最大振动水平 | 对于液浸式电抗器，箱壁的最大振幅不应大于 200 µm（峰－峰值）。 对于干式电抗器，夹件的最大振幅不应大于 100 µm（峰 峰值）。 制造方应证明试验时测量或观察到的振动，对安装在油箱、夹件上的设备的可靠性和性能没有长期的影响。
电抗器 | 操作冲击试验（特殊试验） | 操作冲击试验一般按照 GB 1094.3的有关规定进行。 然而，这一试验只适用于阻抗足够高的电抗器，否则不具有实际性。 试验方法和波形应由供需双方协商确定。
电抗器 | 双端连接雷电冲击试验（特殊试验） | 本试验适用于有旁路的电抗器，电抗器运行时，旁路可能闭合。 试验应对每相依次进行，被试绕组的两个端子接在一起，其他端子接地。 一般要求参考GB 1094. 3一 2003的第13章。
电抗器 | 辑合系数测量（特殊试验） | 测量应按照图7进行，对间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器优先采用额定持续电流进行试验。 如果无法做到，那么采用的试验电流应尽可能接近额定持续电流。 对于其他电抗器，测量可在任意电流下进行。 图中： V1、V2、V3：电压表读数； A1 ：电流表读数； 互电抗 Xm ：分别为 V2,/A1或V3/A1； 耦合系数 k ： 互电抗 Xm /额定电抗 Xsct 图7 三相电抗器或单相电抗器三相组的互电抗测量
电抗器 | 绕组过电压湿试验（特殊试验） | 当要求时，绕组过电压湿试验应按照8.9. 9或8.9. 10进行，喷水按照GB/T 16927. 1-1997的第9章进行，试验电压为要求值的 0.75倍。
电抗器 | 外施耐压湿试验（特殊试验） | 当要求时，外施耐压湿试验按8.9. 8进行，喷水按照GB/T 16927. 1-1997的第9章进行，试验电压不降低。
电抗器 | 间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器镜组电抗测量（特殊试验） | 当要求时，需要测试一相绕组的电抗值。 测量应在没有间隙铁心、磁屏蔽或在附近没有任何其他铁磁材料的情况下进行。 该值相当于 3.2.6中定义的空心电抗值。
没有互搞合补偿的电抗器 | 阻抗偏差 | 对于限流电抗器、接到电力系统中性点的中性点接地电抗器以及主要功能是限制短路电流的其他类型电抗器，由试验和（或）计算得到的额定热短路电流下的阻抗偏差应在额定短路阻抗的%以内。对额定持续电流下的阻抗偏差要求与此相同。 对于本章所涉及的所有其他类型电抗器，由试验和（或）计算得到的额定短时电流下的阻抗偏差应 在额定短时阻抗的土5%以内。对额定持续电流下的阻抗偏差要求与此相同。
有互相合补偿电抗器 | 阻抗偏差 | 当要求对三相电抗器（包括空心电抗器立式叠装三相组）互阻抗进行补偿时，按照 8. 9. 5 所规定的条件测量的每相绕组的电流与平均值的偏差应不超过5%。此时，每相电抗器的单相阻抗CZscr1 ,Zt1、 ZsTrl）应不小于额定值的85%。包括互阻抗在内的每相电抗器的阻抗（Zscr3、Zr3、Zsrt3）偏差应在额定值的%或士5%以内，见8.10.1。 注：应用单相阻抗Zscr1的最小值来确定电抗器最大额定单相故障电流。
电抗器 | 损耗偏差 | 按 8.9.7 测得并校正后的总损耗偏差不应超过损耗规定值的10%。
电抗器 | 概述 | 本章阐述了对与电容器相关的电抗器的要求。 典型应用包括： ——最高频率达10 kHz、与电容器串联或并联以减少或阻断谐波或控制信号（脉动信号）的滤波电抗器； 注：本部分不包括线路阻波器（见IEC 60353），但包括阻断系统遥控开关所需控制信号的电抗器。 ——与并联电容器串接的阻尼电抗器，用以限制电容器的合闸涌流，限制故障或邻近的电容器投切时产生的外界涌流或供电容器组去谐用，以免与电力系统发生谐振； ——用于高压电力系统串连电容器组的旁路或放电回路的放电电抗器，以限制故障时的电流。 加在这些电抗器上的稳态电压通常低于系统电压。然而开关操作会引起很高的暂态电压，暂态电压的频率是电容器和电抗器共同形成的谐振频率。 正常条件下运行的滤波电抗器和阻尼电抗器，流过的电流由工频电流和叠加的谐波电流两部分组成。阻尼电抗器的工频电流通常远大于谐波电流，滤波电抗器的使用条件决定了两个电流间的比例。 串联电容器组的放电电抗器在正常工作时没有持续电流通过，但是为了允许电容器长时间被放电电抗器旁路，通常也为放电电抗器规定一个持续电流值。 阻尼电抗器、放电电抗器和某些滤波电抗器在投切或故障时会通过很高的短时电流。阻尼电抗器可能投切频繁，经常是每天数次，因而每日承受多次暂态过电压是很正常的。某些情况下，还应考虑到电容器短路引起的故障电流。 由于放电电抗器通常同串联的电容器组一起安装在绝缘平台上，因而对电抗器的绝缘要求是由串联的电容器的绝缘配合决定的，而不取决于系统电压。 本章涉及的电抗器通常专指干式空心电抗器，本章的额定值和试验通常只适用于这些电抗器。 注：并联电容器导则见IEC 60871-1，串连电容器导则见IEC 6014
干式空心电抗器 | 设计 | 本章的电抗器是干式空心电抗器，按设计和安装不同，分为： 一－单相或三相； ——户内或户外安装； ——相与相并列或立式叠装； 一一带或不带分接。 注：也可以用其他方法改变电感，本部分对此不予考虑。
额定工频电流 | 解释说明 | 工频下持续电流的方均根值。
额定电流频谱 | 解释说明 | 除工频外规定频率下的持续电流的方均根值。
RSS电流 | 解释说明 | 额定工频电流和额定电流频谱中规定频率下的电流的方和根植。
工频等效电流 | 解释说明 | 计算的工频电流方均根值，其产生的绕组损耗相当于工频电流和额定电流频谱产生的损耗之和。
额定涌入电流 | 解释说明 | 当给相关的电容器或附近的电容器充电或系统故障时，可能通过滤波电抗器或阻尼电抗器的暂态 电流的最高峰值。 注：系统故障或临近电容器充电产生的暂态电流有时叫做涌出电流，本定义也将其包括在内。
额定涌流频率 | 解释说明 | 对于阻尼电抗器，指与额定涌入电流相关的谐振频率。
额定调谐频率 | 解释说明 | 对于滤波电抗器，指滤波电路的谐振频率，电抗器只是滤波电路中的一个元件。
额定肢电电流 | 解释说明 | 对放电电抗器，指电抗器通过的最大电流的峰值。
额定放电频率 | 解释说明 | 对于放电电抗器，指电抗器和关联的串连电容器的谐振频率。
额定频率 | 解释说明 | 对于滤波电抗器，指额定调谐频率；对阻尼电抗器，指额定涌流频率；对放电电抗器，指额定放电频率。
额定热短路电流 | 解释说明 | 规定的工频下流过规定持续时间的短路电流的稳态对称分量的方均根值。
额定热短路电流持续时间 | 解释说明 | 规定的额定热短路电流持续时间。
额定机械短路电流 | 解释说明 | 规定的非对称（峰值）故障电流。 如果未规定，非对称（峰值）故障电流由额定热短路电流导出。
额定电感 | 解释说明 | 规定的额定频率下的电感。 适用时，额定电感还包括相间的互感
额定电抗 | 解释说明 | 对阻尼电抗器和放电电抗器，指规定工频下的电抗，用每相欧姆表示。
耦合系数 | 解释说明 | 用三相电抗器或立式叠装空心电抗器三相组的两相自感乘积的平方根的标么值或百分数表示的两相间的互感。
有效电阻 | 解释说明 | 用规定频率和参考温度下的损耗导出的电阻。 注：功率损耗包括电阻损耗和所有特定频率的附加杂散损耗。
晶质因数 | 解释说明 | 规定频率下的电抗与有效电阻的比。
电抗器 | 额定工频电流 | 额定工频电流It由用户规定，但不应低于电抗器运行时的最大工频持续电流。 对于阻尼电抗器， 也可见 9. 4. 2 。 对于放电电抗器，额定工频电流不应低于电抗器串接于输电线路时的工作电流。
滤波电抗器 | 额定电流频谱 | 对于滤波电抗器，额定电流频谱上各个频率的电流应由用户规定，但不应低于运行中的电抗器的最大持续电流。 注1：电流频谱的资料应由用户提供，以恰当地进行电抗器的热设计。 对于阻尼电抗器，额定电流频谱在必要时可以规定。 不规定时，较高频率的电流分量应该通过限定 工频电流不低于相关电容器组的最大许可电流来考虑。 注2，通过滤波电抗器或阻尼电抗器的较高频率的电流需要特殊考虑，因为较高频率的电流既会增加电抗器的损 耗，也会增加电抗器绕组的压降。 注 3 ： 按照IEC 60871 1，最大许可电流的方均根值是额定正弦电压加到电容器上所得到的电流的 1. 3倍。 对于放电电抗器，额定电流频谱一般不适用。
滤波电抗器 | 额定涌入电流 | 滤波电抗器和阻尼电抗器的额定涌入电流Itin应由用户规定，但不应低于技、切相关电容器以及临近电容器或系统故障时的电流峰值。 在询价时，需要指明开关每天预计的操作次数。 注：本章涉及的系统故障是指导致电容器通过电抗器放电，但没有导致工频故障电流通过电抗器的故障。
阻尼电抗器 | 额定涌入电流 | 滤波电抗器和阻尼电抗器的额定涌入电流Itin应由用户规定，但不应低于技、切相关电容器以及临近电容器或系统故障时的电流峰值。 在询价时，需要指明开关每天预计的操作次数。 注：本章涉及的系统故障是指导致电容器通过电抗器放电，但没有导致工频故障电流通过电抗器的故障。
电抗器 | 额定涌流频率 | 额定涌流频率ƒtIN应由用户规定。
电抗器 | 额定放电电流 | 对于放电电抗器，额定放电电流Itd应由用户规定，但不应低于所有相关串联电容器放电电流的最大峰值。 规定额定放电电流时应考虑到电容器高频放电电流和工频故障电流。
电抗器 | 额定放电频率 | 额定放电频率ƒrd应由用户规定。
电抗器 | 额定热短路电流 | 如果电抗器设计为能耐受特殊短路条件时，对于滤波电抗器和阻尼电抗器，额定热短路电流Isct应由用户规定，但不应低于规定持续时间的工频短路电流的稳态对称分量。 注：如果电抗器接到电容器中性点侧或电容器与电抗器间的连接非常短，短路的可能性就很低。 这时规定额定热短路电流就不十分恰当。但应注意带有维修接地的电容器组因为误操作导致通电的可能性。 对于放电电抗器，额定热短路电流应由用户指定，但不应低于电抗器运行时故障条件下可能产生的最高对称电流方均根值，也可从系统短路容量、系统电压和电抗器阻抗导出。
电抗器 | 额定热短路电流持续时间 | 额定热短路电流持续时间Tscr，既可由用户规定，也可取标准值。 对于滤波电抗器和阻尼电抗器，标准值为1 s，对于放电电抗器，标准值为2 s。 注1：选取的持续时间应能够反映自动重合闸时的累积热效应和故障跳闸前允许的时间。 注2：如果短路电流超过额定持续电流大约25倍，则热短路电流持续时间能影响电抗器的成本。 注 3 ： 如果有几个故障在短期内连续发生，其持续时间、发生的时间间隔以及发生次数应由用户规定。 额定热短路电流持续时间应做相应的选择。
电抗器 | 额定机械短路电流 | 对已经规定了热短路电流Isct的电抗器，用户还应规定额定机械短路电流。 该电流取决于系统的X/R 比值，应按 GB 1094. 5 -2008 计算。 如果用户没有规定系统阻扰和 X/R 比值，额定机械短路电流 IMSCt应取额定热短路电流值的1.8sqrt（2）倍(IMSCr= 2.55 Iser）。
电抗器 | 额定电感 | 电抗器的额定电感 Lt应由用户规定。 该值应保证电抗器的滤波、阻尼和放电性能。 对于立式叠装滤波电抗器三相组，如果用于元零序电流通路的滤波装置、并联电容器装置，则应明确规定正序电流下的电感。 为保证电抗器对正序和负序电流呈现所规定的有效电感，则每相电抗器的 电感应补偿相间互感的影响。 如果立式叠装滤波电抗器三相组用于具有零序电流通路的滤波电容器或并联电容器组，并且零序与正序、负序电流（或分量）都存在，则应规定是保证零序电流下的有效电感还是保证正序电流下的有效 电感，同时应规定搞合系数或互感的上限。 采用立式叠装的阻尼电抗器，除非特殊规定，每个单相电抗器的电感不应进行互感影响的补偿。 注：相间具有较大磁祸合的电抗器，在零序电流下的有效电感明显小于正序（和负序）电流下的有效电感，更多的信息参见附录E。 不采用叠装结构的放电电抗器和水平布置的滤波电抗器、阻尼电抗器，搞合系数一般很小。 因而，这些装置在设计上不需做电感补偿。
电抗器 | 品质因数 | 如果希望得到某个暂态过程的特定阻尼系数，询价中就应规定电抗器在额定频率下的最大品质因数Qf。 如果没有规定品质因数，则制造方应按要求提供电抗器在额定频率下的预期的品质因数。 对于滤波电抗器，如果品质因数对滤波电路的性能或控制损耗很重要，用户就应规定某一个或多个特定频率下的品质因数Qf及其偏差。
电抗器 | 耐受额定热短路电流 | 当电抗器规定了某一短路电流时，它的设计就应能承受额定持续时间下的额定热短路电流和额定 机械短路电流的热和机械作用以及相应的电场作用。 如用户无另行规定，两次故障间的时间间隔则至少是 6 h。 如果短路发生的预期频率大于平均 10 次／年，则应由用户特殊说明。 电抗器耐受额定机械短路电流的能力应由以下方法来验证： ——试验验证，或 ——计算和设计验证。 验证方法应由供需双方在订货前商定。 电抗器承受额定热短路电流持续时间的额定热短路电流的热耐受能力应由计算验证，此外还可用试验作为计算的补充。 计算绕组在施加额定时间的额定短路电流所能达到的平均温度的方法见 GB 1094. 5-2008 中 4.1. 5。 计算的绕组平均温度不应超过 GB 1094. 5-2008 中 4.1. 4 要求的变压器绕组在短路条件下的温度。
电抗器 | 额定机械短路电流的能力 | 当电抗器规定了某一短路电流时，它的设计就应能承受额定持续时间下的额定热短路电流和额定 机械短路电流的热和机械作用以及相应的电场作用。 如用户无另行规定，两次故障间的时间间隔则至少是 6 h。 如果短路发生的预期频率大于平均 10 次／年，则应由用户特殊说明。 电抗器耐受额定机械短路电流的能力应由以下方法来验证： ——试验验证，或 ——计算和设计验证。 验证方法应由供需双方在订货前商定。 电抗器承受额定热短路电流持续时间的额定热短路电流的热耐受能力应由计算验证，此外还可用试验作为计算的补充。 计算绕组在施加额定时间的额定短路电流所能达到的平均温度的方法见 GB 1094. 5-2008 中 4.1. 5。 计算的绕组平均温度不应超过 GB 1094. 5-2008 中 4.1. 4 要求的变压器绕组在短路条件下的温度。
电抗器 | 承受涌入或放电电流的能力 | 当电抗器规定了一个额定涌入电流或额定放电电流时，电抗器的设计就应能承受这些电流的热和 机械作用以及相应的电场作用。 由于涌入或放电重复发生，电抗器在两倍额定涌入频率或两倍放电频 率的 10%偏差以内不应发生机械谐振。 如果有要求，避免谐振能力以及承受涌入和放电电流热和机械作用的能力应由计算验证或按要求由试验验证，见 9. 10. 13、9. 10. 14 和 9. 10.6。
电抗器 | 工频等效电流下的温升 | 温升限值参考GB1094. 11 。 串联在电力系统中的放电电抗器，负载和过负载能力应按GB/T17211负载导则的规定。
电抗器 | 额定热短路电流下的温度 | 绕组在额定热短路电流 Isct负载下的计算温度不应超过 GB 1094. 5 -2008 中 4.1.4 给出的变压器绕组短路条件下的值。
电抗器 | 绝缘水平 | 对绝缘水平的要求见 GB 1094. 3。
滤波电抗器 | 绝缘要求 | 对于滤波电抗器和阻尼电抗器，各相间和相对地的绝缘水平通常应与电抗器所连接系统的设备最高工作电压Um相一致。 根据实际运用情况，用户也可以规定一个降低的绝缘水平。 电压的选择应考虑到流过短路电流时作用到电抗器的电压或投切、放电或连续操作时作用到电抗器上的最高电压，取两者中较大值。 对于放电电抗器，绝缘水平取决于相关联的串连电容器的绝缘配合。 用作用到电容器上的最高电 压做为绝缘水平的依据。 放电电抗器以及放电电抗器与平台间受到的雷电冲击和操作冲击水平应由用户规定。 因为放电电抗器通常安装在绝缘平台上，放电电抗器是否设置防电晕的屏蔽取决于放电电抗器在 平台上的位置。 所以放电电抗器安装电晕屏蔽的要求（如果需要）应由用户提出。
阻尼电抗器 | 绝缘要求 | 对于滤波电抗器和阻尼电抗器，各相间和相对地的绝缘水平通常应与电抗器所连接系统的设备最高工作电压Um相一致。 根据实际运用情况，用户也可以规定一个降低的绝缘水平。 电压的选择应考虑到流过短路电流时作用到电抗器的电压或投切、放电或连续操作时作用到电抗器上的最高电压，取两者中较大值。 对于放电电抗器，绝缘水平取决于相关联的串连电容器的绝缘配合。 用作用到电容器上的最高电 压做为绝缘水平的依据。 放电电抗器以及放电电抗器与平台间受到的雷电冲击和操作冲击水平应由用户规定。 因为放电电抗器通常安装在绝缘平台上，放电电抗器是否设置防电晕的屏蔽取决于放电电抗器在 平台上的位置。 所以放电电抗器安装电晕屏蔽的要求（如果需要）应由用户提出。
电抗器 | 铭牌 | 每台电抗器均应提供由不受气候影响的材料制成的铭牌，并安装在明显可见的位置。 铭牌上应标出下述各项，所示项目应该用耐久的方法刻出（如用蚀刻、雕刻或打印法）： 一一电抗器型号； ——户内或户外用； ——本部分代号； ——制造方名称； ——出厂序号； ——制造年月； ——额定雷电冲击耐受电压； 一一设备最高电压； ——额定工频； ——额定工频电流； 一一额定热短路电流和持续时间（如果有要求）； ——额定机械短路电流（如果有要求）； ——RSS 电流（对滤波电抗器）； ——额定涌入电流（对滤波和阻尼电抗器，如果有要求）； 一一额定放电电流（对放电电抗器）； ——额定调谐频率（对滤波电抗器） 一一额定涌流频率（对阻尼电抗器）； 一一额定放电频率（对放电电抗器）； ——额定调谐频率下的测量电感（对滤波电抗器）； 一一额定涌流频率下的测量电感（对阻尼电抗器）； ——额定放电频率下的测量电感（对放电电抗器）； 一一工频下的测量电感（适用时）； ——测量的品质因数以及相关频率（适用时）； ——绝缘耐热等级； ——总质量。
电抗器 | 例行试验 | 应进行下列例行试验： ——绕组电阻测量（GI3 1094. 1); 一一电感测量（9. 10. 5); ——损耗和品质因数测量（9. 10. 6); 一一绕组过电压试验（9. 10. 7）。
电抗器 | 型式试验 | 应进行下列型式试验： ——电感测量（9. 10. 5); ——损耗和品质因数测量（9. 10. 6); ——温升试验（9. 10. 8); ——雷电冲击试验（9. 10.9）。
电抗器 | 特殊试验 | 当用户特殊要求时，应进行下列特殊试验： ——短路电流试验（9. 10. 10); ——声级测定（9. 10. 11); ——外施耐压试验（9. 10. 12); ——滤波和阻尼电抗器的涌流耐受试验（9. 10. 13); 一一放电电抗器的放电电流试验（9. 10. 14); ——对放电电抗器做修改的短路或放电电流试验（9.10. 15); －一机械谐振试验（9. 10. 16）。
电抗器 | 电感测量（例行试验、型式试验） | 电感测量应在工频以及额定频率下进行。 如果有分接，作为型式试验时，电感测量应在所有分接上进行。 作为例行试验时，电感测量则应在额定、最小和最大电感分接上进行，其他分接位置是否正确应检查确认。 如果电抗器的电感连续可调，则在例行和型式试验时，电感测量最少应在五个位置进行，这五个值应在调节范围内均布。 对于立式叠装电抗器，作为型式试验时，电感测量应在电抗器按运行状态装配好后在三相励磁下进行。 作为例行试验时，可利用型式试验得到的互感（耦合系数），通过测量每个单相的自感来得到每相的电感（包括互感）。 这种情况下，型式试验应包括每个单相的自感测量以及按运行条件布置的耦合系数测量。 对于水平布置的三相电抗器（耦合系数小于5%的电抗器），可以在单相励磁下进行电感测量。
滤波电抗器 | 电感测量 | 对于滤波电抗器，电感测量只在额定频率下进行。 如果有多个调谐频率，电感测量则应在最低调谐频率下进行。 对于立式叠装滤波电抗器三相组，如果额定调谐频率为零序谐波频率，并且滤波装置具有零序电流通路，制造方应根据用户的明确要求施加零序电流进行三相励磁。 如果滤波装置没有零序电流通路，则以三相正序电流励磁。 注：某些调谐在3次谐波频率的滤波装置，虽然额定调谐频率为零序谐波频率，但未必有零序谐波电流。
阻尼电抗器 | 试验电流 | 对于立式叠装阻尼电抗器三相组，应根据系统中性点接地方式和用户要求施加正序或零序试验电流。 注：用于中性点非有效接地系统的阻尼电抗器，通常在三相正序励磁时测量有效电感，更多信息参见附录E。
电抗器 | 损耗和品质因数测量（例行试验、型式试验） | 损耗测量应在工频、额定频率以及额定电流频谱规定的每一频率下进行。 损耗测量可在任何电流及任何方便的环境温度下进行，并应校正到相应的额定电流下，校正方法是用实测损耗乘以相应的额定电流与试验电流比值的平方，还应校正到参考温度。 总损耗包括电阻损耗和附加损耗。 电阻损耗部分等于12tR,R是测量的直流电阻，It是相应的额定电流。 附加损耗部分等于总损耗与电阻损耗 I2tR 之差。 品质因数通常用测量的损耗和电感导出。 应在额定频率和用户要求的任何其他频率下得出品质因 数。 对三相叠装电抗器，品质因数由三相测得的总损耗的三分之一得出。 如无另行规定，对于滤波电抗器，品质因数是指参考温度下的；对于阻尼电抗器和放电电抗器，是指 20 °C下的。 电阻的温度校正应按照 GB 1094. 1 的方法进行。 对于立式叠装电抗器，作为型式试验时，电抗器应按照运行条件组装好，在三相励磁下测量总损耗 和品质因数。 作为例行试验时，应在单相励磁条件下，测量单相损耗和品质因数。 注：对于立式叠装电抗器来说，三相励磁条件下单个相的损耗测量值可能是不相等的或甚至一相是负责，三个测量值的算术和就是总损耗。 电抗器周围的金属件可能对损耗测量有很大影响。 所以，试验时，属于电抗器支撑结构的金属件应 装好，同时应尽量避免有其他金属件。
电抗器 | 绕组过电压试验（例行试验） | 本试验应采用雷电冲击试验的方法，将试验电压依次施加在每个绕组的一个端子上，同时绕组的另一端子直接接地。 试验水平应按照 GB 1094. 3。 由于电抗器阻抗低，所以通常不能满足标准波形要求。更多的信息见 GB/T 1094. 4-2005 中 A. 3 。 注1：可能达不到半峰的规定时间，通常应该接受较短的时间。 注2：由于要求试验容量很高，因此感应耐压试验通常不能按照 GB 1094. 3 -2003 的第 12 章进行。 对于Um≤40. 5 kV 的设备，附录G 中的臣间过电压试验可用来代替雷电冲击试验。
电抗器 | 温升试验（型式试验） | 本试验一般应按照 GB 1094. 2 进行。 绝缘耐热等级应按照 GB 1094. 11 的规定。 试验应在工频等效电流Iequ进行。 在某些情况下，如果不能达到温升试验要求的工频下的等效电流，则试验可在降低电流下进行，但不应低于 0.9Iequ。试验水平应由制造方在标书中说明，并由供需双方在订货时达成共识。 温升应校正到工频等效电流下。 绕组对环境温度的温升应乘以y，y值如下选取： 一－一对于 AN冷却电抗器 y= l. 6; ———对于AF冷却电抗器 y = l. 8。 如果有要求，在温升试验时应测量电抗器端子的温升。 为得到有效的端子温升测量值，用户应提供一个连接件和至少 lm 的现场用的导线，供制造方温升试验时用。 端子温升限值见第 6 章（也可见 IEC/TR 60943）。
电抗器 | 雷电冲击试验（型式试验） | 一般要求参考 GB 1094. 3 和 GB 1094. 11，也可参考 GB/T 1094. 4。 试验电压依次施加到被试绕组的每一个端子上，另一个端子通过尽可能小的电阻接地，以得到标准冲击波形。 如果要求绕组或绕组对地降低绝缘水平，则雷电冲击试验应按所要求的降低绝缘水平进行。
电抗器 | 短路电流试验（特殊试验） | 一般要求参考 GB 1094. 5。 当规定做短路电流试验时，试验应按照 GB 1094. 5-2008 中 4. 2. 2～4.2. 7 进行。 短路试验的技术参数包括试验电流水平、每次冲击的持续时间、冲击次数以及要求的分接位置（如果电抗器有分接）。 如果没有规定，试验应包括每相两次0. 25 s 的冲击，冲击电流的第一个峰值为额定机械短路电流值。 试验应在具有最大电感的分接位置进行（如果电抗器有分接）。 三相电抗器或有明确安装方式的单相电抗器组成的三相电抗器组，应进行六次三相短路试验，每相应有两次获得最大不对称电流。 试验时的电流峰值的偏差不超过相关规定值的5%。 如果电抗器需进行热短路试验，试验应包括一次额定持续时间的、大小为额定热短路电流Isct的对称电流冲击。 如果达不到额定热短路电流，应在降低电流值下试验，持续时间应最多延长到6 s，至少达 到规定的I2 t值。 如果所有的试验参数都能满足，为减少冲击次数，热短路试验也可以与机械短路试验同时进行。更多的信息参见附录H。
电抗器 | 评价准则 | 电抗器耐受短路试验的能力按照 GB 1094. 5-2008 中 4.2 进行确认。 短路试验前、 后都应进行例行试验，包括电感测量、 损耗测量及按照9.10. 7在100%规定电压下的 绕组过电压试验。电感和损耗的测量值应在偏差限值内。绝缘试验的波形不应有变化，同时符合高压 绝缘试验系统限值的相关规定。 目视检查电抗器及其支撑结构，在机械结构上不应有影响电抗器功能的任何变化。如果短路试验后，绕组的夹紧系统损坏或表面裂痕的数量或尺寸明显增加，则认为电抗器未能通过短路试验。如果有 疑问，应增加最多三次的最大不对称电流下的短路试验，以确认监视的现象是否稳定。如果情况更加恶化，则应认为电抗器未通过试验。如果一次或二次增加的短路试验后，未出现恶化情况，并且短路试验后的例行试验合格，则认为电抗器通过了短路试验。更多的信息参见附录H。
电抗器 | 声级测定（特殊试验） | 测量方法按GB/T1094. 10。 测量时，应保证对绕组有足够的安全距离。GB/T1094. 10 所述的规定轮廓线应距绕组表面2 m。规定的轮廓线应位于绕组高度一半的水平面上。 为了模拟运行时的稳定状态（即绕组温度升高），试验应尽可能在温升试验快结束时进行。 电抗器发出的声波取决于工频电流以及其他频率的电流（ 如适用）。除另行规定，否则只需考虑额定电流频谱中最有影响的电流。 因为试验时工频和其他频率的电流通常不能同时施加，所以电抗器可以在工频和其他频率的电流下连续试验。此时，电抗器还应在能反映不同频率的电流相互作用的电流和频率下进行试验。如果不能在所有有影响的频率和电流下进行试验，制造方应在标书中说明，供需双方需就试验方法和测量值达成共识。 对于电流频谱中含有电流I1、I2、I3……的电抗器，这些声级等效电流如下： 对上述任何一对电抗器电流，例如I1和I2，由于相互影响，应考虑到下述试验电流： 注：ƒ1 、ƒ2、ƒ3 ……是相互影响的电抗器方均根值电流值I1、I2、I3 ……的频率，通常ƒ1是工频，ƒ2、ƒ3 ……是额定电流频谱中有影响的电流对应的频率。 总的声功率水平应用下面的公式计算，也可见 GB/T1094. 10-2003的附录D: 式中: Ltot一一总的声功率级水平； Lt——每个单独分量下的声功率级水平。 在试验中未包括的有影响的电流分量的声级水平应用计算法估算并包含在总的声功率级水平中。
电抗器 | 外施耐压试验（特殊试验） | 试验一般参照GB1094. 3-2003的第11章进行。 试验电压应施加在绕组与地之间。 干式空心电抗器通常采用标准支柱式绝缘子或母线支柱绝缘子做为电抗器的支撑、绕组对地绝缘以及两个或多个绕组叠起来时的相间绝缘。 所以，试验是对支柱绝缘子的试验。 注：如制造方在投标时无特别说明，则认为支柱绝缘子的设计按IEC 60273的规定，试验按IEC 60168的规定。
电抗器 | 涌流耐受试验（特殊试验） | 按照 9.10.10 在工频下施加额定涌流进行试验。
电抗器 | 放电电流试验（特殊试验） | 当规定进行放电电流试验时，应对放电电抗器施加不小于 1. 1倍额定放电电流的试验电流。 试验 电流应含有半个周期的工频电流。 试验应重复25次。 试验方法和评价准则按照9. 10. 10 的规定（如适用）。 由于放电电抗器的每一相通常装在单独的平台上，因此，如无另行规定，则放电电流试验应做为单相试验在一个单元上进行。
电抗器 | 修改的短路或放电电流试验（特殊试验） | 对于放电电抗器，作为 9. 10. 10 和 9. 10. 14 试验的替代方法，可以考虑下述试验： 对放电电抗器做工频短路电流试验，包括 10个周期的对称试验电流，其峰值为 1. 1倍的额定放电 电流。 评价准则见 9. 10. 10. 2
电抗器 | 机械谐振试验（特殊试验） | 适用时，制造方应向用户提议，并与用户就适当的试验方法达成一致，以证明电抗器绕组机械谐振 频率与两倍额定涌流频率或两倍额定放电频率至少偏离 10%。
电抗器 | 额定电感偏差 | 对于阻尼电抗器和放电电抗器，额定频率下测量的电感对额定值的偏差应在内10%。 对于滤波电抗器，如不可调，则应规定额定电感值的偏差，如带有分接，应规定每个分接的偏差或最小分接范围和最大分接步长。
电抗器 | 测量损耗和晶质因数的偏差 | 测量的损耗偏差不应超过规定值的 10%。 测量的品质因数偏差应在制造方标书中给出值的±20%之内。
接地变压器（中性点耦合器） | 概述 | 接地变压器用于为三相电网提供一个接地的中性点。 接地变压器的中性点，可通过下述方法接地： ——直接接地； 一一通过限流电抗器接地（第8 章）； 一一通过电阻接地； ——通过消弧线圈接地（第11章）。 当接地变压器是电网的唯一接地方式时，接地变压器的零序阻抗加上中性点和地之间的阻抗决定了单相对地故障时流过的电流。 注：故障下流过中性点的电流的持续时间通常被限制为数秒，但如果中性点接到消弧线圈上就不同了。 此时，中性点电流的幅值是有限的，但持续时间更长（通常为2 h）。 某些情况下，变压器有能力通过一个因系统电压不平衡引起的持续的小电流。 接地变压器经常带有一个二次（低压）绕组，以给本地辅助负载供电，如电站 400 V 的设备。 本部分也适用于向二次负载供电的接地变压器。
接地变压器 | 设计 | 接地变压器设计成三相、户内或户外安装、自然冷却方式。 接地变压器有两种不同的结构： ——主绕组曲折形联结； ——主绕组星形联结，同时带有三角形联结稳定绕组。 三角形联结绕组可以做成开口结构，以便允许接入一个内部或外部电阻器或电抗器来调整其零序阻抗。 接地变压器可以设计成带有消弧线圈并装在同一油箱内。 本章包括了这种组合结构，但如果变压器的中性点端子不引出，则适用时可参考第11章。 如果规定有二次绕组，则通常是星形联结绕组以适用于连续负载。还可以包括用于测量的辅助绕组。
主绕组 | 解释说明 | 接地变压器线端间的绕组，线端连接到拟接地系统的各相上。
额定电压 | 解释说明 | 规定的额定频率下的线电压，即施加到主绕组线端间的电压。
最高运行电压 | 解释说明 | 规定的额定频率下的最高线电压，接地变压器在此电压下应能够连续运行。 注： Umax，不同于 Um （见 3. 2. 1)，但在特殊情况下可以有相同的值。
稳定绕组 | 解释说明 | 星形联结变压器附加的三角形联结绕组以减小零序阻抗。 注：只有不是用来连接外部三相电路的绕组才称为稳定绕组。
额定零序阻抗 | 解释说明 | 规定的额定频率下的每相阻抗，用欧姆表示，它等于连接在一起的线端与中性点之间的阻抗的三 倍，要求任意二次绕组开路，稳定绕组处于运行状态。 如果是接地变压器和消弧线圈组合的情况，用欧姆／相表示的额定零序阻抗等于连接在一起的线端 与消弧线圈接地端之间的阻抗的三倍。 注：如果零序阻抗可调，则通常指最低阻抗，但也可以规定另外的额定值。
额定持续中性点电流 | 解释说明 | 规定的额定频率下通过主绕组中性点端子的持续电流。 注：如果是接地变压器和消弧线圈组合的情况，则指的是流过变压器中性点和消弧线圈的电流。
额定短时中性点电流 | 解释说明 | 额定频率下通过主绕组中性点端子的，时间为额定短时中性点电流持续时间的电流。 注：如果是接地变压器和消弧线圈组合的情况，则指的是流过变压器中性点和消弧线圈的电流。
额定短时中性点电流持续时间 | 解释说明 | 规定的额定短时中性点电流持续时间。
二次绕组 | 解释说明 | 接地变压器上用于连接辅助负载的绕组。
二次绕组额定电压 | 解释说明 | 当主绕组施加额定电压时，在二次绕组线端上感应出的额定频率下的空载电压。
二次绕组额定容量 | 解释说明 | 规定的二次绕组连续负载时的容量。 该额定容量是主、二次绕组的负载损耗和温升试验的规定值和试验值的参考。
主绕组和二次绕组间短路阻抗 | 解释说明 | 在额定频率及参考温度下，二次绕组端子短接且辅助绕组（如果有）开路时，规定的主绕组端子上的等效串联阻抗，用欧姆／相表示。 注：该值也可用二次绕组额定值的百分数表示，见GB 1094. 1-1996中3. 7. 1。
接地变压器 | 更多定义 | 在接地变压器和消弧线圈组合的情况下，更多定义参见第11章。
消弧线圈组合 | 更多定义 | 在接地变压器和消弧线圈组合的情况下，更多定义参见第11章。
接地变压器 | 额定电压 | 额定频率下的额定电压 Ut 由用户规定。 如10. 9中无另行规定，则额定电压是设计、制造保证值和试验的基础。 注：额定电压通常认为是系统标称电压。 在接地变压器和消弧线圈组合的情况下，消弧线圈的额定电压（定义见11. 3）应该由中性点短时电 流和消弧线圈阻抗导出。
接地变压器 | 最高运行电压 | 最高运行电压 Umax应由用户规定。 它不能低于运行中的接地变压器最高持续运行线电压。 如无另行规定，则应为1.1倍的额定电压。 注：当接地变压器拟用于运行电压明显高于额定电压的情况下，参数Um,x就特别重要 。 这是接地变压器设计的一个方面。 用户要求在Umax下测量空载损耗和空载电流可以认为是特殊试验。
接地变压器 | 额定零序阻抗 | 额定零序阻抗可由用户规定，例如：接地变压器与单独的中性点限流装置一起使用的情况。 如果接地变压器的中性点直接接地或是接地变压器与消弧线圈组合的情况，则额定零序阻抗可以由最高运行电压和额定短时中性点电流导出。 如果没有规定额定零序阻抗，就应该规定额定短时中性点电流。
接地变压器 | 额定持续中性点电流 | 用户可以规定持续中性点电流。 额定持续中性点电流应规定为不低于运行条件下最高持续中性点电流。 该电流是由于系统电压不平衡引起的。 当持续中性点电流中预期含有高次谐波分量时，用户应说明。 对于接地变压器和消弧线圈组合的情况，该电流既流过接地变压器中性点也流过消弧线圈。 消弧线圈的最高持续电压（见11. 3定义）等于额定持续中性点电流与消弧线圈阻抗之积。 注：如果接地变压器拟与消弧线圈一起使用，则接地变压器的额定持续中性点电流宜与消弧线圈匹配（见11.4)。
接地变压器 | 额定短时中性点电流 | 额定短时中性点电流既可以由用户规定，也可以不规定，但应规定额定零序阻抗。 如果有规定，不应低于发生单相接地故障时的最大电流。 如无另行规定，则额定短时中性点电流应该用最高运行电压和零序阻抗算出。注：额定短时中性点电流可用公式算出： INSTr=3×Umax/sqrt（3）×Z 这是短时中性点电流的最严酷情况。 如果认为太高，那么额定短时中性点电流和额定零序阻抗应由用户规定， 以替代公式计算。
接地变压器 | 额定短时中性点电流持续时间 | 用户应该既可以规定额定短时中性点电流持续时间，也可以在连续的故障可能在短时间内发生的情况下，指定两次故障之间的时间间隔、故障的持续时间和发生的次数。 在后一种情况下，短时电流持续时间相应地应由制造方选定。
接地变压器 | 二次绕组额定电压 | 如果规定了二次绕组，则其额定电压应由用户规定。 注：考虑到带负载时变压器的短路阻抗引起的电压降，二次绕组的额定电压通常等于或略高于辅助系统的额定线电压。
接地变压器 | 额定值 | 接地变压器和消弧线圈组合的进一步的额定值 如果是接地变压器和消弧线圈组合的情况，本部分第11章中的额定值适用于消弧线圈。 额定电压、最高持续电压以及额定电流（见11.4. 1～11. 4. 3）不需要由用户规定。 这些额定值应由制造方计算出。
消弧线圈组合 | 额定值 | 接地变压器和消弧线圈组合的进一步的额定值 如果是接地变压器和消弧线圈组合的情况，本部分第11章中的额定值适用于消弧线圈。 额定电压、最高持续电压以及额定电流（见11.4. 1～11. 4. 3）不需要由用户规定。 这些额定值应由制造方计算出。
接地变压器 | 耐受额定短时中性点电流的能力 | 接地变压器应能耐受额定短时中性点电流的热和机械的作用而不受损坏。当变压器有二次绕组，变压器还应能耐受辅助电网故障时故障电流的热和机械的作用而不受损坏。 GB 1094.5 适用于对二次绕组端子的短路要求。
液浸式变压器 | 温升 | 在额定电压、额定持续中性点电流和额定二次绕组容量下的温升 液浸式变压器的温升限值见 GB 1094. 2，干式变压器的温升限值见 GB 1094. 11。 引起温升的损耗有额定电压下的铁损、额定持续中性点电流下的绕组损耗以及二次带负载时的负载损耗。 如果变压器有二次绕组，则变压器在二次绕组额定容量下不应超过温升限值。 或当规定了持续中 性点电流时，在二次绕组额定容量和持续中性点电流组合作用下不应超过温升限值。 在接地变压器和消弧线圈组合的情况下，11. 5 给出的温升限值适用于额定持续中性点电流下的消弧线圈。
变压器 | 温度 | 额定短时中性点电流负载下的温度 短时负载就是流过额定短时中性点电流持续时间的额定短时中性点电流。 适用时，变压器和消弧线圈在短时负载前的温度应该达到额定持续中性点电流和二次绕组额定容量下应达到的温度。 如果额定短时中性点电流持续时间小于或等于 10 s，则短时负载后，绕组的温度不应超过 GB 1094. 5 -2008 中 4.1. 4 要求的变压器绕组在短路条件下的温度。 如果额定短时中性点电流持续时间大于 10 s，则流过额定短时负载后绕组的平均温升和顶层油的 温升不应超过 11. 5 给出的值。 在接地变压器和消弧线圈组合的情况下，如果可以单独测量，则绕组平均温升指的是变压器和消弧线圈单独的温升，如果不能单独测量，则绕组平均温升指的是组合的温升。
接地变压器 | 绝缘水平 | 接地变压器主绕组线端的绝缘水平应按 GB 1094. 3 选择。 对于中性点端子，可选择降低的绝缘水平（分级绝缘）。
变压器 | 铭牌 | 每台变压器应提供由不受气候影响的材料制成的铭牌，并安装在明显可见的位置。 铭牌上应标出 下述各项，所示项目应该用耐久的方法刻出（如用蚀刻、雕刻或打印法）。 ——变压器型号； ——户内或户外用； ——本部分代号； ——制造方名称； ——出厂序号； ——制造年月； ——绝缘水平； ——额定频率； ——额定电压； ——额定中性点电流和持续时间； 一一冷却方式； ——绝缘耐热等级（仅适用于干式）； ——顶层油温升和绕组平均温升（对液漫式变压器）； ——总质量； ——绝缘液体质量（适用时）； 一一非矿物油时绝缘液体的种类（适用时）； ——绕组联结或接线图； ——零序阻抗测量值（如果不是接地变压器和消弧电抗器组合）。 如果有二次绕组，还应附加的信息： ——二次绕组空载电压； ——短路阻抗测量值； ——二次绕组额定容量。 如果还有消弧线圈，应附加的信息： 一一消弧线圈型号； 一一调节方式（连续或分级，适用时）； ——分接开关类型（如有载、无励礁，适用时）； 一一用图或表说明零序阻抗调节范围，如果用户要求，还应说明额定电压下的电流（对电感可调消弧线圈。
接地变压器 | 概述 | 例行试验、型式试验和特殊试验的一般要求参考 GB 1094. 1。 如果是接地变压器和消弧线圈组合的情况，这两部分通常不能单独试验。 如果用户要求对每一部分单独试验，那么供需双方应在订货时就单独试验需采取的措施达成共识。
接地变压器 | 例行试验 | ——应进行下列例行试验： 一一绕组电阻测量（GB 1094. 1); 一一零序阻抗测量(10.9. 5); 一一空载损耗和空载电流测量（GB 1094. 1); 一一绝缘试验(10. 9. 7）。 如果接地变压器有二次绕组： ——电压比测量和联结组标号检定（GB 1094. 1); 一一短路阻抗和负载损耗测量（GB 1094. 1); ——辅助绕组和控制、测量线路外施耐压试验（GB 1094. 3- 2003 的第 10 章）； 如果是接地变压器和消弧线圈组合的情况： ——如果消弧线圈电感可调，全部可调范围内的零序阻抗测量(10.9. 5); ——分接开关、铁心气隙调整机构或任何其他开关设备以及与控制和测量有关的设备的操作试验 （按照 GB 1094. 1 -1996 中 10. 8. 1 的功、b）、c）或由用户规定）。
接地变压器 | 型式试验 | 应进行下列型式试验： ——绝缘试验(10.9. 7); ——温升试验(10.9. 6）。 如果是接地变压器和消弧线圈组合的情况： ——三相励磁单相故障情况下的中性点电流测量(10. 9. 10）。
接地变压器 | 特殊试验 | 当用户特殊要求时，应进行下列特殊试验： ——额定短时中性点电流耐受能力试验00. 9. 8); ——最高运行电压Umax下的空载损耗和空载电流测量（GB 1094. 1); ——声级测定（GB/T 1094. 10); 如果接地变压器带二次绕组： ——当二次绕组短路时的变压器短路试验（GB 1094. 5）。 如果是接地变压器和消弧线圈组合的情况： ——额定持续中性点电流下的损耗测量(10. 9. 9); 一一电感调节机构机械寿命试验（11. 8. 12); 一—线性度测量(11.8. 10）。
接地变压器 | 零序阻抗测量（例行试验） | 零序阻抗测量可以在 0.1倍～1. 0倍额定短时中性点电流范围内的任意电流下进行。 如果是接地变压器和消弧线圈组合的情况，且供需双方无其他协议，则零序阻抗测量应在额定短时中性点电流下进行。 测量方法见GB 1094. 1。 如果是接地变压器和可调消弧线圈组合的情况，则零序阻抗测量应在全部可调范围内进行。 对于分级可调消弧线圈，测量应在每级进行。
接地变压器 | 温升试验 | 定持续中性点电流和二次绕组额定窑量下的温升试验 试验应按照GB 1094. 2进行，测量油温升时应计入空载损耗。 如果规定了额定持续中性点电流和二次绕组，则油平均温升和顶层油温升的测量应在能提供总损耗的电流下进行，这个总损耗包括额定持续中性点电流（如果规定）产生的损耗、二次绕组（如果有）额定容量下的损耗和空载损耗。 主绕组温升测量应在持续电流与二次绕组额定容量相应的电流之和的电流下进行。 二次绕组温升的测量应在相应于二次绕组额定容量的电流下进行，并考虑之前在总损耗下测得的油温升。 注1：对某些结构的绕组（如星-星-角），还应考虑额定持续中性点电流下的附加温升试验，以证明稳定绕组和中性点的额定运行能力。 如果是接地变压器和消弧线圈组合的情况，则应进行额定持续中性点电流下的温升试验。 消弧线圈和接地变压器应同时试验。 此时，测量的绕组温度是两部分的平均温度。 如果消弧线圈是可调的，则温升试验应在最高损耗位置进行。 绕组温度应在试验后用电阻法确定，见GB 1094. 2。 注2：如果是接地变压器和消弧线圈组合的情况，应进行两次电阻测量，以确定变压器主绕组温差和消弧线圈绕组的温差。 一次测量是在一个线端和消弧线圈接地端子间进行，另一次测量是在接地变压器两个线端间进行。 10.9.6.2 额定短时中性点电流下的温升试验（不带二次结组） 如果接地变压器的额定短时中性点电流持续时间不超过10s，则耐热能力按GB 1094. 5-2008中4. 1. 5，通过计算来验证。 如果接地变压器的额定短时中性点电流持续时间超过 10 s 但少于10 min，则温升应由供需双方协商采用计算法或测量法确定。 如果额定短时中性点电流持续时间是10 min 或更长，就应在施加额定短时中性点电流持续时间的 额定短时中性点电流后，用电阻法来测量绕组的平均温升。 试验开始时，顶层油温度的初始值应 该是接近于按10.9.6.1施加总损耗时测得的温度。 如果试验 开始时的顶层油温度不同于该温度，则应对测得的绕组平均温升做校正。
干式接地变压器 | 温升试验 | 不带二次绕组的干式接地变压器 温升试验采用模拟负载法，可采用下述两种方法之一： ——先进行额定持续中性点电流下的温升，维持额定的持续时间；然后进行空载试验，直到铁心和 绕组温度达到稳定为止； 一一先进行空载试验，直到铁心和绕组温度达到稳定为止；然后，进行额定持续中性点电流下的温升，直到维持额定的持续时间为止。
干式接地变压器 | 二次绕组 | 带二次绕组的干式接地变压器 温升试验推荐采用如下方法： 先进行空载试验，直到铁心和绕组温度达到稳定为止；然后进行二次绕组额定容量下的负载试验，将一次侧A-B-C端子短接，由二次侧施加相应的额定电流，直到铁心和绕组温度达到稳定，不断电，在一次绕组A-B-C短接端子与中性点间施加额定持续中性点电流，维持额定的持续时间，然后断电，测试 一 、二次侧绕组热电阻，确定绕组的平均温升。
接地变压器 | 全绝缘 | ——外施耐压试验（GB 1094. 3 —2003的第11章，例行试验）； 一一感应耐压试验（GB 1094. 3— 2003中12. 2，例行试验）； ——雷电冲击试验（GB 1094. 3一2003的第13章，型式试验）。
接地变压器 | 分级绝缘 | ——主绕组接地端子外施耐压试验（GB 1094. 3 2003的第11章，例行试验）； ——感应耐压试验（GB 1094. 3 2003中12.3，例行试验）； ——接地变压器和消弧线圈组合情况下的感应耐压试验，试验应分别进行，一次是单相励磁， 一次是三相励磁。 ——雷电冲击试验（ GB 1094. 3一2003的第13章，型式试验）； ——接地变压器和可调电感消弧线圈组合情况下的雷电冲击试验，试验时电感连续可调的消弧线圈应设定为电流最小。 如果消弧线圈有分接绕组，可参考 GB 1094. 3-2003 第 8 章的原理。
接地变压器 | 电流耐受能力试验（特殊试验） | 耐受额定短时中性点电流机械作用的能力应通过试验或参考对类似产品的试验来验证。 可采用的两种试验接线： ——对接地变压器应施加三相对称电源，并应将一相线端和中性点端子短路。 一一将接地变压器三相的线端连结在一起，对线端和中性点端子施加单相电源。 如用户元另行规定，则应进行两次试验，每次试验的时间为 0. 5 s±O. 05 s。 短路电流第一个峰值应为额定短时中性点电流乘以系数 k(k 值参考 GB 1094. 5-2008 中 4.2.3)所得的值，系数k的最小值为1.8=2. 55。 两次试验的时间间隔应是足够的，以避免热量的过度累积，其他应按照 GB 1094. 5 -2008 中 4.2 的规定。 如果是接地变压器与消弧线圈组合的情况，则两部分应同时进行试验。 如果消弧线圈是可调的，且是用分接调节的，则试验应在极限分接位置进行。 如果是电感连续可调的，则试验应在最低零序阻抗位置进行。 如果消弧线圈是有多个独立绕组的结构，则应首先对具有最低零序阻抗的绕组进行试验，然后依次对其他绕组进行试验。
接地变压器 | 损耗测量（特殊试验） | 应在额定持续中性点电流下进行损耗测量。 试验按 11.8. 9 进行。 如果是接地变压器和消弧线圈组合的情况，则两部分应同时进行试验。 如果消弧线圈是可调的，则 试验最少应在两个极限位置上进行。
接地变压器 | 中性点电流测量（型式试验） | 三相励磁单相故障情况下的中性点电流测量（型式试验） 本试验是对接地变压器和消弧线圈组合的情况进行的，以测量三相电源供电时单相对地故障下的 中性点电流。 试验应按 11. 8. 5 进行。 消弧线圈的接地端子应接到电源的一个线端上，通常在试验时还应接地（见图的。 如果试验电源内部有接地中性点，则消弧线圈的接地端子就不能接地，而应该能承受 相对地电压（见图9）。 图8 中性点接地情况下单相故障试验电路 图9 电源带接地点的单相故障试验电路
接地变压器 | 偏差 | [ {"参数":"零序阻抗","偏差":"额定值的＋20 0%"}, {"参数":"接地变压器和消弧线圈组合情况时的零序阻抗","偏差":"最小位置时：额定值的±5%"}, {"参数":"辅助或二次绕组对主绕组的电压比","偏差":"规定值的±0. 5%"} ] 用户可以提出较低的偏差，但应在询价时提出。
消弧线圈 | 概述 | 消弧线圈是用来补偿电力系统发生对地故障时产生的容性电流的单相电抗器。 消弧线圈在三相电 力系统中接在电力变压器或接地变压器中性点与地之间。
消弧线圈 | 设计 | 消弧线圈通常是自然冷却、户内或户外安装。 注：消弧线圈和配套的接地变压器可以合装在一个油箱中，这种结构方式参考第 10 章。 消弧线圈的电感通常是可调的，包括分级可调和连续可调，在规定的范围内可与电网的电容相 配合。 消弧线圈应该是线性的，见 11. 4. 80 消弧线圈可带有一个测量用辅助绕组和（或）供连接负载电阻用的二次绕组，有关负载电阻的更多信息参见附录I。
额定电压 | 解释说明 | 额定频率下施加到消弧线圈主绕组端子间的规定电压。
最高持续电压 | 解释说明 | 额定频率下持续施加到消弧线圈主绕组端子间的规定电压。
额定电流 | 解释说明 | 额定频率下施加额定电压时，流过主绕组的电流。 如果电感在某－范围内可调，额定电流指最小电感时的电流。 另外，用户也可以规定其他电感设定下的电流为额定电流。
额定电流持续时间 | 解释说明 | 规定的额定电流持续时间。
调节范围 | 解释说明 | 对电感可调消弧线圈，规定的额定电流与（额定电压下）最大电感位置时的电流的比值
辅助绕组 | 解释说明 | 用于测量和控制的绕组，承受低电压和低电流。
二次绕组 | 解释说明 | 附加的用于连接短时工作电阻的绕组，短时工作电阻用以增加接地故障电流的电阻分量。 注：二次绕组还可用于连接测量、控制和接地故障保护为目的的设备。
消弧线圈 | 额定电压 | 额定电压 Ut应由用户规定，至少应该等于接地故障时，在变压器或接地变压器中性点与地之间产生的最高电压。 注：通常规定额定电压等于电力系统的相电压。
消弧线圈 | 最高持续电压 | 最高持续电压 Umax应由用户规定，这个电压不应低于在正常运行条件下由于电力系统电压不平衡而在中性点产生的电压，除非此值小于10%额定电压。 如果没有规定最高持续电压，就取10%额定电压。
消弧线圈 | 额定电流 | 额定电流It由用户规定，不应低于线对地故障时产生的最大电流。 电抗器应设计为能持续通过这个电流或在额定电流持续时间下通过这个电流（如果规定）。
消弧线圈 | 额定电流持续时间 | 额定电流持续时间 Tt 应由用户规定，不应低于预期的最长接地故障时间（一般不超过2 h），额定电流持续时间是连续的除外。 如果在很短时间内可能连续发生故障，其时间间隔和发生的次数应由用户规定。 规定的额定电流 持续时间应与之适应。 注：常用的持续时间是10 s、30 min、2 h和连续。 对于消弧线圈，连续一般指持续时间大于2 h，但通常不会超过2h。
消弧线圈 | 调节范围 | 额定电压、额定频率下电流可用下列方法之一调节： ——用无励磁或有载分接开关，逐级接入主绕组的附加线段； 注：在此项中，建议调节范围不大于2.5。 一一用机械方法减小磁路气隙； 一一切断一组并联线圈中的单个线圈。
消弧线圈 | 辅助绕组 | 如果用户要求有一个辅助绕组，应规定其电流、电压和偏差。 注：辅助绕组的典型额定值是100 V,l A。
消弧线圈 | 二次绕组 | 如果用户要求有二次绕组，应规定其电流和电压。 注：二次绕组的典型额定值是500 V、100 A。
消弧线圈 | 结性特性 | 如无另行规定，悄弧线圈在1.1倍额定电压 Ur及以下应该是线性的，偏差应在11.9给出的范围内。
消弧线圈 | 温升 | 应将最高持续电压下的温升作为计算额定电流下的温升的初始值。
液浸式消弧线圈 | 试验 | 按11.8. 7试验时，额定电流下的绕组平均温升和顶层油温升不应超过下述值： 一一额定电流持续时间为连续时，绕组为80 K，油为75 K; 一一额定电流持续时间为不超过2 h时，绕组为100 K，油为90 K。 注：温升值考虑到接地故障不是频繁发生，并且持续时间是有限的。 如果规定了二次绕组短时负载最长时间为10 5，则二次绕组的温度不应超过GB 1094. 5-2008中4. 1. 4 规定的变压器绕组短路条件下的值，顶层油温升不应超过90 K。
干式消弧线圈 | 试验 | 按11.8. 7试验时，额定电流下的绕组平均温升限值不应超过下述值： ——对于持续流过额定电流的绕组，按GB1094.11; 一一对于额定电流的持续时间为不超过2 h的绕组，根据绝缘耐热等级，由供需双方协商确定。
消弧线圈 | 绝缘水平 | 如无另行规定，则消弧线圈的绝缘水平应与系统中变压器中性点的绝缘水平相同，消弧线圈接地端可以取更低的绝缘水平（分级绝缘）。 绝缘水平值见 GB 1094.3。
消弧线圈 | 铭牌 | 每台消弧线圈均应提供由不受气候影响的材料制成的铭牌，并安装在明显可见的位置。 铭牌上应标出下述各项，所示项目应该用耐久的方法刻出（如用蚀刻、雕刻或打印法）： 一一一消弧线圈型号； ——户内或户外用； 一一本部分代号； 一一制造方名称； ——出厂序号； 一一制造年月； ——绝缘水平； ——额定频率； ——额定电压（辅助和二次绕组的空载电压，适用时）； ——最高持续电压（如果规定）； 一一（所有绕组）额定电流以及规定持续时间； ——调节方式（连续或分级）； ——冷却方式； ——绝缘耐热等级（仅适用于干式消弧线圈）； ——额定电流和持续时间下的顶层油温升和绕组平均温升（顶层油温升只适用于液浸式消弧线圈）； ——总质量； 一一运输质量（对液浸式消弧线圈）； 一一器身质量（对液浸式消弧线圈）； ——绝缘液体质量（适用时）； ——非矿物油时绝缘液体的种类（适用时）； －一分接和互感器接线图（适用时）； 一一分接开关类型（如有载、无励磁，适用时）； 一一用图或表说明调节范围，以安培或比率表示（对电感可调的消弧线圈）。
消弧线圈 | 例行试验 | 应进行下列例行试验： 绕组电阻测量（GB 1094. 1); ——电流测量（11. 8. 5); 一一辅助绕组和二次绕组空载电压测量（11. 8. 6) （适用时）； ——主绕组绝缘试验（ll. 8.8）； ——辅助绕组、二次绕组以及控制、测量回路的外施耐压试验（GB 1094. 3 2003 的第 10 章，适用时）； ——分接开关、铁心气隙调整机构或任何其他开关设备以及与控制和测量有关的设备的操作试验（按照 GB 1094. 1-1996 中 10. 8. 1 的a）、b）、c）或由用户规定，适用时）。
消弧线圈 | 型式试验 | 应进行下列型式试验： ——额定电压下的电流测量（ll.8.5); 一一温升试验（ll. 8. 7); 一一绝缘试验（ll. 8. 的。
消弧线圈 | 特殊试验 | 当用户特殊要求时，应进行下列特殊试验： －一损耗测量（ll. 8. 的； 一－ 1.1 倍额定电压及以下的磁化特性测量（ll. 8. 10); 一一声级测定（ll.8. ll); ——电感调节机构机械寿命试验（11.8. 12); ——耐受额定电流机械力试验（11. 8. 13）。
消弧线圈 | 电流测量（例行试验） | 消弧线圈的电流应在额定频率及额定电压下测量。如果试验条件不够，施加的试验电压应尽量接近额定电压，并应由供需双方在订货时达成共识。 测量应在全部调节范围内进行。对于分级调节的消弧线圈，测量应在每级进行。对于连续调节的 消弧线圈，测量应在至少五个位置上进行，这五个位置在全部调节范围内均匀分布。
辅助绕组 | 空载电压测量（例行试验） | 辅助绕组和二次绕组空载电压测量（例行试验） 任何辅助绕组和二次绕组的空载电压测量应在全部调节范围内，并保持在主绕组为额定电压下进行。如果不可行，试验电压应尽可能高。
二次绕组 | 空载电压测量（例行试验） | 辅助绕组和二次绕组空载电压测量（例行试验） 任何辅助绕组和二次绕组的空载电压测量应在全部调节范围内，并保持在主绕组为额定电压下进行。如果不可行，试验电压应尽可能高。
液浸式消弧线圈 | 温升试验（型式试验） | 试验应按照 GB 1094. 2 进行。试验时，任何辅助绕组和二次绕组的端子应开路。 如果产品是短时工作制，并且最高持续电压高于额定电压的 30%，则温升试验应以最高持续电压开始，直到达到稳定状态。施加额定电流持续时间的额定电流后，绕组温度用电阻法测量，顶层油温度 用温度计测量（见 GB 1094. 2 ）。 如果最高持续电压不大于额定电压的 30%，则可以不施加最高持续电压，初始温度可以计算得出 并应加到温升试验测得的温升值上。
干式消弧线圈 | 温升试验（型式试验） | 试验按 GB 1094. 11 进行，试验时，任何辅助绕组和二次绕组的端子应开路。 对持续流过额定电流的消弧线圈，应施加额定电流，当绕组和铁心的温升变化值不超过1 K/h，则温升视为稳定，用电阻法测量绕组温度。 对额定电流持续时间不超过 2 h的消弧线圈，应按规定持续时间施加额定电流后，用电阻法测量绕组温度。
消弧线圈 | 绝缘试验（例行试验、型式试验） | 包括下列各项试验： ——外施耐压试验（GB1094. 3-2003的第11章，例行试验）； 一一感应耐压试验（GB1094. 3-2003中12.2，例行试验）； 一一雷电冲击试验（GB1094. 3-2003中13.3. 2，型式试验）。 外施耐压试验电压水平取决于接地端子的绝缘水平。 对可调电感的消弧线圈，在进行上述试验时，应该设定在最小电流位置。如果供需双方同意，也可以设定在某一特定位置。 雷电冲击试验时，将电压施加在与电力变压器中性点或接地变压器中性点连接的端子上。 试验按照GB 1094. 3-2003中 13. 3.2 的方法b）。 注： GB 1094. 3—2003 中 13. 3.2 方法 b）允许冲击电压波前时间最长为 13µs 如果消弧线圈有分接绕组，则雷电冲击试验应在消弧线圈位于最大分接和最小分接时进行。如果无法实施感应耐压试验，经供需双方在订货时协商，可用雷电冲击试验代替。
消弧线圈 | 损耗测量（特殊试验） | 电感可调消弧线圈的损耗应至少在可调范围内的五个位置上进行测量，包括额定电流位置。 损耗 应在额定电压、额定频率下测量。 如果在额定电压下的额定电流档时测得的电流不等于额定电流，则测得的损耗应通过乘以额定电流与实测电流之比的平方校正到额定电流下。 损耗测量应该在工厂的环境温度下进行，并按GB 1094. 1给出的方法校正到参考温度。 总损耗包括电阻损耗、铁损和附加损耗。 电阻损耗部分等于 I2rR,R是测得的直流电阻，It 是额定电流。 铁损和附加损耗从测量上无法分开，铁损和附加损耗之和是总损耗与电阻损耗I2tR之差。 电阻损耗按照GB 1094. 1校正到参考温度。 通常不方便将铁损和附加损耗校正到参考温度，因此，通常假定铁损和附加损耗与温度无关，这样的假定通常会使参考温度下的损耗略高于实际损耗。 参考温度下的总损耗等于校正到参考温度的电阻损耗与测量的铁损和附加损耗之和。
消弧线圈 | 机械寿命试验（特殊试验） | 电感调节机构机械寿命试验（特殊试验） 当消弧线圈带有调感的机构时，用户可以与制造方达成协议，通过进行相关的机械寿命试验或验证程序，以验证消弧线圈的调节机构的完整性和操作的持久性。 试验应包括一系列的消弧线圈调节操作，反映消弧线圈在寿命期内的预期操作数。 典型的机械寿命试验包括1 000次全部调节范围的循环操作。 试验时的环境温度应由供需双方达成协议，如-20℃、 20℃ 或40℃。 注：机构可能包括如电机、开关等。
消弧线圈 | 机械力试验（特殊试验） | 本试验适用于用机械方法调节磁路气隙的消弧线圈。 消弧线圈耐受额定电流机械作用力的能力应按GB1094. 5- 2008中4.2要求，用试验或参考在类似产品上进行的试验来验证。 如用户无另行规定，应进行两次持续时间为0.5s±0.05s的试验。 试验中，消弧线圈应置于额定电流位置，二次绕组和辅助绕组应开路。 注1：供需双方可以协商在其他电流位置进行试验。 电流第一个峰值应为额定电流乘以系数k(k值见GB1094. 5- 2008中4.2. 3）所得的值，系数是的最小值为1.8sqrt（2）=2.55。 注2：由于铁心饱和的效应，因此系数是可能大于2.55 。用户可以要求一个模拟系统条件的特殊试验以考虑这种情况。
消弧线圈 | 偏差 | 表3给出了额定参数的偏差： 表3 偏差 [ {"参数":"额定电压下及最小电感时主绕组的电流","偏差":"额定值的±5%"}, {"参数":"其他位置时的电流","偏差":"规定值的±10%"}, {"参数":"在全部调节范围内，主绕组施加额定电压时的辅助绕组和二次绕组的空载电压","偏差":"规定值的±10%"}, {"参数":"线性度（见 11.8.10)","偏差":"±5%"} ]
平波电抗器 | 概述 | 平波电抗器串联连接于直流系统中，对流过的谐波电流提供一个高值阻抗，并降低直流系统故障电 流的上升速度 。 平波电抗器主要用于下述两种场合： a)工业用：直流中通常叠加有大量的谐波分量，这类平波电抗器一般为户内用且直流系统电压通常不高于10 kV; b)高压直流输电系统用：直流中通常叠加有少量的谐波分量，直流系统电压通常高于50 kV。高压直流输电用平波电抗器也可按GB/T20836、GB/T20837和GB/T25092的有关规定。
电抗器 | 设计 | 按电抗器设计和安装不同，可分为： 一一干式或液漫式； 一一空心或间隙铁心式； 一一带磁屏蔽或不带磁屏蔽； ——户内或户外安装； ——空气自冷、强迫风冷或绕组直接液冷式（用于干式电抗器）； ——具有恒值的电感（线性电抗器）或对于某些工业用的电抗器，其电感是随电流而变化的。
额定电压 | 解释说明 | 规定的施加于电抗器绕组线端与地之间的直流电压。
最高运行电压 | 解释说明 | 规定的电抗器绕组线端与地之间的最高持续直流电压。
额定持续直流电流 | 解释说明 | 规定的电抗器的持续直流电流。 注：额定直流电流不计入任何交流电流分量。
短时过载电流频谱 | 解释说明 | 在短时过载电流持续时间或负载周期内，除了直流电流外，规定的各标称频率下的短时过载电流方均根值。
短时过载电流的持续时间或负载周期 | 解释说明 | 规定的短时过载电流的持续时间。 负载周期指短时过载电流每次的持续时间、两次之间的时间间隔和发生次数等规定值。
额定暂态故障电流 | 解释说明 | 规定的系统故障电流峰值和波形。
额定增量电感 | 解释说明 | 在标称频率和额定直流电流Id下的增量电感规定值。 注1：增量电感是指电抗器中通过一个叠加于直流电流上的具有某一特定幅值和频率的交流电流而得出的值。 注2：对于空心电抗器，增量电感与直流电流元关。 对于气隙铁心式或带磁屏蔽的空心式电抗器，增量电感是直流电流的函数。 注3：有关增量电感更多的信息见C.4。
平波电抗器 | 额定电压 | 额定电压由用户规定。
电抗器 | 最高运行电压 | 最高运行电压应由用户规定，它应不低于电抗器在运行时所受到的最高持续运行直流电压。
电抗器 | 额定持续直流电流 | 额定持续直流电流应由用户规定。
电抗器 | 额定持续电流频谱 | 各个频率及相应频率下的电流值均应由用户规定。 注：不同的运行条件可能导致有不同的电流频谱。所有这些电流频谱均应包括在技术规范内，其中有一个被指定为额定持续电流频谱。
电抗器 | 短时过载电流 | 短时过载电流、电流频普及电流持续时间或负载周期 短时过载电流连同短时过载电流频谱（如果有），还有相关的短时过载电流持续时间或负载周期以及周围环境温度均应由用户规定，还可以规定几个电流值及相关的持续时间或负载周期。 负载周期应给出如下信息，即短时过载电流最大幅值及最大持续时间、相邻两次短时过载电流的最 小时间间隔、各次施加短时过载电流之间的电流水平和规定持续时间的短时过载电流的最大连续施加次数。所有关于短时过载电流负载周期的信息（如果有）应在电抗器规范中给出。
电抗器 | 电流频普 | 短时过载电流、电流频普及电流持续时间或负载周期 短时过载电流连同短时过载电流频谱（如果有），还有相关的短时过载电流持续时间或负载周期以及周围环境温度均应由用户规定，还可以规定几个电流值及相关的持续时间或负载周期。 负载周期应给出如下信息，即短时过载电流最大幅值及最大持续时间、相邻两次短时过载电流的最 小时间间隔、各次施加短时过载电流之间的电流水平和规定持续时间的短时过载电流的最大连续施加次数。所有关于短时过载电流负载周期的信息（如果有）应在电抗器规范中给出。
电抗器 | 电流持续时间 | 短时过载电流、电流频普及电流持续时间或负载周期 短时过载电流连同短时过载电流频谱（如果有），还有相关的短时过载电流持续时间或负载周期以及周围环境温度均应由用户规定，还可以规定几个电流值及相关的持续时间或负载周期。 负载周期应给出如下信息，即短时过载电流最大幅值及最大持续时间、相邻两次短时过载电流的最 小时间间隔、各次施加短时过载电流之间的电流水平和规定持续时间的短时过载电流的最大连续施加次数。所有关于短时过载电流负载周期的信息（如果有）应在电抗器规范中给出。
电抗器 | 负载周期 | 短时过载电流、电流频普及电流持续时间或负载周期 短时过载电流连同短时过载电流频谱（如果有），还有相关的短时过载电流持续时间或负载周期以及周围环境温度均应由用户规定，还可以规定几个电流值及相关的持续时间或负载周期。 负载周期应给出如下信息，即短时过载电流最大幅值及最大持续时间、相邻两次短时过载电流的最 小时间间隔、各次施加短时过载电流之间的电流水平和规定持续时间的短时过载电流的最大连续施加次数。所有关于短时过载电流负载周期的信息（如果有）应在电抗器规范中给出。
电抗器 | 额定暂态故障电流 | 电抗器应考虑能承受用户规定的最严酷的暂态故障电流峰值和波形。此外，用户还应提出 I2t 值 或足够的相关信息，以便制造方计算出I2t 值。如果不进行暂态故障电流试验，制造方应阐明该电抗器具有能承受住额定暂态故障电流的能力。
电抗器 | 额定增量电感 | 在特定频率及额定直流电流下的增量电感应由用户规定其最小值。除另有规定外，该值的偏差见 12.9。如未规定频率，则制造方应选择某个合适的频率。 如果交流电流幅值与直流电流比较相对明显时，则在设计中应考虑这一点，以使得到额定增量 电感。
平波电抗器 | 结性度 | 若用户元另行规定，则电抗器在其直流电流为额定值及以下时应是线性的，其偏差应符合12.9 规定。 如使用时有要求，则用户可规定在某一个或多个高于额定直流电流时降低的增量电感的最小值。此时，在所有规定的直流电流值下的增量电感最大值等于额定值加上正偏差值。
液冷式电抗器 | 补充要求 | 对于绕组直接液冷式（通常用水的混合液）的干式电抗器，其进、出口处的液体最高温度值及其相关的压力值、最大的流速和有关冷却液的细节应由用户或由用户与制造方双方协商予以规定。
电抗器 | 温升 | GB 1094.2关于液浸式变压器的温升限值和 GB 1094. 11 关于干式变压器的温升限值适用于额定持续直流电流和叠加的额定持续电流频谱，此外，如果有规定，也适用于短时过载直流电流、电流频谱以及电流持续时间或负载周期等情况。 注：温升验证是利用12.8.13中的公式求出的当量直流电流来进行的。
电抗器 | 绝缘水平 | 绝缘水平应由用户规定，它与电抗器所在直流系统中的位置的绝缘水平相配合。 下列绝缘水平可能不适用于 12. l中a）项所包括的工业用电抗器，但 12.6.5（外施交流耐压水平）除外。 但是，如果要求进行臣间过电压试验时，其试验水平值也可以由用户规定。
电抗器 | 雷电冲击水平 | 应规定电抗器绕组每个端子对地和两个端子之间的雷电冲击水平。
电抗器 | 操作冲击水平 | 应规定电抗器绕组每个端子对地和两个端子之间的操作冲击水平。
电抗器 | 外施直流耐压水平 | 直流耐压水平应为Udc＝1.5Udmax. 此电压应施加于连接在一起的绕组各端子与地之间。 注：外绝缘爬电距离的特殊要求应由供需双方协商确定。
电抗器 | 极性反转耐压水平 | 极性反转耐压水平应为 Upr=l.25Udmax 此电压应施加于连接在一起的绕组各端子与地之间。
电抗器 | 外施交流耐压水平 | 外施交流耐压水平应为： 对于 12. l中a）项所包括的电抗器：Uac=2.5·Udmax/sqrt（2） 对于 12.l中b）项所包括的电抗器：Uac=1.5·Udmax/sqrt（2） 此电压应施加于连接在一起的绕组各端子与地之间。 注：当运行中可能出现叠加有较高的交流电压值的特殊使用情况时，用户可以规定更高的外施交流耐压水平。
电抗器 | 铭牌 | 每台电抗器应提供由不受气候影响的材料制成的铭牌，并安装在明显可见的位置。 铭牌上应标出 下述各项，所示项目应该用耐久的方法刻出（如用蚀刻、雕刻或打印法）： 一一电抗器型号； ——户内或户外用； 一一本部分代号； ——制造方名称； 一一出厂序号； 一一制造年月； 一一绝缘水平； 一一最高运行电压； ——额定持续直流电流； 一一有关短时过载电流及其持续时间的信息； ——额定持续直流电流下的增量电感； ——冷却方式； ——绝缘耐热等级（仅适用于干式电抗器）； 一一关于液体冷却（对绕组直接液冷式电抗器）的细节； 一一一顶层油温升限值和绕组平均温升限值（对液漫式电抗器）； 一一总质量； 一一运输质量（对液浸式电抗器）； ——器身质量（对液浸式电抗器）； ——绝缘液体质量（适用时）； ——绝缘液体的种类，如果不是矿物油（适用时）； ——包括互感器在内的接线图（适用时）。
电抗器 | 试验 | 例行试验、型式试验和特殊试验的一般要求按 GB 1094.1 的规定。
电抗器 | 例行试验 | 12.1中a）项所包括的电抗器 ——绕组电阻测量（GB 1094.1); ——增量电感测量(12.8.5); ——外施交流耐压试验(12.8.7); 一一绕组直接液冷式电抗器液体冷却管路的密封试验(12.8.16）。
电抗器 | 例行试验 | 12.1中b）项所包括的电抗器 一一绕组电阻测量（GB 1094. 1); 一一谐波电流损耗测量(12.8. 6); 一一增量电感测量(12. 8. 5); 一一液浸式电抗器的外施交流耐压试验(12. 8. 7); 一一液浸式电抗器的外施直流耐压试验(12. 8. 8); ——液浸式电抗器的极性反转耐压试验(12.8. 9); ——雷电冲击试验(12. 8. 10); ——液浸式电抗器的操作冲击试验。2.8.11); ——液浸式电抗器绕组对地的绝缘电阻和（或）电容及介质损耗因数（tanδ）测量（作为参考值，用于与以后的现场测量值进行比较，此处不给出限值）。
电抗器 | 型式试验 | 应进行下列型式试验： ——温升试验(12.8. 13); ——12. 1中b）项所包括的干式电抗器的操作冲击试验(12.8. 11); —— 绕组直接液冷式电抗器的压力差测量(12.8.17); ——干式电抗器的外施直流耐压湿试验(12.8. 12); ——风扇和油泵（如果有）消耗功率的测量。
电抗器 | 特殊试验 | 当用户特殊要求时，应进行下列特殊试验： ——声级测定(12.8.14); ——高频阻抗测量(12.8.15); ——暂态故障电流试验(12.8.18); ——液漫式电抗器截波冲击试验(12.8.19）。
电抗器 | 增量电感测量（例行试验） | 增量电感测量应在叠加有规定的谐波电流的额定直流电流Jd（额定增量电感）和在零直流电流时进行（空载增量电感），并且还应在直流电流值介于上述两个极限值之间的若干个中间值下进行，以确认电抗器是线性电抗器。 注1：如果交流电流与直流电流相比较低（小于10%）时，交流试验电流是否准确对测量而言无关紧要。 本测量应采用如图10所示的两台规格相同的平波电抗器组成的桥式接线图，以便同时施加直流电流和交流电流。 但是，如经供需双方同意也可采用其他方法测量，尤其是在只有一台电抗器适合于试验 的情况下。 注2 ：经供需双方协商，还可以采用由测出的磁化特性（见 C. 7）确定的微分电感来代替增量电感。对于空心电抗器，由于其电感值与电流大小无关，故只需进行空载增量电感的测量。 图中： A——交流电流测量装置； C——隔离直流泄漏电流的隔离电容器； G——交流电源； L——被试平波电抗器； M——直流电流测量装置； R——交流电压测量用的辅助电阻器； S——直流电源； V——交流电压表。 图10 两台规格相同的平波电抗器增量电盛的测量线路
电抗器 | 谐波电流损耗测量 | 谐波电流损耗测量和总损耗计算（例行试验） 本试验应在工厂环境温度下，当直流电流为零时，在规定的谐波电流频谱中每个频率及电流下进行。测得的损耗值应校正到参考温度。 总谐波损耗包括电阻损耗、附加损耗和 在间隙式铁心及磁屏蔽空心电抗器中的铁损。电阻损耗部分等于I2hR,R为直流电阻测量值，Ih为谐波电流值。 铁损和附加损耗不能用测量方法予以分开，因此， 铁损和附加损耗的总和 等于总谐波损耗与总电阻损耗之差。 电阻损耗按GB1094.1给出的方法校正到参考温度，通常不方便将铁损和附加损耗校正到参考温度。因此，应认为铁损和附加损耗值与温度无关。 这种假定一般会使给出的参考温度下的损耗值略高于实际损耗值。 空心电抗器的损耗测量见7.8.6.2 。 如果测量时的电流值不等于规定值时，则损耗值应通过乘以规定电流值与测量电流值之比的平方校正到规定的谐波电流频谱中相应的电流值。 电抗器的总损耗由额定直流电流下的绕组直流损耗（按GB1094.1给出的方法校正到参考温度）与总谐波电流损耗之和算出。
电抗器 | 总损耗计算（例行试验） | 谐波电流损耗测量和总损耗计算（例行试验） 本试验应在工厂环境温度下，当直流电流为零时，在规定的谐波电流频谱中每个频率及电流下进行。测得的损耗值应校正到参考温度。 总谐波损耗包括电阻损耗、附加损耗和 在间隙式铁心及磁屏蔽空心电抗器中的铁损。电阻损耗部分等于I2hR,R为直流电阻测量值，Ih为谐波电流值。 铁损和附加损耗不能用测量方法予以分开，因此， 铁损和附加损耗的总和 等于总谐波损耗与总电阻损耗之差。 电阻损耗按GB1094.1给出的方法校正到参考温度，通常不方便将铁损和附加损耗校正到参考温度。因此，应认为铁损和附加损耗值与温度无关。 这种假定一般会使给出的参考温度下的损耗值略高于实际损耗值。 空心电抗器的损耗测量见7.8.6.2 。 如果测量时的电流值不等于规定值时，则损耗值应通过乘以规定电流值与测量电流值之比的平方校正到规定的谐波电流频谱中相应的电流值。 电抗器的总损耗由额定直流电流下的绕组直流损耗（按GB1094.1给出的方法校正到参考温度）与总谐波电流损耗之和算出。
电抗器 | 外施交流耐压试验（例行试验） | 本试验应在50 Hz或60 Hz下进行。 电压应施加于连接在一起的绕组各端子与地之间，试验时间1min。 对于12.1 中b）项所包括的液浸式电抗器，应按GB 1094. 3-2003附录A的相关部分进行局部放 电测量。 所用测量设备应符合GB/T 7354的规定，本试验持续时间为1 h。 注：推荐采用能对局部放电进行检测和定位的测量设备，特别是采用能对电抗器内部产生的局部放电和试验线路上可能产生的局部放电加以区分的测量设备。 局部放电量不应大于500 pC。 当试验结果不符合要求时，建议按GB1094. 3-2003附录A采取的措施进行处理。
液浸式电抗器 | 试验程序 | 电抗器的油温应是（20±10 ）℃。 电压应施加于连接在一起的绕组各端子与地之间，电压为正极性。本试验开始前，套管应至少接地2 h，且不允许对电抗器绝缘结构施加较低的预加电压。 试验电压应在1 min 之内上升到规定耐压值并维持120 min，此后，试验电压应在1 min或更短的时间内下降到零。 在整个外施直流耐压试验期间，应进行局部放电测量。 注1：在直流耐压试验结束后，绝缘结构还可能有相当多的残余电荷。 若不进行充分的放电，可能会对以后的局部放电测量有影响。 注2：推荐使用能对局部放电进行定位的测量设备，特别是采用能对电抗器内部产生的局部放电和试验线路上可能产生的局部放电加以区分的测量设备。
电抗器 | 评价准则 | 局部放电测量应按GB 1094. 3-2003附录A的相关部分进行，测量设备应符合GB/T 7354的规定。 若在本试验中最后30 min 期间出现的不小于2000 pC的放电脉冲数不超过30个，且在最后的10 min内出现的不小于2ooo pC的放电脉冲数不超过10个时，则应认为试验结果是可以接受的。 如果上述条件未得到满足时，则可将本试验延长 30 min。 如在此延长期间中仍不能满足评价准则时，则应认为该产品未能通过试验。 同时应将试验最后 30 min 以前所出现的局部放电予以记录，以作参考用。 如果虽未满足评价准则，但又未发生击穿现象时，则不应断然拒绝该电抗器，而应由供需双方协商，提出进一步的调查工作和具体行动。 用户亦可要求成功通过局部放电试验后再接受该电抗器。
液浸式电抗器 | 极性反转耐压试验（例行试验） | 电抗器的油温应是（ 20±10 ）℃。电压应施加于连接在一起的绕组各端子与地之间。双反转试验应按图 11 所示。 图 11 极性反转试验电压变化图 试验开始时，套管应至少接地 2 h甸且不允许对电抗器绝缘结陶施加较低的预加电压。 本试验应进行两次反转，其试验顺序为： 先在负极性下加压 90 min，然后紧接着在正极性下加压 90 min，最后再在 负极性下加压 45 mino 电压从一个极性反转到另一个极性时应在 2 min 内完成。当电压达到 100%试 验电压时，极性反转完成。 在反转耐压试验的全过程中都应进行局部放电测量。 注1：极性反转试验结束后，绝缘结构还可能有相当多的残余电荷。 若不进行充分的放电，可能会对以后的局部放电测量有影响。 注2：推荐使用能对局部放电进行定位的测量设备，特别是采用能对电抗器内部产生的局部放电与试验线路上可能产生的局部放电加以区分的测量设备。
电抗器 | 评价准则 | 局部放电测量应按GB1094. 3-2003附录A的相关部分进行，测量设备应符合GB/T7354的规定。 用局部放电测量结果进行判断，若任何一个10 min 期间出现的不大于 2 000 pC 的放电脉冲数不超过 10 个时，则应认为试验试验结果是可以接受的，且不需进行进一步的极性反转试验。 由于在直流电压变化时出现一些局部放电现象是正常的，故在试验开始后的第一个5min 期间、极性反转期间及此后的第一个5min期间所记录的局部放电量不予考虑。 但是，上述期间内出现的 500 pC 及以上的局部放电脉冲仍应予以测量和记录，以作参考用。 如果虽未满足评价准则，但又未发生击穿现象时，则不应断然拒绝该电抗器，而应由供需双方协商，提出进一步的调查工作和具体行动。 用户也可要求成功通过局放试验后再接受该电抗器。
电抗器 | 雷电冲击试验（例行试验） | 试验一般应按GB 1094. 3 2003 的第 13 章和第 14 章、GB/T 1094. 4 -2005 的第 7 章以及GB 1094. 11-2007的第21章（对于干式电抗器）进行。本试验应依次对每个端子进行冲击，试验时另一个端子应接地。 对于干式电抗器，本试验应分别在正极性和负极性冲击电压下进行。 注：如果绕组两个端子之间的绝缘要求与各端子对地的绝缘要求不同时，其冲击试验程序应由供需双方协商确定。
电抗器 | 操作冲击试验（例行试验、型式试验） | 试验一般应按GB 1094. 3-2003 的第 15 章和GB/T 1094. 4-2005 的第8章进行。 操作冲击试验应在连接在一起的两个端子与地之间进行。冲击电压应是负极性，其波形应符合GB/T 16927.1的规定。 由于试验用冲击电压发生器容量不够，因此在端子之间进行的操作冲击试验可能元法进行，此时，电抗器承受操作冲击试验水平的能力应由制造方说明。 对于干式电抗器，本试验应分别在正极性和负极性冲击电压下进行，试验程序应符合GB/T 16927.1的规定。如果这种电抗器是供户外使用，则是否进行湿状态下的冲击试验应由供需双方协商确定。
干式电抗器 | 外施直流耐压湿试验（型式试验） | 本试验是对干式平波电抗器的绝缘子进行的试验。应在潮温状态下施加直流试验电压Ude（试验水平见 12.6.3）并持续 1 h 试验应在绝缘子的布置与运行情况相同的条件下进行。 注1：可以不要求使用真实的电抗器来达到符合运行的情况，可采用一种与电抗器结构相当的合适结构件来代替。按GB/T 16927. 1 的规定，试验前对一个支撑绝缘子进行淋雨，至少应淋雨 30 min，且在试验电压施加期间一直淋雨。湿试验期间不应发生闪络。 注2：根据投标时供需双方之间的协议，本试验可在一个独立的绝缘子上进行。
电抗器 | 温升试验（型式试验） | 试验一般应按GB 1094. 2 进行，试验中施加的直流电流为按12. 8. 6 确定的总损耗值下的等效直流试验电流Ir。对于干式电抗器，其绝缘耐热等级应采用 GB 1094.11中的规定值。 电抗器的等效直流试验电流IT应使用下式计算： 式中： Ir 一一等效直流试验电流； Rref一一校正到参考温度下的绕组直流电阻测量值； R 一一在试验温度下测出的绕组直流电阻值； Id 一一额定直流电流； Ph ——按12.8. 6 得到的总谐波损耗值。 在某些情况下，例如，在需要一个高的试验电压、大的电流或功率时，可能难以满足这些试验条件。此时，本试验可以在不低于0. 9h的降低的试验电流Itest下进行。试验水平应由制造方在投标书中说明，并在订货时由供需双方协商确定。测得的温升值应校正到等效的直流试验电流It。 对于夜浸式电抗器，油的温升应乘（Ir/test）2x绕组对油的温升应乘以（Ir/test）y，x及y值如下选取： ———对于ON冷却式电抗器工＝0.8;y=1.3； ———对于OF冷却式电抗器工＝l.O;y=l.3; ———对于OD冷却式电抗器工＝l.O;y=2.0。 对于干式电抗器，绕组对环境温度的温升应乘以（Ir/test）y，Y值如下选取： ——对于AN冷却式电抗器 y= l.6; ——对于AF冷却式电抗器 y=l.8。 在大多数情况下，稳态条件下的电抗器总损耗略低于参考温度下的相应值，这是由于试验时的环境温度通常低于设计规定值。 不过，这种影响应予以忽略。 温升试验中，应注意采用合适的连接和电气引线将电抗器与试验电源相连。 这一点，对于式空心电抗器尤为重要。 对于干式空心电抗器，如有要求时，应在电抗器温升试验期间测量电抗器端子的温升。 为了得到有效的端子温升测量值，用户应提供一个连接件和至少1 m的现场用导线，供制造方温升试验时用。 端子温升限值见第6章（也可见IEC/TR 60943）。
电抗器 | 声级测定（特殊试验） | 试验一般应按GB/T1094. 10进行。 本试验在施加额定直流电流的同时，还应依次叠加规定谐波电流频谱中每一个重要的交流电流。 试验线路如图10所示。 此接线图需要两台同一规格的电抗器，但试验时它们应进行隔声处理。 交 流电源可用一台容量足够、频率可调的正弦波发生器。 为了加大注入电抗器的谐波电流，可以利用电容器将试验回路的谐振频率调谐到指定状态下。 总声功率值应使用下述公式计算，也可见GB/T 1094.10中附录A: Ltot=101g（ 10Lt/10） 式中： Ltot——总声功率级； Li一－每个电流分量下的声功率级。 如果试验中达不到规定的电流值时，经供需双方之间协商，可按下述公式用计算的方法将测量值校正到额定电流下的声功率级： Lw-rated=Lw-meas+20lg(IDC-rated×Ih-rated/IDC-meas×Ih-rated) 式中： Lw-rated——在额定直流电流和额定谐波电流下的声功率； Lw-meas——在测量的直流电流和谐波电流下的声功率； IDC-rated——额定直流电流； Ih-rated——额定谐波电流； IDC-meas——噪声测量时的直流电流； Ih-meas——噪声测量时的谐波电流。
电抗器 | 高频阻抗测量（特殊试验） | 超出频率范围的电抗器阻抗测量应由供需双方协商确定。 注：测量时用的典型频率范围为工频与几千赫兹之间以及 30 kHz 和 500 kHz 之间。 试验方法取决于使用情况，用户应对使用情况提供信息
液冷式电抗器 | 液体冷却管路的密封试验（例行试验） | 应通过试验来表明液体冷却管路元泄漏。试验应在工厂环境温度下进行，试验时，冷却管路中所安装的全部元器件（管路、附件及仪表等）按实际运行时完全装配好，尽可能对影响试验结果的各种因素予以关注。冷却管路中应充入冷却液，不应有气泡。如无另行规定，试验时应施加的静压力至少等于与电 抗器相连通的冷却系统最大工作压力的1. 5倍并加上200kPa，试验持续时间至少为6 h。施加压力时，应仔细检查电抗器中可能出现的泄漏，尤其是象接合处和连接件等关键部位。如果未出现泄漏，则应认为试验合格。
液冷式电抗器 | 压力差测量（型式试验） | 应测量电抗器液冷管路中进、出口之间的压力差。 测量应在工厂环境温度下进行，测量时，冷却管路中所安装的全部元器件（管路、附件及仪表等）按实际运行时完全装配好，尽可能对影响试验结果的各种因素予以关注。 将用户所规定的冷却液（例如，纯水或水与乙二醇的、混合液）用泵按规定的流速注入电抗器冷却管路内。 应测量进水口、出水口处的压力和冷却液的流速（L/min）。 冷却液在额定流速下 的压力差不应大于规定值。 如用户另有规定，还应在多个不同的流速下测量压力差，以便绘出压力差与冷却液流速之间的关系曲线图。
电抗器 | 暂态故障电流试验（特殊试验） | 如果用户要求进行暂态故障电流试验，应在订货时规定，试验方法应由供需双方协商确定。暂态故障电流试验规范应包括试验电流峰值、J2t值和试验电流冲击次数。 应采用一种能得到规定的试验电流峰值和J2t值的方法进行暂态故障电流试验。如无另行规定，在全值试验电流下的冲击应进行两次。 注1：可能有各种不同的方法，其中一种方法见 IEEE 1277- 2000中附录 E。 注2：如果暂态故障电流峰值与额定电流之比较低（通常小于10），通常可以不进行本试验。 注3 ：对于高压直流输电用的平波电抗器进行全暂态故障电流试验的要求，一般会超过工业用大电流试验站的设备能力。
电抗器 | 评价准则 | 暂态故障电流试验前后，应在直流电流为零时对电抗器进行电感测量，并且应按12.8.10的规定在100%规定试验电压下进行雷电冲击试验。 前后测得的电感值应在测量偏差限值范围内。 绝缘试验的波形不能有变化，同时符合高压绝缘试验系统的相关规定。 对于液浸式电抗器，有关故障检测的一般要求参考GB1094. 5- 2008中4.2. 7。 对于干式电抗器，目视检查电抗器及其支撑结构，在机械结构上应没有能影响电抗器功能的任何变化。 如果在暂态故障电流试验后，绕组夹紧系统损坏或其表面裂痕的数量或尺寸明显增加，则应认为电抗器未通过本试验。 当有疑问时，最多应再施加全峰值电流三次，以确定上述监测结果是否稳定。 如果情况继续恶化，则应认为电抗器未通过试验。 如果在增加的一次或两次暂态故障电流试验后，未出现恶化情况，且随后的各项例行试验项目又合格，则应认为电抗器通过了本试验。如果适用更多的信息参见附录 H。
液浸式电抗器 | 截波冲击试验（特殊试验） | 试验应按GB 1094.3-2003的第14章进行。试验时，依次对每个端子进行冲击，另一端子接地。
电抗器 | 偏差 | 额定增量电感的偏差应为＋200% 按12. 8. 5测得的在直流电流为零时的增量电感偏差应不超过额定直流电流下的增量电感测量值的＋10o% 按12.8.6测得并校正后的总损耗值偏差不应超过规定值的10%。