## Sheet1
实体 | 关系 | 实体属性
变压器油 | 解释说明 | 适用于变压器、电抗器、互感器、套管等充油电气设备中，起绝缘和冷却作用的一种绝缘油品
低温开关油 | 解释说明 | 在户外寒冷气候条件下，用于油浸开关起绝缘和灭弧作用的一种绝缘油品。
添加剂 | 解释说明 | 能赋予油品某种特殊性能或为加强其本来具有的某种性能而加人的物质。 注：如：抗氧化添加剂（见3. 4）和带电倾向抑制剂〔如：苯并三氮瞠唑CBTA)]。
抗氧化添加剂 | 解释说明 | 加入油品中可以抑制氧化的添加剂。 注：有多种抗氧化添加剂可以使用。就本标准而言，仅限于2,6－二叔丁基对甲酚抗氧化添加剂。
不含抗氧化添加剂油 | 解释说明 | 不含抗氧化添加剂，但允许含有3.3规定的其他添加剂的绝缘油品。
含微量抗氧化添加剂油 | 解释说明 | 抗氧化添加剂含量（质量分数）最高为0.08%，且允许含有 3.3规定的其他添加剂的绝缘油品。
含抗氧化添加剂油 | 解释说明 | 抗氧化添加剂含量（质量分数）在 0.08%～0.40%之间，且允许含有 3.3规定的其他添加剂的绝缘油品。
未使用过的矿物绝缘油 | 解释说明 | 未使用过的充入设备前的绝缘油品。 注：这种油品既未被使用过，也未与电气设备或生产、贮存或运输过程中不需要的其他设备有过任何接触。 未使用过的油的生产商和供应商应采取各种预防措施以确保油品不被多氯联苯（PCB）或多氯三联苯（PCT）、使用过的油、再生油和脱氯油或其他污染物污染。
再生油 | 解释说明 | 对用过的旧油采用物理、化学方法处理提纯后的油品。 注：未使用过的油与再生油以任何比例混合均被视为是再生油。
带电倾向 | 解释说明 | 表征变压器油在一定外界条件下流过固体绝缘表团时产生电荷的程度，以单位体积的变压器油所产生电荷的总数表示，单位为 µC/m3。
绝缘油 | 产品类别 | 本标准所属矿物绝缘油分为两类： ——变压器油； ——低温开关油。
矿物绝缘油 | 抗氟化添加剂含量 | 矿物绝缘油根据抗氧化添加剂含量的不同，分为三个品种： ——不含抗氧化添加剂油：用U表示； ——含微量抗氧化添加剂油：用T表示； ——含抗氧化添加剂油：用I表示。
绝缘油 | 最低冷态投运温度（LCSET) | 矿物绝缘油除标明抗氧化添加剂外，还应标明最低冷态投运温度（LCSET）。 最低冷态投运温度（LCSET）是区分绝缘油类别的重要标志之一。应根据电气设备使用环境温度的不同，选择不同的最低冷态投运温度（LCSET），以免影响油泵、有载调压开关（如果有）的启动。 变压器油的标准最低冷态投运温度（LCSET）为-30℃，比GB1094. 1中规定的户外式变压器最低使用温度低5℃。其他最低冷态投运温度（LCSET）可依据每个地区气候条件的不同，由供需双方协商确定。
变压器油 | 最低冷态投运温度（LCSET) | 矿物绝缘油除标明抗氧化添加剂外，还应标明最低冷态投运温度（LCSET）。 最低冷态投运温度（LCSET）是区分绝缘油类别的重要标志之一。应根据电气设备使用环境温度的不同，选择不同的最低冷态投运温度（LCSET），以免影响油泵、有载调压开关（如果有）的启动。 变压器油的标准最低冷态投运温度（LCSET）为-30℃，比GB1094. 1中规定的户外式变压器最低使用温度低5℃。其他最低冷态投运温度（LCSET）可依据每个地区气候条件的不同，由供需双方协商确定。
变压器油 | 产品标记 | 变压器油标记为： 品种代号 最低冷态投运态度 产品名称 标准号 标记示例：
变压器油（通用） | 技术要求 | 变压器油（通用）技术要求和试验方法见表1。
变压器油（特殊） | 技术要求 | 变压器油（特殊）技术要求和试验方法见表2。 注：对于在较高温度下运行的变压器或为延长使用寿命而设计的变压器的用油，应满足变压器油（特殊）技术要求。
低温开关油 | 技术要求 | 低温开关油技术要求和试验方法见表3。
油 | 相容性 | 油的相容性 同类型、同品种、同最低冷态投运温度（LCSET）的未使用过的矿物绝缘油被认为彼此可以互混互溶，其相容性应符合GB/T 14542的有关规定。
变压器油 | 出厂检验 | 出厂批次检验项目包括：倾点、运动黏度、水含量、击穿电压、密度 、介质损耗因数、外观、酸值、水溶性酸或碱、界面张力 、总硫含量、腐蚀性硫、抗氧化添加剂含量、2-糠醛含量 、析气性、 闪点（闭口）和苯胶点。 在原材料 、生产工艺没有发生可能影响产品质量的变化时，出厂周期检验项目包括：氧化安定性，每一年至少测定一次。 注：水含量出厂检验结果的有效期为三周。
变压器油 | 型式检验 | 型式检验项目 为5.1技术要求规定的所有检验项目。 在下列情况下进行型式检验： a) 新产品投产或产品定型鉴定时； b) 原材料、生产工艺等发生较大变化，可能影响产品质量时； c) 原材料、生产工艺等技术内容未知或不明确时； 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时。
变压器油 | 组批 | 在原材料 、生产工艺不变的条件下 ，产品每生产一罐或釜为一批。
变压器油 | 取样 | 出厂检验和型式检验取样按GB/T 4756进行，每批产品取样5L作为检验和留样用。用货验收取样按GB/T 7597进行。
变压器油 | 判定规则 | 出厂检验和型式检验结果符合5.1技术要求的规定时，则判定该批产品合格。
变压器油 | 复验规则 | 如出厂检验和型式检验结果中有不符合5.1技术要求的规定时，按GB/T 4756 的规定自同批产品中重新抽取双倍量样品，对不符合项目进行复验，复验结果如仍不符合技术要求时，则判定该批产品为不合格。
变压器油 | 标志 、包装 、运输、贮存 | 标志、包装、 运输、贮存及交货验收按SH 0164进行。 运输和贮存容器应清洁并适于防止任何污染。 每一批交付的油品应附有一份生产商提供的文件，文件至少包括：生产商名称、油品类别、合格证。如有要求，生产商应说明所添加的任何添加剂的类型和含量。 表1 变压器油（通用）技术要求和试验方法 [ {"项 目":"最低冷态投运温度（LCSET)","质量指标":0℃,"试验方法":"-10℃","undefined":"-20℃","undefined":"-30℃","undefined":"-40℃","undefined":""}, {"项 目":"性","质量指标":"倾点/℃ 不高于","试验方法":"-10","undefined":"-20","undefined":"-30","undefined":"-40","undefined":"-50","undefined":"GB/T 3535 "}, {"项 目":"","质量指标":"运动黏度/（mm² /s) 不大于"}, {"项 目":"-40℃","质量指标":""}, {"项 目":"— — — — 2500b","质量指标":"GB/T 265 "}, {"项 目":"","质量指标":"水含量°/(mg/kg) 不大于","试验方法":30/40,"undefined":"GB/T 7600 "}, {"项 目":"","质量指标":"击穿电压（满足下列要求之一）/kV"}, {"项 目":"经处理油","质量指标":""}, {"项 目":70,"质量指标":"GB/T 507 "}, {"项 目":"","质量指标":"密度（20 ℃）/（kg/m³)"}, {"项 目":" 不大于","质量指标":""}, {"项 目":895,"质量指标":"GB/T 1884 和GB/T 1885 "}, {"项 目":"","质量指标":"介质损耗因数(90 ℃） 不大于","试验方法":0.005,"undefined":"GB/T 5654 "}, {"项 目":"精制/稳定特性","质量指标":"外观","试验方法":"清澈透明、无沉淀物和悬浮物","undefined":"目测"}, {"项 目":"","质量指标":"酸值（以 KOH 计）/（mg/g) 不大于","试验方法":0.01,"undefined":"NB/SH/T 0836 "}, {"项 目":"","质量指标":"水溶性酸或碱","试验方法":"无","undefined":"GB/T 259 "}, {"项 目":"","质量指标":"界面张力/（mN/m) 不小于","试验方法":40,"undefined":"GB/T 6541 "}, {"项 目":"","质量指标":"总硫含量（质量分数）/%","试验方法":"无通用要求","undefined":"SH/T 0689 "}, {"项 目":"","质量指标":"腐蚀性硫","试验方法":"非腐蚀性","undefined":"SH/T 0804"}, {"项 目":"","质量指标":"抗氧化添加剂含量（质量分数）/%"}, {"项 目":"含抗氧化添加剂油(I）","质量指标":""}, {"项 目":"0.08～0.40","质量指标":"SH/T 0802 "}, {"项 目":"","质量指标":"2-糠酷吉量/（mg/kg) 不大于","试验方法":0.1,"undefined":"NB/SH/T 0812 "}, {"项 目":"运行特征","质量指标":"氧化安定性(120 ℃〕","试验方法":"","undefined":""}, {"项 目":"","质量指标":"试验时间："}, {"项 目":"（I）含抗氧化添加剂油： 500 h ","质量指标":""}, {"项 目":"","质量指标":""}, {"项 目":1.2,"质量指标":"NB/SH/T 0811 "}, {"项 目":"","质量指标":"","试验方法":""}, {"项 目":" 不大于","质量指标":""}, {"项 目":"","质量指标":""}, {"项 目":"","质量指标":"","试验方法":"介质损耗因数(90 ℃）"}, {"项 目":" 不大于","质量指标":""}, {"项 目":0.500,"质量指标":"GB/T 5654 "}, {"项 目":"","质量指标":"析气性／（mm³/min)","试验方法":"无通用要求","undefined":"NB/SH/T 0810 "}, {"项 目":"健康、安全和环保持性（HSE）","质量指标":"闪点（闭口）/℃ 不低于","试验方法":135,"undefined":"GB/T 261 "}, {"项 目":"","质量指标":"稠环芳烃（PCA)啻量（质量分数）/% 不大于","试验方法":3,"undefined":"NB/SH/T 0838 "}, {"项 目":"","质量指标":"多氯联苯（PCB）含量（质量分数）／(mg/kg) ","试验方法":"检测不出","undefined":"SH/T 0803 "}, ]
变压器油 | 标志 、包装 、运输、贮存 | 表2 变压器油（特殊）技术要求和试验方法 [ {"项 目":"最低冷态投运温度（LCSET)","质量指标":0℃,"试验方法":"-10℃","undefined":"-20℃","undefined":"-30℃","undefined":"-40℃","undefined":""}, {"项 目":"性","质量指标":"倾点/℃ 不高于","试验方法":"-10","undefined":"-20","undefined":"-30","undefined":"-40","undefined":"-50","undefined":"GB/T 3535 "}, {"项 目":"","质量指标":"运动黏度/（mm² /s) 不大于"}, {"项 目":"-40℃","质量指标":""}, {"项 目":"— — — — 2500b","质量指标":"GB/T 265 "}, {"项 目":"","质量指标":"水含量/（mg/kg) 不大于","试验方法":"30/40 ","undefined":"GB/T 7600 "}, {"项 目":"","质量指标":"击穿电压（满足下列要求之一）/kV"}, {"项 目":"经处理油","质量指标":""}, {"项 目":70,"质量指标":"GB/T 507 "}, {"项 目":"","质量指标":"密度气（20℃）/（kg/m³)"}, {"项 目":" 不大于","质量指标":""}, {"项 目":895,"质量指标":"GB/T 1884和GB/T 1885 "}, {"项 目":"","质量指标":"苯胺点／℃","试验方法":"报告","undefined":"GB/T 262 "}, {"项 目":"","质量指标":"介质损耗因数（90 ℃） 不大于","试验方法":"0. 005 ","undefined":"GB/T 5654 "}, {"项 目":"精制/稳定特性","质量指标":"外观","试验方法":"清澈透明、无沉淀物和悬浮物","undefined":"目测"}, {"项 目":"","质量指标":"酸值（以 KOH 计）/（mg/g) 不大于","试验方法":0.01,"undefined":"NB/SH/T 0836"}, {"项 目":"","质量指标":"水溶性酸或碱","试验方法":"无","undefined":"GB/T 259 "}, {"项 目":"","质量指标":"界面张力/（mN/m) 不小于","试验方法":40,"undefined":"GB/T 6541 "}, {"项 目":"","质量指标":"总硫含量（质量分数）/% 不大于"}, {"项 目":"","质量指标":0.15,"试验方法":"SH/T 0689 "}, {"项 目":"","质量指标":"腐蚀性硫","试验方法":"非腐蚀性","undefined":"SH/T 0804 "}, {"项 目":"","质量指标":"抗氧化添加剂含量（质量分数）/%"}, {"项 目":"含抗氧化添加剂油（I)","质量指标":""}, {"项 目":"0.08～0.40 ","质量指标":"SH/T 0802 "}, {"项 目":"","质量指标":"糠醛含量/（mg/kg) 不大于","试验方法":0.05,"undefined":"NB/SH/T 0812 "}, {"项 目":"运行特征","质量指标":"氧化安定性( 120℃）","试验方法":""}, {"项 目":0.3,"质量指标":"NB/SH/T 0811 "}, {"项 目":"","质量指标":"试验时间："}, {"项 目":"（I）含抗氧化添加剂油：500h ","质量指标":"总酸值（ 以KOH计）/"}, {"项 目":"（mg/g） 不大于","质量指标":"","试验方法":""}, {"项 目":"","质量指标":"","试验方法":"油泥（质量分数）/%"}, {"项 目":" 不大于","质量指标":0.05,"试验方法":""}, {"项 目":"","质量指标":"","试验方法":"介质损耗因数 （90℃）"}, {"项 目":" 不大于","质量指标":0.050,"试验方法":"GB/T 5654 "}, {"项 目":"","质量指标":"析气性/（mm³/min)","试验方法":"报告","undefined":"NB/SH/T 0810 "}, {"项 目":"","质量指标":"带电倾向（ECT)/ ( µC/m')","试验方法":"报告","undefined":"DL/T 385 "}, {"项 目":"健康、安全和环保持性（HSE）","质量指标":"闪点（闭口）/℃ 不低于","试验方法":135,"undefined":"GB/T 261 "}, {"项 目":"","质量指标":"稠环芳经（PCA)含量（质量分数）/% 不大于","试验方法":3,"undefined":"NB/SH/T 0838 "}, {"项 目":"","质量指标":"多氯联苯（PCB）含量（质量分数）/（mg/kg）","试验方法":"监测不出","undefined":"SH/T 0803 "}, ]
变压器油 | 标志 、包装 、运输、贮存 | 表3 低温开关油技术要求和试验方法 [ {"项 目":"最低冷态投运温度（LCSET)","质量指标":"-40℃","试验方法":""}, {"项 目":"性","质量指标":"倾点/℃ 不高于","试验方法":"-60℃","undefined":"GB/T 3535 "}, {"项 目":"","质量指标":"运动黏度（mm²/s) 不大于"}, {"项 目":"-40℃ ","质量指标":""}, {"项 目":400,"质量指标":"GB/T 265"}, {"项 目":"","质量指标":"水含量/(mg/kg) 不大于","试验方法":"30/40 ","undefined":"GB/T 7600 "}, {"项 目":"","质量指标":"击穿电压（需满足下列要求之一）/ kV"}, {"项 目":"经处理油","质量指标":""}, {"项 目":70,"质量指标":"GB/T 507 "}, {"项 目":"","质量指标":"密度（20℃）/（kg/m³） 不大于","试验方法":895,"undefined":"GB/T 1884和GB/T 1885 "}, {"项 目":"","质量指标":"介质损耗因数(90℃） 不大于","试验方法":0.005,"undefined":"GB/T 5654 "}, {"项 目":"精制/稳定特性","质量指标":"外观","试验方法":"清澈透明、无沉淀物和悬浮物","undefined":"目测"}, {"项 目":"","质量指标":"酸值（以 KOH 计）/（mg/g) 不大于","试验方法":0.01,"undefined":"NB/SH/T 0836 "}, {"项 目":"","质量指标":"水溶性酸或碱","试验方法":"无","undefined":"GB/T 259 "}, {"项 目":"","质量指标":"界面张力/（mN/m) 不小于","试验方法":40,"undefined":"GB/T 6541 "}, {"项 目":"","质量指标":"总硫含量（质量分数）/% 不大于"}, {"项 目":"","质量指标":"无通用要求","试验方法":"SH/T 0689 "}, {"项 目":"","质量指标":"腐蚀性硫","试验方法":"非腐蚀性","undefined":"SHIT 0804 "}, {"项 目":"","质量指标":"抗氧化添加剂含量（质量分数）/%"}, {"项 目":"含抗氧化添加剂油（I)","质量指标":"0.08～0.40 ","试验方法":"SH/T 0802 "}, {"项 目":"","质量指标":"糠醛含量/（mg/kg) 不大于","试验方法":0.1,"undefined":"NB/SH/T 0812 "}, {"项 目":"","质量指标":"氧化安定性( 120℃）","试验方法":"","undefined":"NB/SH/T 0811 "}, {"项 目":"","质量指标":"试验时间："}, {"项 目":"（I）含抗氧化添加剂油：500h ","质量指标":"总酸值（ 以KOH计）/"}, {"项 目":"（mg/g） 不大于","质量指标":1.2,"试验方法":""}, {"项 目":"","质量指标":"","试验方法":"油泥（质量分数）/%"}, {"项 目":" 不大于","质量指标":0.8,"试验方法":""}, {"项 目":"","质量指标":"","试验方法":"介质损耗因数 （90℃）"}, {"项 目":" 不大于","质量指标":0.500,"试验方法":"GB/T 5654 "}, {"项 目":"","质量指标":"析气性/（mm³/min)","试验方法":"无通用要求","undefined":"NB/SH/T 0810 "}, {"项 目":"健康、安全和环保持性（HSE）","质量指标":"闪点（闭口）/℃ 不低于","试验方法":100,"undefined":"GB/T 261 "}, {"项 目":"","质量指标":"稠环芳经（PCA)含量（质量分数）/% 不大于","试验方法":3,"undefined":"NB/SH/T 0838 "}, {"项 目":"","质量指标":"多氯联苯（PCB）含量（质量分数）/（mg/kg）","试验方法":"监测不出","undefined":"SHIT 0803 "}, ]