## Sheet1
实体 | 关系 | 实体属性
分接开关 | 范围 | GB 10230的本部分适用于电阻式和电抗式有载分接开关、无励磁分接开关及它们的电动机构。它 主要适用于浸在符合IEC 60296的变压器油。中的分接开关。若条件合适，也可以适用于气体绝缘或浸在其他绝缘油中的分接开关。 本部分适用于所有类型的电力变压器和配电变压器及电抗器用分接开关 本部分不适用牵引变压器和牵引电抗器用分接开关。 注：牵引变压器和牵引电抗器用的分接开关可参照本部分，有关性能指标由制造单位与用户协商．
分接开关 | 规范性引用文件 | 下列文件中的条款通过GB 10230的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文 件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成 协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本 部分。 GB 1094. 1-1996 电力变压器第1部分：总则(eqv IEC 60076-1：1993) GB 1094. 3—2003 电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空间间隙 (eqv IEC 60076-3：2000) GB/T 4109 高压套管技术条件（GB/T4109-1999 ,eqv IEC 60137：1995) GB 4208 外壳防护等级(IP代码）(GB 4208-1993 ,eqv IEC 60529：1989) GB/T 7354 局部放电测量（GB/T7354-2003,IEC 60270：2000,IDT) GB/T 10230. 2—2007分接开关第2部分：应用导则（IEC 60214 -2：2004,MOD) GB/T 15164 油浸式电力变压器负载导则（GB/T15164-1994,eqv IEC 60354：1991) GB/T 16927. 1 高电压试验技术 第一部分：一般试验要求（GB/T 16927. 1-1997,eqv IEC 60060 -1： 1989) GB/T 16927. 2 高电压试验技术 第二部分：测量系统（GB/T 16927. 2-1997, eqv IEC 60060-2：1994) IEC 60296：2003 电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油
有载分接开关 | 解释说明 | 适合在变压器励磁或负载下进行操作的用来改变绕组分接位置的一种装置
分接选择器 | 解释说明 | 能承载电流但不能接通或开断电流的一种装置，它与切换开关配合使用，以选择分接连接位置。 1)本文中所指的油．如未特殊指明．在适用的情况下．也包含其他液体介质．
切换开关 | 解释说明 | 与分接选择器配合使用，在已选电路中承载、接通和开断电路中电流的一种装置 注：切换开关有时也称为电弧开关．
选择开关 | 解释说明 | 把分接选择器和切换开关的功能结合在一起，能承载、接通和开断电流的一种开关装置。 注．选择开关有时也称为电弧分接开关．
无励磁分接开关 | 解释说明 | 只能在变压器无励磁下改变绕组分接位置的一种装置。
转换选择器 | 解释说明 | 与分接选择器或选择开关配合使用、能承载电流但不能接通和开断电流的一种装置。当从一个终端位置转移到另一终端位置时，能使分接选择器或选择开关的触头和接于其上的分接头不止一次地被用着。
粗调选择器 | 解释说明 | 把分接绕组接到粗调绕组或接到主绕组或其所属部分绕组上的一种转换选择器。
极性选择器 | 解释说明 | 把分接绕组的一端或另一端或另一端接到主绕组上的一种转换选择器。
过渡阻抗 | 解释说明 | 由一个或几个元件组成的电阻器或电抗器，用以把使用中的分接头和将要使用的分接头桥接起来， 使负载从一个分接转移到另一个分接而不切断负载电流或不便负载电流有明显的变化． 同时，也在两个分接头均被使用的期间内限制其上的循环电流。 注：对于电抗式分接开关．过渡阻抗〈电抗器）通常称为限流自锢变压器． 电抗式分接开关通常将桥接位置作为工作位置（中点或中心抽头的电抗式分接开关〉用． 因此．电抗器设计为连续工作．
限流自耦变压器 | 解释说明 | 一种自耦变压器（或中心抽头电抗器），用于有载分接变换和调压变压器或分级电压调节器。 当其 工作在两相邻分接被桥接的位置时或相邻位置分接变换期间时，用来限制循环电流．
补偿绕组 | 解释说明 | 电抗式调压变压器的励磁绕组和分接绕组处在同一磁路上的绕组，其匝数约为每一分接段匝数的一半。
驱动机构 | 解释说明 | 用于驱动分接开关的一种装置 注：机构可包括一个独立的能控制操作的储能机构．
触头组 | 解释说明 | 单个定触头和动触头组成的触头对或几对实际上是同时动作的触头对的组合体．
切换开关和选择开关主触头（电阻式分接开关） | 解释说明 | 承载通过电流但不通断电流的触头组，它与变压器绕组之间没有过渡阻抗。
切换开关和选择开关主通断触头（电阻式分接开关） | 解释说明 | 接通和开断电流的触头组，它与变压器绕组之间不接入过渡阻抗。
切换开关和选择开关过渡触头（电阻式分接开关） | 解释说明 | 与过渡阻抗串联的、能接通和开断电流的触头组。
调换触头（电抗式分接开关） | 解释说明 | 能接通和开断电流的触头组。 注：在无旁路触头时．调换触头是连续载流的触头．
旁路触头（电抗式分接开关） | 解释说明 | 将电流转移到调换触头而不产生电弧的载流触头组。
桥接触头 | 解释说明 | 在工作位置时，桥接两个固定触头之间的动触头。
循环电流 | 解释说明 | 电阻式分接开关在分接变换中，当相邻两个分接头被暂时桥接时，或当电抗式分接开关在桥接的工作位置时，由分接头之间的电压降产生的并流过过渡阻扰的电流。这个循环电流是由分接间电压差所引起的．
开断电流 | 解释说明 | 分接变换时，在切换开关或选择开关每个主通断触头组或过渡触头组（电阻式分接开关）或调换触头（电抗式分接开关）上所预计开断的电流。
恢复电压 | 解释说明 | 切换开关或选择开关的每个主通断触头组或过渡触头组（电阻式分接开关〉或调换触头（电抗式分接开关），在开断电流被切断之后出现在断口的工频电压。
分接变换操作 | 解释说明 | 分接变换从一个工作分接位置转换到相邻一个分接位置的由开始到完成的全部过程。
操作循环 | 解释说明 | 分接开关一个终端位置变换到另一个终端位置，再回到原始位置的动作。
额定绝缘水平 | 解释说明 | 对地、相间（如果适用）以及要求绝缘的那些零部件之间的冲击和工频耐受电压值．
额定通过电流 | 解释说明 | 经分接开关流到外部电路的电流，此电流在相关的级电压下，能被分接开关从一个分接转移到另一个分接去。在满足本部分要求的情况下、分接开关能连续地承载此电流。
最大额定通过电流 | 解释说明 | 分接开关设计的最大额定通过电流，它是作为有关试验的基准电流。
额定级电压 | 解释说明 | 对于每个额定通过电流，接到变压器相邻两个分接头上的分接开关两个端子间的最大允许电压。
相关额定级电压 | 解释说明 | 与给定的额定通过电流相关的允许最大级电压
最大额定级电压 | 解释说明 | 分接开关设计的额定级电压的最大值。
额定频率 | 解释说明 | 分接开关设计的交流频率．
固有分接位置数 | 解释说明 | 按照设计， 一台分接开关在半个操作循环内所能用上的分接位置数的最大值． 注：“分接位置”术语一般以相关数的“土 ”值表示，例如士11位置．它们原则上也适用于电动机构． 当使用术语“分接位置数”是与变压器有关时．总是指变压器的工作分接位置数．
工作分接位置数 | 解释说明 | 装在变压器里的一台分接开关在半个操作循环内所使用的分接位置数． 注：“分接位置”术语一般以相关数的“ ± ”值表示．例如±11位置．它们原则上也适用于电动机构． 当使用术语“分接位置数”是与变压器有关时．总是指变压器的工作分接位置数．
型式试验 | 解释说明 | 在一台分接开关上或在一台分接开关的某些组成部分上，或者在一系列全部基于同一设计的分接 开关或组成部分上进行的一种试验，以证明其设计是否符合标准． 注 ：分接开关系列是指基于同一设计的、并且在特性方面（除对地及相间（如果有）绝缘水平、分接位置数及过渡阻抗值外）都相同的一些分接开关。
例行试验 | 解释说明 | 凡分接开关的设计通过型式试验验证后，在其每台成品上所进行的试验，以确认其制造有无缺陷。
电动机构 | 解释说明 | 装有电动机及控制线路的驱动机构。
电动机构逐级控制 | 解释说明 | 不管控制开关的动作顺序如何、在一个分接变换完成后，能使电动机构停止的装置。
分接位置指示器 | 解释说明 | 用以指示分接开关分接位置的装置。
分接变换指示器 | 解释说明 | 用以指示电动机构正在运行的装置。
限位开关 | 解释说明 | 能防止分接开关发生超越任一端位的操作、但允许向相反方向操作的装置。
机械端位止动装置 | 解释说明 | 能防止分接开关超越任一端位的操作、但允许向相反方向操作的机械装置。
并联控制装置 | 解释说明 | 一种电气控制装置。 在几台带分接的变压器并联运行情况下，用它使所有的分接开关同时调到所需要的分接位置上，以避免各个电动机构操作不一致。 注：对于组成三相组的单相变压器，当每台单相分接开关均有自己的电动机构时，也必须采用这样的控制装置．
紧急脱扣装置 | 解释说明 | 一种能使电动机构在任何时候停止的装置，且当分接开关要开始下一个分接变换操作时，该装置须先完成一个特定的动作。
过电流闭锁装置 | 解释说明 | 当通过变压器绕组中的过电流超过整定值时，能防止或中断电动机构操作的一种装置。 注：用弹簧储能系统带动的切换开关．如果弹簧机构己释放动作，即使电动机构操作中断．也不能阻止切换开关操作。
重启动装置 | 解释说明 | 能在电源电压中断后，使电动机构再次启动，从而使原来已经开始了的一个分接变换操作得以完成的一种装置。
操作计数器 | 解释说明 | 一种用来指示分接变换完成次数的装置。
电动机构的手动操作 | 解释说明 | 使用一种机械工具，以手动方式进行分接开关的操作，同时，电动机的操作被闭锁。
电动机构箱 | 解释说明 | 装有电动机构的箱子。
防止“越级”的保护装置 | 解释说明 | 当逐级控制线路发生故障时，能使电动机构停止的一种装置，以免 现电动机构跨越若干分接位置的情况。
旗循环 | 解释说明 | 实现分接变换操作的一种方法．在本方法中，在循环电流出现之前，通就电流已从主通断触头上转 移出去了。 注：本循环要求通电流的连接点位于承受循环电流的过渡阻抗的中间点．
对称尖旗循环 | 解释说明 | 实现分接变换操作的一种方法．在本方法中，在通过电流从主通断触头上转移出去之前，循环电流 就开始出现了 注：本循环要求通过电流的连接点也于承受循环电流的过渡阻抗的中间点．
非对称尖旗循环 | 解释说明 | 实现分接变换操作的一种方法．在本方法中，分接开关在一个方向切换时，在通过电流从主通断触头上转移出去之前，循环电流就开始出现了．而在另 一个方向切换时，在循环电流出现之前，通过电流 已从主通断触头上转移出去了。 注：本循环要求通过电流她连接点位于承受循环电流的过渡阻抗的一端上． 注：非对称尖旗循环的分接开关．通常只用于一个方向的负载流动情况．
1类分接开关 | 解释说明 | 仅适用于绕组中性点处的分接开关。
2类分接开关 | 解释说明 | 适用于绕组中性点以外的其他位置处的分接开关。
油环境分接开关 | 解释说明 | 分接开关安装在变压器主箱体内，并浸在变压器绝缘油内。
空气环绕分接开关 | 解释说明 | 分接开关安装在变压器主箱体外的一个容器中，并浸在自己的绝缘油内。 2）“旗循环”和“尖旗循环”的名称来源于表示变压器从一个分接变换到相邻一个分接时输出电压变化的相量图形状．在旗循环中，电压变化包含四步，而在尖旗循环中电压变化仅包含两步．见附录C. l.
设备最高电压 | 解释说明 | 三相系统最高的相间电压方均根值，分接开关的绝缘是按此设计的。
分接开关 | 环境温度 | 除用户规定更严酷的环绕条件外，分接开关应适于在表l所规定的温度范围内工作。 表1 分接开关的环境温度 [ {"分接开关环境":"","温度":"最低","":"最高"}, {"分接开关环境":"空气","温度":"-25℃","":40℃}, {"分接开关环境":"油","温度":"-25℃","":100℃}, {"分接开关环境":"注1：分接开关环境的定义，见3.55和3. 56.","温度":"","":""}, {"分接开关环境":"注2：上表所列的）100℃值，是按GB 1094. 1中最高环境温度40℃和正常额定负载得出的。","温度":"","":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":""} ]
电动机构 | 环境温度 | 除用户规定更严酷的环境条件外，电动机构应适于在 25℃～40℃之间的环境温度下运行。 注：分接开关和电动机构更严酷的环境条件，参见GB/T 10230.2
分接开关 | 超铭牌额定值负载条件 | 符合本部分并按GB/T 10230.2选用和安装好的分接开关，不应限制按GB/T 15164提供的变压 器的急救负载能力，变压器的急救负载有可能导致其顶层油温达到115℃。
有载分接开关 | 额定特性 | 额定特性 有载分接开关的额定特性为： ——额定通过电流； ——最大额定通过电流； ——额定级电压； ——最大额定级电压； ——额定频率； ——额定绝缘水平。
分接开关 | 额定通过电流与额定级电压间的相互关系 | 在不超过分接开关的最大额定通过电流下，可以有各种不同的额定通过电流值与相应的额定级电 压值的组合． 与额定通过电流某一个规定值相对应的某个额定级电压称为“相关额定级电压” 。
切换开关和选择开关的油室 | 密封 | 切换开关和选择开关的油室必须是密封的。 如果合适，油室的压力和真空耐受值应由制造单位给出。 注：如采用油中气体分析法对变压器油进行监视，则切换开关或选择开关的油室应装设一个储油柜，此储油柜不与 变压器储油柜连通。
切换开关或选择开关油室 | 油位计 | 带有整体膨胀容积储油柜或独立储油柜的切换开关或选择开关油室（如果有），均应装有油位计。
切换开关或选择开关 | 防止压力上升的安全要求 | 为了尽量减少切换开关或选择开关的油室内部因故障引起燃烧或爆炸的危险，分接开关应装有下列一种或几种保护装置。 注l：空气环境有载分接开关的分接选择器油室通常是与主变压器气体继电器相连通，也应考虑在分接选择器油室与储油柜之间装设一个单独的气体继电器。 注2：对于一些不产生电弧且安装在密封温室内的有载分接开关，可以采用其他型式的保护装置．
油流控制继电器 | 切换开关 | 安装在切换开关或选择开放顶部与储油在之间的连管上的油流控制继电器，在油流动速度达到某一整定值时，它应动作并能使变压器被切除．
过压力继电器 | 换开关或选择开关油室 | 当切换开关或选择开关油室中的压力一旦超过某一整定值时，过压力继电器动作并能使变压器被切除。
压力释放装置 | 切换开关 | 当油室中的压为跑过某一整定值时，压力释放装置打开，从而使切换开关就选择开关的油室得到保护。 当压力释放装置是唯一的保护时，它也应装有触点以使变压器被切除． 注：如果装有压为鼻放装置．可以采用自密封隔膜式结构．此时应考虑装有压力释放装置的排出口，例如导管或管道．以保护人员兔受油流的伤害．采用这种装置应符合制造单位与用户之间的协议．
防护瞬时过电压的限制装置 | 分接开关 | 对于装有限制瞬时过电压保护装置的分接开关，分接开关制造单位应对此过电压保护装置的保护 特性以及在变压器试验时可能受到的任何限制均给出详细介绍． 当采用火花间隙肘，必须注意在此间隙闪络后，保证放电能自动熄灭。
分接开关 | 转换选择器恢复电压 | 当粗调选择器或极佳法择器操作时，分接绕组将瞬间“悬浮”在触头分离期间，分接绕组与邻近绕组间的耦合电容，可能使转换选择器触头向产生较高的恢复电压。分接开关制造单位应阐明有载分接 开关转换选择器的任何极限转换参数。 注：见GB/T10230. 2关节选择：控制线路和装置以及变压器试验的进一步说期．
分接开关 | 粗细调转换漏电感 | 对于电阻式分接开关，当从细调绕组的一端变换到粗调绕组一端时，在两个绕组反向串接下，能产生一个高的漏电感，从而使切换开关该选择开关的开断电流与恢复电压之间有一个相位移，这可能导致开关电弧的延长。 有载分接开关制造单位应将转换选择器的各种转换限制予以阐明。 注：见GB/T10230. 2关于选择和有关漏电感的绕组布置图的进一步说明．
有载分接开关 | 型式试验 | 下列型式试验是在相关的有载分接开关的最终研制的样品上或等效的组成部件上进行的。所谓等效的组成部件是指制造单位已表明只用这些组成部件替代完整的有载分接开关后，其试验条件及试验 结果不受影响． 一一触头温升试验（见5.2. 1); 一一切换试验（见5.2. 2); 一一短路电流试验（见5.2.3); ——过渡阻抗试验（见5.2. 4); 一一机械试验（见5.2. 5); 一一绝缘试验（见5.2. 6）
分接开关 | 触头温升试验 | 对于在运行中承载连续电流的各种类型触头，应在施加1.2倍最大额定通过电流下进行温升试验， 以验证当触头温度达到稳定时，其对周围介质的温升应不超过表2中的规定值。 对于电抗式分接开关，在桥接位置将承受最高温升。桥接位置的电流是由通过电流和循环电流及所通过电流的功率因数确定的。型式试验应在桥接位置下进行，试验电流值是按下述基础计算的； a) 通过电流等于1.2倍最大额定通过电流； b) 循环电流等于50%的最大额定通过电流（或另由制造单位规定，并在型式试验报告中予以说 明）; c) 功率因数等于0.8, 当符合这些条件时，就可证明它具有如4.3所述的超铭牌额定值负载能力． 表2触头温升限值 单位为开尔文（K) [ {"触头材料":"裸铜","空气中":35,"油中":20}, {"触头材料":"表面镀银的铜／合金","空气中":65,"油中":20}, {"触头材料":"其他材料","空气中":"按协议","油中":20} ] 注：当触头长期停留在一个位置上，在触头表面可能出现热裂化形成的碳生成物． 当周围介质为油时，本试验应在环境温度下进行。 周围介质的温度应在触头下方且距离不小于25mm处进行测量。 用热电偶或其他合适的测量方法测量触头温度时，应在触头表面上并尽量靠近实际的接触点处进行测量。 当触头与周围介质的温差变化不大于lK/h时，则认为触头温度已达到稳定了． 注：应对接人受试有载分接开关或组成部件内的载流导线截面和绝缘状况于以说明．
分接开关 | 切换试验 | 包括工作负载试验和开断容量试验在内的切换试验，应模拟分接开关在额定参数下所依据的最严酷的工作条件。附录C和D分别列出了电阻式和电抗式分接开关的大多数触头布置的最严酷工作条件。 注：当采用电抗器过渡切换时．其最严酷的工作条件应由制造单位与用户协商确定。 关于非对称尖旗循环（见附录表C.1）假定在运行中不出现逆向功率流动。 切换试验可只限于切换开关或选择开关，但应预先证明这样做对触头的操作条件无影响。 如果切换开关或选择开关具有按确定顺序操作的几个触头组，一般不允许将每个触头组与其余触头组分开来单独试验，除非能够证明任一触头组的操作条件不受其余触头组操作的影响． 在采用电阻器作为过渡阻抗的场合，如果由于分接开关结构或试验线路的需要，则电阻器可以放在开关的外边，并且此电阻器热容量可以比实际运行中所用电阻器的热容量大，但另有规定时除外。 应规定过渡阻抗的值及其型式。 试验期间不能更换油浸式分接开关中的触头和油。 对于三相分接开关，通常只试验一个相的触头就足够了。 如果某分接开关有几种额定通过电流和额定级电压的组合，则至少应进行两种开断容量试验：一种是在最大额定通过电流Ium和它的相关级电压Ui下；另一种是在最大额定级电压Uim和它的相关额定 通过电流Iu下。 由上述两个试验结果用下式计算出平均电流下的电压值，从而可绘出切换曲线。 除另有规定外，试验布置应使开断电流值、恢复电压值或它们的乘积，在任何情况下不应小子与切换循环（见表C. 1和表D.1、D.2,0.3及D. 4）相适合的计算值的95%。 此计算值是按适合的通过电流和相关额定级电压得出的。
分接开关 | 工作负载试验 | 本试验应根据5.2.2.1.1～5.2.2.1.3之一，按创造单位规定的适当方法进行。试验完毕，应检查触头磨损情况，检查结果应明确地肯定分接开关是适用于运行的。 注：制造单位可用本试验结果来证明作为接通和开断电流用的触头．在最大额定通过电流和相关级电压下．能达到制造单位所规定的分接变换操作次数而无须中途更换该触头。
分接开关 | 额定级电压下的工作负载试验 | 切换开关和选择开关触头，在承载电流至少相当于最大额定通过电流和相关额定级电压下应承受相当于正常运行50 000次的分接变换操作次数． 应对试验中定期摄取的示波图进行比较，以表明分接开关特性不会出现危及设备操作的重大变化． 试验开始时，应摄取20张示波图，以后每完成12500次时各摄取20张示波图，总计得到100张示 波图。 注：通常将试验开始时和试验结束时所摄取的一组示波图进行比较是足够的。
分接开关 | 降低级电压下的工作负载试验 | 降低级电压下的工作负载试验，可在下列条件下进行： a）浸在干净的变压器油中的新触头，应在最大额定通过电流和相关级电压下进行100次的操作试验，每次操作应做示波记录。 b）若在项a）所摄取的示波图中，其燃弧时间均没有超过(ƒ为额定频率，以Hz表示〉时，则按下述项d〕进行工作负载试验的操作次数为50 000次． c）若在项a）所摄取的示波图中，出现了燃弧时间超过（s）时，则按下述项d）进行工作负载试验的操作次数应增加如下的次数： 式中：S是在上述项a）的100次操作中，出现燃弧时间超过 （s）的电弧电流的半波总数． d) 50 000次，加上由项c）得到的应增操作次数（如果适合）的工作负载试验应用不小子最大额定通过电流的电流，在降低级电压下进行． 这个降低了的电压应使切换电流不小子在相关额定级电压下操作所出现的电流，而且不出现截流现象． 为了得到所规定的试验条件，过渡阻抗应作适当修正． e) 在不更换触头和泊的情况下，应在最大额定通过电流和相关级电压下进行100次操作试验，每次操作都要做示波记录． 把这些示波图与在项a）试验中所摄取的一系列示波图进行比较，分接开关特性应不出现危及其操作的变化． 提出上述规定的试验顺序，其目的是要得到试验后的触头烧损情况，实质上与在最大额定通过电流和相关额定级电压下经过50 000次操作所出现的触头烧损是一样的．
选择开关 | 工作负载试验 | 本试验可按5.2. 2. 1. 1和5.2. 2. 1. 2的规定进行． 为了与运行条件相接近，选择开关应在不多于8个分接变换位置（不包括终瑞位置｝上进行试验． 如果分接开关设计为带有转换选择器，则这些位置应以转换选择器为中心来布置． 当选择开关按非对称尖旗循环切换设计时，由于负载电流和循环电流以及它们相关的恢复电压是相量相减，主通断触头的最严酷切换任务出现在满载和空载的情况下（见表 c. 1 ）。 正常运行中的变压器，通常多数是不在满载下运行，因此，电弧烧蚀总是要轻些。 为了与运行条件更接近，试验应分别在满载和空载参数下各进行25 000次操作。
选择开关 | 开断容量试验 | 应在两倍最大额定通过电流和相关额定级电压下进行40次操作试验。 为了与运行条件相接近，选择开关应在不多于8个分接变换位置（不包括终端位置｝上进行试验。如果分接开关设计为带有转换选择器，则这些位置应以转换选择器为中心来布置． 在每次所摄取的示波图中，所显示的燃弧时间应不会危及设备的操作． 如可能，电阻式分接开关的开断容量试验应尽可能在带有与运行中使用的热容量和欧姆值相同的过渡电阻器的情况下进行。 如不可能的话，对运行中所用的过渡电阻器应按5.2. 4. 1单独进行试验，但 用两倍最大额定通过电流进行一次操作试验即可。
分接开关 | 模拟试验电路 | 5.2.2.1.1、5.2. 2.1.2、5.2.2.1.3和5.2.2.2的试验，可以用模拟试验电路来进行，只要证明其试验条件实质上是等效的。附录E叙述了只供电阻式分接开关用的两种模拟试验电路。
有载分接开关 | 短路电流试验 | 所有承载连续电流的各种结构触头，都应承受每次持续时间为2 s（土10%）的短路电流试验。 对于油浸式有载分接开关，本试验应在变压器油中进行。 对于三相有载分接开关，如无其他规定，只需对其一相的触头进行本试验。 本试验应进行三次，每次的起始峰值电流应为额定短路电流方均根值的2. 5(±5%）倍。 在各次试验之间，不应将触头移动。 当无波形定点合闸装置，以致三次施加短路电流的起始峰值电流达不到额定短路电流方均根值的 2. 5倍时，可改用下述试验方法． 可增大短路试验电流方均根值，以使三次试验均能得到规定的峰值电流，并相应地减少试验的持续 时间． 当采用这个方法时，应使此增大的电流方均根值的平方与缩短的试验持续时间的乘积不小于额 定短路电流方均根值的平方与持续时间2 s的乘积。 施加的短路试验电流值应符合图1的规定。 图1 用最大额定通过电流倍数表示的短路试验电流 供试验用的开路电压至少应为50 v. 试验后，触头不应有妨碍其在最大额定通过电流下连续正确操作的损坏，其他承载电流的零部件不 应出现永久的机械变形． 对于电抗式分接开关，在分接选择器或选择开关触头和调换或分流触头上，短路电流被分为两个相 同的部分。 因此，每一个触头承载电流仅是全部试验电流的50%.
过渡电阻器 | 试验 | 为满足4.3规定的超铭牌额定值负载要求，应在1. 5倍最大额定通过电流和相关额定级电压下进行试验． 电阻器应按使用情况装入分接开关内． 通过分接开关的操作使电阻器带负载，操作的次数应等于半个操作循环，用电动机构在正常速度下进行不间断的操作． 电阻器在操作过程中和终了时的温度应予测定并记录。 1.5倍最大额定通过电流下电阻器对周围介质的温升，对于在空气环境中的有载分接开关，不应超过400 K，对于在油中的有载分接开关，不应超过350 K。 对于气体绝缘的有载分接开关，其允许温升值取决于所使用 的气体绝缘的性能和与过渡电阻器相 接触的材料或过渡电阻器周围的材料． 气体绝缘的有载分接开关如不是封装在密闭的容器内，则不能 在危险环境中使用． 然而，电阻器及其相邻的一些零部件的温度应被限制到某一个值，以便不影响整个装置的特性。 如果实际上不可能按上述方法测定电阻器温度时，可使用附录F中所规定的方法。 过渡电阻器也可以用至少等于在开断容量试验（即以两倍最大领定通过电流和相关额定级电压进行试验）时流过该电阻器的最大电流的电流进行试验． 本试验可包括在开断容量试验（见5. 2. 2. 2）内 进行或单独进行试验． 注．若额定通过电流或相关额定级电压与最大额定通过电流和相关额定级电压不相同，允许用型式试验结果来计算电阻器热额定参数值．
过渡电抗器 | 分接开关 | 过渡电抗器的试验通常是按拟用该分接开关的变压器的规范进行． 注：在过渡电抗的设计中．应注意避免切换时的浪涌电流过大．
有载分接开关 | 机械寿命试验 | 若有载分接开关是作成油浸式，应将其装配好并注以清洁的变压器油或浸在充有清洁变压器油的 试验箱内，并按正常使用条件进行操作。 在触头不带电且全部分接范围都用上的情况下进行 500 000次分接变换操作． 转换选择器至少应进行50 000次操作。 对于在空气环境中的有载分接开关，本试验可在环境温度下进行． 对于在油环境中的有载分接开关，其中半数操作应在不低于75℃的温度下进行，而另一半则在较低的温度下进行． 例如，在加热和冷却期间内，允许每日温度循环地变化． 在机械寿命试验开始和结束时，对切换开关和分接选择器或选择开关以及转换选择器（如果装有的 话），均应分别摄取10张示波图． 对这些示波图进行比较，不应发现明显的差异． 对于在空气环境中和在油环境中的两种有载分接开关，仅其切换开关或选择开关应在－25℃下进行100次操作，并摄取它们的操作示波图． 将这些示波图与按前段所得到的那些示波图进行比较，应表明它们是适宜于低温运行的． 在试验期间，触头和机械部件应无故障或无过分的磨损，以免连续操作时引起机械故障。 在试验过程中允许按制造单位手册进行正常的维修． 允许对切换开关、选择开关、分接选择器或分接开关的其他部件分别地进行机械寿命试验，只要每一种情况下的操作与其正常的运行操作完全相同。
有载分接开关 | 顺序试验 | 将有载分接开关按实际使用情况装配好，如果是油浸式的结构，还应置于消洁的变压器油中，对它进行一个操作循环的操作。 在触头上施加记录设备规定的记录电压值下，记录分接选择器、转换选择器、切换开关或选择开关动作的准确时间顺序。
有载分接开关 | 压力及真空试验 | 应对有载分接开关的油室和套管进行相应的压力及真空试验，以确认其承受压力和真空的耐受值。 制造单位应公布此耐受值．
有载分接开关 | 密封试验 | 应在有载分接开关的油室和套管上进行相应的试验，以确认其密封性。 制造单位应公布此耐受值。
切换开关或选择开关 | 在工作负载试验期间的密封试验 | 切换开关或选择开关油室的密封性应由本试验来检验。本试验可以与工作负载试验同时进行或按
切换开关或选择开关 | 规定进行单独的试验 | 油浸式开关室的密封性应采用油中气体分析法来检验。 切换开关或选择开关油室应象置人变压器那样置入一个封闭的容器内，这个容器的体积不超过开关油室容积的 10 倍。 切换开关或选择开关油室的油压至少比容器内压力大20 kPa0 在试验开始和结束时，分别从容器里抽取油样，油中气体分析结果应表明与有载分接开关操作期间通常所产生的气体含量（即H2（氢气）、CH4（甲烷）、C2H4（乙烯）、G2 H,C2（乙炔）、G2H6（乙烷）相比，其气 体增量不大于10 µL/L" 对于用真空开关或用其他不产生电弧的电器作为切换开关或选择开关，若制造单位能声明切换开 关或选择开关油室内不会产生电弧时，就不必要进行上述密封试验。
切换开关或选择开关 | 单独密封试验 | 可以对切换开关或选择开关油室进行单独密封试验，以作为5. 2. 5. 4. 1所述试验的替代方案。 油浸式开关油室的密封性采用油中气体分析法来检验。 切换开关或选择开关油室应象置人变压器那样置入一个封闭的容器内，这个容器的体积不超过开关油室容积的10倍。 切换开关或选择开关油室中的油： ——油压至少比上述容器内的压力大 20 kPa; ——注入乙炔量不少于10%0 完全装配好的切换开关或选择开关在触头不带电的情况下进行 50 000 次操作，试验时间至少 2 周。 在试验开始和结束时，分别从容器里抽取油样，油中气体分析结果应表明乙炔 增量不大于 10 µL/Lo 对于用真空开关或用其他不产生电弧的电器作为切换开关或选择开关，若制造单位能声明切换开关或选择开关油室内不会产生电弧时，就不必进行上述密封试验。
有载分接开关 | 绝缘试验 | 有载分接开关绝缘要求与其所连接的变压器绕组有关． 变压器制造单位不仅负责选择绝缘水平合适的有载分接开关，而且也应负责选择有载分接开关与 变压器绕组间的连接引线的绝缘水平。 油浸式有载分接开关，在进行5. 2. 6. 3中所述的各项试验之前，应在有载分接开关中注入清洁的变 压器油或将有载分接开关浸在充有清洁变压器油的试验箱内。
有载分接开关 | 分类 | 为了能选择适当的电压试验，有载分接开关应按表3进行分类。 表3有载分接开关的类别 [ {"类别":1,"用途":"用于绕组的中性点"}, {"类别":2,"用途":"用于除绕组中性点外的其他位置"} ]
有载分接开关 | 试验的性质 | 有载分接开关的绝缘水平应通过在下述绝缘距离上所进行的绝缘试验来验证 1）对地； 2）相间（如果有）； 3）分接选择器或选择开策以及转换选择器（如果装有）的首末触失之间； 4）分接选择器或选择开关的相邻两个触头之间，或者与有载分接开尖触头布置有关的任何其他 两个触头之间； 5）切换开关处于最终打开位置时的触头间。
有载分接开关 | 试验电压 | 1类： 对于试验1)，试验电压应符合表4规定的相应值。对于试验2）、3）、4）及5），有载分接开关制造单位应规定出合适的雷电冲击耐受电压值以及外施耐受电压值（如果合适）。 2类： 对于试验1）和2），试验电压应符合表4规定的相应值。对于试验3）、4）及5），有载分接开关制造 单位应规定出合适的雷电冲击耐受电压值以及外施耐受电压值（如果合适）。 表4额定耐受电 [ {"设备最高电压Um/kV（方均根值）":"","额定外施耐受电压／ kV":"（方均根值）","额定雷电冲击耐受电压／":"kV（峰值｝","额定操作冲击耐受电压／":"kV（峰值）"}, {"设备最高电压Um/kV（方均根值）":12,"额定外施耐受电压／ kV":35,"额定雷电冲击耐受电压／":75,"额定操作冲击耐受电压／":"一"}, {"设备最高电压Um/kV（方均根值）":17.5,"额定外施耐受电压／ kV":45,"额定雷电冲击耐受电压／":105,"额定操作冲击耐受电压／":"一"}, {"设备最高电压Um/kV（方均根值）":24,"额定外施耐受电压／ kV":55,"额定雷电冲击耐受电压／":125,"额定操作冲击耐受电压／":"一"}, {"设备最高电压Um/kV（方均根值）":40.5,"额定外施耐受电压／ kV":95,"额定雷电冲击耐受电压／":250,"额定操作冲击耐受电压／":"一"}, {"设备最高电压Um/kV（方均根值）":72.5,"额定外施耐受电压／ kV":140,"额定雷电冲击耐受电压／":325,"额定操作冲击耐受电压／":"一"}, {"设备最高电压Um/kV（方均根值）":126,"额定外施耐受电压／ kV":230,"额定雷电冲击耐受电压／":550,"额定操作冲击耐受电压／":"一"}, {"设备最高电压Um/kV（方均根值）":252,"额定外施耐受电压／ kV":460,"额定雷电冲击耐受电压／":1050,"额定操作冲击耐受电压／":850}, {"设备最高电压Um/kV（方均根值）":363,"额定外施耐受电压／ kV":510,"额定雷电冲击耐受电压／":1175,"额定操作冲击耐受电压／":950}, {"设备最高电压Um/kV（方均根值）":550,"额定外施耐受电压／ kV":680,"额定雷电冲击耐受电压／":1675,"额定操作冲击耐受电压／":1300} ]表4的数值是按GB1094. 3-2003和IEC 60214-1；2003选取的，为每个Um下的最大试验电压值． 本表可供选取5.2. 6. 6、5.2. 6. 7、5.2.6.8、7.2. 5. 5、7.2.5.6和7.2.5.7的试验电压水平用。
有载分接开关 | 试验电压的施加 | 为了进行绝缘试验，有载分接开关组装、布置和干燥处理应与运行时一样，但不必包括有载分接开 关与变压器之间的连接引线．可以在单独的组件上分别进行试验，只要能表明其绝缘条件不变。 对于适用于1类和2类有载分接开关的5.2. 6. 3的试验1)及适用于2类有载分接开关的5.2. 6. 3 试验2），每相的带电部分应短接在一起，并视情况，或者按试验电源或者接地。 对于含有对地外绝缘的有载分接开关，应按GB/T4109中有关试验的说明进行试验，验证此外绝缘是否符合要求。 其试验顺序如下： a) 操作冲击试验（若要求时）： b）雷电冲击试验， c) 外施耐压试验； d) 局部放电试验（若要求时）
有载分接开关 | 外施耐压试验 | 应采用符合Gl/T 16927. 1规定的单相交流电压，在要求的耐受电压值下进行试验，每次试验的持续时间为60 So 6927. 规定的单相交流电压，在要求的耐受电压值下进行试验，每次试验的持续时间为60S。
有载分接开关 | 雷电冲击试验 | 试验电压波形应采用GB/T 16927.1规定的1.2 µs/50 µs标准冲击波。 每项试验应施加规定的电压值，正负极性各冲击三次。
有载分接开关 | 操作冲击试验 | 本试验适用于Um 为252 kV及以上的2类有载分接开关。 试验应在有载分接开关带电部分与接地部分之间进行。 有载分接开关制造单位应给出其试验接线布置。 电压冲击波形按GB/T 16927. 1规 定，为250µs／2 500µs。 每项试验应在要求的电压下正负极性各冲击三次。
有载分接开关 | 局部放电测量 | 对于1类有载分接开关，不要求进行本试验。 对于2类有载分接开关，且设备最高电压Um为126 kV及以上时，应在分接开关的带电部分与接地部 分之间进行本试验。制造单位应给出其试验接线图。 应采用符合Gll/T 16927. 1规定的单相交流电压进行试验。 试验电压应为． ——在不大于U：/3的电压下接通电源； 一一上升到1.lUm/sqrt（3）保持5 min; 一一上升到U2，保持5 mm; 一一上升到U1，保持l min; 一一试验后立刻不间断地降低到U2，并至少保持60 min（对于Um≥300 kV）或30 min （对于Um＜300 kV），以便测量局部放电； 一－降低到1.lUm/sqrt（3），保持5min 一一当电压降低到U2/3以下时，方可切断电源。 试验的持续时间应按图2所示： 在施加试验电压的整个期间，应监测局部放电量。 对地电压值应为: U1=Um U2=1.5Um/sqrt（3） 背景噪声水平应低于 25 pC. 局部放电的观察和评估应按如下所述（更详细资料见 GB 1094. 3一2003 的附录 A 和 GB/T 7354）。 在施加试验电压的前后，应记录所有测量通道上幽背景噪声水平。 ——在电压上升到U2及再由U2下降的过程中，应记录可能出现的起始电压和熄灭电压。 应在1.1Um/sqrt（3）下测量视在电荷量； －一在电压U2的第一阶段中应读取并记录一个读数。对该阶段不规定其视在电荷量值， －－在施加U1期间内，应读取并记录一个读数。对该阶段不规定其视在电荷量值； ——在电压U2的第在二个阶段的整个期间，应连续地观察局部放电水平，并每隔 5 min 记录一次读数。 如果满足下列要求，则试验合格： －一试验电压不产生突然下降； －一在U2下的长时拭验期间内，局部放电量的连续水平不超过50 pC; ——在U2下，局部放电不呈现持续增加的趋势，偶然出现的非持续性的较高帽值脉冲可不计人； ——在1.1Um/sqrt（3）下，局部放电量的连续水平不超过30 pC, 注 1 ：上述试验方法是与 GB 1094. 3-2003 中 12.4所规定随局部放电试验相当． 注2：允许对连接分接引线用的端子进行屏蔽。
型式试验证书 | 包括 | 型式试验证书应包括： a) 有关准备方面（如装配、布置及干燥〉的充分详细说明，如有必要，应附说明性的草图； b) 按5. 2. 1～5.2 .6规定所进行的全部试验的充分详细说明， c) 如果有限制瞬时过电压的保护装置，还应对合作充分详细说明，见5.1.5。
有载分接开关 | 例行试验 | 应在每台装配完好的有载分接开关上进行下述例行试验： －一机械试验（5. 3. 1）； －一顺序试验（5.3.2）； ——辅助线路绝缘试验（5.3.3）； －一压力及真空试验（5. 3. 4） 注：应注意 GB 1094. 1-1996 中 10. 8所列举的有载分接开关在变压器上安装好后所需进行的试验项目。
有载分接开关 | 机械试验 | 装配完好的有载分接开关在触头不带电的情况下，应无故障地完成 10 个操作循环的试验。
有载分接开关 | 顺序试验 | 在进行5. 3. 1例行机械试验时，应记录有载分接开关的动作顺序，对切换开关或选择开关的动作进 行示波记录。 这些记录的结果与5.2.5.2 的该项目型式试验所得到的示该图应基本一致。
有载分接开关 | 辅助线路绝缘试验 | 有载分接开关辅助线路的所有带电端子与机座之间应承受外施耐受电压2 kV、持续l min 而无故障。
有载分接开关 | 压力及真空试验 | 所有充有油或气体的油室或气室都应承受住 60 kPa的压力及真空试验。 对于油浸式的油室可用 在 60 kPa的油柱压力下持续 24 h无渗漏或其他方法进行试验。
有载分接开关 | 特殊试验 | 特殊试验应按制造单位与用户间协议进行，见 GB 1094. 1-1996 中 3.11.3。
有载分接开关 | 绝缘放电试验 | 若需要时，对设备最高电压Um为 126 kV及以上的 2 类有载分接开关，应进行绝缘放电试验，试验 应按5.2.6.9的规定进行。
电动机构 | 部件规范化 | 除另有规定外，电动机构的部件应符合相关标准。
电动机构 | 辅助电源的允许变化范围 | 电动机构中的驱动电动机和电气控制应作成：对于交流电源，能在 85% ～ ll0% 的额定电压以及 90%～105%的额定频率范围内进行安全可靠的操作；对于直流电源，能在 80%～110%的额定电压范 围内进行安全可靠的操作。
有载分接开关 | 逐级控制 | 逐级控制线路的设计应做到有载分接开关在一个分接变换操作之内，不论指令是不撤消或者是立即重复发出或者同时由别处发出指令，都只能完成一个级电压的变换。在一个指令发出之后，即使传送指令的一根控制线出现接地故障或断线，也要求能完成该级电压的变换。
有载分接开关 | 分接位置指示器 | 在电动机构中应装设一个位置指示装置，即使在电源出现故障时也能指示有载分接开关位置。 当电动机构箱为封闭式结构时，应能通过一个观察窗看到分接的位置。 如果需要，可装设一个远程位置传送器，供远距离指示分接位置用。
电动机构 | 分接变换指示 | 如果需要，可装设一台合适的装置，以远距离指示方式表示电动机构正在进行分接变换操作。
电动机构 | 限位装置 | 整个电动机构应装有电气的和机械的限位装置。 电气限位装置的接点应接人控制线路和电动机线路中。
用户 | 并联控制装置 | 应按协议供给此必需的装置，用户应负责提出正确的技术条件。
制造单位与用户 | 旋转方向的保护 | 如果需要，经制造单位与用户协商，可以安装一种能防止三相电动机旋转方向错误的保护装置。
制造单位与用户 | 过电流闭锁装置 | 如变压器运行条件有要求，经制造单位与用户协商，可以安装本装置。
重启动装置 | 装设 | 如果需要，可以装设本装置，以便在电源电压可能中断后将已经开始了的一个分接变换操作得以完成。
操作计数器 | 安装 | 应安装一个不可复位的、具有六位数或更多位数的计数器，且易于阅读。
有载分接开关 | 电动机构的手动操作 | 应装有可取下的手摇柄或其他类似工具，以进行有载分接开关的手动操作。 在手摇柄与手动操作轴开始合之前，应将电动机的驱动闭锁。 在手摇柄啮合处附近，应标出旋转方向，并示出完成一个分接变换所需要的手摇柄旋转圈数。 注：在机构设计中．应考虑操作者不需用过大的力就能进行手动操作。
电动机构箱 | 防护要求 | 电动机构箱应符合 GB 4208 规定的 IP44 等级的防护要求，并应有合适的防冷凝措施． 如果需要，经制造单位与用户协商，也可以采用符合 GB 4208 规定的更高的防护等级。
电动机构 | 防止“越级”的保护装置 | 电动机构应装有防止逐级控制线路发生故障时出现“越级（跑档）操作的装置．
电动机构箱 | 防止接触危险部件的保护 | 装有门盖的电动机构箱，还应在该门盖打开时能具备至少为IPIX 等级的保护（按 GB 4208)。 注：采取这种保护，将使手背偶然触碰电动机构的可能性尽量减小。
电动机构 | 机械负载试验 | 电动机构的输出轴负载应是有载分接开关设计的最大转矩或是一个模拟运行条件的等值负载转矩。 在此负载下，进行跨越整个分接范围的 500 000 次操作试验。 注：在本实验中，允许对驱动电动机进行附加的冷却。 在本试验中，要在额定频率下进行如下试验项目： ——按6.1.2 的规定，在最小电压下进行 10 000 次操作； —— 按 6.1.2 的规定，在最大电压下进行 10 000 次操作； ——在－25℃温度下进行 100 次操作。 试验过程中，对于 6.1.6 、6.1.10、6. 1.11、6.1.12和 6.1.14所包括的各种装置，应验证其功能正确 性。 试验期间，机械部件不应出现故障或过分的磨损。 在试验过程中，允许按制造单位手册进行正常的维修。 试验时，电动机构的加热系统应被切除。
电动机构 | 超越端位试验 | 本试验应证明： 一旦电气限位开关出现故障，机械端位止动装置应能避免电动分接变换出现超越端位的操作，且电动机构不存在电气的或机械的损坏。
电动机构 | 防护等级 | 如适用，电动机构箱应按 GB 4208 的规定进行试验。
电动机构 | 机械试验 | 电动机构应在运行条件下或在带上等值的模拟负载下，能无故障地进行 10 个操作循环的电动操作。 试验时，应按 6.1.6、6.1.10、6.1.11 、6. 1.12和 6.1.14 所规定的有关要求，对其功能正确性进行检查。 上述试验结束后，还应加试两个操作循环，即在辅助电源额定电压的最小值和最大值时各试一个操作循环，此时也不应出现故障。 注：机械试验可在电动机构上单独进行或按5.3.1进行。
辅助线路 | 绝缘试验 | 除了电动机和其他元件按有关的标准用较低试验电压进行试验外，辅助线路的所有带电端子与机座之间应承受外施耐受电压 2 kV（方均根值）、持续 1 min的耐压试验。
无励磁分接开关 | 一般技术要求 | 额定特性 ——额定通过电流； 一－额定级电压； 一一额定频率； 一一额定绝缘水平。
无励磁分接开关 | 型式 | 无励磁分接开关可以由手动或电动机驱动操作的转动型或直线移动型开关组成。
无励磁分接开关 | 摇柄和驱动 | 作驱动机构用的摇柄，通常是手轮形或曲柄形。 对于装在变压器箱盖上的无励磁分接开关，它直接 固定在无励磁分接开关顶盖上，或者固定安装在变压器油箱外边的外界密封箱体上。 在后者情况下，它 是用驱动轴或软轴与无励磁分接开关连接． 对于手动操作的无励磁分接开关，摇柄是安装在外部的。 当无励磁分接开关完全到位时，应能清晰地显示出其分接位置。 应能清晰地显示出分接位置升降的旋转方向。 此外，如果需要，应给出进行一个分接变换操作所需的旋转圈数。
变压器 | 密封件 | 充气体或充油的变压器或分接开关箱体与外界环境之间的所有密封件应是不渗油或不透气的。
无励磁分接开关 | 联锁 | 应提供一个安全装置，以防无意动作或防止未授权人员的操作。 该装置可包括在手动机构处的闭 锁装置，这需要由操作者慎重地动作以将此闭锁装置解除。 安全装置只在无励磁分接开关完全到位时才能使用。 若用电动机构来操作无励磁分接开关，应优先采用电气联锁电路给出自动闭锁信号。
无励磁分接开关 | 机械端位止动装置 | 应当使无励磁分接开关的操作，在其越过一个分接范围的终端达到一个未选定位置时是无法进行的。 当选择的位置可以变动时，应在选择器中或在手动机构中配置一个机械端位止动装置或其他合适的机械装置，以防止出现超越首、末端位置的操作。
型式试验 | 概述 | 应进行下述的型式试验 －一触头温升试验（7.2.2); 一一短路电流试验（7.2.3); 一一机械试验（7.2.4); 一一绝缘试验（7.2.5）。
触头 | 温升试验 | 在运行中连续载流的各类触头，应通以1. 2倍最大额定通过电流进行试验，当触头温度达到稳定 时，验证其对周围环境介质的温升应不超过表5中的规定值。 如符合这些条件，就证明它们具有如 4. 3 所述的超铭牌额定值负载能力。 表5 触头温升限值 单位为开尔文（K） [ {"触头材料":"裸铜","空气中":25,"油中":15}, {"触头材料":"表面镀银的铜／合金","空气中":40,"油中":15}, {"触头材料":"其他材料","空气中":"按协议","油中":15}, {"触头材料":"注：上述数值低于有载分接开关，其目的是为了防止触头长期保持在一个位置上。因热裂化形成碳生成物。在l.2倍最大额定通过电流的15 K温升值近似于l.0倍最大额定通过电流的11 k温升值。","空气中":"","油中":""} ]当周围介质为油时，本试验应在环境温度下进行． 周围介质的温度，应在触头下方且距离不小子25mm处进行测量． 用热电偶或其他合适的测量方法测量触头温度时，应在触头表面上并尽量靠近实际的接触点处进行测量。 当触头与周围介质的温差变化不大于lK/h时，则认为触头温度已达到稳定了。 注：应对接人受试元励磁分接开关或组成部件内的戴流导线截面和绝缘状况予以说明。
三相无励磁分接开关 | 短路电流试验 | 所有连续载流的各种类型触头，都应承受每次持续时间为2s(±1O%）的短路电流试验．对于油浸式无励磁分接开关，本试验应在变压器油中进行． 对于三相无励磁分接开关，如无其他规定，只需对其一相的触头进行本试验． 本试验应进行三次，每次的起始峰值电流应为额定短路电流方均根值的2.5（士5%）倍．在各次试验之间，不应将触头移动． 当无波形定点合闸装置，以致三次施加短路电流的起始峰值达不到额定短路电流方均根值的2.5 倍时，可改用下述试验方法。 可以将短路试验电流方均根值增大，以使三次试验均能得到规定的峰值电流并使试验的持续时间 相应地减少．当采用这个方法时，应使此增大的电流方均根值的平方与缩短的试验持续时间的乘积不 小于额定短路电流方均根值的平方与持续时间2s的乘积． 施加的短路试验电流值应符合图3的规定。 图3用最大额定通过电流倍数表示的短路试验电流 供试验用的开路电压至少应为50V。 试验后，触头不应有妨碍其在最大额定通过电流下连续正确操作的损坏，其他承载电流的零部件不 应出现永久的机械变形痕迹。
无励磁分接开关 | 机械寿命试验 | 应将带有驱动机构的无励磁分接开关装配好，并在适于正常使用条件下使用的每种周围介质中进行本试验．在触头不带电且全部分接范围都用上的情况下进行2000次操作。 对于采用合适的电动机构的无励磁分接开关应进行20000次操作。 对于在空气环境中的无励磁分接开关，本试验可在环境温度下进行．对于在油环境中的无励磁分 接开关，其中半数操作应在不低于75℃的温度下进行，而另一半则在较低的温度下进行．例如，在加热 和冷却期间内，允许每日温度循环地变化。 对于在空气环境和油环境中的无励磁分接开关，应在－25℃下进行100次操作。 在试验期间，触头和机械部件应无故障或无过分磨损，以免连续操作时引起机械故障。 注：对适合操作的周围介质，常用的有变压器油、合成油、空气和其他气体。
密封部件和部位 | 压力及真空试验 | 应对所有密封部件和部位进行适当的试验，以确认其承受压力和真空的耐受值。制造单位应公布此耐受值。
无励磁分接开关 | 绝缘试验 | 无励磁分接开关绝缘要求与其所连接的变压器绕组有关 。 变压器制造单位不仅负责选择合适的无励磁分接开关的绝缘水平，而且也应负责选择元励磁分接 开关与变压器绕组间的连接引线的绝缘水平。 油浸式无励磁分接开关，在进行7.2.5.3所述的各项试验之前，应在无励磁分接开关中注人清洁的 绝缘油或将无励磁分接开关浸在充有清洁绝缘油的试验箱内。
无励磁分接开关 | 分类 | 为了能选择适当的电压试验，无励磁分接开关应按表6进行分类。 表6 无励磁分接开关的类别 [ {"类别":1,"用途":"用于绕组的中性点"}, {"类别":2,"用途":"用于除绕组中性点外的其他位置"} ]
无励磁分接开关 | 试验的性质 | 无励磁分接开关的绝缘水平应通过在下述绝缘距离上所进行的绝缘试验来验证： 1） 对地； 2） 相间（如果有） 3） 无励磁分接开关的首末触头之间， 4） 无励磁分接开关的相邻两个触头之间； 2） 其他绝缘距离，由于触头的布置，在该距离上出现了比上述试验值更高的电压时。
无励磁分接开关 | 试验电压 | 1类： 对于试验 1〕，试验电压应符合表 4 规定的相应值。 对于试验 2）、 3）、 4）及日，无励磁分接开关制造 单位应规定合适的雷电冲击耐受电压值以及外施耐受电压值（如果合适）。 2类： 对于试验1）和 2），试验电压应符合表 4 规定的相应值。 对于试验 3）、 4）及5），无励磁分接开关制 造单位应规定合适的雷电冲击耐受电压值以及外施耐受电压值（如果合适）。
无励磁分接开关 | 试验电压的施加 | 为了进行绝缘试验，无励磁分接开关组装、布置和干燥处理应与运行时一样但不必包括无励磁分接开关与变压器之间的连接引线。 可以在单独的组件上进行试验，只要能表明其绝缘条件不变。 对于适用于1类和2类无励磁分接开关7.2. 5. 3的试验1）以及适用于2类无励磁分接开关7.2、5. 3 的试验 2），每相的带电部分应短接起来，并视情况，或者接试验电源或者接地。 对于含有对地外绝缘的无励磁分接开关，应按GB/T 4109有关试验的说明进行试验，验证此外绝 缘是否符合要求。 其试验顺序如下： a) 操作冲击试验 （若要求时）； b) 雷电冲击试验， c) 外施耐压试验s d) 局部放电试验（若要求时）。
无励磁分接开关 | 外施耐压试验 | 应采用符合GB/T16927.1规定的单相交流电压，在要求的耐受电压值下进行试验，每次试验的持续时间为60S。
无励磁分接开关 | 雷电冲击试验 | 试验电压波形应采用符合GB/T16927.1规定的1.2µs/50 µs标准冲击波。每项试验应施加规定 的电压值，正负极性各冲击三次。
无励磁分接开关 | 操作冲击试验 | 本试验适用于Um为252kV及以上的2类无励磁分接开关，试验应在无励磁分接开关带电部分与接地部分之间进行。无励磁革护接开关制造单位应给出其试理虫接线布置．电压冲击波形按 GB/T 16927.1规定，为250µm/500µs每项试验应在要求的电压下正负极性各冲击三次。
无励磁分接开关 | 局部放电测量 | 只对设备最高电压Um为126kv及以上的2类无励磁分接开关进行本试验，本试验应在无励磁分接开关的带电部分与接地部分之间进行。 本试验实施方法与5.2.6.9对有载分接开关所规定的方法相同． 注：允许对连接分接引线用的端子进行屏蔽。
型式试验证书 | 包括 | 型式试验证书应包括： a) 有关准备方部（如装配、布置及干燥〉的充分详细说明，如有必要，应附说明性的草图； b) 按7.2. 2～7.2.5规定所进行的全部试验的充分详细说明。
无励磁分接开关 | 机械试验 | 装配完好的无励磁分接开关，在触头不带电的情况下应无故障地完成2个操作循环的试验。在本试验中，为了正确操作和调整，应对7.1. 6所述的任一端位止动装置进行检查。
无励磁分接开关 | 压力及真空试验 | 试验是在所有密封部件上进行．无励磁分接开关所有密封部件和部位应能耐受住60kPa的压力 及真空试验，持续24h无渗漏。若此值为零时，就表示未进行本试验。 注：对于小型无励磁分接开关、通常不需进行本试验。
有载分接开关 | 一般技术要求 | 有载分接开关的电动机构也可以适用于无励磁分接开关。对于无励磁分接开关，8.1.1～8. 1. 8的 技术要求应尽量采用． 若用电动机构操作元励磁分接开关，应优先采用电气联锁电路给出自动闭锁信号。
电动机构 | 部件规范化 | 除非另有规定，电动机构的部件应符合相关标准。
电动机构 | 辅助电源的允许变化范围 | 电动机构中的驱动电动机和电气控制应作成：对于交流电源，能在85%～110%的额定电压以及90%～105%的额定频率范围内进行安全可靠的操作；对于直流电源，能在80%～110%的额定电压范围内进行安全可靠的操作。
电动机构 | 分接位置指示器 | 在电动机构中应装设一个位置指示装置，以便在电源出现故障时也能指示无励磁分接开关位置．当电动机构箱为封闭式结构时，应能通过一个观察窗看到分接的位置， 如果需要，可装设一个远程位宣传送器，供远距离指示分接位置用。
无励磁分接开关 | 限位装置 | 应在开关或电动机构内装入一个机械限位装置。
操作计数器 | 安装 | 应安装一个不可复位的具有五位数或更多位数的计数器，且易于阅读
无励磁分接开关 | 电动机构的手动操作 | 应装有可取下的手摇柄或其他类似工具，以进行无励磁分接开关的手动操作。在手摇柄与手作轴开始啮合之前，应将电动机的驱动闭锁。 在于摇柄啮合处附近，应标出旋转方向，并示出完成一个分接变换所需要的手摇柄旋转圈数。 注;在机构设计中，应考虑操作者不需用过大的力就能进行手动操作。
电动机构箱 | 防护要求 | 电动机构箱应符合GB 4208的 IP44 等级的防护要求，并应有合适的防冷凝措施。 如果需要，经制造单位与前户协商，也可以采用符合 GB 4208 规定的更商的防护等级。
电动机构箱 | 防止接触危险部件的保护 | 装有门盖的电动机构箱，还应在该门盖打开时能提供至少为 lPlX 的防护等级（按 GB 4208)。 注：采取这种保护，将使手背偶然触碰电动机构的可能性尽量小。
电动机构 | 机械负载试验 | 电动机构的输出轴负载应是无励磁分接开关设计的最大转矩或是一个摸拟运行条件的等值负载转 矩．在此负载下，进行跨越整个分接范围的 20 000 次操作试验． 注·在本试验中，允许对驱动电动机进行附加的冷却． 在本试验中，要在额定频率下进行如下试验项目； 一一按 8. 1. 2 的规定，在最小电压下进行 1 000 次操作； ——按 8. 1. 2 的规定，在最大电压下进行 1 000 次操作； ——在一25℃温度下进行 50 次操作。 试验过程中，对8.l. 4 、8. 1. 5和 8. 1. 6所包括的各种装置，应验证其功能正确性。在试验期间，机械部件应无故障或无过分的磨损． 在试验过程中，允许撞制造单位手册进行正常的维修。 试验时，电动机构的加热系统应被切除。
电动机构 | 超越端位试验 | 本试验应证明：当电气限位一旦出故障时，机械端位止动装置能越免电动分接变换进行超越端 位的操作，且电动机构不存在电气的或机械的损坏。
电动机构箱 | 防护等级 | 如适用，电动机构箱应按 GB 4208 的规定进行试验。
电动机构 | 机械试验 | 电动机构应在运行条件下或在带上等值的模拟负载下，能无故障地进行 2 个操作循环的电动操作。 试验时，应按 8.1.4,8.1.5和 8.1.6所规定的有关要求，对其功能正确性进行检查。 上述试验结束后，还应加试两个操作循环，即在辅助电源额定电压的最小值和最大值时各试一个操 作循环，此时也不应出现故障。 注：机械试验可在电动机构上单独进行或按7.3.1进行。
辅助线路 | 绝缘试验 | 除了电动机和其他元件按有关的标准用较低试验电压进行试验外，辅助线路应承受住在其所有带 电端子与机座之间施加交流电压 2 kV（方均根值）、持续 l min的耐压试验。
分接开关（有载和无励磁） | 铭牌 | 每台分接开关应有一块用抗大气腐蚀材料制成的铭牌，它应安装在易察看到的位置上，并至少标出下述项目： a) 标准代号； b) 制造单位名； c) 制造单位的出厂序号； d) 产品型号； e) 制造年份（日期） ; f) 额定通过电流〈若适用） ; g) 额定级电压（若适用）； h ) 过渡电阻值（若适用）。 所有项目应牢固标出，如：用蚀刻、雕刻、打印或用光化学加工方法等。 注：对于小型无励磁分接开关，若因其尺寸太小不能提供标有上述项目的铭牌时，允许提供－个单独的活动标牌或在制造单位说明书上提供这些项目信息。
电动机构 | 铭牌 | 每台电动机构应供给一块用抗大气腐蚀的材料制成的铭牌，它应安装在易察看到的位置处。 铭牌 应标出按 9. 1 列出的合适项目。 此外，如果适用，铭牌还要示出下列信息： a) 电动机的额定电压和额定频率； b) 控制设备的额定电压和额定频率； 注：若为直流电源．应使用“═”符号替代额定频率的表示符号． c) 工作分接位置数。 所有项目应牢固标出，如：用蚀刻、雕刻、打印或用光化学加工方法等。
无励磁分接开关 | 警告标志 | 对于无励磁分接开关，应按图 4 示出 一个清晰可见的警告标记或说明，并贴到分接开关上或提供一 个单独警告标记放在操作手摇柄处。 注：对于小型无励磁分接开关．若因其尺寸太小不能提供上述警告标志时．允许提供－个标有 “断电操作 ”的警告标志． 应将一个相似的警告贴到电动机构处。
制造单位 | 编制使用说明书 | 制造单位应提供包括维修规范在内的手册，以确保分接开关的安全和正确操作。 该手册内容不仅包括安装、操作、维修等规范，还要包括辨认任何常见的危险（如电击、储能装置、在 电源中断后机构意外起动等）。