## Sheet1
实体 | 关系 | 实体属性
电力变压器 | 范围 | GB/T 1094 的本部分规定了电力变压器所采用的有关绝缘试验和最低绝缘试验水平。 当用户没有规定时，本部分推荐了变压器外部带电部件之间及它们对地的最小空气绝缘间隙。 本部分适用于 GB/T 1094. 1 所规定的电力变压器。 对于有各自标准的某些类型电力变压器和电抗器，本部分只有在被这些标准明确引用时才适用。
文件 | 规范性引用文件 | 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。 儿是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 311.1 绝缘配合 第 1 部分定义、原则和规则（ GB/T 311.1— 2012,IEC 60071-1：2006, MOD) GB/T 1094.1 电力变压器 第 I 部分，总则（GB/T 1094.l 2013,IEC 60076 -1：2011,MOD） GB/T 2900. 95 电工术语 变压器、调压器和电抗器（ GB/T 2900. 95 —2015，IEC 60050-421：1990,NEQ) GB/T 4109 交流电压高于 1 000 V 的绝缘套管（GB/T 4109—2008,IEC 60137 Ed.6.0,MOD) GB/T 7354 局部放电测量（GB/T 7354 —2003,IEC 60270：2000,IDT) GB/T 16927.1 2011 高电压试验技术第1部分：一般定义及试验要求（IEC60060-1：2010,MOD） GB/T 16927.2 高电压试验技术 第 2 部分：测量系统（ GB/T 16927.2— 2013, IEC 60060 -2：2010,MOD)
适用于变压器绕组的设备最高电压 | 解释说明 | 三相系统中相间最高电压的方均根值，变压器绕组绝缘是按此设计的。
绕组的额定电压 | 解释说明 | 在处于主分接的带分接绕组的端子间或不带分接的绕组端子间指定施加的电压或空载时感应出的电压。对于三相绕组，是指线路端子间的电压。 注1：当施加在一个绕组上的电压为额定值时，在空载情况下，所有绕组同时出现各自的额定电压值。 注2：对于拟联结成星结三相组的单相变压器或接到一个三相系统的线路与中性点之间的单相变压器，用相-相电压除以来表示额定电压。例如500/kV。 注3：对于要接到网络相间的单相变压器，用相-相电压表示额定电压。 注4：对于三相串联变压器的串联绕组，如果该绕组设计为开路绕组，则按照绕组联结成星结来给出额定电压。
额定绝缘水平 | 解释说明 | 一组额定耐受电压，表示绝缘的介电强度特性。
额定耐受电压 | 解释说明 | 用于标准绝缘耐压试验指定的试验电压值，以证明绝缘满足指定的试验电压。
变压器绕组的全绝缘 | 解释说明 | 与变压器绕组端子相连接的所有出线端都具有相同的规定的绝缘水平。
变压器绕组的分级绝缘 | 解释说明 | 变压器绕组的中性点端子直接或间接接地时，其中性点端设计的绝缘水平低于线端所规定的绝缘水平。
电力变压器 | 总则 | 电力变压器的绝缘要求和相应的绝缘试验，是按指定绕组及其接线端子规定的。 对于液浸式变压器或充气式变压器，这些要求仅适用于内绝缘。外绝缘补充要求或试验应由制造方与用户商定。如果用户对变压器外绝缘空气间隙没有特别的要求，则按第16章的规定执行。如果用户在变压器上的接线可能减小变压器原有的问隙距离时，则应在询价时指明。 套管应按GB/T4109单独进行型式试验和例行试验（包括满足特殊变压器试验水平的适巧的套管试验水平），以验证其相对地的外绝缘和内绝缘。 当变压器需要在海拔超过1000 m处运行时，则间隙距离应按其要求进行设计。同时也有必要选择比低海拔地区运行时的套管具有较高绝缘水平的套管，见本部分第16章和GB/T4109, 在进行绝缘试验时，如有必要，则制造方可以对套管端子采取屏蔽措施，但是与套管端子相邻的接地部分的任何屏蔽应视为运行时变压器的一部分（局部放电试验期间所需要的屏蔽除外）。 假定所用的套管和分接开关均是按有关标准设计和试验的，但仍需在装配完整的变压器上进行绝缘试验，以便对这些组件的使用和安装是否正确进行检查。如果分接开关在其制造厂内没有按照 GB/T 10230. 1进行绝缘例行试验，则按照本部分进行的试验可以视为该组件的唯一绝缘例行试验。 试验期间绝缘系统的温度应不低于5℃，但允许高于GB/T1094.1规定的试验温度。 变压器（包括可能影响其绝缘介电强度的各种部件在内）应如同运行时样装配完整。正常情况下，绝缘气体或液体在变压器进行绝缘试验时不循环流动，因此冷却器不需要安装。在试验过程中，用于收集或检测绝缘故障产生游离气体的设备应安装并监测。如果在任一试验中检测到了故障气体，则应调查分析故障气体的种类和起因，并在制造方与用户的协商下采取进一步措施。 注1：试验时，外部过电压保护设备（如:避霄器〉不需要安装，且宜拆除套管火花放电间隙或增大间隙以避免在试验中发生放电。 注2：大型电力变压器通常在绝缘试验前、后采集油样进行溶解气体分析。 液浸式变压器应采用与运行时同一类型（如：矿物油、醋、硅油等）和相同性能参数（影响试验的性能参数）的液体进行试验。 注3：一些用户会要求采用OD冷却方式的变压器在IVPD试验时保持油的循环流动，以便监测绝缘油的油流带电性能，但这是一个非常特殊的要求，不在本部分涵盖的范围之内。 采用电缆盒连接的变压器或直接接到SF6全密闭金属外壳电器装置的变压器，如果需要，可设计成用临时套管进行临时连接的结构，以便进行绝缘试验。 同样地，也可根据协议，用合适的油／空气套管来代替油／SF6套管，以便进行试验。 这种情况下，替代套管在变压器内部的一端的设计，包括带电部分的位置和在变压器内部的绝缘距离均应与实际运行时的套管相同（应在套管尺寸制造偏差的正常范围内）。 当制造方需要在变压器或分接开关内部或外部装有非线性元件（如：避雷器或放电间隙），以限制传递的瞬变过电压时，应在投标阶段和订货时提请用户注意，并建议在变压器铭牌上的电路图中注明。 在带电运行时，如果变压器的任何端子设计成开路，则还应考虑在开路端子上会产生传递电压的可能性，参见附录C。在雷电冲击试验中所有非被试端子和中性点端子通常接地，见第 13 章。
变压器 | 设备最高电压和额定绝缘水平 | 设备最高电压和额定绝缘水平 每个绕组的线端和中性点端均标山其设备最高电压Um （见 GB/T 1094.1) 。 根据Um值的不同，变压器绝缘试验的规则是不同的。 当一台变压器中不同绕组的试验规则之间有矛盾时，则整台变压器应采用适合于最高Um 值绕组的试验规则。 不同Um 绕组的试验规则见表1. 当串联绕组（如：向耦变压器和移相变压器）的额定电压低于系统额定电压时，其Um 值应采用与绕组连接的系统最高电压对应的额定电压。 Um的标准值见表2，除非另有规定，变压器绕组所用的Um值可以等于或略高于绕组额定电压值。 注1：对于拟组成尾结三相组的单相变压器，用相间额定电压除以说明，例如， 500/ kV。此时相同电压值便决定了Um的选取，因而选 Um= 550 kV（也见 GB/T 1094.1) 。此原则同样适用于拟用于单相系统的单相变压器，为了确定试验电压，用最高相对地电压乘以作为等值的Um 。 注 2：对于具有两个相反的相对地电压的变压器〈例如用于铁路供电系统的变压器）绕组，如无另行规定，则Um与相与相之间的电压相关。 注3：可能出现所选取的某些分接电压略高于Um准值的情况，但绕组所连接系统的最高电压仍保持在这个标准值之内。由于绝缘要求要与实际的系统条件相配合，因此宜将此标准值作为变压器的Um值，而不是选取与其最接近的更高值。 注4：在某些极特殊条件下的应用中，规定其他的耐受电压组合可能是合理的，此时，宜按 GB/T 311.1 的有关规定。 注5：在某些应用中，角结绕组是通过一个外部端于接地的。此时，对该绕组可要求按设备最高电压Um值选取一个较高的耐受电压值，且宜由造方与用户协商确定。 设备最高电压及其额定绝缘水平（一组规定的额定耐受电压值）确定了变压器的绝缘特性。 这些特性用组绝缘试验来验证，见第7章。 变压器每个绕组上的设备最高电压值和额定绝缘水平应作为询价和签定合同的内容之一提出。 如果有一个绕组为分级绝缘，则中性点端的设备最高电压值和其额定绝缘水平应按表3的规定。 绕组额定绝缘水平标志如下： Um/SI/LI/LIC/ AC 连同每个绕组端子对应的相应值（见下例）。 如果绕组没有指定SI或LIC耐压水平，则标志中将SI或LIC省略，因此对于未指定操作冲击电压水平和截断雷电冲击电压水平的绕组线端和中性点端的额定绝缘水平标志如下： Um/LI/AC 连同每个绕组端子对应的相应值。 如果绕组中性点端与线端具有相同的额定绝缘水平，则中性点端的额定绝缘水平不需要单独标志。 此处和以下示例中的字母缩写含义如下 SI ____具有最高Um值的绕组线路端子上的额定操作冲击耐受电压； LI——每个独立绕组端子的额定需电冲击耐受电压； LIC——进行截波雷电冲击试验时的每个独立绕组线路端子的额定雷电冲击耐受电压； AC——每个绕组端于对地最高额定交流耐受电压。 注6：变压器设计时遵循的 AC 值，通常是该变压器在试验中承受的最高交流电压。 HV——高压； MV——中压； LV——低压； N——中性点。 所有绕组的额定耐受电压值均应标志在铭牌上。 标准标志原则如下例所示： 示例1： 标称额定电压为 66/10.5 kV ,Um(HV）为 72.5 kV,Um (LV）为 12 kV，两个绕组均为全绝缘和Y联结 铭牌标志： HV Um/LI／AC 72.5/325/140 kV LV Um/LI/AC 12/75/35 kV 示例2： Um(HV）线端为 252 kV（额定电压为 220 kV），分级绝缘，Y联结； Um（HV）中性点端为 126 kV，不直接接地； Um（MV）线端为 126 kV，分级绝缘，Y联结； Um(MV）中性在端为 52 kV，不直接接地： Um(LV）线端为 12 kV ,D联结。 铭牌标志： HV Um/Sl/LI/LIC/AC 252/750/950/1 050/395 kV HV Um／LI/AC 126/400/200 kV MV Um/LI/LIC/ AC 126/480/530/200 kV MVN Um/LI/ AC 52/250/95 kV LV Um/LI/LIC/ AC 12/75/85/35 kV
变压器 | 可改变绕组接线方式 | 如无另行规定，对于运行中多于一种接线方式的变压器绕组，则应在每种接线方式下都进行试验。
变压器 | 绝缘试验 | 变压器的绝缘性能由绝缘试验来检验。 以下是对不同试验的说明： ——线端雷电全波冲击试验（LI)按13.2; 本试验用来验证设备在运行过程中耐受瞬态快速上升典型雷电冲击电压的能力。 用来验证被试变压器的雷电冲击耐受强度，冲击波施加于线端。该试验包含高频电压分量，与交流电压试验不同，在绕组中产生的冲击分布是不均匀的。 ——线端雷电截波冲击试验（LIC）按 13.3; 与 LI 试验目的相同，本试验用来验证设备在运行过程中耐受某些高频冲击的能力。该试验包括全波冲击和产生电压急剧变化的波尾截断冲击。截波冲击试验与全波冲击试验相比，其电压峰值更高，频率也更高。 ——中性点端子雷电冲击试验（LIN）按 13.4; 本试验用来验证中性点端子及它所连接的绕组对地及对其他绕组以及被试绕组纵绝缘的雷电冲击耐受强度。 ——线端操作冲击试验（SI)按第 14 章; 本试验用来验证设备在运行过程中耐受与开关操作相关的典型的上升时间缓慢瞬态电压的能力。本试验用来验证线端和它所连接的绕组对地及对其他绕组的操作冲击耐受强度，同时也验证相间和被试绕组纵绝缘的操作冲击耐受强度。此试验为单相试验，感应电压分布在变压器所有绕组上，在被试相线端施加电压，其他线端开路，被试相线端电压近似按匝比确定。 被试相绕组电压分布与该绕组施加感应电压试验相似。 ——外施耐压试验（AV）按第10章； 本试验用来验证线端和中性点端子以及租它所连接的绕组对地及对其他绕组的交流电压耐受强度，试验电压施加在绕组所有的端子上，包括中性点端子，因此不存在阻间电压。 ——线端交流耐压试验（LTAC）按第 12 章； 本试验用来验证每个线端对地的交流电压耐受强度，试验时电压施加在一个或多个绕组线端， 本试验允许分级绝缘变压器线端施加适合该线端的电压。 ——感应耐压试验(IVW）按 11.2, 本试验用来验证线端和它所连接的绕组对地及对其他绕组的交流耐受强度，同时也验证相间和被试绕组纵绝缘的交流电压耐受强度。试验接线按照变压器运行工况进行，试验中对称电压出现在线端和匝间，中性点没有电压。 三相变压器采用三相电压进行试验。 ——带有局部放电测量的感应电压试验 (IVPD）按 11.3; 本试验用来验证变压器在正常运行条件下不会发生有害的局部放电。 以与运行同样的方式在变压器上施加试验电压。 试验中对称电压出现在线端和匝间，中性点没有电压。 三相变压器采用三相电压进行试验。 辅助接线的绝缘试验（AuxW）按第9章； 本试验用来验证不与变压器绕组连接的变压器辅助接线的绝缘。 ——在两个或更多端子同时进行的雷电冲击试验（LIMT）按 13.1.4.3 。 本试验用来验证变压器耐受两个或更多端子同时遭受雷电冲击时内部电压上升的能力。该试验仅适用于一些具有串接绕组在运行中短接的特殊变压器（例如带有载旁通路的移相变压器） 或者是在运行中存在两个或更多的端子同时遭受冲击的变压器。 注：该试验又被称为“双端雷电冲击试验”。
变压器 | 试验要求 | 绝缘试验要求包括试验项目和试验电压水平两方雨，此要求取决于被试变压器中最高电压绕组的Um值。所要求的试验项目见表1，具体要求见 7.3。 注：在两个或更多端于同时进行的雷电冲击试验是一项特殊试验，不考虑Um，仅适用于一些特殊变压器，相关阐述不包括在该表中。 任何超出本部分要求所附加的绝缘试验及其试验电压水平应由用户在询价和订货阶段提出，因为这些参数可能会影响产品的设计（参见附录D）。 试验的详细说明参见 GB/T 16927.1，本部分中没有给出的试验参数和试验值的偏差按 GB/T 16927.1。 表1不同类别变压器的要求与试验 [ {"设备最高电压范围":"绝缘类型","Um≤72.5 kV ":"全绝缘","72.5kv＜Um≤170kv":"全绝缘","Um＞170kv":"分级绝缘","undefined":"全绝缘和分级绝缘"}, {"设备最高电压范围":"线端雷电全被冲击试验（Ll）","Um≤72.5 kV ":"型式（包括在LIC中）","72.5kv＜Um≤170kv":"例行","Um＞170kv":"例行","undefined":"例行"}, {"设备最高电压范围":"线端雷电截波冲击试验（LIC)","Um≤72.5 kV ":"型式","72.5kv＜Um≤170kv":"型式","Um＞170kv":"型式","undefined":"型式"}, {"设备最高电压范围":"中性点端子雷电全波冲击试验（LIN)","Um≤72.5 kV ":"型式ª","72.5kv＜Um≤170kv":"型式ª","Um＞170kv":"型式","undefined":"型式"}, {"设备最高电压范围":"线端操作冲击试验（SI)","Um≤72.5 kV ":"不适用","72.5kv＜Um≤170kv":"特殊","Um＞170kv":"特殊","undefined":"例行"}, {"设备最高电压范围":"外施耐压试验（AV)","Um≤72.5 kV ":"例行","72.5kv＜Um≤170kv":"例行","Um＞170kv":"例行","undefined":"例行"}, {"设备最高电压范围":"感应耐压试验(IVW)","Um≤72.5 kV ":"例行","72.5kv＜Um≤170kv":"例行","Um＞170kv":"例行","undefined":"不适用"}, {"设备最高电压范围":"带有局部放电测量的感应电压试验(IVPD)","Um≤72.5 kV ":"特殊b","72.5kv＜Um≤170kv":"例行b","Um＞170kv":"例行b","undefined":"例行"}, {"设备最高电压范围":"线端交流耐压试验（LTAC)","Um≤72.5 kV ":"不适用","72.5kv＜Um≤170kv":"特殊","Um＞170kv":"例行c","undefined":"特殊"}, {"设备最高电压范围":"辅助接线的绝缘试验（AuxW)","Um≤72.5 kV ":"例行","72.5kv＜Um≤170kv":"例行","Um＞170kv":"例行","undefined":"例行"}, ]
变压器 | 试验电压水平 | 由绕组的设备最高电压Um确定的标准试验电压水平见表2。表中不同标准试验电压水平的选取，与系统中预期过电压条件的严重性及特定装置的重要程度有关，相关导则见GB/T 311.1。 所有试验电压均为相电压。 如无另行规定，则绝缘试验水平应取表2中给出的Um所对应的最低值。一般情况下，表2中每行给定的值是配合使用的。如果只规定雷电冲击电压水平，那么与该雷电冲击电压水平位于同一行的其他试验电压值将被采用。 对于每一种试验，用户可以规定高于Um 所对应的最低值的任何值，应优先选用标准值以便绝缘配合，但不必选择表2中同一行的数值。 如果规定更高的电压水平，则应在询价和订货时说明。 注：某屿安装条件下，特别是变压器经由远方电缆或长距离架空线路供电时，会承受频繁的和重复性的严重过电压。 在这种情况下，用户与制造方可以协商确定设备采用较高的雷电冲击、操作冲击以及其他试验电压。例如对于Um≤1.1kV的绕组可以按U＝3.6 kV绕组对应的电压进行试验。为确保设备的安全运行，在确定试验类型和试验电压水平时，要重点考虑过电压特定的伏秒特性。 特殊情况下，有报告称Um＝36kV的变压器通过真空断路器从电缆的远方合闸或断电时，会由于存在谐波而导致（重合闸〉再点燃和重复暂态过电压。在某些情况下，提高绝缘水平可能不足以确保设备的安全可靠性，所以可能需要考虑采取诸如安装缓冲电路装置等措施，详细信息参见IEEE C57. 142 2010和CIGRE 、repcrtl2-14。 表3中给出了分级绝缘变压器中性点端的标准试验电压水平。 表 2 绕组的试验电压水平 [ {"系统标称电压":"（方均根值）","undefined":"设备最高电压Um"}, {"系统标称电压":"","undefined":"雷电全波冲击（LI)"}, {"系统标称电压":"（峰值）","undefined":"雷电截"}, {"系统标称电压":"","undefined":"操作冲击"}, {"系统标称电压":"（峰值，相对地）","undefined":"外施耐压或线端交流耐压"}, {"系统标称电压":"一","undefined":"≤1.1","undefined":"一","undefined":"一","undefined":"一","undefined":5}, {"系统标称电压":3,"undefined":3.6,"undefined":40,"undefined":45,"undefined":"","undefined":18}, {"系统标称电压":6,"undefined":7.2,"undefined":60,"undefined":65,"undefined":"","undefined":25}, {"系统标称电压":10,"undefined":12,"undefined":75,"undefined":85,"undefined":"","undefined":35}, {"系统标称电压":15,"undefined":18,"undefined":105,"undefined":115,"undefined":"","undefined":45}, {"系统标称电压":20,"undefined":24,"undefined":125,"undefined":140,"undefined":"","undefined":55}, {"系统标称电压":35,"undefined":40.5,"undefined":200,"undefined":220,"undefined":"","undefined":85}, {"系统标称电压":66,"undefined":72.5,"undefined":325,"undefined":360,"undefined":"","undefined":140}, {"系统标称电压":110,"undefined":126,"undefined":480,"undefined":530,"undefined":365,"undefined":200}, {"系统标称电压":220,"undefined":252,"undefined":850,"undefined":950,"undefined":650,"undefined":360}, {"系统标称电压":"","undefined":"","undefined":950,"undefined":1 050,"undefined":750,"undefined":395}, {"系统标称电压":330,"undefined":363,"undefined":1 050,"undefined":1 175,"undefined":" 850","undefined":460}, {"系统标称电压":"","undefined":"","undefined":1 175,"undefined":1 300,"undefined":950,"undefined":510}, {"系统标称电压":500,"undefined":550,"undefined":1 425,"undefined":1 550,"undefined":1 050,"undefined":630}, {"系统标称电压":"","undefined":"","undefined":1 550,"undefined":1 675,"undefined":1 175,"undefined":680}, {"系统标称电压":750,"undefined":800,"undefined":1 950,"undefined":2 100,"undefined":1 550,"undefined":900}, {"系统标称电压":1 000,"undefined":1100,"undefined":2 250,"undefined":2 400,"undefined":1 800,"undefined":1 100}, ]表3 分级绝缘变压器申性点端的试验电压水平 单位为千伏
变压器 | 试验电压水平 | 表3 分级绝缘变压器申性点端的试验电压水平 单位为千伏 [ {"系统标称电压":"（方均根值）","undefined":"中性点端的设备最高电压Um"}, {"系统标称电压":"（方均根值）","undefined":"中性点接地方式","undefined":"雷电全被冲击"}, {"系统标称电压":"（峰值）","undefined":"外施耐压"}, {"系统标称电压":110,"undefined":52,"undefined":"不直接接地","undefined":250,"undefined":95}, {"系统标称电压":"","undefined":72.5,"undefined":"","undefined":325,"undefined":140}, {"系统标称电压":220,"undefined":40.5,"undefined":"直接接地","undefined":185,"undefined":" 85"}, {"系统标称电压":"","undefined":126,"undefined":"不直接接地","undefined":400,"undefined":200}, {"系统标称电压":330,"undefined":40.5,"undefined":"直接接地","undefined":185,"undefined":" 85"}, {"系统标称电压":"","undefined":145,"undefined":"不直接接地","undefined":550,"undefined":230}, {"系统标称电压":500,"undefined":40.5,"undefined":"直接接地","undefined":185,"undefined":85}, {"系统标称电压":"","undefined":72.5,"undefined":"经小电抗接地","undefined":325,"undefined":140}, {"系统标称电压":750,"undefined":40.5,"undefined":"直接接地","undefined":185,"undefined":85}, {"系统标称电压":1000,"undefined":40.5,"undefined":"直接接地","undefined":185,"undefined":85}, {"系统标称电压":"","undefined":72.5,"undefined":"","undefined":325,"undefined":140}, ]
变压器 | 试验顺序 | 试验按以下顺序进行： a) 雷电冲击试验（LI、LIC、LIN 、LIMT）； b) 操作冲击试验（SI)； c) 外施耐压试验（AV)； d) 线端交流耐压试验（LTAC)； e) 感应耐压试验(IVW); f) 带有局部放电测量的感应电压试验(IVPD）。 注:这是一个综合性的试验内容，对于特定变压器而言，并非所有试验都适用. 经制造方与用户协商同意，操作冲击试验可以在雷电冲击试验之前进行。 如果要求IVPD试验，则在确认IVPD试验作为最后的绝缘试验的前提下，经制造方与用户协商同意，可以调整其他试验项目的顺序。
Um≤72.5kV变压器 | 例行试验 | 例行试验如下： a) 外施耐压试验（AV) 应按照第 10 章给定的方法在变斥器每个独立的绕组上进行外施耐压试验，试验电压见表2。 注：为满足试验的需要Um≤72.5kV的变压器绕组通常按全绝缘设计。 b) 感应耐压试验(IVW) 应按照11.2 给定的方法进行感应耐压试验，相对地试验电压为（2×Ut)/sqrt（3）。 如果用户同意， 则该试验可由IVPD试验代替，其增强电压为（2XUt)/，见7.3.1.3a）。
Um≤72.5kV变压器 | 型式试验 | 型式试验如下： a) 雷电全波冲击试验（LI) 应按照 13.1 和 13.2 给定的方法在线端进行雷电全波冲击试验，试验电压见表 2。 b) 雷电截波冲击试验（LIC) 应按照 13.1 和 13.3 给定的方法在线端进行雷电截波冲击试验，试验电压见表 2 。 c)中性点端子雷电全波冲击试验（LIN) 应按照 13.1和 13.4 给定的方法在中性点端子进行雷电全波冲击试验，试验电压见表 3。
Um≤72.5kV变压器 | 特殊试验 | 特殊试验如下： a) 带有局部放电测量的感应电压试验(IVPD) 如果用户要求，则试验应按照 11.3 的方法进行，增强电压（相对地）为（1.8×Ut)/sqrt（3），局部放电测量电压为（l.58 ×Ut）/sqrt（3）。 如果用户要求，则可采用较高的电压水平，此时，增强电压（相对地）按（sqrt（3）×Um )/sqrt（3），局部放电测量电压按（1.5 ×Um)/sqrt（3）。 如果增强电压采用（2×Ut)/sqrt（3），则该试验可代替例行感应耐压试验。 经用户与制造方协商，PD 测量电压可持续较短的时间，推荐时间为5min。 b)在两个或更多端子同时进行的需电冲击试验（LIMT) 如果用户要求，则应按照 13.l 的方法和 13.1.4.3 的接线方式，在两个或更多连接在一起的端子进行附加的雷电冲击试验。 如果没有特别指出，则该试验类型为 LI 。
72.5kV＜Um≤170kV变压器 | 例行试验 | 例行试验如下： a)雷电全波冲击试验（LI) 应按照第 13 章给定的方法在线端进行雷电全波冲击试验，试验电压见表 2。 b)外施耐压试验（AV) 庇按照第 10 章给定的方法在变压器每个独立的绕组上进行外施耐压试验。 对于全绝缘变压器，试验电压见表2。 对于分级绝缘变压器，其中性点端的试验电压见表3。 c)感应耐压试验（IVW) 应按照 11.2 给定的方法进行感应耐压试验，相对地试验电压为（2×Ut)/sqrt（3）如果用户同意，则该试验可由 IVPD 试验代替，其增强电压为（2×Ut）/sqrt（3），见下述e）项。 注对于Um＝126 kV绕组，试验时的相间感应电压可能会超过表2的规定值，制造方在设计时宜注意， d) 分级绝缘变压器线端交流耐压试验（LTAC) 对于分级绝缘变压器的绕组，应按照第 12 章给定的方法和表 2 中的外施电压值对其线端进行 交流耐压试验。 经用户与制造方协商，若进行操作冲击试验则可不进行该试验。 e) 带有局部放电测量的感应电压试验(IVPD) 试验应按照 11.3 的方法进行，增强电压（相对地）为 （1.8×Ut)/sqrt（3），局部放电测量电压为 (l.58×Ut)/sqrt（3）Um。如果用户要求，则可采用较高的电压水平，此时，增强电压（相对地）按（sqrt（3）×Um）/sqrt（3），局部放电测量电压按（1.5×Um）/sqrt（3）。 如果增强电压采用（2×Ut)/sqrt（3），则该试验可代替例行感应耐压试验。
72.5kV＜Um≤170kV变压器 | 型式试验 | 型式试验如下： a) 雷电截波冲击试验（LIC) 应按照13.1和13.3给定的方法在线端进行雷电截波冲击试验，试验电压见表2。 b)中性点端子雷电全波冲击试验（LIN) 应按照13.1和13.4给定的方法在中性点端子进行雷电全波冲击试验，试验电压见表3。
72.5kV＜Um≤170kV变压器 | 特殊试验 | 特殊试验如下： a) 操作冲击试验（SI） 如果用户要求，则应按照第14章给定的方法在线端进行操作冲击试验，试验电压见表2。如果用户同意，则在进行了该试验后，可不进行线端交流耐压（LTAC）试验。 b)全绝缘变压器线端交流耐压试验（LTAC) 如果用户要求，则对于全绝缘变压器的绕组，应按照第12章给定的方法和表2中的外施电压值对其线端进行交流耐压试验。 c)在两个或更多端子同时进行的雷电冲击试验（LIMT) 如果用户要求，则应按照13.1的方法和13.1.4.3的接线方式，在两个或更多连接在一起的端子进行附加的雷电冲击试验。如果没有特别指出，则该试验类型为L1。
Um＞170kV变压器 | 例行试验 | 例行试验如下： a)雷电全波冲击试验（LI) 应按照第13章给定的方法在线端进行雷电全波冲击试验，试验电压见表2。 b)操作冲击试验（SI) 应按照第14章给定的方法在线端进行操作冲击试验，试验电压见表2。 c)外施耐压试验（AV) 应按照第10章给定的方法在变压器每个独立的绕组上进行外施耐压试验。对于全绝缘变压器，试验电压见表2。对于分级绝缘变压器，其中性点端的试验电压见表3。 d)带有局部放电测量的感应电压试验（IVPD) 试验应按照11.3的方法进行，增强电压（相对地）为(1.8×Ut）/sqrt（3），局部放电测量电压为 （1.58×Ut)/sqrt（3）。如果用户要求，则可采用较高的电压水平，此时，增强电压（相对地）按（sqrt（3）×Um)/sqrt（3），局部放电测量电压按（1.5×Um)/sqrt（3）。 注：对三相变压器而言，IVPD试验时相间电压水平可能比表2中给出的相对地AC耐受电压水平高。
Um＞170kV变压器 | 型式试验 | 型式试验如下： a)雷电截波冲击试验（LIC） 应按照第13章给定的方法在线端进行雷电截波冲击试验，试验电压见表2。 b)中性点端子雷电全波冲击试验（LIN) 应按照13.1和13.4给定的方法在中性点端子进行雷电全波冲击试验，试验电压见表3。
Um＞170kV变压器 | 特殊试验 | 特殊试验如下： a)分级绝缘绕组线端交流耐压试验CLTAC) 如果用户要求，则应按照第 12 章给定的方法和表 2 中的外施电压值对分级绝缘绕组线端进行交流耐压试验。 b)在两个或更多端子同时进行的雷电冲击试验（LIMT) 如果用户要求，则应按照 13.1 的方法和 13.1.4.3 的接线方式，在两个或更多连接在一起的端子进行附加的雷电冲击试验。如果没有特别指出，则该试验类型为LIC,
己投运变压器 | 绝缘试验 | 符合本部分的翻新的变压器（例如经过质保修理或绕组完全重新绕制、重新装配达到一个全新变压器的状态）要求在完成修理和装配以后应在 100%试验电压水平下进行所有例行试验。 经修理后功能恢复并且依然被视为符合本部分的变压器（例如运行多年击穿后），需要进行本部分 规定的试验，试验电压为原出厂规定试验电压的 80% ～ 100% ，以检验修理的效果。一般的原则是经修理更换后的新部件应在 100%试验电压水平下进行试验，而未经修理的原有部件应在 80%试验电压下进行试验，以验证其是否能继续使用。 在新老部件并存的部位同时进行试验的电压应由制造方与用户协商确定。 IVPD 试验应在原出厂规定试验电压的 100% 电压水平下进行。 局部放电量的判据需要根据试验情况进行调整并与协议一致。
变压器 | 辅助接线的绝缘（AuxW) | 辅助电源和控制线路的接线应承受2kv（方均根值）、1min对地交流外施耐压试验。如果试验电压不出现突然下降或没有击穿特征，则表明通过了试验。该试验应在变压器制造单位进行，除非现场组装的变压器可用现场试验代替厂内试验。 在工厂内已通过 2 kV 试验的接线因运输需要拆卸或尚未连接时，这些接线在变压器运行现场恢复后，要复试2 kV（方均根值）、1 min 交流外施耐压试验，或 进行1kv直流绝缘电阻的测量，阻值不应小于1MΩ。 电流互感器二次绕组接线应进行 2.5 kV 、 l min 对地交流外施耐压试验，试验应在制造单位进行。如果互感器的拐点电压超过交流2kV，则试验应在交流 4 kV下进行。如果试验电压不出现突然下降或没有击穿特征，则表明通过了试验。 辅助设备用的电机和其他二次元件的绝缘耍求应符合相关的标准（此类标准的要求通常低于单独对辅助接线规定的电压值，为了对辅助接线线路进行试验，有时需临时将辅助设备用的电机及其他二次元件断开）。 所有固态的、基于微处理器的设备将不连接在试验线路中。 所有三相低压继电器和可拆卸设备应从试验线路中拆除。
变压器 | 外施耐压试验（AV） | 试验应依次在变压器的每个独立绕组进行。 全电压试验值应施加于被试绕组的所有连接在一起的端子与地之间，加压时间60s，试验时，其余绕组的所有端子、铁心、夹件、油箱等连在一起接地。 外施交流耐受电压试验应采用不低于 80%额定频率，波形尽可能接近正弦波的单相交流电压进行。应测量电压的峰值，试验电压值应是测量电压的峰值除以sqrt（2）。 注：接近正弦即电压峰值除以sqrt（2）与波形的方均根值的偏差不超过5%（见GB/T 16927.1)，较大的偏差也可以接受。 试验应从不大于规定试验值的 1/3 的电压值开始，并与测量相配合尽快地增加到试验值。试验结束，应将电压迅速地降低到试验值的 1/3 以下，然后切断电源。 如果试验电压不出现突然下降，则试验合格。 对于分级绝缘的绕组，本试验是按中性点端的规定试验电压进行。 对于有不同Um值的绕组在变压器内部连接在起的（通常为自耦变压器）变压器端子，试验电压由公共中性点绝缘与其规定的Um决定。
变压器 | 感应电压试验（IVW和IVPD) | 本试验通常是在中性点和其他正常运行情况下处于地电位的端子接地的情况下进行。三相变压器应使用三相对称电压加压。任何不与试验电源相连的线端端子应开路。 注：当没有中性点连接的绕组有感应电压时，则该绕组每个端子对地的电压取决于其对地和其他绕组的电容。试验期间该绕组的一个端子对地的任何闪络都能导致其他端子出现超过其本身所承受的电压水平的电压。宜采取措施防止出现这种情况。 试验过程中，产生于绕组线端的电压应与绕组相适应，没有电压波动，以便匝间试验电压与匝间额定电压之比和试验电压与额定电压之比相等。电压应在最高电压端子上测量，如果不可行则应在与电源相连的端子上测量。 带分接的变压器，除非特别规定或经用户同意，一般应在主分接下进行。 如果用户要求低压绕组施加高于本章规定的特殊试验电压，则应在询价和订货阶段清楚地注明，并对试验方法和可能出现在高压绕组上的超过规定值的试验电压达成协议。 试验应在如同变压器运行条件下进行。为完成试验，电压可由任何绕组感应产生，也可通过特殊绕组或调节分接而感应产生。 应在变压器一个绕组的端子上施加交流电压，其波形应尽可能接近正弦波。为了防止试验时励磁电流过大，试验时的频率应适当地比额定频率高。 按GB/T16927.1定义的感应试验电压的峰值和感应试验电压方均根值均应进行测量，取峰值除以sqrt（2）后的值与方均根值两者间的较小值作为试验电压值。
变压器 | 感应耐压试验(IVW) | 除非另有规定，当试验电压频率等于或小于2倍额定频率时，其全电压下的试验时间应为60s。当 试验频率超过两倍额定频率时，试验时间应为： 120×额定频率/试验频率（s），但不少于15s 试验应在不大于规定试验电压的1/3电压下接通电源，并成与测量配合尽快升至试验电压值。施加电压达到规定的时间后，应将电压迅速降至试验电压的1/3以下，然后切断电源。 如果试验电压不出现突然下降，则试验合格。
变压器 | 感应电压试验(IVPD) | 带有局部放电测量的感应电压试验(IVPD)当用户指定的套管的局部放电水平会影响变压器局部放电测量的准确性时，允许在试验中用无局部放电的替代套管进行试验。
变压器 | 试验持续时间和频率 | 除非另有规定，当试验电压频率等于或小于2倍额定频率时，对于Um≤800kV的变压器，其增强电压下的试验时间应为60s，对于Um＞8OOkV的变压器，其增强电压下的试验时间成为300s。当试验频率超过两倍额定频率时，试验时间应为： 120×额定频率/试验频率（s），但不少于15s（Um≤800kv）或600×额定频率/试验频率（s），但不少于75s（Um＞800kv） 除了增强电压水平下的试验持续时间外，其他试验时间与频率元关。
变压器 | 试验顺序 | 试验顺序如下： a) 在不大于（0.4 × Ut)/sqrt（3）的电压下接通电源； b) 试验电压升高至（0.4×Ut)/sqrt（3），进行背景PD测量并记录； c) 试验电压升高至（1.2×Ut)/sqrt（3），保持至少 1 min以进行稳定的PD测量； d) 测量并记录PD水平； e) 试验电压升高至l h的PD测量电压，保持至少5 min以进行稳定的PD测量； f) 测量并记录PD水平； g) 电压上升至增强电压，保持时间按 11.3.2; h) 之后立刻不间断地将电压降至1 h的PD测量电压5 i) 测量并记录PD水平； j) 保持1 h的PD测量电压至少l h，并进行PD测量； k) 在 1 h 内每隔 5 min测量并记录PD水平； l) 1 h的PD测量最后一次完毕后，降低电压至（1.2×Ut)/sqrt（3），保持至少1 min以进行稳定的PD测量； m） 测量并记录PD水平； n) 试验电压降至（0.4 × Ut)/sqrt（3），进行背景PD测量并记录； o) 试验电压降至（0.4 × Ut)/sqrt（3） 以下； P） 切断电源。 整个测量时间内至少应能在一个测量通道连续观测到局部放电水平。 在试验期间应记录任何明显的PD起始电压和熄灭电压，以利于在不满足试验要求的情况下评估试验结果。 注：记录任何明显的PD表征参数（相角、视在放电电荷和数量）有助于对试验结果的评判。 不同Um的变压器的增强电压水平和 1 h的PD测量电压见 7.3.1.3 、 7.3.2.1 和 7.3.3.1. 试验顺序的主要特征见图 1： 注：增强电压串平和1h的PD测量电压见7.3.1.3、7.3.2.1和7.3.3.1. 图1 带有局部放电测量的感应电压试验(IVPD）施加试验电压的时间顺序
变压器 | 局部放电（PD）测量 | 局部放电按照GB/T7354规定的方法进行测量。 包括相关套管和电容耦合器在内的每个PD测量通道均应按照GB/T7354给定的视在电荷法 (pC）校正。 PD测量结果用pC给出，应参考测量仪器指示的最高稳态重复脉冲而得出。 偶然出现的高帽值局部放电脉冲可以不计人。 试验期间，对于所有Um≥72.5kV的套管曲线端子，试验顺序中的每个PD测量步骤均要进行局部放电测量并记录。除非另有规定，当超过6个这样的出线端子时，仅需测量并记录6个出线端子（依最高电压线端排序）的局部放电量。 注：按照GB/T4109 ，Um≥72.5kV的套管均要带用于局部放电测量的试验抽头，但对于Um＜72.5kV的变压器，如果规定了该试验为特殊试验，则测量方法需要用户与制造方协商致。
并联电抗器 | 试验合格判据 | 如果试验开始和结束时测得的背景PD水平均没有超过50pC，则试验方为有效。对于并联电抗器，背景PD水平在100pC也可以接受。 注：并联电抗器的背景PD水平之所以规定的较高是因为试验时需要高电压和大电流，时于试验电源的过滤是不可能的。 如果满足下列所有判据，则试验合格。 a)试验电压不产生突然下降； b)在1h局部放电试验期间，没有超过250pC的局部放电量记录； c)在1h时局部放电试验期间，局部放电水平无上升的趋势；在最后20min局部放电水平无突然持续增加； d)在1h局部放电试验期间，局部放电水平的增加量不超过50pC； e)在1h局部放电测量后电压降至（1.2×Ut)/时测量的局部放电水平不超过l00pC。 如果c）项或d）项的判据不满足，则可以延长1h周期测量时间，如果在后续的连续lh周期内满足了上述条件，则可认为试验合格。 只要不产生击穿并且不出现长时间的特别高的局部放电，则试验是非破坏性的。当局部放电不能满足验收判断准则时，用户不应简单地断然拒绝验收，而应与制造方就下一步的研究工作进行协商。有关程序的建议在附录F中给出。
变压器 | 线端交流耐压试验（LTAC) | 试验时，应使线端与地之问出现规定的试验电压。被试绕组各相端子依次进行试验，试验时间、试验频率和加压方式按感应耐压试验给出，见11.2 对于带分接且具有较低电压绕组为分级绝缘的变压器，应选择合适的分接，以使最高电压绕组产生所要求的电压，较低电压绕组端子出现的电压应尽可能接近于所要求的试验电压值。对于带分接且具有较低电压绕组为全绝缘〈需要进行外施耐压试验）的变压器，分接位置由制造方确定。 如果试验电压不出现突然下降，则试验合格。 注：对于分级绝缘变压器，本试验仅是对每个线端对地进行耐压试验，不是以验证相间或匝间绝缘为目的，因此试验布置以方便为原则，例如为了降低匝间电压，通常采用对中性点进行支撑的单相试验。正常情况下，操作冲击试验完全覆盖了本实验的内容。如果用户要求，则局部放电测量可在此试验中进行。
变压器 | 雷电冲击试验 | 有关冲击试验术语的一般定义及对试验线路的要求见 GB/T 16927.1 。 对认可测量系统的性能试验和例行检查的一般要求见GB/T 16927.2。更详细的资料在 GB/T 1094.4 中给出。 液浸式变压器的试验电压通常是负极性，以减少试验线路中出现异常的外部闪络危险。用户也可以规定一个、多个或所有脉冲为正极性。 如果由用户规定为正脉冲，则需要在订货或询价时注明。 如果脉冲极性是混合的，则需要额外的说明，而且试验顺序由用户与制造方协商确定。 在反极性脉冲施加前，应有足够的时间使剩余电荷消散。
变压器 | 分接位置 | 如果分接范围不超过±5%且变压器的额定容量不大于2500kVA，则雷电冲击试验应在变压器的主分接进行。 如果分接范围超过±5%或变压器的额定容量大于 2 500 kVA，则除非经过同意，否则雷电冲击试验应在变压器的两个极限分接和主分接进行，在三相变压器的每相或三相组变压器的每台单相变压器上各使用其中的一个分接进行试验。 如果用户规定，或在特殊情况下（例如：单相变压器、采用多个分接开关或分接范围不对称时），则应在产生最高内部电压的分接位置（由计算确定或由低电压脉冲测量决定）进行冲击试验。 如果不同的分接位置在绝缘的不同部分产生最高内部电压，则应根据协议在三相变压器的每相各使用其中的一个分接进行试验。 注：连特别需要注意的是对于正反调分接绕组或粗细调分接绕组，选择器在转换升高（＋〉和降低（－ ）分接位置所产生的内部电压不同的差异。 对于粗细调分接绕组，如果分接转换器带有非线性元件或消弧间隙，变压器在特殊分接位置试验时这些装置将会动作，则这时候可以选择不同分接位置进行试验。 有关原则见 GB/T 1094.4,
变压器 | 试验记录 | 按照 GB/T 16927.2 ，所施加的试验电压应使用测量系统记录。 记录应能清楚地表明所施加电压的冲击波形（波前时间、半峰值时间和峰值）。 试验记录应能够显示电压曲线和该曲线的极限值（按照 GB/T 16927.1 中的定义）。 试验电压（经过滤波或对过冲进行修正后，Ut 见 GB/T 16927.1 ）的数值应能够显示在试验记录中。至少应使用两个及以上的测量通道。 在大多数情况下，记录被试绕组流向地的电流的示波图（中性点电流）或电容电流，即传递到非被试短路绕组的电流，将具有最好的示伤灵敏度。 记录从油箱流向地的电流或非被试绕组中的传递电压，也是一种可供选择的合适的测量记录。 所选择的检测方法应由制 造方与用户协商确定。 有关示伤判断、合适的扫描时间值等在 GB/T 1094.4 中给出。
线端雷电冲击 | 试验接线 | 冲击试验是将冲击波按试验顺序连续施加到被试绕组的每一个线端上。 变压器的其他线端应直接接地，或为了获得所需要的波形通过一个阻抗接地，该阻抗不应超过线路波阻抗（如果该值由用户提供）或400Ω两者中的一个较低者。任何情况下，在其他端子上产生的电压不应大于其额定雷电冲击耐受电压的75%（对星结绕组）或50%（对角结绕组）。每个端子均应采用尽可能小的附加阻抗值来获得所需的波形。 如果绕组有中性点端子，则该中性点端子应直接接地或通过一个低阻抗（如测量电流用的分流器） 接地。油箱也应接地。如果只有在中性点与地之间连接电阻才能获得所需要的波形，则需要施加额外的完整的冲击试验顺序。在这种情况下，先进行一次不加电阻的全电压冲击试验，可能达不到需要的波形，要再进行一次增加电阻后的试验以获得所需要的波形。截波（如有要求）可不重复第二次。 当变压器内部安装了用来限制内部部件上的冲击过电压的非线性元件（如：避雷器）时，按13.2.3。设备在运行中带的任何内部非线性元件要随设备一起进行试验。外部非线性元件和其他外部电压控制元件（如：电容器）在试验期间应断开。 应保持校准时与全电压试验时的冲击线路及测量接线不变。 除上述主要程序外，其他有关情况见13.3.2和13.3.3。 注：如果用户要求Um≤1.1kV的低压绕组做冲击试验，则正常情况下将所有的低压端子（包括低压中性点端于）连接在一起，电压较高的端子接地
中性点雷电冲击 | 试验接线 | 所有其他端子接地，雷电冲击直接施加在中性点端子上。 当变压器内部安装了用来限制内部部件上的冲击过电压的非线性元件时，按13.2.3。设备在运行中带的任何内部非线性元件要随设备一起进行试验。外部非线性元件和其他外部电压控制元件在试验期间应断开。 对于绕组中性点端子附近带分接绕组的变压器，如果用户无特殊要求，则进行冲击试验时，分接绕组应在最大分接位置。 应保持校准时与全电压试验时的冲击线路及测量接线不变。
多端子同时进行雷电冲击 | 试验接线（LIMT) | 多端子同时进行雷电冲击试验接线（LIMT) 用户应规定要连接在起试验的端子。 雷电冲击应同时施加在连接在起的线路端子上，其他端子接地。试验水平和试验布置的细节应经过协商确定。试验应逐相进行。 注：在该试验中，绕组内部的电压可能会大大超出线端的电压。
雷电全波冲击 | 试验（LI) | 波形、试验电压值和偏差的确定 试验冲击波应是标准雷电冲击全波，1.2 µs±30%/50µs±20%。 试验电压值应按GB/T16927.1的定义（运用试验电压函数后〉。如果最大相对过冲幅值为5%或 更小，则试验电压值可认为是GB/T16927.1中定义的极值。 试验电压值的偏差为±3%。 在投标阶段，为使波形符合偏差要求，制造方结合变压器产品对试验设备的适用性进行评估和合理预期是很重要的。有些情况下，由于变压器本身特点，如果制造方认为不可能满足波形并需要采用下列章节中允许的波形偏差，则应在投标阶段明确地提出来。用户需要的情况下，应提供冲击发生器有效功率的数值。 注：运用式（1）可估计满足变压器冲击试验半峰值时间50µs的冲击发生器的最小功率（该公式仅是一个指导原则，可能低估了所需的功率。之前的相似变压器试验经验可做为有价值的参考）。 式中： Emin——冲击发生器所需最小功率，单位为焦 f ——变压器额定频率，单位为赫兹（ Hz); t2 ——半峰值时间，单位为军J,(s) ;t2 二 50 × 10 -6 s; Z ——以百分数表示的短路阻抗，从施加冲击的端子一侧看进去，见 GB/T 1094.l; U ——绕组相间额定电压，单位为伏（V); UL1 ——试验绕组全波雷电冲击电压，单位为伏 （V); N ——每套冲击发生器的效率吁；n＝ l.O; S ——三相额定功率，阻抗z以此为基准，单位为伏安 （VA） 。 如果由于绕组电感较小或对地电容较高而使变压器不能达到标准冲击波形，并使冲击波形产生振荡以致冲击相对过冲幅值超过 5% ，则对于要进行雷电截波冲击试验的绕组，可以增加波前时间以减小过冲。 对于Um≤800 kV 的变压器，波前时间不应超过 2.5us。如果全波冲击试验水平相对过冲幅值超过 5% ，则应当按照 GB/T 16927.1，采用试验电压函数来确定试验电压值。允许忽略过冲值而按照GB/T 16927. 1 —2011 中附录 B 的要求来估计雷电冲击的参数。 注2：本章给出了处理过冲幅值超过 5%的两种方法。增加波前时间，但如超过 1.2us＋ 30% ，则需要进行截被高频试验。此外如果过冲幅值超过 5% ，且按照 GB/T 16927.1 采用试验电压函数的波形振荡频率超过100kHz, 则需要增加冲击峰值电压（记录曲线的最大值）。 对于 Um＞8OO kV 的变压器，由于较高的对地电容无法使波前时间小于 2.5us，在这种情况下，经制造方与用户协商，可以接受较长的波前时间。 如果采用 13. 1 . 4 . 1 所述的方法满足不了最短半峰值时间的要求，则经制造方与用户协商，可以接受更短的半峰值时间，但半峰值时间比 40 µs每小 2 µs，则试验电压增加 1% 。最小的半峰值时间不能小 于 20us。在升压发电机变压器低压绕组的布置使变压器在运行中不会直接承受需电冲击的情况下，对于波形的要求可经协商确定。 进一步的导则见 GB/T 1094.4。
不带非线性元件变压器 | 雷电冲击试验 | 试验顺序包括： a）一次 50% ～70%全电压的参考冲击； b）随后三次 100%全电压的冲击。 如果在任何一次冲击下，在线路中或在套管间隙处产生了外部闪络，或者在任何规定测量通道上的示波记录图失效，则这一次冲击不应计人，并需重新施加一次。 注：可以使用不大于 50%全电压的多次冲击，且不必在试验报告中说明
不带非线性元件变压器 | 试验判据 | 如果在降低电压下所记录的电压和电流瞬变波形图与在全电压下所记录的相应的瞬变波形图无明显差异，则试验合格。 注：详细地解释试验记录，并区分开边缘区域差异与故障显示，需要熟练的技能和丰富的经验。详细的资料在GB/T1094.4中给出。 如果电压发生降落或偏离，在制造方与用户协商一致的情况下可以不立即判断试验失败，按试验顺序完成试验，然后参考原来降低的冲击电压波形重复全试验顺序，如果发生进一步的电压降落或偏离， 则判定试验不合格。 试验期间额外的现象（如异常噪声等）可用于对记录的解释，但它们本身不构成依据。
带非线性元件变压器 | 雷电冲击试验 | 试验顺序 当变压器内部安装了限制传递瞬变过电压的非线性元件或避需器时，这些保护装置在试验过程中可能发生动作，在不同电压的冲击记录之间造成差别。在电压的某一阔值，非线性元件造成的差别开始出现，试验顺序至少包括该阂值以下的一次记录。 试验顺序包括： a) 一次 50% ～60%全电压的参考冲击； b) 一次 60%～75%全电压的参考冲击； c) 一次 75%～90%全电压的参考冲击p d）三次连续 100%全电压的冲击； e）一次尽可能接近上述c）项所试冲击电压的比较试验电压的冲击； f) 一次尽可能接近上述b）项所试冲击电压的比较试验电压的冲击； g）一次尽可能接近上述a）项所试冲击电压的比较试验电压的冲击。 参考冲击电压之间应至少互差 10% （以 100%全电压为准）。 如果 100%全电压下的冲击电压记录与最低电压下的冲击电压记录间没有差别，则可省略上面的e）项、f)项和g）项。 注：可以使用不大于 50%全电压的多次冲击，且不必在试验报告中说明。 如果在任何一次冲击下，在线路中或在套管间隙处产生了外部闪络，或者在任何规定测量通道上的示波记录图失效，则这一次冲击不应计人，并需重新施加一次。
带非线性元件变压器 | 试验判据 | 如果在降低电压下所记录的电压和电流瞬变波形图与在全电压下所记录的相应的瞬变波形图无明 显差异，则试验合格。 否则，应对下列步骤中电压和电流的记录进行比较： ——a）项与g）项； ——b） 项与f)项； ——c） 项与e）项； ——所有 100%全电压冲击记录。 如果所比较的记录没有明显的差别（不包括能够得到合理解释的试验电压的微小差别），且连续记录之间的任何变化趋于光滑，与非线性元件的适当动作保持一致，则认为试验是合格的。 注：详细的资料在 GB/T 1094.4中给山 如果电压发生降落或偏离，在制造方与用户协商一致的情况下可以不立即判断试验失败，按试验顺序完成试验，然后参考原来降低的冲击电压波形重复全试验顺序，如果发生进一步的电压降落或偏离，则判定试验不合格。 试验期间额外的现象（如异常噪声等）可用于对记录的解释，但它们本身不构成依据。
波形 | 雷电截波冲击试验（LIC) | 全波冲击波形已在 13.2.1 中给出。雷电冲击截波的截断时间在 3us～ 6 µs，从截断瞬间到电压首次为零的时间应尽可能短。试验应在截波电路没有预加额外阻抗的条件下进行，如果在降低电压下观察到电压过冲超过截波冲击峰值的 30% ，则需要在截波电路里增加最小阻抗，以使电压过冲维持在 30% 以下。 截断前已达到雷电冲击峰值时，经协商一致，截断时间可以在2µs～3µs。 注：正常情况下，变压器设计能耐受雷电冲击截波试验反极性过冲幅值 30% 。如果变压器试验由第三方进行，则过冲值要限制在 30% 之内。 通常情况下，截波试验时冲击电压发生器和测量设备与全波试验时相同，只是增加一个截断间隙。 可以用不同的时问基点记录截波雷电冲击。 推荐使用可以调节时间的触发式截断间隙，也允许使用简单的棒对棒间隙。 截波雷电冲击峰值由表2给出。
不带非线性元件变压器 | 雷电截波冲击试验 | 试验顺序 如无另行规定，截波冲击试验与全波冲击试验合并成一个单一的试验顺序，各种冲击波的施加顺序如下： a)一次 50% ～70%全电压的全波参考冲击， b)一次 100%全电压的全波冲击； c)两次截波雷电冲击试验电压的截波冲击； d)两次 100%全电压的全波冲击。 试验中所采用的测量通道及示波图记录与全波冲击试验相同。 注：可以使用小大于 50%全电压的多次冲击（全波或截波），且不必在试验报告中说明。 如果在任何一次冲击下，在线路中或在套管间隙处产生了外部闪络，或者在任何规定测量通道上的示波记录图失效，则这一次冲击应不计人，并需重新施加一次。 各次截波雷电冲击应尽可能采用相同的截断时间。
不带非线性元件变压器 | 试验判据 | 如果在降低电压下所记录的电压和电流瞬变波形图与在全电压下所记录的相应的瞬变波形图（包括直到截断时刻的部分）无明显差异，则试验合格。 如果截断时刻后的波形有差别，则可能是由于截断球隙微小的时延变化所引起的。 注：详细地解释试验记录，并区分开边缘区域差异与故障显示．需要熟练的技能和丰富的经验。 详细的资料在GB/T 1094.4 中给出． 如果电压发生降落或偏离，在制造方与用户协商一致的情况下可以不立即判断试验失败，按试验顺序完成试验，然后参考原来降低的冲击电压波形重复全试验顺序，如果发生进一步的电压降落或偏离，则判定试验不合格。 试验期间额外的现象（如异常噪声等〉可用于对记录的解释，但它们本身不构成依据。
带非线性元件变压器 | 截波雷电冲击试验 | 试验顺序 截波冲击试验与全波冲击试验合并成一个单一的试验顺序。 当变压器内部安装了限制传递瞬变过电压的非线性元件或避雷器时，这些保护装置在试验过程中可能发生动作，在不同电压的冲击记录之间造成差别，在电压的某一阈值，非线性元件造成的差别开始出现，试验顺序至少包括该阈值以下的一次记录。 试验顺序包括： a)一次50%～60%全电压的全波参考冲击； b)一次60%～75%全电压的全波参考冲击； c)一次75%～90%全电压的全波参考冲击； d)一次lC8%全电压的全波冲击； e)两次截波雷电冲击试验电压的截波冲击； f)两次100%全电压的全波冲击； g)一次尽可能接近上述c）项所试冲击电压的比较试验电压的冲击； h)一次尽可能接近上述b）项所试冲击电压的比较试验电压的冲击； i)一次尽可能接近上述a）项所试冲击电压的比较试验电压的冲击。 参考电压之间应至少互差10%（以100%全电压为准）。 如果100%全电压下的冲击电压记录与最低电压下的冲击电压记录间没有差别，则可省略上面的g项、h）项和i）项。 最后一次施加截波冲击与截波冲击后首次施加100%全波冲击的时间间隔尽应可能短。 注：可以使用不大于75%全电压的多次冲击（全波或截波〉，且不必在试验报告中说明。 如果在任何一次冲击下，在线路中或在套管间隙处产生了外部闪络，或者在任何规定测量通道上的示波记录图失效，则这一次冲击应不计人，并需重新施加一次。 试验中所采用的测量通道及示波图记录与全波冲击试验相同。 各次截波雷电冲击成尽可能采用相同的截断时间。
带非线性元件变压器 | 试验判据 | 如果在降低电压下所记录的电压和电流瞬变波形图与在全电压下所记录的相应的瞬变波形图（包括直到截断时刻的部分）无明显差异，则试验合格。如果截断时刻后的波形有差别，则可能是由于截断球隙微小的时延变化所引起的。 否则，应对下列步骤中电压和电流的记录进行比较： ——a）项与i）项； ——b）项与h）项； ——c）项与g）项； ——所有100%全电压冲击记录； ——两次截波冲击记录。 如果所比较的记录没有明显的差别（不包括能够得到合理解释的试验电压的微小差别），且连续记录之间的任何变化趋于光滑，与非线性元件的适当动作保持一致，则认为试验是合格的。 注1：详细的资料在GB/T1094.4中给出。 如果电压发生降落或偏离，在制造方与用户协商一致的情况下可以不立即判断试验失败，按试验顺序完成试验，然后参考原来降低的冲击电压波形重复全试验顺序，如果发生进一步的电压降落或偏离，则判定试验不合格。 试验期间额外的现象（如异常噪声等〕可用于对记录的解释，但它们本身不构成依据。 注2：GB/T 1094.4中给出的关于波形估计的信息基于对示波图记录的视觉观察。在某些情况下，它适合于估计非标波形的参数，有时人工解释波形偏差的变化比完全依赖软件工具更有效。
中性点端子 | 雷电全波冲击试验（LIN) | 所有其他端子接地，在中性点端子直接施加规定的雷电冲击全波电压。 注：对全绝缘的三相变压器，当中性点不引出时，全波冲击试验电压可施加于并联连接的三个线端上，其电压值建议为该线端额定冲击耐受电压值的70%，但对电压等级为20 kV及以下的变压器，加到线端上的电压值建议为该线端额定冲击耐受电压值减去1/2额定电压。
中性点端子 | 波形 | 除波前时间允许最大达到13µs外，中性点端子的全波冲击波形见13.2.1。
变压器 | 试验顺序 | 不带非线性元件的变压器按照13.2.2.1，带非线性元件的变压器按照13.2.3.l。
变压器 | 试验判据 | 不带非线性元件的变压器按照13.2.2.2，带非线性元件的变压器按照13.2.3.2
变压器 | 操作冲击试验（SI) | 在操作冲击试验期间，变压器各个绕组两端产生的电压大约与它们的匮数成正比。 操作冲击试验电压由具有最高Um值的绕组来确定。 如果绕组间的变比可以通过分接来调整，则分接位置的选择应尽可能使较低Um的绕组承受与表2相应的试验电压。 较低Um绕组可能承受不到全电压，这也是可以接受的。如果较低电压绕组在表2 中没有给出操作冲击水平，则除用户另有规定外，制造方可以根据试验选择分接位置。 在一台三相变压器中，试验时线端之间产生的电压应近似为线端与中性点端子之间电压的1.5倍。
变压器 | 试验接线 | 冲击波既可以由冲击电压发生器直接施加到被试最高电压绕组线路端子上，也可以施加到较低电压的绕组上，通过感应将试验电压传递到最高电压绕组上。 在最高电压绕组线路端子和地之间出现的电压值应为规定的试验电压值。 应在最高电压绕组线路端子测量电压。 三相变压器应逐相地进行试验。 中性点引出的星结绕组中性点端子直接接地或通过电流测量分流器等低阻抗接地。可连接在一起但不接地的另两个非被试端子上将出现极性相反，幅值约为一半被试端子电压的冲击电压。 为了将该电压限制为约50%被试端子电压，允许非被试端子通过高阻值阻尼电阻器（5kΩ～20 kΩ)接地。 对角结绕组，相应于该被试相末端的线端在试验时直接接地或通过小阻抗接地，其余端子开路。 三相变压器试验应合理安排，以便在每相试验时三角形不同的端子接地。引出端子多于三个的角结绕组在试验时应接成角结。 对于一个或多个绕组运行巾两端都连接于一条线路的单相变压器，如果要求进行操作冲击试验，则 操作冲击电压应同时施加在绕组的两个端子上。 对于中性点没有引出并且在变压器内部也没有接地的星结绕组，通过一个或多个线端接地获得适当的试验电压通常是不可行的，在此情况下，试验接线应由制造方与用户协定确定。 试验中为防止出现火花放电，成拆除套管放电间隙或增大该放电间隙。
变压器 | 波形 | 试验电压通常是负极性，以减小试验线路中出现异常外部闪络的风险。 冲击电压波形从视在原点到峰值（视在波前时间 Tp按GB/T 16927.1中的定义）至少为100µs，超过90%规定峰值的时间（Td按GB/T16927.1中的定义）至少为200µs，从视在原点到第一个过全部时间（Ta按GB/T16927.1中的定义）至少为1000µs。 注1：这个冲击波形是有意选择的，它与GB/T16927.1所推荐的250µs／2500µs标准波形不同，因为GB／适用于具有不饱和磁路的设备。波前时间选择的足够长，目的是使沿绕组的电压基本呈线性分布。 试验期间，每次全电压冲击前，通过向铁心引入反极性剩磁可以增加从视在原点到第一个全部时间。一般情况下可以通过施加波形类似但极性相反的冲击电压来完成，但电压幅值不应电压的70%，也可以使用其他方法来实现。如果实际中铁心达到反极性全饱和，则从视在原个过零点的全部时间小于1ODOµs也是允许的。 注2:试验期间在磁路中会产生可观的磁通，冲击电压能够持续到铁心达到饱和并且变压器的励磁阻抗急瞬间。 对于没有磁芯或带气隙式铁心的试品，允许从视在原点到第个过零点的全部时间小于1 见GB/T1094.4.
变压器 | 试验顺序 | 试验应包括一次50%～70%全电压下的冲击和三次连续的全电压下的冲击。在每次全电前应进行足够的反极性磁冲击，以确保铁心的磁化状态是相似的，从而尽可能使从视在原点到第零点的全部时间保持一致。 注：在全电压试验时，如果铁心没有饱和，则可小进行反极性去磁。 示波图应记录被试线路端子上的冲击波形和被试绕组与地之间的电流波形。如果在任何一下，在线路中或在套管间隙处发生了外部闪络，或者在任何规定测量通道上的示波记录图失效 次冲击应不计人，并需重新施加一次。
变压器 | 试验判据 | 如果示波图记录仪中没有指示出电压的突然下降或电压、电流的中断，则试验合格。 试验期间的辅助观察（如异常的声音）可用来验证示波图记录，但它们本身不构成依据。 注：试验期间，由于磁饱和的影响，不同电压冲击下的示波图可能会有差异。
变压器 | 试验失败采取的措施 | 如果变压器有任何一种绝缘试验失败，则修理完毕后，变压器应重复进行所有的全电压绝对于已经承受过试验的不在试验失败或修理范围内的变压器部件，可不必再进行试验。特别需要的是污染或暂态过程中损坏内部其他部件的可能性。 如果变压器不能满足试验要求的原因是由套管引起的，而且用户认可变压器没有受到任何允许更换套管后继续完成试验。 如果由于外在闪络造成变压器试验失败，则需要重复特定的试验，如果试验成功，则可按t 完成试验，而前面完成的合格的试验不需要重复进行。
变压器 | 外绝缘空气间隙 | 本章适用于用户没有规定外绝缘空气问隙的情况。在规定空气间隙的情况下，如果试验需造方可使用更高的数值。 外绝缘空气间隙是指套管端子金属部件之间及其与变压器部件之间的不穿过套管绝缘子