## Sheet1
实体 | 关系 | 实体属性
声压 | 解释说明 | 有声波时，媒质中的压力与静压的差值。单位为帕斯卡（Pa）。 注1：一般使用时，声压是有效声压的简称。有效声压是在一段时间内瞬时声压的方均根值，这段时间应为周期的整数倍或长到不影响计算结果的程度。 注2：声压的瞬时值、平均值、峰值、最大值或峰到峰值等应分别注明为瞬时声压、平均声压、峰值声压、最大声压或峰到峰值声压。
声压级 | 解释说明 | 声压平方与基准声压（po=20×10-6pa）平方之比的以10为底的对数乘以10，单位为分贝（dB）。
声强 | 解释说明 | 表示通过某一指定位置处的净声能大小和方向的矢量。单位为W/m2。
法向声强 | 解释说明 | 与测量表面垂直的声强分量。
法向声强级 | 解释说明 | 法向声强与基准声强（I0=l×10-12W/m2)之比的以10为底的对数乘以10。单位为分贝（dB）。
声功率 | 解释说明 | 单位时间内通过某一面积的声能。单位为瓦（W）。
声功率级 | 解释说明 | 给出的声功率与基准声功率（W0=1×l0-12W）之比的以10为底的对数乘以10。单位为分贝（dB）。
基准发射面 | 解释说明 | 围绕试品的假想表面，认为声音是从该表面发出的。
规定轮廓线 | 解释说明 | 与基准发射面相距某一规定水平距离（即测量距离）的水平线，各测量点位于此线上。
测量距离 | 解释说明 | 基准发射面与测量表面之间的水平距离。
测量表面 | 解释说明 | 包络声源的假想表面，各测量点位于此表面上。
背景噪声 | 解释说明 | 试品不运行时的A计权声压级。
变压器 | 测量仪器和校准 | 进行声压测量时，应使用符合GB/T3785的1型声级计，并按GB/T 3768进行校准。 进行声强测量时，应使用符合IEC 61043的1类声强仪，并按GB/T 16404进行校准。测量设备的频率范围应与试品的频谱相适应，即应选择合适的传声器间距系统，以使系统的误差最小。 应在测量即将开始前和测量刚结束后对测量设备进行校准。如果校准变化超过0.3 dB，则本次测量结果无效，应重新进行测量。
变压器 | 试验方法选择 | 声压测量和声强测量均可用来确定声功率级数值。两种方法均有效，至于选择哪种方法，则应在订货时由制造单位与用户协商确定。 本部分所述的声压测量方法符合GB/T 3768。按本部分进行的测量能使不同试验室测出值之间的复验性标准偏差小于或等于3dB。 本部分所述的声强测量方法符合GB/T 16404。按本部分进行的测量能使不同试验室测出值之间的复验性标准偏差小于或等于3dB。
变压器 | 负载条件 | 负载条件应由制造单位和用户在订货时协商确定。若一台变压器的空载声级很低，则运行时负载电流所产生的噪声可能影响变压器的总声级。有关空载声级和负载电流声级的合成计算方法见第14章。 由于电抗器所吸取的电流取决于所施加的电压，故电抗器不能在空载状态下进行试验。如果工厂的电源容量足以供电抗器进行全电压励磁，则对于电抗器，可以采用与变压器相同的测试方法。此外，若条件合适，这些测试方法也可用于现场测量。 除另有规定外，试验应在分接开关（如果有）处于主分接时进行。然而，在主分接下运行时，也有可能不会产生最大的声级。此外，变压器在运行时，由于空载磁通和漏磁通的叠加，能使铁心中某些部分的磁通密度发生变化。因此，对于特殊使用条件（特别是变磁通调压）下的变压器，经协商，可以在非主分接下，或者对于不带分接的绕组在电压不等于额定电压下进行声级测量。这一点应在试验报告中明确地表示出。
变压器 | 空载电流和额定电压 | 对于带或不带冷却设备的试品，在进行测量时，均应在空载状态下以额定频率的正弦波或实际正弦波的额定电压对试品进行励磁。此电压应与GB 1094.1的规定一致。如果变压器安装了电抗式有载分接开关，且电抗器在某些分接位置处于持续励磁状态，则变压器的声级测量应是在其分接位置符合这一情况、且尽可能在接近主分接的分接位置下进行。励磁电压应与所使用的分接相对应。这一点应在试验报告中明确地表示出。 注：当有直流偏磁电流时，测得的声级值可能明显地加大。这可以用声谱中电源频率出现了奇次谐波来确认。制造单位和用户均应考虑直流偏磁电流的存在会使声级加大这一事实。
变压器 | 额定电流和短路电压 | 为了判断负载电流下的声级测量是否必要，可先通过式（4）粗略地估算负载电流声功率级： LWA.IN≈39+181gSr/Sp ...............................（4） 式中： LWA.IN——变压器在额定电流、额定频率及短路阻抗下的A计权声功率级； Sr——额定容量，MVA； Sp——基准容量，1 MVA。 对于自耦变压器和三绕组变压器，用一对绕组的额定容量 St代替Sr。 若LWA.IN值比保证的声功率级低8dB或低得更多时，则负载电流声级测量不必进行。 当需要进行负载电流声级测量时，应将一个绕组短路，而对另一个绕组施加符合 GB 1094.1规定的额定频率的正弦波电压。所加电压应均匀上升，直到短路绕组中所通过的电流达到额定值为止。
变压器 | 降低的负载电流 | 如果只能在降低的电流下进行声级测量时，则在额定电流下的声功率级应按式（5 ）计算： LWA.IN≈LWA.IN+401gIN/IT ............................（5） 式中： LWA.IN——额定电流下的 A 计权声功率级； LWA.IT——降低电流下的 A 计权声功率级； IN——额定电流； IT——降低电流。 该公式只在降低的电流为额定电流的70%及以上时适用。
基准发射面 | 概述 | 基准发射面的定义与所采用的冷却设备的型式及其与变压器的相对位置有关。在本部分中，“冷却设备”是指风冷却设备、强迫油循环风冷却设备和强迫油循环水冷却设备，而自然油循环空气自冷式散热器不包括在内。
变压器 | 基准发射面 | 带或不带冷却设备的变压器、带保护外壳的干式变压器及保护外壳内装有冷却设备的干式变压器 基准发射面是指由一条围绕变压器的弦线轮廓线，从箱盖顶部（不包括高于箱盖的套管、升高座及其他附件）垂直移动到箱底所形成的表面。基准发射面应将距变压器油箱距离小于 3m 的冷却设备、箱壁加强铁及诸如电缆盒和分接开关等辅助设备包括在内。而距变压器油箱的距离为3 m及以上的冷却设备，则不包括在内。其他部件如套管、油管路和储油柜、油箱或冷却设备的底座、阀门、控制柜及其他次要附件也不包括在内（见图 1 、图 2 和图 3 ）。
冷却设备 | 基准发射面 | 距变压器基准发射面距离为 3m 及以上处分体式安装的冷却设备 基准发射面是指由一条围绕设备的弦线轮廓线，从冷却设备顶部垂直移动到其有效部分底面所形成的表面，但基准发射面不包括储油柜、框架、管路、阀门及其他次要附件（见图4）。
无保护外壳的干式变压器 | 基准发射面 | 无保护外壳的干式变压器 基准发射面是指由一条围绕干式变压器的弦线轮廓线，从变压器顶部垂直移动到其有效部分底面所形成的表面，但基准发射面不包括框架、外部连线和接线装置以及不影响声发射的附件（见图5）。
变压器 | 规定轮廓线 | 在风冷却设备（如果有）停止运行条件下进行声级测量时，规定的轮廓线应距基准发射面0.3m，但对无保护外壳的干式变压器，由于安全的原因，该距离应选为1m。 在风冷却设备投入运行条件下进行声级测量时，规定的轮廓线应距基准发射面2m。 对于油箱高度小于2.5 m的变压器，规定轮廓线应位于油箱高度1/2处的水平面上。对于油箱高度为2.5m及以上的变压器，应有两个轮廓线，分别位于油箱高度1/3处和2/3处的水平面上，但若由于安全的原因，则选择位于油箱高度更低处的轮廓线。 在仅有冷却设备工作条件下进行声级测量时，若冷却设备总高度（不包括储油柜、管路等）小于4m，则规定轮廓线应位于冷却设备总高度1/2处的水平面上。若冷却设备总高度（不包括储油柜、管路等）为4m及以上，应有两个轮廓线，分别位于冷却设备总高度1/3处和2/3处的水平面上，但若由于安全的原因，则选择位于冷却设备总高度更低处的轮廓线。 注：由于安全上的原因，对某些试品，可能有必要改变测量位置，如：当变压器装有水平放置的高压套管时，规定轮廓线可能要被限制在安全区域内。
传声器 | 位置 | 传声器应位于规定轮廓线上，彼此间距大致相等，且间隔不得大于1m（见图1～图5的尺寸D）。至少应设有6个传声器位置（以下为方便起见，简称“测点”）。 可以使用带有求平均值器件的存储式测量设备。传声器应在围绕试品的规定轮廓线上做近似于均匀速度的移动，读数取样的数量应不少于上面所规定的测点数。试验报告中仅需列出能量平均值的数据。
距基准发射面 | 0.3m处的测量 | 距基准发射面0.3 m处的测量 以平方米（m2）表示的测量表面面积S，按式（6）为： S=1.25hlm ..........................（6） 式中： h——高度，m。对于油浸式变压器或带保护外壳的干式变压器，指油箱或保护外壳的高度（图1、图2或图3）；对于无保护外壳的干式变压器，指铁心及其框架高度（图5)； lm——规定轮廓线的周长，m； 1.25——考虑试品上部发射声能的经验系数。
距基准发射面 | 2m处的测量 | 距基准发射面2m处的测量 以平方米（m2）表示的测量表面面积S，按式（7）为： S=（h+2）lm ............................（7） 式中： h——变压器油箱高度（图2或图3）或包括风扇在内的冷却设备高度（图4),m； lm——规定轮廓线的周长，m； 2——测量距离，m。
距基准发射面 | lm处的测量 | 以平方米（m2）表示的测量表面面积S，按式（8）为： S-(h+1）lm ..............................（8） 式中： h——连同框架在内的铁心高度（图5），m； lm ——规定轮廓线的周长，m； 1——测量距离，m。
距基准发射面 | 安全距离 | 考虑安全距离而要求整个轮廓线或其中一部分距基准发射面的测量距离超过10.1至10.3规定的试品上的测量 以平方米（m2）表示的测量表画面积S，按式（9）为： S=3/4 ..........................（9） 式中： ——按安全距离考虑的规定轮廓线的周长，m。
试验环境 | 声压法 | 试验环境应是一个在一反射面之上的近似的自由场。理想的试验环境应是使测量表面位于一个基本不受邻近物体或该环境边界反射干扰的声场内。因此，反射物体（支撑面除外）应尽可能远离试品。 不允许在变压器油箱内或保护外壳内进行声级测量。 户内测量应满足11.1.2的要求。户外测量应满足11.1.3的要求。
反射面 | 户内测量条件 | 反射面通常是指室内的地面，此地面应比测量表面在其上的投影大。 注：应采取保护措施，以确保试品的支撑表面不会因振动而发射出可感受到的声能。 在相关的声频范围内，吸声系数应尽量小于 0.1。当在混凝土、树脂、钢或硬砖地面上进行户内测量时，该要求通常能得到满足。
户内测量条件 | 环境修正值K的计算 | 环境修正值K考虑了不希望出现的试验室边界或邻近试品的反射物体所产生的声反射的影响。 K主要取决于试验室吸声面积A对测量表面积5的比值。K的计算值与试品在试验室的位置无明显关系。 K可用式（10）计算，或根据图6曲线按横坐标上相应的 A/S 值查得。 K=101g（1+4/A/S) ................................（10） 式中：S可由相应的公式［式（6）、（7）、（8）或式（9）算出。以平方米（m2）表示的A值可由式（11) 求出： A=asv ..................................（11） 式中： a——平均吸声系数（见表1）； Sv——试验室（墙壁、天棚和地面）的总变面积，m2。 表1 平均吸声系数近似值 [ {"房间状况":"具有由混凝土、砖、灰泥或瓷砖构成的平滑硬墙且近似于全空的房间","平均吸声系数a":0.05}, {"房间状况":"具有平滑墙壁的局部空着的房间","平均吸声系数a":0.1}, {"房间状况":"有家具的房间、矩形机器房、矩形工业厂房","平均吸声系数a":0.15}, {"房间状况":"形状不规则的有家具的房间、形状不规则的机器房或工业厂房","平均吸声系数a":0.2}, {"房间状况":"具有软式家具的房间、天棚或墙壁上铺设少量吸声材料（如部分吸声的天棚）的机器房或工业厂房","平均吸声系数a":0.25}, {"房间状况":"天棚和墙壁铺设吸声材料的房间","平均吸声系数a":0.35}, {"房间状况":"天棚和墙壁铺设大量吸声材料的房间","平均吸声系数a":0.5} ] 如果需要吸声面积A的测量值，可通过测量试验室的混响时间来求得。测量时，可用宽频带声或脉冲声来激发，用具有A计权的接收系统来接收。以平方米（m2）表示的A值由式（12）求得： A=0.16(V/T) ................................（12） 式中： V——试验室体积，m3； T——试验室的混响时间，s。 若 A/S≥1 ，则试验室符合要求。此时，将给出环境修正值 K≤7dB。 若试验室很大或作业空间未完全被封闭，则 K 值接近于 O dB 。
环境修正值K | 另一种计算方法 | K值可通过标准声源的确定视在声功率级来计算。此标准声源在位于反射面上的自由场中的声功率级事先已进行了校正。此时有： K=Lwm-Lwr .................................（13） 式中： Lwm——标准声源的声功率级，它是按 GB/T 3768 规定测定的，不做环境校正，即最初假定 K=O； Lwr——标准声源的视在声功率级。
反射面 | 户外测量条件 | 反射面应是原始土地面，或是用混凝土或沥青浇注的人工地面，其面积应比测量表面在其上的投影大。 在相关的频率范围内，吸声系数应尽量小于0.1。当在混凝土、沥青、沙子或石头地面上进行户外测量时，该要求通常能得到满足。
环境修正值 K | 户外测量条件 | 对于声场明显不受邻近物体和环境边界反射影响的户外测量，K值近似等于0。如果声场受反射影响，则K值应按 11.1.2.3 或用声强法来确定。
户外测量 | 注意事项 | 应避免在恶劣的气象条件（如：温度有变化、风速有变化、出现凝露或高湿度）下进行声级测量。
试品 | 声压级测量 | 测量应在背景噪声值近似恒定时进行。 在即将对试品进行声级测量前，应先测出背景噪声的A计权声压级。 测量背景噪声时，传声器所处的高度应与测量试品噪声时其所处的高度相同；背景噪声的测量点应在规定的轮廓线上。 注1：当测量点总数超过10个时，允许只在试品周围呈均匀分布的10个测量点上测量背景噪声。 注2：如果背景噪声的声级明显低于试品和背景噪声的合成声级（即差值大于10 dB），则可仅在一个测量点上进行 背景噪声测量，且不需对所测出的试品的声级进行修正。 应按制造单位与用户之间的协议对试品进行供电。所允许的供电组合如下： a) 变压器供电，冷却设备及油泵不运行； b) 变压器供电，冷却设备及油泵投入运行； c） 变压器供电，冷却设备不运行，油泵投入运行； d) 变压器不供电，冷却设备及油泵投入运行。 对于每一测点上的A计权声压级需予以记录。应使用仪器的快速响应指示，以便确认和避免由于暂态背景噪声而引起的测量误差。 注3：当试品供电时，最好是经过一段时间，待试品达到稳定的运行状态后，再进行声级测量。如果有剩余直流存在可能在几分钟，特殊情况下，甚至可能在几小时内，会使声级测量结果受到影响。此剩余直流的存在，可通过声谱中是否存在奇次谐波来表明。一旦试品达到稳定运行状态，建议尽可能缩短测量时间，以避免因变压器温度变化而导致声级变化。 测量完毕且在切除试品电源后，应立即重复测量背景噪声。
声强法 | 试验环境 | 试验环境应是一个在一反射面之上的近似的自由场。理想的试验环境应是使测量表面位于一个基本不受邻近物体或该环境边界反射干扰的声场内。因此，反射物体（支撑面除外）应尽可能远离试品。但是，使用声强法，允许在距试品规定轮廓线至少为1.2 m处有两面反射墙壁，此时仍能进行准确测量。如果有三面反射墙壁，它们距试品规定轮廓线的距离至少为1.8m。 不允许在变压器油箱内或保护外壳内进行测量。 注：在有反射面（支撑面除外）的情况下，可用吸声板来改善试验环境。
变压器 | 声强级测量 | 测量应在背景噪声值近似恒定时进行。 应按制造单位与用户之间的协议对试品进行供电。所允许的供电组合如下： a) 变压器供电，冷却设备及油泵不运行； b) 变压器供电，冷却设备及油泵投入运行； c) 变压器供电，冷却设备不运行，油泵投入运行； d） 变压器不供电，冷却设备及油泵投入运行。 对于每个测点上的A计权法向声强级和A计权声压级应予以记录。选择传声器的间距系统时，应考虑包含被测声的频谱，以免因下限频率或上限频率未计人在内而产生误差。应使用仪器的快速响应 指示，以便确认和避免由于暂态背景噪声而引起的测量误差。 注1：实际上，上述四种不同的供电组合采用了不同的传声器间距系统。 注2：当试品供电时，最好是经过段时间，待试品达到稳定的运行状态后，再进行声级测量。如果有剩余直流电存在，可能在几分钟，特殊情况下，甚至可能在几小时内，会使声级测量结果受到影响。此剩余直流电的存在，可通过声谱中是否存在奇次谐波来判断。一旦试品达到稳定运行状态，建议尽可能缩短测量时间，以避免因变压器温度变化而导致声级变化。
试验结果 | 试验报告 | 试验报告应包括下列信息： a) 制造单位名称及制造地点； b) 试验日期； c) 有关试品的出厂序列号、额定容量、额定电流、额定电压、额定频率、电压比及联结组的说明； d) 声级的保证值及给出该保证值所依据的运行条件和测量条件； e） 所依据的测量标准； f） 所用的声功率级测定方法（合适的方法）； g) 噪声测量设备及设备的特性及校验（包括仪器、传声器及校准声源的出厂序号）； h) 表示试品相对于测量区域内其他物体和各测量点的相互位置尺寸图； i） 试验条件，包括电压、电流（如果需要）、频率、分接位置及测量距离； j) 规定轮廓线长度、试品高度及有效表面面积计算值； k) 参与试验工作的人员名单； l） 试验负责人的签名。 当采用声压法时，还应包括下列信息： m) 各背景噪声测量点上的A计权背景噪声声压级； n） 声级测试前、后的各自平均A计权背景噪声声压级； o） 在下列试验条件（按制造单位及用户间的协议）下的各测量点上的A计权声压级： 1) 变压器供电，冷却设备及油泵不运行； 2) 变压器供电，冷却设备及油泵投入运行； 3) 变压器供电，冷却设备不运行，油泵投入运行； 4） 变压器不供电，冷却设备及油泵投入运行。 p) 环境修正值K； q) 每组试验条件下的未修正的平均A计权声压级; r) 每组试验条件下的已修正的平均A计权声压级，修约到最接近的整数； s） 每组试验条件下的A计权声功率级LWA，修约到最接近的整数。 当采用声强法时，还应包括下列信息: t） 在下列试验条件（按制造单位及用户间的协议）下的各测量点上的A计权声强级： 1） 变压器供电，冷却设备及油泵不运行； 2) 变压器供电，冷却设备及油泵投入运行， 3) 变压器供电，冷却设备不运行，油泵投入运行； 4） 变压器不供电，冷却设备及油泵投入运行。 u) 每组试验条件下每个测量点上的A计权声压级： v) 每组试验条件下的未修正的平均A计权声压级； w) 每组试验条件下的平均A计权声强级，修约到最接近的整数； x） 每组试验条件下的△L值； y） 每组试验条件下的A计权声功率级LWA，修约到最接近的整数。 注：试验结果表达的典型格式见附录B。
变压器 | 冷却设备 | 说明： 1——第三（绕组）套管； 6——高压套管； 2——加强铁与千斤顶支架； 7——低压套管； 3——基准发射面； D——传声器间距； 4——规定轮廓线； h——油箱高度； 5——有载分接开关； X——测量距离。 图1 不带冷却设备的变压器声级测量时传声器的典型位置
冷却设备 | 基准发射面 | 说明： 1——水平风冷却设备； 7——基准发射面； 2——自然冷却设备； 8——有载分接开关； 3——升高座； 9——垂直风冷却设备； 4——油箱； D——传声器间距； 5——电缆盒； h——油箱高度； 6——规定轮廓线； X——测量距离。 图2冷却设备直接安装在油箱上或冷却设备距主油箱基准发射面距离小于3m处分体式
变压器 | 声级测量 | 说明: 1——基准发射面； 2——规定轮廓线； 3——变压器油箱； 4——风冷却设备； D——传声器间距； h——油箱高度； X——测量距离。 图3 风冷却设备独立安装在距主油箱基准发射面距离小于3m处的变压器声级测量时传声器的典型位置
变压器 | 基准发射面 | 1——垂直风冷却设备；2——基准发射面；3——规定轮廓线；4——水平风冷却设备； 5——基准发射面的水平边界线；6——基准发射面的垂直边界线；D——传声器间距。 图4 距变压器基准发射面距离为3m及以上处分体式安装的冷却设备声级测量时传声器的典型位置
干式变压器 | 声级测量 | 说明： 1——基准发射面； 2——规定轮廓线； h——带框架的教心高度； D——传声器间距； X——测量距离。 图5 无保护外壳的干式变压器声级测量时传声器的典型位置