## Sheet1
实体 | 关系 | 实体属性
电抗器 | 范围 | 本标准规定了1 000kV 交流系统用油浸式并联电抗器的性能参数、技术要求、试验、标志、包装和运输等方面的要求。 本标准适用于电压等级为交流 1 000kV、额定容量 160Mvar ～ 320Mvar 单相油浸式并联电抗器产品。 除产品基本参数外，其他容量产品的技术要求可参照本标准执行。
变压器 | 规范性引用文件 | 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仪注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 1094.1 电力变压器 第 1 部分：总则 GB/T 1094.2 电力变压器 第 2 部分：液浸式变压器的温升 GB/T 1094.3 电力变压器 第 3 部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.6 电力变压器 第 6 部分：电抗器 GB/T 1094.10 电力变压器 第 10 部分：声级测定 GB 2536 电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB/T 2900.95 电工术语 变压器、调压器和电抗器 GB/T 5273 高压电器端子尺寸标准化 DL/T 1094 电力变压器用绝缘油选用指南 JB/T 501 电力变压器试验导则
文件 | 术语和定义 | GB/T 2900.95 和 GB/T 1091.6 界定的术语和定义适用于本文件。
变压器 | 正常使用条件 | 环境条件如下： a）海拔不超过 1 000m。 b）环境温度： 1）最高气温：+40℃ 2）最热月平均温度：＋30℃； 3）最高年平均温度：+20℃； 4）最低气温：-25℃； 5）最大日温差：25K。 c）最大风速不超过34m/s（离地面高10m处，持续10min的100年最大风速，应根据实际设备高度进行折算）。 d）污秽等级：d级。 e）耐地震能力：地面水平加速度3m/s2，地面垂直加速度1.5 m/s2。
变压器 | 系统条件 | 系统条件如下： a) 额定频率：50Hz； b) 系统标称电压：1000kV； c) 系统最高运行电压：ll00kV； d) 系统短路电流：不超过50kA； e) 系统中性点接地方式：直接接地。
变压器 | 特殊使用条件 | 特殊使用条件下，1000kV油浸式并联电抗器的额定值和试验规则等按以下（但不仅限于以下）规定： a)在较高环境温度或高海拔环境下的温升和冷却按GB/T1091. 2的规定； b)在高海拔环境下的外绝缘按GB/T 1094.3的规定； c)在极寒地区使用的电抗器，制造厂应考虑原材料、组部件的耐低温能力。 凡是不满足4.1规定的正常使用条件之外的特殊使用条件，应在询价和订货时说明。
电抗器 | 基本参数 | 抗器的型式、额定容量、额定电压、联结方式及冷却方式应符合表1的规定。 表1 1000kV油浸式并联电抗器基本参数 [ {"模式":"Mvar","额定容量":"额定电压"}, {"模式":"kV","额定容量":"额定电抗"}, {"模式":"Ω","额定容量":"损耗"}, {"模式":"kW","额定容量":"联结方式","undefined":"冷却方式"}, {"模式":"单相","额定容量":160,"undefined":""}, {"模式":1100/sqrt(3),"额定容量":2520,"undefined":"≤300","undefined":"三个单相联成Y接，经中性点接地电抗器接地。","undefined":"ONAN"}, {"模式":"","额定容量":200,"undefined":"","undefined":2016,"undefined":"≤400","undefined":"","undefined":""}, {"模式":"","额定容量":240,"undefined":"","undefined":1680,"undefined":"≤480","undefined":"","undefined":""}, {"模式":"","额定容量":280,"undefined":"","undefined":1440,"undefined":"≤540","undefined":"","undefined":""}, {"模式":"","额定容量":320,"undefined":"","undefined":1260,"undefined":"≤600","undefined":"","undefined":""}, ]
电抗器 | 绝缘水平 | 1000kV油浸式并联电抗器绕组的绝缘水平见表2。 [ {"":"绕组端子","undefined":"额定操作冲击"}, {"":"（峰值）","undefined":"额定雷电冲击耐受电压"}, {"":"（峰值）","undefined":"额定知时感应或外施耐受电压"}, {"":"","undefined":"","undefined":"全波","undefined":"截波","undefined":""}, {"":"高压端","undefined":1800,"undefined":2250,"undefined":2400,"undefined":"1100（5 min）"}, {"":"中性点端","undefined":""}, {"":"—","undefined":550,"undefined":605,"undefined":"230（1 min）"}, {"":"","undefined":"","undefined":650,"undefined":715,"undefined":"275（1 min）"}, {"":"","undefined":"","undefined":750,"undefined":825,"undefined":"325（1 min）"}, ]
电抗器 | 温升限值 | 在105%额定电压下连续运行时各部位的温升限值应符合表3的规定。 表3 105%额定电压下连续运行时的温升限值 [ {"部位":"顶层油","温升限制":55}, {"部位":"绕组（平均）","温升限制":60}, {"部位":"绕组热点","温升限制":73}, {"部位":"铁心及金属结构件","温升限制":80}, {"部位":"油箱","温升限制":80}, ]
电抗器 | 过励磁能力 | 在额定频率下，电抗器的过励磁能力应满足表4的要求。 表4 电抗器的过励磁能力 [ {"励磁电压":"1.4Ur","持续时间":20s}, {"励磁电压":"1.3Ur","持续时间":"3 min"}, {"励磁电压":"1.2Ur","持续时间":"20 min"}, {"励磁电压":"1.15Ur","持续时间":"60 min"}, {"励磁电压":"注：表中Ur为电扰器额定电压。","持续时间":""} ]
电抗器 | 磁化特性 | 在1.4倍额定电压以下时，电抗器伏安特性接近线性。当电抗器由正弦波电压励磁时，在1.4倍额定电压下电抗器的相电流与 1.4 倍额定电流相差不应超过 3% 。在磁化特性曲线上，对应于 1.4倍和 1. 7倍额定电压的连线平均斜率不小于非饱和区域磁化曲线斜率的 50% 。 磁路完全饱和时，电抗器的最终饱和电感值不应小于额定电压下电感值的 40%。
电抗器 | 局部放电水平 | 在规定的试验电压下，电抗器的绕组高压线端视在放电量不应大于 100pC，中性点线端视在放电量不应大于 300pC。
电抗器 | 无线电干扰电压 | 在1.1倍最大工作相电压下，无线电干扰电压不应大于500 µV。
电抗器 | 振动 | 电抗器在最高工作电压运行时，油箱的机械振动幅度应符合表5的规定。 表5 电抗器油箱振动水平 [ {"部位":"","油箱壁":"平均值","底部":"最大值","undefined":""}, {"部位":"振幅（峰值-峰值）","油箱壁":"≤50","底部":"≤100","undefined":"≤30"} ]
电抗器 | 声级水平 | 额定电压、额定频率时声压级不应大于75 dB(A）。 如果超过 75 dB(A），可与用户协商，采取隔音措施。 注：有隔音措施的电抗器声级水平另行规定。 隔音装置需具备足够降噪能力，效果至少降低 20 dB(A）。
电抗器 | 阻抗偏差 | 在额定电压、额定频率下所测得的阻抗值与额定阻抗值的偏差应在-2.5%～+5%的范围内。组成一组三相并联电抗器的每相电抗与三相电抗平均值间的偏差不应超过±2%。
电抗器 | 谐波电流 | 当电抗器施加正弦波额定电压时，电抗器电流的三次谐波分量最大峰值不大于基波分量峰值的3%。
电抗器 | 预期寿命 | 在规定的工作条件下，电抗器的预期寿命不小于30年。
电抗器 | 一般要求 | 按本标准制造的电抗器应符合 GB/T 1091.1、 GB/T 1094.2 、 GB/T 1094.3 和 GB/T 1094.6的规定。
电抗器 | 绕组 | 绕组有足够的换位，以便附加损耗降到最低。 应对绕组的漏磁通进行控制，避免在铁心或结构件中产生局部过热。
电抗器 | 绕组 | 绕组绕制、套装、压紧应有严格的紧固工艺措施，引线应有足够的支撑，使器身形成紧固的整体。
电抗器 | 绝缘 | 电抗器主纵绝缘和引线绝缘等应采用合理的绝缘结构和优良的绝缘材抖，确保足够的绝缘强度。
电抗器 | 油箱 | 电抗器油箱应是高强度钢板焊接组装结构，应能承受真空度13.3 Pa 和正压力。12MPa的机械强度试验，油箱不得有损伤和不允许的永久变形。
气体继电器 | 油箱 | 油箱顶部应能防止雨水聚积和便于气体聚积到气体继电器里。顶部的所有孔洞应是法兰盘式，所有空间应装有空气排放栓，在最高点接至一共用管道，以便使气体聚积并送至气体继电器。
油箱 | 位置 | 在油箱的适当位置应备有吊攀、牵引孔和千斤顶凸板。
并联电抗器 | 油箱 | 并联电抗器油箱底部对角各设一套接地板。
并联电抗器 | 储油柜 | 并联电抗器油箱应配置使油与空气相隔离的储油柜。
储油柜 | 吸湿器 | 胶囊式储油柜应配有吸湿器。
储油柜 | 应有 | 储油柜应有注油、放油、放气和排污装置。
储油柜 | 法兰 | 储油柜与并联电抗器间的管道应尽量减少法兰。
并联电抗器 | 法兰 | 储油柜与并联电抗器间的管道应尽量减少法兰。
储油柜 | 报警功能 | 储油柜应装油位计并附有高、低油位时报警功能
散热器 | 绝缘油 | 散热器应可拆卸，通过蝶阀装在电抗器或导油管路上，便于安装。 拆卸散热器时，不用排放油箱里的绝缘油。
电抗器 | 安全保护装置 | 电抗器应装有气体继电器，其接点容量不小于 66 VA，直流有感负载时，不小于 15 w，气体继电器应带有集气盒，并引至油箱下部，便于在运行中取气。 升高座的联管、储油柜的联管和水平面有约 1.5%的升高坡度；电抗器内不得有存气现象。 气体继电器两端应装有密封阀门。
电抗器 | 释放器 | 电抗器应装有可重复动作的机械式压力释放器，当电抗器油箱内的压力达到安全限值时，能可靠释放内部压力。压力释放装置安装位置应靠近油箱顶盖边沿，应配置一个引导向下排油的排油管罩，使溢出的油流远离控制箱，并应能防水浸入。
电抗器 | 油温测量装置 | 电抗器应配备两个顶层油温控制器，用于远方的温度指示和仪表记录。通常不设绕组温度计。
套管 | 绝缘水平 | 采用 1000kV 油浸纸电容式套管，其额定绝缘水平见表6。 表6 1000kV套管额定绝缘水平 [ {"项目":"","额定雷电全被冲击耐受电压（峰值）":"全波","":"截波","额定操作冲击耐受电压":"（峰值）","额定短时工频耐受电压":"（方均根值）"}, {"项目":"高压套管","额定雷电全被冲击耐受电压（峰值）":2400,"":2760,"额定操作冲击耐受电压":1950,"额定短时工频耐受电压":"1200（5 min）"}, ]
套管 | 局部放电水平 | 局部放电试验应在套管出厂时单独进行，套管的视在放电量在1.5×Um/sqrt（3）电压下不大于10pC,在电压下不大于5pC,在1.05×Um/sqrt（3）局部放电测量电压下不应有电晕现象。 注：注Um为设备最高电压。
套管 | 爬电比距 | 爬电比距不小于25mm/kV。
套管 | 端子的允许荷载 | 1000kV套管端子的允许荷载不小于表7中的规定值。 表7 1000kV套管端子允许荷载 [ {"套管位置":"高压侧","横向水平方向":2500,"轴向水平方向":4000,"垂直方向":2500}, ] 静态安全系数不小于2.75，动态下的安全系数不小于1.67。电抗器套管端子型式和尺寸应满足 GB/T 5273中的有关规定。
电抗器 | 绝缘油 | 新生产的电抗器的绝缘油应为环烷基新油，应符合GB 2536和DL/T1091的规定。
绝缘油 | 过滤 | 过滤以后的油中直径大于5µm的颗粒不应多于1000个/100mL。
电抗器 | 试验项目 | 例行试验项目如下: a) 绕组直流电阻测量； b) 电抗测量； C) 损耗测量； d) 绕组对地绝缘电阻、吸收比和极化指数测量； e) 铁心、夹件绝缘电阻测量； f) 辅助接线绝缘试验； g) 绕阻对地电容及介质损耗因数tanδ测量； h） 首端操作冲击试验； i) 首端雷电全波冲击试验； j) 末端外施耐压试验（带局部放电监测）； k）长时感应电压试验（ACLD)； l) 油箱密封试验； m）绝缘油试验； n） 绝缘油中溶解气体分析， o） 套管介质损耗因数及电容量的测量； p) 套管式电流互感器试验； q) 安全保护、监测、冷却装置的试验，包括： 1）气体继电器试验； 2) 测温装置试验； 3）冷却装置试验； 4）压力释放装置试验； r) 声级测量； s) 振动测量； t） 1.05倍过电流试验（不做温升试验时进行）。
电抗器 | 型式试验 | 型式试验项目如下： a) 油箱机械强度试验； b) 首端雷电截波冲击试验； c) 末端雷电全波冲击试验； d） 末端雷电截波冲击试验； e) 磁化特性测量； f) 电流的谐波测量； g) 温升试验； h) 风扇电机所吸取功率的测量。
电抗器 | 特殊试验 | 特殊试验项目如下： 可见电晕和无线电干扰水平的测量。
电抗器 | 一般要求 | 除下列试验项目外， 7.1 中所列其他试验项目依据 GB/T 1094.1、GB/T 1094.6 和 JB/T 501 等标准的规定进行。
电抗器 | 末端外施耐压试验（带局部放电监测） | 全电压试验值施加于电抗器绕组的首、末端所连接在一起的端子与地之间；铁心、夹件和油箱连在一起接地。 试验电源频率50Hz，其波形尽可能为正弦波。应测量电压的峰值，试验电压应是测量电压的峰值除以sqrt（2）。 施加对地试验电压的时间顺序如图1所示。 说明： A=5 min； B=60s； C=5 min。 图1末端外施耐压试验（带局部放电监测） 其中U1为表2中规定的中性点端外施耐受电压值。U2根据中性点的绝缘水平选取：当中性点外施耐受电压值为230kV时，U2=109kV；当中性点外施耐受电压值为275kV时，U2=126kV；当中性点外施耐受电压值为325kV时，U2=147kV. 在电压U2下，中性点端子放电量不宜超过300pC。
电抗器 | 长时感应电压试验（ACLD) | 试验电源频率≥100Hz，试验电压U1=Um，测量电压U2=1.5Um/sqrt（3）（Um=1100Kv）。应测量感应试验电压的峰值，试验电压值应是测量电压的峰值除以sqrt（2）。 试验电压施加顺序按图2的规定。 说明： A=5 min； B=5 min； C=试验时间，见下规定； D=60 min； E=5 min。 图2 1000kV油浸式并联电抗器ACLD试验程序图 其中U1的保持时间规定如下： a)型式试验，5min; b)例行试验：600×额定频率 试验频率（s）。 在U2电压下，局部放电量应满足5.6的要求。
电抗器 | 声级测量 | 声级测量应在电抗器完全装配好的情况下、在额定电压和额定频率下进行。测量方法按 GB/T 1094.10 规定。 ONAN方式冷却的，测量点距基准发射面0.3m；ONAF方式冷却的，风扇投入运行时测量点距基准发射面2m，风扇停止运行时测量点距基准发射面0.3 m；具有隔音屏蔽的，基准发射面应将隔音罩包括在内，测量点距基准发射面 0.3 m。 7.2.5 磁化特性测量 本试验按 GB/T 1094.6 中的要求进行。 试验时分别施加 0.1Ur、0.2Ur、0.3Ur、0.4Ur、0.5Ur、0.6Ur、0.7Ur、0.8Ur、0.9Ur、1.0Ur、1.1Ur、1.2Ur、1.3Ur、1.4Ur，分别测量各点的电压、电流。 可采用大型中间试验变压器低压侧电容补偿方法，对试品施加 1.4Ur的试验电压。
电抗器 | 1.05倍过电流试验 | 对于不进行温升试验的电抗器，应进行1.05倍额定电流下、持续4 h的过电流试验。试验前后绝缘油中溶解气体色谱分析应无异常变化。
电抗器 | 包装 | 电抗器通过试验后拆卸下的部件应及时包装，否则应得到切实的保护：其包装应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。
组件 | 运输 | 成套拆卸的组件和部件（如套管、气体继电器、温度计及紧固件等）应装箱运输，应保证经过运输、贮存直至安装前不损坏和不受潮。套管应牢固固定在木箱内，以防相对移动。
部件 | 运输 | 成套拆卸的组件和部件（如套管、气体继电器、温度计及紧固件等）应装箱运输，应保证经过运输、贮存直至安装前不损坏和不受潮。套管应牢固固定在木箱内，以防相对移动。
大组件 | 运输 | 成套拆卸的大组件（如储油柜等）运输时可不装箱，但应保证不损伤，在整个运输与贮存过程中不得进水和受潮。
大组件 | 贮存 | 成套拆卸的大组件（如储油柜等）运输时可不装箱，但应保证不损伤，在整个运输与贮存过程中不得进水和受潮。
包装箱 | 标志 | 包装箱上应有明显的包装储运图示标志，并应标明买方的订货号和发货号。
备品备件 | 标志 | 备品备件、专用工具和仪表应单独包装，并明显标记。
专用工具 | 标志 | 备品备件、专用工具和仪表应单独包装，并明显标记。
仪表 | 标志 | 备品备件、专用工具和仪表应单独包装，并明显标记。
电抗器 | 运输要求 | 不带油运输时，应充干燥的氮气或干燥的空气。运输前应进行密封试验，以确保在充以20kPa～30kPa压力时密封良好。电抗器运输和贮存期间应保持正压，并有压力表进行监视。运输途中和到达现场安装前，应对压力表进行监视，当压力不满足要求时，应做到及时补充气体。充入油箱前的氮气或干燥空气露点不高于-50℃。
电抗器 | 运输 | 电抗器在运输时庇安装三维冲撞记录仪。
电抗器 | 运输要求 | 电抗器应满足运输尺寸、质量及公路运输时最大倾斜度不超过 15°等运输条件的要求；当运输中的冲撞加速度不大于 3g 时，应无任何松动、变形和损坏；应保证电抗器到现场后不吊罩检查即可投入运行。