## Sheet1
实体 | 关系 | 实体属性
套管 | 解释说明 | 供一个或几个导体穿过诸如墙壁或箱体等隔断，起绝缘和支持作用的器件。 注1：导体可以是套管的一个构成部件或者可穿入到套管的中心导管中。 注2：套管可以是3.2～3.21及3. 42、3.43中所述的那些类型
充液体套管 | 解释说明 | 绝缘套内表面和固体主绝缘之间的空间充有油的套管。
充混合物套管 | 解释说明 | 绝缘套内表面和固体主绝缘之间的空间充有绝缘混合物的套管。
液体绝缘套管 | 解释说明 | 主绝缘由油或其他绝缘液体构成的套管。
充气套管 | 解释说明 | 绝缘套内表面和固体主绝缘之间的空间充等于或高于大气压力的气体（除空气外）的套管。 注：本定义包括作为气体绝缘电器设备的一个完整部件的套管，设备中的气体与套管内的气体是相通的。
气体绝缘套管 | 解释说明 | 主绝缘由等于或高于大气压力的气体（除空气外）构成的套管。 注1：本定义包括作为气体绝缘设备的一个完整部件的套管，设备中的气体与套管内的气体是相通的。 注2：含有与绝缘套中所充气体不同的固体绝缘材料（如导电层的支持物或绝缘圆筒）的套管是一种组合绝缘套管（见3.13）。 注3：由导体或半导体层嵌入绝缘材料（例如镶有金属边的塑料〉来获得预期电压分布的套管，按照气体绝缘电容套管处理。
气体浸溃套管 | 解释说明 | 主绝缘为用纸或塑料膜（GIF）卷绕的芯体经处理后用等于或高于大气压力下的气体（不同于周围空气）浸渍构成，且芯体与绝缘套之间的空间充有相同气体的套管。
油浸纸套管（OIP) | 解释说明 | 主绝缘由纸卷绕的芯体，经处理后用绝缘液体（通常为变压器油）浸渍而构成的套管。 注：芯体装在绝缘套内且芯体和绝缘套之间的空间充以与浸渍时所使用的相同的绝缘液体。
胶粘纸套管（RBP) | 解释说明 | 主绝缘用涂覆有树脂的纸卷成的芯体所构成的套管。 注1：卷绕过程中每一层纸通过它的涂覆树脂粘合到前一层纸上并通过树脂固化达到粘合。 注2:胶粘纸套管可以带有绝缘套，此时其中的空间应充以绝缘液体或其他绝缘介质。
胶浸纸套管（RIP) | 解释说明 | 主绝缘由未处理的纸卷绕并随后用可固化的树脂浸溃的芯体组成的套管。 注：胶浸纸套管可以带有绝缘套，此时其中的空隙应充以绝缘液体或其他绝缘介质。
瓷、玻璃或类似无机材料套管 | 解释说明 | 主绝缘由瓷、玻璃或类似的无机材料构成的套管。
浇铸或摸塑树脂绝缘套管 | 解释说明 | 主绝缘由浇铸或模塑有机材料（含或不含无机填料）组成的套管。
组合绝缘套管 | 解释说明 | 主绝缘由至少两种不同绝缘材料组合构成的套管。
电容式套管 | 解释说明 | 在绝缘内部布置导电或半导电层，以获得所要求的电位梯度的套管。
户内套管 | 解释说明 | 两端均用于大气压力下的周围空气中，但不暴露在户外大气条件下的套管。
户外套管 | 解释说明 | 两端均用于大气压力下的周围空气中，并暴露在户外大气条件下的套管。
户外-户内套管 | 解释说明 | 两端均用于大气压力下的周围空气中的套管，其一端暴露在户外大气条件下，另一端则不暴露在户外大气条件下。
户内－浸入式套管 | 解释说明 | 一端用于周围空气但不暴露在户外大气条件下，另一端浸入不同于周围空气的绝缘介质（如油或气体）中的套管。 注：本定义包括运行于高于环境空气温度的套管，例如封闭母线管。
户外－浸入式套管 | 解释说明 | 一端用于大气压力下的周围空气中，并暴露在户外大气条件下，另一端浸入不同于周围空气的绝缘介质（如油或气体）中的套管。
全浸入式套管 | 解释说明 | 两端均浸入不同于周围空气的绝缘介质（如油或气体）中的套管。
插接式套管 | 解释说明 | 一端浸入绝缘介质，另一端设计成接插可分离绝缘电缆接头的套管，无此接头套管不起作用。
设备最高电压（Um) | 解释说明 | 设备设计时的最大线电压方均根值，用以确定设备的绝缘以及在相关设备标准中与此电压有关的其他特性。
额定相对地电压 | 解释说明 | 在第5章规定的运行条件下，导体和接地法兰或其他紧固器件间套管要连续耐受的最大电压方均根值。
额定电流 (Ir) | 解释说明 | 在第5章规定的运行条件下，套管能连续传导而不会超出表2规定的温升极限的最大电流方均根值。
额定热短时电流(Ith） | 解释说明 | 在5.3规定的最高环境温度和浸渍介质下，对套管施加额定电流，使其达到一稳定的温度，然后施加一个额定时间（tth）的对称电流有效值，以检验套管能够耐受的热性能。
额定动稳定电流 (Id) | 解释说明 | 套管机械性能方面能耐受住的电流峰值。
温升 | 解释说明 | 套管内与绝缘材料接触的金属部件上所测得温度最高点的温度和周围空气温度间的差（见4. 8）。
额定频率（f) | 解释说明 | 套管设计的运行频率。
绝缘气体的最低压力 | 解释说明 | 由套管供方规定的相对于20℃时的最低压力。 额定绝缘水平施加于该压力下。
最高内部运行气体压力 | 解释说明 | 套管在5.3规定最高温度下持续运行额定电流时的压力。
最高外部运行气体压力 | 解释说明 | 运行时套管部分或完全浸入气体绝缘介质时该气体绝缘介质的最高压力。
设计压力（外壳的） | 解释说明 | 用来确定容器厚度的压力（见GB7674 2008）。
充气、气体绝缘、气体浸渍和气体浸入式套管的泄漏率 | 解释说明 | 在给定温度和已知的泄漏压力差下每单位时间经泄漏点泄漏的干燥气体的量（见IEC 60068-2-17, 1994）。 注：泄漏率的国际单位是“拍斯卡立方米每秒（Pa×m2/s）”。在本标准中使用了导出单位“Pa×cm3/s”以及“bar×cm3/s”，它们能更好地与通常工业实际中所使用的数量级相一致。注意1Pa×m3/s=106pa×cm3/s=10 bar×cm3/s。 3.34 绝缘套insulating envelope 从一端到另一端是贯通的、带或不带伞裙的空心绝缘子或纯橡胶外套。 注：一个绝缘套可由一个绝缘子元件或两个或多个永久地装配好的绝缘子元件构成。
爬电距离 | 解释说明 | 在绝缘子正常施加运行电压的导电部件之间沿其表面的最短距离或最短距离之和。 注1：水泥或其他非绝缘的胶合材料表面不能计入爬电距离。 注2：若在绝缘子的绝缘件上施有高阻层，该绝缘件视为有效绝缘表面，其表面距离计入爬电距离。
电弧距离 | 解释说明 | 绝缘子在正常带有运行电压的两个金属部件之间外部空间的最短距离。 注：也可以使用术语“干弧距离”。
试验抽头（测量抽头、tanδ抽头） | 解释说明 | 是一个容易从套管外面接线、与法兰或其他紧固器件绝缘并与电容式套管的一个外导电层相连的引线，用以在套管法兰接地时可以测量介质损耗因数、电容量及局部放电量。 注1：不用此抬头时应将它直接接地。 注2：试验拍头运行中在监罚条件下应避免开路。
电压抽头（电位抽头，电容抽头） | 解释说明 | 是一个容易从套管外面接线、与法兰或其他紧固器件绝缘并与电容式套管的一个外导电层相连的引线，用以在套管运行时提供一个电压源。 注1：不使用此抽头时应将其直接接地。 注2：此抽头也可用来测量介质损耗因数，电容量以及局部放电。
电压抽头的额定电压 | 解释说明 | 在额定频率下向套管施加额定相对地电压时电压抽头能对连接有额定负荷的关联设备提供的最高电压。
复合套管 | 解释说明 | 由带或不带橡胶护套的树脂浸溃纤维管构成绝缘外套的套管，或具有橡胶绝缘套的套管。注:对于在3. 9～3. 12 中定义的套管，橡胶可直接覆在套管主绝缘上。
主电容C1 | 解释说明 | 电容式套管的高压导体和试验抽头或电压抽头间的电容。
抽头电容C2 | 解释说明 | 电容式套管的试验抽头或电压抽头与安装法兰间的电容。
电容C | 解释说明 | 无电压抽头或试验拍头的套管高压导体和安装法兰间的电容。
油脂覆膜套管（LCF) | 解释说明 | 主绝缘用涂覆有油脂类绝缘介质（例如硅油）的薄膜卷和制成的芯体所组成的套管。
胶浸纤维套管（RIF) | 解释说明 | 主绝缘用树脂浸渍纤维卷制成的芯体所组成的套管。
套管 | 最高电压标准值（Um） | 套管Um值应从以下第Ⅰ或第Ⅱ系列规定的设备最高电压的标准值中选取，其值如下（kV)： 第Ⅰ系列 3. 5, 6，9，11. 5,17. 5,23. 0,40. 5,72. 5,126,252,363,550,800,l 100； 第Ⅱ系列 3.6,7.2,12,17.5,24,36,52,72.5,100,123,145,170,245,300,362,420,550,800 。 注1： 525kV和765kV也有使用。 注2：第Ⅱ系列为IEC电压系列。
套管 | 额定电流标准值（Ir) | 套管的Ir值应从下列标准值中优先选取（A)： 100,250,315,400,500,630,800,l 000,1 250,1 600,2 000,2 500,3 150,4 000,5 000,6 300,8 000, 10 000,12 500,16 000,20 000,25 000,31 500,40 000。 以上电流系列符合 GB/T 762 一2002 给出的值。 对通过中心管引人导体的变压器套管，供方应明确符合 4. 8 规定且与 Ir相对应的导体的横截面积及材料。 不低于变压器额定电流 120%Ir的变压器套管可以耐受住按 GB/T 15164-1994 规定的过载条件，不必进一步说明或试验。
套管 | 额定热短时电流的标准值 | 除非另有规定，Ith的标准值应为Ir的 25 倍，tth为1s， 对于 Ir 等于或大于4 000 A 的套管：Ith应为100kA，对于特高压套管，Ith可按具体时间常数折算。 根据 GB 1094.5—2003，除非另有规定，对于变压器套管，tth为 2s。 开关类套管tth为1s～4s，按相关标准选取。 当tth持续时间大于l s时，电流和时间的关系应符合下式： I²th×tth=常数 注：对通过中心管引入导体的变压器套管，相应于运行电流的导体横截面积可以小于
套管 | 额定动稳定电流的标准值（Id) | Id应为4.3Ith值的 2.5 倍的第一个波峰的幅值。对于开关类套管，特殊情况下也可为 2.7 倍。 注：有时因变压器特性要求此值需要高于4. 3规定的Ith值的2.5倍。 变压器制造商在套管订货信息中（见6. 1. 3)应有明确要求。
套管 | 最小悬臂负荷耐受值 | 套管应能耐受住表1规定的Ⅰ级或Ⅱ级悬臂负荷。 除特殊规定使用Ⅱ级的加重负荷外，通常使用Ⅰ级正常负荷。
套管 | 安装角度 | 所有套管都应该能够安装成与垂线夹角不超过30°的任何倾斜角度。其他任何安装角度应由供需双方协议。 注：套管安装成与垂线夹角不大于30°则认为是垂直套管，套管安装成与垂线夹角不小于 70°则认为是水平套管。 以其他任意角度安装则认为是倾斜套管（见6. 1. 4）。
瓷绝缘外套 | 最小公称爬电距离 | 除非供需双方另有协议或经试验验证，瓷绝缘外套的爬电距离应出IEC 60815 确定：如果要求人工污秽试验，应按 GB/T 4585—2004 进行。 注1：爬电距离的实际值可能因制造公差而与公称值不同。 在IEC 62155:2003有要求。 注2：对复合绝缘于的要求正在考虑中。
绝缘材料 | 温度极限和温升 | 与绝缘材料接触的金属部件在正常运行条件下的温度极限为： ——对于油浸纸为105 ℃：等级A； ——对于胶粘纸和胶浸纸为120 ℃：等级E； ——对于气体绝缘、油脂覆膜、胶浸纤维为130 ℃：等级 B。 当其超过5.3规定的最高日平均环境温度（30 ℃）时，最大温升应不超过表2规定值。 对其他绝缘材料，温度极限应由供方规定。可参考IEC 60216—2:2005 和IEC 60505: 2004。 对于套管端子和连接处，其温升也在表2中给出。 用作电器（如开关设备或变压器）的一个完整部件的套管，应满足相应电器的热要求。 对变压器套管参见 4.2。 注：对与金属部件相接触的密封垫，应特别注意其材料耐受温升的能力。
套管 | 标准绝缘水平 | 套管的绝缘水平标准值应从表7给出的值中选取。 绝缘水平的特定的标准值按 GB 311.1—1997 和 GB/T 156 2007。
变压器套管 | 试验抬头 | Um等于或高于72.5kV的变压器套管应设有3.37所规定的试验抽头。 考虑到用于测量变压器的局部放电，试验抽头的有关数据应不超过 ： ——对地电容 10 000pF； ——工频下测得的介质损耗因数（tanδ）为0.05。 试验抽头对地电容值也可由供需双方协议。 套管不应有过大的对地电容，因为它可能会使局部放电电流分流并从而导致变压器上的局部放电测量不正确或引起曲解。
套管 | 暂态过电压 | 系统的最大相电压可能会超过Um/sqrt（3）在任意24 h内累计不超过 8 h及年累计不超过 125 h时， 套管应能在如下相电压值下运行： ——Um，对Um≤170kV的套管； ——0.8Um，对于Um＞170kV的套管。 对过电压可能超过上述值的系统，应选取较高Um的套管。
套管 | 海拔 | 绝缘水平是相对海面高度的，符合本标准的套管均适于在海拔不超过100Om下运行。为了保证海拔超过 1 000 m套管的外绝缘耐受电压能满足要求，通常要求适当增加其电弧距离。此时不需要调整绝缘径向厚度或浸入端的长度，套管在浸入介质中的击穿强度和闪络电压不受海拔影响。 安装地点的海拔高于1000 m时，额定耐受电压乘以设备运行地点的因素k来确定在标准参考大气条件下的电弧距离，详见图1。 由于受到浸入介质部分的介质击穿强度和闪络电压的限制，在高海拔使用的套管，无法在比运行地点低的海拔下用试验方法来校核所增加的电弧距离是否足够。此时供方应证明套管电弧距离增加的量足够。
套管 | 环境空气和浸溃介质的温度 | 套管应能在不超过表3规定的温度极限下运行，应给出全浸入式套管和在空气绝缘中运行的套管的运行条件。 应防止潮气在套管户内部分的表面凝结，必要时应通风或加热。
地震 | 条件 | 如要求地震评定，可参考IEC 61463：2000。
需方 | 特性列举 | 订货时，需方应提供以下必要信息，也可提供说明产品特性的任何附加信息。
套管 | 使用信息 | 应包括使用套管的电器设备的型式以及该电器设备招座标准。 应注意可能会影响套管设计的所属主机电器设备的所有特征（包括试验）（见7. 3）。
套管 | 分类 | 分类按 3.2～3. 21 、3.42 和 3.43。
套管 | 额定值 | 额定值包括： ——设备最高电压（Um）（见 3. 22)； ——额定相对地电压（见3. 23)； ——标准绝缘水平（见4.9），必要时要说明变压器所感应的和（或）要施加的试验电压水平 （见9. 3)； ——额定电流（Ir）（见3.24）； ——当与4.3规定值不同时，提供额定热短时电流(Ith）以及额定持续时间（tth)； ——当与4.4规定值不同时，提供额定动稳定电流(Id)； ——额定频率（见 3.28)； ——对应4.5的最小悬臂弯曲负荷耐受值； ——当要求比 4.10 值较低时，应规定试验抽头电容的最大值。
套管 | 运行条件 | 运行条件如下所示： ——暂态过电压，见 5.1； ——海拔，如果海拔超过 1 000 m，见 5. 2（仅对于 3.15 ～3. 19 、3.42 和 3.43 的户内和户外套管）； ——周围空气和浸入介质温度，如与正常值不同，见 5.3 及表 3（仅对于 3.15～3. 21 、3. 42 和 3.43的套管）； ——浸渍介质的种类（仅对于3.18～3.21 的部分或全浸入式套管）； ——浸渍介质的最低液面高度（仅对于3.18～3.21 的部分或全浸入式套管）； ——浸渍介质的最大运行压力（仅对于 3.18～3.21 的部分或全浸入式套管）； ——绝缘气体的种类（仅对于3.5～3.7 的设备中的气体与套管中的气体相通的充气、气体绝缘和气体浸渍套管）； ——绝缘气体的最低运行压力，见3.29（仅对于 3.5 ～3. 7 的设备中的气体与套管中的气体相通的充气、气体绝缘和气体浸渍套管〕； ——最高内部运行气体压力，见 3. 20（对于 3.5 ～ 3. 7 的设备中的气体与套管中的气体相通的充气、气体绝缘和气体浸渍套管）； ——最高外部运行气体压力，见 3.31 （仅对于3.18～3.20 的部分或全浸入式套管） ； ——安装角度如果超过了标准值，见 4.6； ——最小公称爬电距离，见 4.7（仅对于 3.16、3.17、3.19 、3.42 和 3.43 的套管的户外部分）； ——异常气候条件（极高和极低的温度、湿热、严重污秽、大风）； ——地震条件，如果要求地震评定，见 5.40。
套管 | 设计信息 | 设计应包括： 一一对于不带导体供货的套管：运行中装到套管上的导体的直径、种类（电缆、实心的杆或空心的管）、材料以及位置； ——特殊的尺寸要求，如果有； ——试验抽头或电压抽头，如果需要的话（见 3.37 和 3.38)； ——如有要求，规定紧靠法兰或其他紧固器件的接地套筒的长度； ——应预知的与电器接地部分有关的关于套管位置的一般信息（见7.1)； ——是否安装保护间隙； ——对金属部件防腐蚀的特殊要求； ——变压器套管的设计应能经受住典型的变压器试验序列（操作、接收和必要的重复试验）； ——对通过中心管引入导体的变压器套管，如果管内的油面低于外部高度的 1/3，应规定其高度 （见8.7)； ——必要时，对于安装于主设备充液体绝缘的套管提供取油样阀。 液体或气体绝缘的套管应参照相关标准： ——对于未使用过的SF6按 GB/T 12022—2006，对于用过的SF6按GB/T 8905—1996。 —— 对于油按GB/T 2536—1990。 —— 对于混合液体，按IEC 60836:2005 或IEC 60867。
套管 | 标识 | Um大于或等于 123kV的每一个套管都应带有下列标识。对于Um小于或等于100kV的套管标识包括前五条。符合第 10 章的套管的标识在 10.3 中规定。 ——供方名称或商标； ——制造年份和序号； ——设备最高电压（Um ）（见 3. 22）或额定相对地电压（见3.23）以及额定频率（见 3.28)； ——额定电流(Ir)（见 3.24），如果套管不带导体供货，应标明最大运行电流； ——雷电冲击(BIL)和操作冲击（SIL）和工频（AC）耐受试验电压（见4.9)； ——套管电容量（3.41) 和介质损耗因数； ——绝缘气体的种类及最低压力（见 3.29），如需要时； ——质量，如超过100kg； —— 最大安装角度，如果与垂线角度超过 30°（见4. 6）。 铭牌举例见图3～图5。 注：在现场剖得的电容量和介质损耗因数值可能与铭牌上给出的值不同，建议在安装时进行测量，现场测量值一般仅做参考。
缘套 | 一般要求 | 所有试验都应接相关的标准出版物的特定条款运行。 瓷绝缘套试验应按IEC 62155:2003 进行。 复合绝缘套试验应接GB/T 21429一2008和 GB/T 22079—2008进行。对8.1～8.4 ,9.2和 9.3的所有高压试验，应按照GB/T 16927.1—1997 执行。 需方有要求时供方应提供详细的型式试验报告。进行试验的套管结构应与提供给需方的相同，任何性能方面的改变都要通过型式试验验证只有当一特定的合同中有规定时，才进行重复的型式试验。 当需方有要求时，供方应提供产品运行中对接地部件最小间距的要求。 新制造的套管的耐受试验电压值见表7。对已运行的套管的逐个耐受试验电压应降低为该表中给出值的85%。 当按8.1 、8. 3 、8.4 、9.2和 9.3 试验时套管不应因空气中允许的闪络而损坏，但允许在瓷绝缘件表面上残留有微小的痕迹。 术语“闪络”和“击穿”的定义分、划在 GB/T 2900.5-2002 中给出。
缘套 | 试验分类 | 表8～表11给出了各种型式套管所适用的试验。 对设备最高电压≤52kV由瓷、玻璃或有机材料、树脂或复合绝缘制作的套管，见第10 章。 对于其他套管，检验套管绝缘、热和机械性能的试验包括下列试验。
缘套 | 型式试验 | ——工频干或湿耐受电压试验（见8. 1)； ——长时间工频耐受电压试验（ACLD)（见8. 2)； ——雷电冲击干耐受电压试验（见 8. 3)； 一一操作冲击干或湿耐受电压试验（见 8.4)； ——热稳定试验（见8. 5)； ——电磁兼容试验（EMC）（见 8.6)； ——温升试验（见8. 7);； ——热短时电流耐受试验（见8.8）； 一一悬臂负荷耐受试验（见8.9)； 一一充液体、充混合物以及液体绝缘套管的密封试验（见8.10)； 一一充气、气体绝缘以及气体浸渍套管的内压力试验（见8.11)； 一一部分或完全气体浸入式套管的外部压力试验（见8.12)； 一一尺寸检查（见8.13）。
套管 | 逐个试验 | 逐个试验 ——环境温度下介质损耗因数（tanδ）和电容量测量（见9.1)； ——雷电冲击干耐受电压试验（见9.2)； 一一工频干耐受电压试验（见9.3)； ——局部放电量测量（见9.4）； ——抽头绝缘试验（见9.5)； ——充气、气体绝缘以及气体浸渍套管的内压力试验（见9.6)； ——充液体、充混合物以及液体绝缘套管的密封试验（见9.7)； 一一充气、气体绝缘以及气体浸渍套管的密封试验（见9.8)； 一一法兰或其他紧固器件上的密封试验（见9.9)； －一外观检查和尺寸检验（见9.10〕。 逐个试验的适用范围见表10。
套管 | 特殊试验 | 特殊试验仅在供需双方有合同协议的情况下进行。 ——地震试验（参考IEC 61463：2000)； ——瓷绝缘子的人工污秽试验（参考GB/T4585 2004）。按照IEC 60815设计的绝缘子不需要做人工污秽试验； ——材料耐电痕化和蚀损的试验（参照GB/T 19519-2004中5.6进行）。
套管 | 套管绝缘和热试验条件 | 所有试验的环境空气以及浸入介质（如果有）的温度应在10℃～40℃间。进行绝缘和热试验的套管，必须装有安装法兰或其他固定装置以及在运行时所需的全部附件，但不装电弧保护间隙（如果有）。试验抽头与电压抽头应接地或保持接近地电位。 符合3.2和3.4的充液体和液体绝缘套管应用供方所规定质量的绝缘液体，充到正常液面。 符合3.5、3.6和3.7的充气、气体绝缘以及气体浸渍套管应充以供方规定种类的绝缘气体并升高到3.29在参考温度为20℃时的最低压力。如果在试验开始时温度不是20℃，该压力应相应地调整。 符合3.18、3.19和3.20的部分或全浸入式套管应正常地浸入到尽可能类似于正常运行时所采用的浸渍介质中，其他介质应按供需双方协议。如果套管是直接接在GIS与变压器之间，在逐个绝缘试验时，为了补偿GIS和变压器套管耐受要求（见表7）的不同，允许提高外壳内气体的压力。 为验证套管在特殊运行状况下的配置是否适当，需方可进行模拟试验。特别是套管使用在气体绝缘开关设备和变压器时，试验可能要求模拟与GIS（气体绝缘开关设备）或变压器侧邻近的金属部件。 这些试验应遵守供需双方向预先的协议。 注：对于变压器套管，应给出浸入部分需要的油位，以满足9.3的要求。 逐个绝缘试验仅用来检查内绝缘（见7.2.2），试验时可以对套管的外部金属件进行屏蔽。 套管通常应在某一装置中进行试验，此装置应使套管对周围的接地部件有足够的间距以避免通过周围空气或浸入介质对它们直接发生闪络。 通常GIS和变压器套管应在垂直状态下试验，法兰应接地或保持接近地电位。 套管在工频湿耐受电压试验以及操作冲击湿耐受电压试验时的安装角度可按供需双方间的协议执行。 在开始绝缘试验前，绝缘子应是清洁和干燥的，并与周围空气处于热平衡状态。 如果实际的大气条件与GB/T 16927. 1—1997规定值不同，应按表4规定方法进行校正。
套管 | 型式试验 | 试验的次序或可能合并的项目由供方决定，但冲击耐受电压试验必须在工频干耐受电压试验（见 9. 3）之前进行。在型式试验系列之前和之后应测量介质损耗因数、电容量（见9.1）和局部放电量 （见9.4）以检查是否发生了损伤。
套管 | 工频干或湿耐受电压试验 | 干试验适用于还没有经受逐个试验的（见9.3）符合3. 15、3. 18和3.20的所有套管。 湿试验适用于符合3.16、3.17和3. 19且其Um 小于300kV(Um 为245(252)kV的变压器套管除外）的所有户外套管。
套管 | 试验方法和要求 | 表7中规定了试验电压值。试验应持续60s，与频率无关。
套管 | 接收准则 | 试验时如没有出现闪络或击穿则认为套管通过了试验。如套管发生击穿，则认为套管没有通过本试验。对于电容式套管，如果试验后测量的电容高出相当于先前测得的电容大约一层的电容量，则认为其发生了击穿。 如果出现一次闪络，则试验应仅重复一次，如在重复试验时未出现闪络或击穿，则认为该套管通过了本试验。 注：对高电压等级电容式套管产品，按照“试验后酒量的电容高于先前测得的电容大约一层的电容量，则认为其发生了击穿”这一原则来判定，对于极板层数较多的电容式套管由于测量系统误差可能会出现误判如果可能，进一步研究，提出更为适宜的判定方法。
套管 | 长时间工频耐受电压试验（ACLD) | 适用范围 本试验适用于额定电压等于或大于170kV的所有变压器套管。
套管 | 测试方法和要求 | 试验电压如图2所示。 ——升压至1.1Um/sqrt（3）持续时间（A）为5 min； ——升压至U2=1.5Um/sqrt（3）持续时间（B）为5 min； ——升压至U1=Um持续时间（C）为l min;； ——测试完成，即刻平稳地降压至 U2，并持续一段时间（D），当Um≥300kV时持续至少60min，当Um<300kV持续至少30min，然后测量局放； ——降压至1.1Um/sqrt（3）持续时间（E）为5 min； ——电压降至零， 测试时间与测试频率是相互独立的。 在所有测试电压下都要监测局放量并每5 min记录一次测量结果。
套管 | 接收准则 | 如果没有发生闪络或击穿则认为套管通过了该试验。对于电容式套管，如果试验后测量的电容高出相当于先前测得的电容大约一层的电容量，则认为其发生了击穿。 在测试的任一阶段，不同类型套管的局部放电量上限见表6。
套管 | 雷电冲击干耐受电压试验（BIL) | 适用范围 本试验适用于所有型式套管。
变压器套管 | 试验方法和要求 | 试验方法和要求（对第Ⅰ电压系列也适用，表7中不再规定） 试验电压值由表7规定。套管应逐次地经受： ——15次正极性全波雷电冲击； ——15次负极性全波雷电冲击。 上述冲击电压波形为1.2/50µs的标准雷电冲击。 对变压器套管应逐次经受： ——15次正极性全波雷电冲击； ——l次负极性全波雷电冲击； ——5次负极性截波雷电冲击； ——14次负极性全波雷电冲击。 截波装置的放电时间应在2µs～6µs间。 其峰值电压应为全波值的110%。 对于额定值大于72.5kV且小子245kV的变压器套管不进行逐个冲击试验（见9.2），试验应在三支设计相同的同批套管上进行。 改变极性后，允许在施加试验冲击前先施加几次较小幅值的冲击。 连续两次施加电压间的时间间隔应足够长，以避免前次施加电压的影响。 对GIS用套管，供需双方可以协议雷电冲击截波试验的特殊要求，以考核套管在极快速瞬变电压下的性能。 应记录每次冲击电压。
套管 | 接收准则 | 在下列情况下认为套管通过试验： ——在任一极性下都没有出现击穿； ——对每一个15次冲击系列在空气中的闪络次数都不超过2次。 但变压器套管例外。对于变压器套管： ——在油端没有闪络； ——在正极性下空气中闪络不超过2次； ——在负极性下空气中没有闪络。 则认为套管通过了本试验。 对于气体绝缘套管 一一每15次冲击中发生击穿的次数不能超过2次； ——对于不可恢复性绝缘不应发生击穿。 在每一极性下进行15次冲击中如发生击穿，则应至少再做5次冲击，这5次中不发生击穿才认为通过试验，如果这5次冲击中有一次击穿，可再进行冲击。 如果发生击穿，而且没有任何原因可以说明在测试时发生了可恢复性绝缘击穿，那么测试完毕后拆除并检查套管。 如果观察到不可恢复性绝缘的击穿，则认为套管没有通过试验。
套管 | 操作冲击干或湿耐受电压试验（SIL) | 本试验适用于Um≥300kV的所有套管，干试验适用于符合3. 15、3. 18和3.20的户内、户内浸入式和全浸入式套管。 湿试验适用于符合3.16、3.17和3.19的户外套管。 进行过湿试验的不需再做干试验。 操作冲击湿耐受电压试验适用于Um 等于245(252)kV的所有变压器套管。
套管 | 试验方法和要求 | 试验按GB/T 16927.1—1997。为模拟运行状态，套管应安装在一接地平板上，该接地平板应沿套管的轴线径向每一方向至少伸出0.4L,L为套管干弧距离。 高压接线应从套管轴线方向引出，至少应超出套管0.4 L。 当套管一端是浸入式时，浸入的细节应经协商。 试验电压值见表7。 套管应经受： ——正极性15次冲击； ——负极性15次冲击。 冲击波形为250/2 500µs的标准操作冲击波形。 允许在改变极性后在施加试验冲击前施加几次较小幅值的冲击。连续两次施加电压的时间间隔应足够长，以避免先前施加电压的影响。 应记录每次冲击电压。
套管 | 接收准则 | 如果： ——在任一极性下没有出现击穿，并且 一一在15次冲击系列中任何一极性下空气中的闪络次数不超过2次。 则认为该套管通过了本试验。 但变压器套管例外，对于变压器套管，如果 ： ——油端没有出现闪络； ——在正极性情况下空气中的闪络次数不超过2次； 一一在负极性情况下在空气中没有出现闪络。 则认为套管通过了本试验。 对于气体绝缘套管： ——每15次冲击中发生击穿的次数不能超过2次； ——不应发生不可恢复性绝缘击穿。 在每一极性下进行15次冲击中如发生击穿，则应至少再做5次冲击，这5次中不发生击穿才认为通过试验，如果这5次冲击中有一次击穿，可再进行冲击。 如果发生击穿，而且没有任何原因可以说明在测试时发生了可恢复性绝缘击穿，那么绝缘试验完毕后应拆除并检查套管。如果观察到不可恢复性的绝缘击穿，则认为套管没有通过该试验。
套管 | 热稳定试验 | 本试验适用于符合3.18、3.19和3.20的所有部分或全浸入式套管，这些套管的主绝缘由一种有机材料构成，使用在充有绝缘介质、运行温度等于或高于60℃的电器设备中，对OIP、RIP、RIF和LCF套管其Um 大于300kV，对其他型式套管Um≥145kV。 如果可以通过对比试验或计算的结果来证实套管的热稳定性能是可靠的，则本试验可以免做。
套管 | 试验方法和要求 | 对使用时浸在油或其他液体绝缘介质中的套管端部，应浸入油中。油温应维持在电器的运行温度±2K，但对变压器套管，其油温应为90℃±2℃。 此温度应用浸入油中且在油面下约3 cm，并离套管 约30 cm处的温度计测量。 对使用时浸在与大气压力下的空气不同的气体绝缘介质中的套管，其端部应适当地浸在3.29定义的最低压力下的绝缘气体中。气体应维持在供需双方协议的温度下。 相应于Ir时套管的导体损耗应用适当的方法模拟。 一种方法是将一电阻性绝缘导线绕在模拟导体上并由一适当电源供电。适当调整导线的电阻和电流以产生与最终的导体相同的损耗。 试验电压应为： ——Um对于Um≤170kV的套管； ——0.8Um，对于Um＞kV的套管。 试验应在油和套管间达到热平衡后开始。 试验时应频繁地测量介质损耗因数，且每次测量都应同时记录环境温度。 当套管的介质损耗因数在环境温度条件下5 h内无明显上升趋势时，即套管达到热稳定。
套管 | 接收准则 | 如果达到了热稳定且随后的逐个绝缘耐受试验与先前的结果没有明显变化时则认为套管通过了本试验。
套管 | 辐射试验 | 本试验适用于所有设备最高电压大于或等于 123kV的户内和户外式套管。
套管 | 试验方法和要求 | 套管应按7.3的规定安装。 法兰和其他要求接地的部件都必须接地。应注意避免与套管临近的或与试验及测量回路临近的接地或不接地的物体对测量的影响。 进行试验时，必须保持套管干燥清洁，并且套管温度与室内温度大致相同。在做此试验前2h内不应进行其他绝缘试验。 试验回路和末端的无线电干扰电压源不能比以下所示值高。高压连接线应跟套管轴线一致延伸到高于套管顶部至少 0.2 L 处，L 是套管的电弧距离。 该连接线的最大直径应该等于套管端部直径的 一半。 测试电路应按照CISPR 18-2 ， 最佳测试频率应为 0.5 MHz±0. 05 MHz，在 0. 5 MHz～2 MHz范围内的其他频率也可使用，记录测试频率。结果用微伏表示。 如果测试阻抗与标准中指定值不同时，则电阻值不能高于600Ω也不能低于 30Ω，在任何情况下相位角都不能超过 20°。 除大电容套管外，可假设测量电压与电阻成正比，相应于 300Ω的等值无线电干扰电压可以计算。 对大电容套管，基于这个假设所做的修正可能是不准确的。因此，有接地法兰的套管推荐使用 300Ω的电阻。 在测试频率下滤波器F处于高阻状态，因此从套管测试时看，高电位导体与地之间的阻抗近乎开路。这个滤波器也可以减少测试回路高压变压器产生的或是外部采集的循环射频电流。 在测量频率时，滤波器合适的阻抗值为 10 000Ω～20 000Ω。 应采取适当的措施来保证无线电干扰背景水平（由外部电场和由高压变压器在试验全电压下励磁时引起的无线电干扰电平）比对受试套管规定的无线电干扰水平至少低6dB，最好低于10 dB， 测量仪器和测量回路的校准方法见CISPR 16-1 和CISPR 18-2, 无线电干扰水平可能会受到沉积在绝缘子上的纤维或灰尘的影响，在试验前应用干净的毛巾擦拭绝缘子。 在测试时要对大气条件作记记录。目前尚不能确定适用于无线电干扰测试的修正系数，但是测试与相对湿度有很大的关系，如果相对湿度超过 80%，那么测试结果可能不准确。 按照以下测试程序进行： 对套管施加1.1Um/sqrt（3）电压，至少持续 5 min,Um 是设备最高电压。 电压逐步降至0.3Um/sqrt（3），再升压至初始电压值，然后再逐步降至0.3Um/sqrt（3）。每一步骤都要进行无线电干扰测量，用最后这一系列降压记录的值，标出施加电压对应的无线电干扰水平；获得的曲线便是套管无线电干扰特性。电压调节幅度大约为0.1Um/sqrt（3）。
套管 | 接收准则 | 如果在1.1Um/sqrt（3）下无线电干扰水平不超过 500µV 时，则认为套管通过了试验。 没有外屏蔽的情况下，如果套管没有局放，也就是说在9. 4. 2中指定的背景噪音水平上没有放电，则认为通过了辐射试验。
套管 | 抗干扰试验 | 不要求做该试验。
套管 | 温升试验 | 本试验适用于除了符合 3. 4 的液体绝缘套管以外的所有类型的套管，如果能通过基于对比性试验的计算结果来证明能满足所规定的温度极限，则试验免做。
套管 | 试验方法和要求 | 要求一端或两端浸入油或其他液体绝缘介质中的套管，应将其浸在环境温度的油中，但对变压器套管，油温应保持比环境温度高60K±2K。 注l：在某些应用（如发电机变压器）中，变压器的油温往往应限制到低于本标准规定的极限值。为了反映实际的变压器顶部油温，经供需双方间协议，60K的标准油温升可以降低。 对通过中心管引入导体的套管应安装适当的导体，导体横截面应与Ir匹配。当变压器的油与套管中心管相通时，其油面应低于外部高度的三分之一。 要求浸入在与周围环境不同的气体绝缘介质中的套管的端部，通常应将其适当地浸入在3.29规定的最低压力的密闭绝缘外壳内，试验开始时该气体应处在环境温度下。 试验开始时气体绝缘套管应处在环境温度下。 对于空气绝缘的变压器套管，空气侧应封闭在适当的箱体内，试验中箱内的空气要通过自加热或间接加热使其高出环境空气温度40K±2K。 应尽可能地沿着套管导体、中心管和其他载流部件布置适当数量的热电偶或其他测量元件，同时尽可能将热电偶或其他测量元件置于法兰或其他紧眉器件上，以便适当精确地确定与绝缘材料相接触的套管金属部件的温度最高点。 周围空气温度用带防护手套的温度计测量。温度计应防止于套管外中部高度，离套管1m～2m距离。 注2：将温度计放在容积约0. 5 L 的充满油的容器中可得到较满意的效果。 油或气体的温度用提度计测量，温度计应放置在离套管30 cm处，当介质为油时，温度计应处于油面以下 3cm处。 试验应在额定频率下的Ir±2%下进行，套管的所有部件应基本上处在地电位。如果试验时的频率与额定频率不同，需要调整电流以得到等值损耗。 试验时所用的临时外部接线尺寸不应对所试套管带来明显冷却作用。如果从套管端子到沿连接线相距 1m 处的温度降低值不超过5K，则认为满足了此条件。 试验应连续进行，到温升没有明显变化时为止。如果 1h 期间内的温度变化不超过±1 K 则认为达到了稳定状态。 为了提供运行在不同负载电流和环境温度下的套管（例如GIS户外套管）的模拟数据，应进行过载试验并记录所有温度计读数的时间函数。 在套管导体嵌入到绝缘材料内部的情况下，为了避免破坏绝缘，经供需双方协议其最热点的温度可由下列方法确定： 导体的最高温度θM可从关系式式（1)和式（2）导出。 如果式（2）算得的结果M是正值，导体的最高温度是θM，并位于导体两端之间的任一点处。如果结果M是负的或零，则导体的最高温度为θ2。 导体最高温度点位于距温度较低端的距离为LM处，见式（3）： 式中： a——被测导体电阻RA的电阻温度系数； θ1——在导体温度较低端测得的温度，单位为摄氏度（℃）； θ2——在导体温度较高端测得的温度，单位为摄氏度（℃）； θA——导体的均匀的基准温度，单位为摄氏度（℃）； θM——导体最高温度，单位为摄氏度（℃）； L——导体长度； LM——导体温度较低端的最高温度点的距离； RA——导体两端间在湿度θA时的电阻； Rc——导体载流Ir，这到温度稳定后的电阻。
套管 | 接收准则 | 如果满足了4.8允许的温度极限且无可见损伤，则认为套管通过了本试验。
套管 | 热短时电流耐受试验 | 本试验适用于所有型式的套管。
套管 | 试验方法和要求 | 用下式计算验证套管耐受Ith标准值的能力，见式（4）： 式中： θ1——导体的最终温度，单位为摄氏度（℃）； θ0——在环境温度40℃下载流I，连续运行时导体的温度，单位为摄氏度（℃）； a——对于铜是0.8（K/s)/(kA/cm2）2，对于铝是1.8（K/s)/(kA/cm2）2； tth——规定的额定持续时间，单位为秒（s)； Ith——上述规定的标准值，单位为千安培（kA)； Se——考虑集肤效应的等效横截面面积，单位为平方厘米（cm2)； St——相应于Ir的总横截面面积，单位为平方厘米（cm2）2。 对于其他材料的α值，可由式（5）： 式中： p——导体电阻率，单位为微欧姆厘米（µΩ·cm）； c——比热容，单位为焦耳每克开尔文[J/(g•K)]； δ——导体密度，单位为克每立方厘米（g/cm3）。 用于公式中的p,c和δ各值需在平均温度160℃下进行校正。 在直径D(cm）的圆截面导体中，需考虑集肤效应取得等值横截面面积。其值可由下式导出的电流渗入深度d来确定，见式（6)： 式中： f——额定频率，单位为赫兹（Hz） 因此：Sc=πd（D-d）
套管 | 接收准则 | 如果θf不超过180℃，则认为套管能耐受标准值Ith。 如计算的温度超过了这个极限，套管耐受标准值Ith的能力应通过试验来证实。 试验应如下进行： ——套管可以安装在任何位置； ——通过导体的电流应至少为按4.3标准值Ith和持续时间tth，导体横截面应与额定电流 Ir，相适应。 试验前套管应施加一个电流，该电流使套管产生一个稳定的导体温度。这一温度应与套管在最高环撞温度下施加额定电流时产生的稳定温度相同。 如果无可见的损伤且能重复耐受全部逐个试验项目并且与先前的结果比较没有明显变化，则认为套管通过了本试验。
套管 | 悬臂负荷耐受试验 | 本试验适用于套管的空气端。
套管 | 试验方法和要求 | 试验值应按表1。对于3.21套管，悬臂耐受负荷试验值应限制为: 300N,对Ir≤800A 1000N，对Ir＞800A 套管应完全安装好并充以规定的绝缘介质（如果有）。除有特殊规定外，套管应垂直安装且其法兰应刚性地固定在一个适当的器件上。 套管内部应施加比最高运行压力高出0.1MPa±0.01MPa的压力，对于被试端子处有密封垫连接的空心管的套管，试验时中心管内也应施加此压力。 对有内部波纹管的套管，压力大小应由供方规定。 负荷应垂直于套管轴线施加到端子的中点并持续60s。 通常负荷应施加在套管正常运行时危险部位的易产生较高应力的方向上。 对在空气端具有一个以上端子的套管，通常仅对一个端子施加负荷。 对于穿墙套管，试验负荷应分别施加在套管的每一端。
套管 | 接收准则 | 如果无损坏（变形、破裂或泄漏）且能重复耐受全部逐个试验项目并且与先前的结果相比没有明显变化，则认为套管通过了本试验。
充液体、充混合物以及液体绝缘套管 | 密封试验 | 除所充液体的黏度在20℃时等于或大于5×10-4m2/s的套管外，本试验适用于3.2和3.4的所有充液体、充混合物以及液体绝缘套管。
套管 | 试验方法和要求 | 套管应按正常运行状态装配好，充以规定的液体并放入温度能持续12h保持在 75℃的一个适当的加热容器内。如果套管不允许这样试验，可由供需双方协议确定一个代替方法。 试验时应保持套管内部的最小压力比3. 30的最高内部运行压力高出0.1MPa±0. 01MPa。 对于有内部波纹管的套管，压力大小应由供方规定。
套管 | 接收准则 | 如无泄漏的现象，则认为套管通过了本试验。 检测方法按IEC 60068-2-17, 1994附录C中 C.2所规定的任一种。
充气、气体绝缘以及气体浸渍套管 | 内压力试验 | 本试验适用于带有瓷或复合材料绝缘外套、使用时持续气体压力高于0.05MPa（表压）、内腔体积等于或大于1L(l 000 cm3）的符合3.5、3.6和3.7的所有充气、气体绝缘以及气体浸渍套管。
套管 | 试验方法和要求 | 试验应按GB/T 21429-2008和GB/T 22079-2008或IEC 62155：2003在相适用的绝缘套上进行。 绝缘套应装上正常使用的紧固器件和附件，并装上试验用的带有阀门的辅助板及压力计。 绝缘子应充满适当的介质。压力应平稳地增加而不要有任何的冲击。 其他组成部分用各自适用的标准来试验。
套管 | 接收准则 | 如果在瓷件或复合物或附件上没有出现破裂的迹象，则认为绝缘子通过了本试验。即使附件可能受到了超过它屈服点的应力，只要没有出现上述现象也认为通过了本试验。
部分或完全气体浸入式套管 | 外部压力试验 | 本试验适用于3.18～3.20的预期使用在长期气体压力高于0.05MPa（表压力）的所有气体注入式套管。
套管 | 试验方法和要求 | 试验应在9.9密封性试验前进行。套管应按试验的要求装配好，但内部不应有任何气体压力。在环境温度下其浸入端应安装在尽可能和正常运行时一样的箱内。箱内应充满适当的液体。应施加3倍的最大外部运行压力（见3.31），压力持续1min。
套管 | 接收准则 | 如果没有发现机械损伤（例如变形、破裂），则认为该套管通过了本试验。
套管 | 尺寸检查 | 此检查适用于所有型式的套管。
套管 | 接受准则 | 套管的尺寸应符合相关图纸规定，特别是对规定有特殊公差的每一个尺寸以及影响互换性的尺寸。
套管 | 逐个试验 | 由供方选定试验的次序和可能合并的项目，但当含有冲击耐受电压试验时，该冲击耐受电压试验应在工频耐受电压试验（见9.3）前进行。在逐个绝缘试验前和试验后应进行介质损耗因数（tanδ）和电容量（见9.1)的测量以校验是否出现了损伤。在最后一次tanδ测量前应进行局部放电量测量（见9.4)。
套管 | 环填温度下介质损耗因数（tanδ）和电容量的测量 | 本测量适用于3.14、3.42和3.43的电容式套管。
套管 | 试验方法和要求 | 试验时套管导体应不载流。测量应在10℃～40℃的环境温度下用西林电桥或其他适宜设备进行，测量应至少在下列电压下进行： ——对于Um≤40.5kV的套管：1.05Um/sqrt（3） ——对于Um≥52kV的套管：1.05Um/sqrt（3）和Um。 此测量不应在超过工频于耐受电压的电压下进行。 应在2kV～20kV间的某一电压下测量套管的tanδ和电容量，作为套管在运行以后进行监测的参考值。
套管 | 接收准则 | tanδ的最大允许值以及tanδ随电压的增值列于表5，如测得的值不能通过，允许等待1 h后重复该试验。 测量期间的环境温度应记录在报告中。 注：对于受环境温度影响大的套管，套管制造厂应提供tanδ随环统温度变化的曲线。
套管 | 雷电冲击干耐受电压试验（BIL) | 本项试验作为逐个试验仅适用于Um大于或等于245kV的变压器套管。
套管 | 试验方法和要求 | ——施加5次负极性全波雷电冲击或按合同协议； ——1次负极性全波雷电冲击； ——2次负极性截波雷电冲击； ——2次负极性全波雷电冲击。 试验状态应符合8.3。
套管 | 接收准则 | 同8.3。
套管 | 工频干耐受电压试验 | 本试验适用于所有型式的套管。对于3.6的气体绝缘套管，当套管是作为气体绝缘电器设备的一个完整部件，旦与电器中所充气体相通时，则只要套管的绝缘套在装配前已进行了适当的电气试验（如瓷壁耐压试验），则此试验仅应是一种型式试验。
套管 | 试验方法和要求 | 如要求进行一系列试验则本试验应在所有冲击对受电压试验后进行或重复。 试验电压值列于表7。变压器套管的试验电压应至少比变压器的感应的和（或）施加的试验电压高10%。如果需方没有提供变压器试验水平的信息，套管的试验电压应按表7 。 试验持续时间应为60 s，与频率无关。
套管 | 接收准则 | 如没有出现闪络或击穿，则认为套管通过了本试验。如果出现了击穿，则认为套管未通过本试验。对于电容式套管，如果系列试验后所到得的电容高出相当于先前测得的电容大约一层的电容量，则认为出现了击穿。 如果发生一次闪络，则试验仅应重复一次。如果重复试验时未出现闪络或击穿，则认为该套管通过了本试验。
套管 | 局部放电量的测量 | 本测量应对所有类型的套管进行。 但对于3.6和3.11的套管，只要套管的绝缘套在装配前已进行了适当的电气试验（如瓷壁耐压试验）则此试验仅应是一种型式试验。
套管 | 试验方法和要求 | 本试验应按GB/T 7354-2003进行。 当无线电干扰电压测量代替局部放电量测量时，其无线电干扰电压以微伏表示，用无线电干扰仪测量，其校准方法按GB/T 7354—2003中所述。 除非另有规定，应适当选择试验回路的元件，使其能测量回路上的背景噪音和灵敏度，能检出 5pC 局部放电量或规定值的 20% ，取其中较大值。 此测量应在工频干耐受电压试验（见 9.3）后，电压从工频干耐受电压试验值降至表 6 给出电压值时进行。根据试验设备情况，经供需双方协议此电压可降低到2Um/sqrt（3）。但此值不应超过套管规定的工频干耐受电压值。
套管 | 接收准则 | 在最后的绝缘试验后局部放电量的允许最大值，按套管的种类在表6中给出。 当在 1.5Um/sqrt（3）电压下测得值比表6中的大时，供方可延长测试时间到1h，以检验其值是否会回到允许极限值。 如果在此期间局部放电量在极限值内，则认为套管通过了该试验。 在绝缘试验前的局部放电测量仅是为了提供数据。
套管 | 抽头绝缘的试验 | 下列对地工频耐受电压试验适用于所有的抽头： ——试验抽头（见 3.37），至少 2kV； —— 电压抽头（见 3.38）为电压拍头额定电压的2 倍但至少 20kV, 试验持续时间是60 s，与频率无关。 试验后应在至少 1kV 情况下测量tanδ 和对地电容。
套管 | 接收准则 | 如未出现闪络或击穿则认为该抽头通过了本试验。 对于试验抽头其tanδ和电容值应按 4.10。
充气、气体绝缘以及气体浸渍套管 | 内压力试验 | 本试验适用于 3.5 、3.6 和 3.7 的充气、气体绝缘以及气体浸渍套管。
套管 | 试验方法和要求 | 套管应按正常运行要求装配好并充以供方选取的气体。在环境温度下对套管内部施加（1.5×最大 运行压力）MPa±O.01MPa 的压力，维持15 min。 当套管的绝缘套是由瓷或复合材料制作的且在有内压力的情况下，未装配的绝缘套应预先按IEC 62155：2003、GB/T 21429 2008 和 GB/T 22079—2008 （选择适合标准）进行试验，其他部件按相应的标准试验。
套管 | 接收准则 | 如无机械损伤的现象（例如变形、破裂），则认为套管通过了本试验。
充液体、充混合物以及液体绝缘套管 | 密封试验 | 所充液体在 20℃时黏度等于或大于 5×10-4m2 /s的套管除外，本试验适用于 3. 2 和 3. 4 的所有充液体或充混合物和液体绝缘套管。
套管 | 试验方法和要求 | 套管应按正常运行要求装配好，在环境温度不低于 10 ℃时充以规定的液体，变压器套管应充以最低温度 60 ℃的液体。充液后应尽快地对套管内部施加比最高运行压力高 0.1MPa±0.01MPa 的压 力，保压至少 12 h。 对有内部波纹管的套管，压力大小应由供方规定。
套管 | 接收准则 | 如果没有泄漏的现象则认为套管通过了本试验。 检测方法应符合 IEC 60068-2-17,：1994 附录 C 中 C.2 所规定。 对此试验起影响作用的部件应预先进行密封试验。对于套管一端或两端预期要浸入到气体介质中的套管需另外考虑。
充气、气体绝缘以及气体浸渍套管 | 密封试验 | 本试验适用于 3.5 ～3. 7 以及 3.18～3.20 的充气、气体绝缘以及气体浸渍套管。 对用来构成气体绝缘设备的一完整部件，并且预期要在现场完成装配的气体绝缘套管，允许用对每一部件的密封试验来代替在装配好的套管上进行的密封试验，该试验由对每个装配密封面上的密封试验来完成。该密封装配方法应经供需双方协议。
套管 | 试验方法和要求 | 套管应按正常运行要求装配好，在环境温度下充以最高运行压力的气体。套管应密封在一外套（例如一塑料袋）内。在等于或大于2h的时间间隔内测量两次外套内部空气中的气体浓度。 替代的气体泄漏探测方法可由供需双方协议。 对影响此试验的部件应预先进行密封试验。
套管 | 接收准则 | 如果算得的年泄漏率等于或低于0.5%，则认为该套管通过了本试验。
套管 | 法兰或其他紧固器件上的密封试验 | 本试验适用于3.18～3.20用作电器设备（例如开关设备或变压器）的一个完整部件的所有部分或全浸入式套管，该套管将影响整个电器设备的密封。 当套管带有密封圈，但密封圈的最后的安装不是由供方进行时，例如穿缆式变压器套管的顶部密封圈，那么此项试验仅应是一种型式试验。 对装有金属法兰的变压器套管，只要该法兰已经经受了预先的密封试验并且该套管已通过了8.10 的型式试验（例如油浸纸套管）或9.7的逐个试验或是其浸入端不含有任何密封圈，则此试验可以免做。
套管 | 试验方法和要求 | 套管应按试验要求装配。在环境温度下浸入端应如正常运行时那样安装在一箱体上。 对油浸式套管，箱内应充以相对压力为0.15MPa±0.01MPa的空气或任何适宜的气体并维持15 min，或充以相对压力为0.1MPa±0.01MPa的油维持12h。 对气体浸入式套管，在环境温度下箱内应充以最高运行压力的气体。当有要求时，套管的外部部件应封闭在一外套内。含有液体的套管内腔应清空并开一个使气体可自由流通到外套内的窗口。在等于或大于2h的时间间隔内应测量两次外套内空气中的气体的浓度。
套管 | 接收准则 | 通过外观检查（见IEC60068-2-17,1994附录C中C.2）如没有发现泄漏现象，则认为油浸式套管通过了本试验。 对于气体浸入式套管，如果： ——对气体能直接泄漏到环境中的套管的所有部分，算得套管的气体总泄漏应等于或小于相邻开关设备间隔所含气体量的0.5%/年； ——对含有液体的套管特别是液体绝缘和油浸纸套管，气体可能会渗透到套管内部，由套管各部分渗透进来的气体算得的总泄漏率（见3.33）等于或小于0.05Pa ×cm3 /s×L(5×10-7bar×cm3/s×L），其中“L”为套管内部液体的量，升； ——对套管的另一端是为变压器设计，套管的气体会直接渗透泄漏到变压器中，其所有部分算得的总泄漏率（见3.33）等于或小于10Pa×cm3 /s(10-4bar×cm3/s）。 则认为该套管通过了本试验。
套管 | 外观检查和尺寸检验 | 本试验适用于所有型式套管，并应在交货前完整的套管上进行。外观检查应对每个套管进行。
套管 | 接收准则 | 不允许有影响套管正常运行的表面缺陷。 装配部位和（或）内部连接部件的尺寸应符合相关图纸，按抽样方法核对。
套管 | 要求和试验 | 设备最高电压≤52kV由瓷、玻璃或无机材料、树脂或组合绝缘制作的套管的要求和试验 本试验适用于主绝缘由瓷、玻璃或类似无机材料、浇铸和模塑树脂、或组合绝缘所组成的如3.11～3.13所定义的所有套管。
套管 | 温度要求 | 如果在套管上没有外力作用，安装于电器设备上随该电器设备干燥处理时，套管应能耐受140 ℃温度持续 12 h而不发生机械或电气损伤。
套管 | 浸入介质的液面高度 | 对于变压器套管，供方应规定浸入介质的最低液面高度。
套管 | 标识 | 每一个套管都应带有下列标识： ——供方名称或商标； ——制造年份； ——型号或最小公称爬距离或设备最高电压（Um）； ——额定电流(Ir）或最大电流（如套管不带导体供应时）。 注在小套管上有时可能很难给出上述所有标记，此时可由供需双方协议其他标记。标识牌示于图5。
套管 | 试验要求 | 试验状态和要求与第7章、第8章和第9章的规定相同。可参照在下列括号中所列的相应条款。
套管 | 型式试验 | 下列试验适用于所有型式的套管： ——工频干或湿耐受电压试验（8.1）； ——雷电冲击于耐受电压试验（8. 3)； 一一温升试验（8.7)； —— 热短时电流耐受试验（8.8）； ——悬臂负荷耐受试验（8.9)； ——尺寸检验（8.13）。 对于3.21 的套管，其悬臂耐受负荷试验值可降低。 应注意保证这些套管的活动的连接部分一端能耐受住相应的试验电压（如果有）。
套管 | 逐个试验 | 下列试验适用于所有套管。但瓷和玻璃套管（3.11）仅做外观检查和尺寸检查。 ——工频干耐受电压试验（9.3）； ——局部放电量测量（9.4)； 一一抽头绝缘试验（9.5），（如果有）； 一一外观检查和尺寸检验（9.10）。 表9和表11给出了这些试验对各种型式套管的适用范围。
套管 | 运输、存放、安装、运行和维护规则 | 套管的运输、存放、安装、运行和维护都应按照供方提供的说明书来执行。 因此，供货商应提供套管的运输、存放、安装、运行和维护的说明书。运输和存放 的说明书应在供货之前提供，而安装、运行和维护说明书最迟应在供货时提供。 对不同类型套管的安装、运行和维护规则不作详细要求，但是供货商提供的说明书 必须包含以下给出的重要信息。
套管 | 运输、存放和安装要求 | 如果在订单中规定了维护条件，但对运输和存放没有要求，那么供需双方应做专门 的协定。特别是在运输、存放和安装过程中不能破坏绝缘性能，在加压之前，防止产品 受潮，例如要防止雨水、积雪和凝露，应当考虑在运输过程中的震动，必要时应给出说 明书。 气体浸渍和气体绝缘套管在运输过程中应当能承受足够的压力。供方应在环境温度 为 20 ℃对产品充以0.13MPa的压力。如果是SF6气体绝缘套管，运输按GB/T 12022 —2006执行。
套管 | 安装说明 | 供方提供的不同类型套管的说明书都应至少包括以下内容。
套管 | 拆装与吊装 | 提供安全拆装和吊装所必需的信息，包括详细的吊装步骤和必要的设备。 在套管运抵目的地后，安装前应按供方提供的说明书检验清楚。对于气体浸渍和气 体绝缘套管，在环境温度下气体压力应高于大气压。
套管 | 组装 | 当套管不是组装好后运输的，则运输的零部件必须标识清楚。总装图中必须标清各个零部件的位置。
套管 | 安装说明 | 安装说明中应指出以下内容： ——套管的重量； ——套管的重量（或者是将要安装的最重的零部件）是否超过100kg； ——重心位置。 气体没渍和气体绝缘套管应充以指定的气体，例如符合GB/T 12022 2006的未使用过的SF6气体。充气结束时的压力为在标准大气条件下（20℃和101.3kPa）的额定充气压力。
套管 | 连接说明 | 说明书中应包含以下信息： ——在连接导体时应注意防止套管过热和不必要的损伤，留出足够的间距； ——所有辅助电路的连接； ——液体和气体系统的连接，如需要，说明所需管道的大小和排列方式； ——接地。
套管 | 最终安装检查 | 应提供在套管安装和连接完毕后进行检查和测试的说明书。 这些信息应包括以下内容： ——正常运行设定的测试计划表； ——执行所有能使套管正常运行的调节程序； ——提供一些帮助设备运行中的维护建议； ——最终检查和投入运行的说明书。 测试和检查结果应记录于投运报告中。 气体浸渍和气体绝缘套管按以下内容检查： 一一气体压力测量——在标准大气条件下（20℃和101.3kPa）充气结束时的压力值不能低于最低设计压力也不能高于绝缘气体的额定填充压力。 ——露点测试——在额定填充压力下，在环境温度为20℃时测量露点的温度不能低于一5℃。在其他温度下的测量值要适当的修正。 ——紧固装置的检查——用封闭系统的检测方法（详见逐个试验9.8〕进行检查。检查应在套管填充气体1h以后进行以便获得稳定的泄漏。此项检查仅限于用一相匹配的泄漏探测器对密封圈、超负荷设备、阀、终端、压力计、热敏元件等进行检查。
套管 | 运行信息 | 制造商应提供以下信息： ——设备的一般描述，特别是应注意提供对其特性和所有运行细节的技术上的描述，以便使用户对所涉及的主要原理有充分的了解； ——给出设备的安全性和操作信息； ——给出设备维护和测试的信息。
套管 | 一般维护 | 维护的有效性主要取决于制造厂制订的并由用户执行的方法说明书。
套管 | 对供方的建议 | a）制造厂应提供包含下列信息的维护手册。 1）维护次数表。 2）维护工作的详细描述： ——推荐的维护作业场所（户内、户外、工厂、现场……）； ——检查程序、诊断测试、细查、粗查、功能检测（例如极限值和偏差）； ——参考图样； ——提供部件号（如有需要）； ——使用的特殊设备或工具（清理和除油）； ——预防措施（例如保持清洁）。 3）套管的详图对维护很重要．这种图样能清楚识别总装、分装和重要的部件（部件的数量和描述）。 注：使用的能表示总装和分装中的零部件相对位置的详图时一种推荐的图解方法， 4）推荐的备件清单（描述、参考数量）和存放建议。 5）有效的计划维护时间的详估。 6）考虑到环境要求，如何维持设备的寿命。 b）供方应告知用户在系统发生故障时采取怎样的正确措施。 c）备件的获得；套管制造厂应保证，自套管制造完工之日起至少10年应连续供应为维护需要所推荐的备件。
套管 | 对用户的建议 | a）如果用户要自己维护，则必须保证员工有足够的知识和能力去维护套管。 b） 用户要记录以下信息： 套管的编号和型号； ——套管投入运行的日期； 在套管的使用寿命期限内记录所有测量和测试（包括诊断测试）结果； ——维修工作的范围和日期： 在运行过程中，记录特殊运作条件下（例如操作状态中的一次故障和二次故障）套管的测量结果； ——记录所有故障报告。 c) 如果出现故障和损伤，用户应当做故障报告并告知供方事故发生的特殊环境和测量结果。对于故障类型，应由用户与供方共同来分析造成故障的原因。 d）如果要拆卸并重新安装，用户必须记录时间和存放条件。
套管 | 运行故障报告 | 为了使记录套管故障报告标准化，应当包括以下内容： ——使用一般术语描述故障； ——为用户统计提供数据； ——向制造厂提供有意义的反馈。 以下给出怎样编写故障报告的导则。 故障报告应当包括以下数据（只要是有用的数据） a）发生故障的套管的确认 ——变电站名称； ——套管的确认（供方名称、型号、序号、额定等级）； ——套管的种类（油纸、胶或SF5绝缘）； ——场所（户内，户外）。 b）套管的历史 ——存放日期： ——设备投人运行日期； ——故障/损伤日期； ——最近的维护日期； ——最近的油位指示器目视检查日期； ——详述从设备出厂日起做了哪些变化； —— 套管发生故障/损伤时的环境（在运行、维护等等）。 c）造成故障/缺陷的分装/零部件的确认 ——承受高电压的零部件； ——抽头； ——其他部件。 d）造成故障/缺陷推测的因素 ——环境条件（温度、风、降雪、结冰、污染、闪电等）； ——系统条件（开关动作、其他设备出现故障…)。 ——其他 e）故障/缺陷的分类 ——大故障； ——小故障； ——缺陷。 f）故障/缺陷的起源和原因 ——起源（机械的、电气的、密封的等）； ——按报告编写人判断的原因（设计、制造、说明书不符合要求、安装错误、维护错误、承受的应力超过规定的应力等）。 g）故障/缺陷的后果 ——设备停运； ——检修的时间消耗； ——人工费； ——备用零件费。 故障报告还应该包括以下内容： ——示意图、草图； ——有缺陷的部件的照片； ——单线电站示意图； ——记录或绘图； ——引用的维护手册。
套管 | 安全 | 高压电器设备要严格参照安装规则，才能安全安装，使用维护都要按照供方提供的说明书进行安全操作。 高压电器设备通常只允许指定人员靠近。 它应由技术熟练的人员来使用和维护。如果对接近套管不加限制，则可能需要附加的安全性能。 本标准的以下规定为设备提供了防止各种危险的人身安全措施。
套管 | 电气方面 | ——绝缘距离 ——接地（间接接触） ——IP代码（直接接触）
套管 | 机械方面 | ——受压部件 ——冲击应力保护
套管 | 热性能方面 | ——可燃性
套管 | 环境方面 | 把环境对套管的影响减少到最小。 IEC 导则 109 对使用寿命、重复使用和处理作了规定。 供方应提供设备在运行和拆卸时应注意的环境问题。
海拔修正系数 | 海拔修正系数 | 这些系数的计算公式如下： k=eth（H-1000)/8150 这里 H为海拔高度,m; m=1，工频耐受电压和冲击耐受电压时。m=O.75，操作冲击耐受电压时。 图1 海拔修正系数
长时间工频耐受电压曲线（ACLD) | 长时间工频耐受电压曲线（ACLD) | Ustart测试设备的接入电压 图2长时间工频耐受电压曲线（ACLD)
套管 | 标识牌 | 图3设备最高电压高于lOOkV的套管的标识牌（见6.2)
套管 | 标识牌 | 图4设备最高电压≤100kV的套管的标识牌，适用图3的套管除外（见6.2)
套管 | 标识牌 | 图5设备最高电压≤52kV由瓷、玻璃或无机材料、树脂或组合绝缘制作的套管的标识牌〈见10.3)
套管 | 悬臂耐受负荷的最低值 | 表1 悬臂耐受负荷的最低值（见 4.5和8.9) [ {"设备最高电压Um/kV ":"","额定电流/A":"≤800","":"","":1000,"":"","":2000,"":"","":"≥3150","":""}, {"设备最高电压Um/kV ":"","额定电流/A":"","":"","":1600,"":"","":2500,"":"","":"","":""}, {"设备最高电压Um/kV ":"","额定电流/A":"悬臂运行负荷/N","":"","":"","":"","":"","":"","":"","":""}, {"设备最高电压Um/kV ":"","额定电流/A":"安装成与垂线夹角≤30°的套管","":"","":"","":"","":"","":"","":"","":""}, {"设备最高电压Um/kV ":"","额定电流/A":"Ⅰ","":"Ⅱ","":"Ⅰ","":"Ⅱ","":"Ⅰ","":"Ⅱ","":"Ⅰ","":"Ⅱ"}, {"设备最高电压Um/kV ":"≤36","额定电流/A":500,"":500,"":625,"":625,"":1 000,"":1 000,"":1 575,"":1 575}, {"设备最高电压Um/kV ":52,"额定电流/A":500,"":800,"":625,"":800,"":1 000,"":1 250,"":1 575,"":1 575}, {"设备最高电压Um/kV ":"72.5～100","额定电流/A":500,"":1 000,"":625,"":1000,"":1000,"":"l 575","":2 000,"":2 000}, {"设备最高电压Um/kV ":123～145,"额定电流/A":625,"":1 575,"":800,"":1 575,"":1 250,"":2 000,"":2 000,"":2 000}, {"设备最高电压Um/kV ":170～245,"额定电流/A":625,"":2 000,"":800,"":2 000,"":1 250,"":2 500,"":2 000,"":2 500}, {"设备最高电压Um/kV ":"≥300","额定电流/A":1 250,"":2 000,"":1 250,"":2 000,"":1 575,"":2 500,"":2 500,"":2 500}, {"设备最高电压Um/kV ":"","额定电流/A":"悬臂试验负荷/N","":"","":"","":"","":"","":"","":"","":""}, {"设备最高电压Um/kV ":"","额定电流/A":"Ⅰ","":"Ⅱ","":"Ⅰ","":"Ⅱ","":"Ⅰ","":"Ⅱ","":"Ⅰ","":"Ⅱ"}, {"设备最高电压Um/kV ":"≤36","额定电流/A":1 000,"":1 000,"":1 250,"":1 250,"":2 000,"":2 000,"":3 150,"":3 150}, {"设备最高电压Um/kV ":52,"额定电流/A":1 000,"":1 600,"":1 250,"":1 600,"":2 000,"":2 500,"":3 150,"":3 150}, {"设备最高电压Um/kV ":"72.5～100","额定电流/A":1 000,"":2 000,"":1 250,"":2 000,"":2 000,"":3 150,"":4 000,"":4 000}, {"设备最高电压Um/kV ":123～145,"额定电流/A":1 250,"":3 150,"":1 600,"":3 150,"":2 500,"":4 000,"":4 000,"":4 000}, {"设备最高电压Um/kV ":170～245,"额定电流/A":1 250,"":4 000,"":1 600,"":4 000,"":2 500,"":5 000,"":4 000,"":5 000}, {"设备最高电压Um/kV ":"≥300","额定电流/A":2 500,"":4 000,"":2 500,"":4 000,"":3 150,"":5 000,"":5 000,"":5 000}, {"设备最高电压Um/kV ":"注1：悬臂运行负荷包括端子载荷和风压（70 Pa）见IEC 61463:2000。","额定电流/A":"","":"","":"","":"","":"","":"","":"","":""}, {"设备最高电压Um/kV ":"注2：对于运行时与垂线夹角大于30°的套管，在选择试验负荷和试验程序时应考虑套管自重的影响。以上给定的和垂直套管相关的值在垂直位置进行试验。如果一个倾斜的或者水平的套管垂直试验时，则在操作中应施加一个等效的力以获得由套管重量使法兰承受的弯矩。如果一个垂直套管水平试验时，应以相同的方式减小试验负荷。","额定电流/A":"","":"","":"","":"","":"","":"","":"","":""}, {"设备最高电压Um/kV ":"注3：水平Ⅰ=正常负荷 水平Ⅱ=重负荷。","额定电流/A":"","":"","":"","":"","":"","":"","":"","":""}, {"设备最高电压Um/kV ":"注4：对于其上下绝缘套是由卡装结构装配到中心坚固导体上的套管，推荐在选取悬臂试验负荷时应考虑额定电流流过时导体的热膨胀。","额定电流/A":"","":"","":"","":"","":"","":"","":"","":""}, ]
套管 | 温度和高于周围空气的温升的最大值 | 表2 温度和高于周围空气的温升的最大值（见4.8） [ {"部件说明":"","":"铜和铜含金，无镀层","最高温升/K":"","最高温度/℃":"","备注注1":"注4"}, {"部件说明":"","":"——在空气中","最高温升/K":45,"最高温度/℃":75,"备注注1":""}, {"部件说明":"","":"——在SF6中","最高温升/K":60,"最高温度/℃":90,"备注注1":"注2"}, {"部件说明":"","":"","最高温升/K":50,"最高温度/℃":80,"备注注1":""}, {"部件说明":"弹簧接触","":"镀锡，在空气、SF6或油中","最高温升/K":"","最高温度/℃":"","备注注1":""}, {"部件说明":"","":"","最高温升/K":60,"最高温度/℃":90,"备注注1":""}, {"部件说明":"","":"镀银/镍板","最高温升/K":"","最高温度/℃":"","备注注1":""}, {"部件说明":"","":"——在空气中或SF6中","最高温升/K":75,"最高温度/℃":105,"备注注1":"注2"}, {"部件说明":"","":"——在油中","最高温升/K":60,"最高温度/℃":90,"备注注1":""}, {"部件说明":"","":"铜、铝及其合金，无镀层","最高温升/K":"","最高温度/℃":"","备注注1":""}, {"部件说明":"","":"——在空气中","最高温升/K":60,"最高温度/℃":90,"备注注1":""}, {"部件说明":"","":"——在SF6中","最高温升/K":75,"最高温度/℃":105,"备注注1":""}, {"部件说明":"","":"——在油中","最高温升/K":70,"最高温度/℃":100,"备注注1":"注2"}, {"部件说明":"","":"","最高温升/K":"","最高温度/℃":"","备注注1":""}, {"部件说明":"","":"镀锡的","最高温升/K":"","最高温度/℃":"","备注注1":""}, {"部件说明":"螺纹接触","":"——在空气或SF6中","最高温升/K":75,"最高温度/℃":105,"备注注1":""}, {"部件说明":"","":"——在油中","最高温升/K":70,"最高温度/℃":100,"备注注1":"注2"}, {"部件说明":"","":"","最高温升/K":"","最高温度/℃":"","备注注1":""}, {"部件说明":"","":"镀银/镍板","最高温升/K":"","最高温度/℃":"","备注注1":""}, {"部件说明":"","":"","最高温升/K":"","最高温度/℃":"","备注注1":""}, {"部件说明":"","":"——在空气、SF6中","最高温升/K":85,"最高温度/℃":115,"备注注1":""}, {"部件说明":"","":"——在油中","最高温升/K":70,"最高温度/℃":100,"备注注1":"注2"}, {"部件说明":"","":"铜、铝及其合金","最高温升/K":"","最高温度/℃":"","备注注1":""}, {"部件说明":"","":"","最高温升/K":"","最高温度/℃":"","备注注1":""}, {"部件说明":"靠摞钉或螺栓连接到外部导体上的端子","":"——无镀层","最高温升/K":60,"最高温度/℃":90,"备注注1":""}, {"部件说明":"","":"——镀锡的","最高温升/K":75,"最高温度/℃":105,"备注注1":"注3"}, {"部件说明":"","":"——镀银或镍板","最高温升/K":75,"最高温度/℃":105,"备注注1":""}, {"部件说明":"","":"绝缘等级","最高温升/K":"","最高温度/℃":"","备注注1":""}, {"部件说明":"","":"","最高温升/K":"","最高温度/℃":"","备注注1":""}, {"部件说明":"","":"——A（OIP）","最高温升/K":75,"最高温度/℃":105,"备注注1":""}, {"部件说明":"与绝缘接触的金属部件","":"——E（RBP和RIP）","最高温升/K":90,"最高温度/℃":120,"备注注1":""}, {"部件说明":"","":"——（GIF）（LCF和RIF）","最高温升/K":"注5","最高温度/℃":"注5","备注注1":""}, {"部件说明":"","":"——SF6","最高温升/K":100,"最高温度/℃":130,"备注注1":""}, {"部件说明":"","":"——油","最高温升/K":"","最高温度/℃":"注5","备注注1":""}, {"部件说明":"注1：此温升值是基于IEC 60943: 1998最大日平均温度30℃的。其余的数据参见IEC 60943：1998，表6。 ","":"","最高温升/K":"","最高温度/℃":"","备注注1":""}, {"部件说明":"注2：对合成绝缘液体（硅树脂、酯）可经供需双方协议取较高值。","":"","最高温升/K":"","最高温度/℃":"","备注注1":""}, {"部件说明":"注3：如果预期会有严重氧化，此温升应限为50 K。","":"","最高温升/K":"","最高温度/℃":"","备注注1":""}, {"部件说明":"注4：弹簧接触是靠弹簧压力维持连接的，例如插头连接。","":"","最高温升/K":"","最高温度/℃":"","备注注1":""}, {"部件说明":"注5：温度极限值由供方决定。","":"","最高温升/K":"","最高温度/℃":"","备注注1":""}, ]
套管 | 周围空气和浸入介质的温度 | 表3 周围空气和浸入介质的温度（见5.3) [ {"项目":"周围空气","温度℃":""}, {"项目":"——最高值","温度℃":40}, {"项目":"——最高日平均（户外）","温度℃":30}, {"项目":"——最高日平均（空气绝缘通道）","温度℃":70}, {"项目":"——最高年平均","温度℃":20}, {"项目":"——最低值","温度℃":""}, {"项目":"户内 等级1*","温度℃":"-5"}, {"项目":" 等级2","温度℃":"-15"}, {"项目":" 等级3","温度℃":"-25"}, {"项目":"户外 等级1*","温度℃":"-10"}, {"项目":" 等级2","温度℃":"-25"}, {"项目":" 等级3","温度℃":"-40"}, {"项目":"变压器中的油","温度℃":""}, {"项目":"最高","温度℃":""}, {"项目":" 对正常负荷","温度℃":100}, {"项目":" 对于故障负荷","温度℃":115}, {"项目":"——最高日平均","温度℃":90}, {"项目":"其他介质","温度℃":""}, {"项目":"（气体和非气体的）","温度℃":""}, {"项目":"a正常是低环境温度是等级1。","温度℃":""}, {"项目":"b变压器中的油的数值按GB 1094.1—1996和GB 1094.2—1996。故障负荷的值按 GB/T 15164—1994。 ","温度℃":""}, {"项目":"c无其他数据时，原则上应参见使用套管的电器相应标准，应特别注意套管浸在气体中的一端。","温度℃":""}, {"项目":"注1：浸入介质的日平均温度应由连续24h读数的平均值算得。","温度℃":""}, {"项目":"注2：按供需双方协议，可以采用其他温度范围。","温度℃":""}, ]
套管 | 试验电压的校正 | 表 4 试验电压的校正（见 7.3)条款 试验 校正注1、注2、注3 [ {"条款":8.1,"试验":"工频干耐受电压试验","校正注1、注2、注3":"在“注”规定的条件下，乘以k1×k2"}, {"条款":8.1,"试验":"工频湿耐受电压试验","校正注1、注2、注3":"乘以k1"}, {"条款":8.2,"试验":"长时间工频耐受电压试验","校正注1、注2、注3":"不校正"}, {"条款":8.3,"试验":"雷电冲击干耐受电压试验","校正注1、注2、注3":"在“注”规定的条件下，乘以k1×k2"}, {"条款":8.4,"试验":"操作冲击干耐受电压试验","校正注1、注2、注3":"在“注”规定的条件下，乘以k1×k2"}, {"条款":8.4,"试验":"操作冲击湿耐受电压试验","校正注1、注2、注3":"在“注”规定的条件下，乘以k1"}, {"条款":8.5,"试验":"热稳定试验","校正注1、注2、注3":"不校正"}, {"条款":8.6,"试验":"电磁兼容试验（EMC)","校正注1、注2、注3":"不校正"}, {"条款":9.1,"试验":"介质损耗因数和电容量测量","校正注1、注2、注3":"不校正"}, {"条款":9.3,"试验":"工频干耐受电压试验","校正注1、注2、注3":"不校正"}, {"条款":9.4,"试验":"局部放电量测量","校正注1、注2、注3":"不校正"}, {"条款":9.5,"试验":"抽头绝缘试验","校正注1、注2、注3":"不校正"}, {"条款":"注1：k1和k2应按GB/T 16927.1—1997确定。","试验":"","校正注1、注2、注3":""}, {"条款":"注2：冲击试验中，如果试验电压校正值低于规定值，则该校正应对外部耐受电压最苛刻的那个极性进行，而其相反极性应至少施加全电压值。","试验":"","校正注1、注2、注3":""}, {"条款":"注3：当校正因数高于1时，该校正应施加于两种极性，但若校正因数高于1.05，则供需双方间应协议试验是否执行。","试验":"","校正注1、注2、注3":""}, ]
套管 | tanδ和tanδ增值的最大值 | 表 5 tanδ和tanδ增值的最大值（见 9.1) [ {"":"","":"在1.05Um/sqrt（3）","套管绝缘类型":"在1.05Um/sqrt（3）"}, {"":"","":"的值","套管绝缘类型":"和Um"}, {"":"","":"","套管绝缘类型":"间的增值"}, {"":"油浸纸注3","":0.007,"套管绝缘类型":0.001}, {"":"胶浸纸","":0.007,"套管绝缘类型":0.001}, {"":"胶粘纸","":0.015,"套管绝缘类型":0 004}, {"":"气体浸渍膜","":0.005,"套管绝缘类型":0.001}, {"":"气体","":0.005,"套管绝缘类型":0.001}, {"":"浇铸或模塑树脂","":0.015,"套管绝缘类型":0 004}, {"":"油脂覆膜","":0.005,"套管绝缘类型":0.001}, {"":"胶浸纤维","":0.005,"套管绝缘类型":0.001}, {"":"组合","":"","套管绝缘类型":"注2"}, {"":"其他","":"","套管绝缘类型":"注2"}, {"":"注 1 ：不适用于Um≤40.5kV 的套管。","":"","套管绝缘类型":""}, {"":"注 2 ：供方应给出此值。","":"","套管绝缘类型":""}, {"":"注 3 ：对于Um≥550kV的油浸纸变压器套管，其tanδ最大值为0.005。","":"","套管绝缘类型":""}, ]
套管 | 局部放电量最大值 | 表 6 局部放电量最大值（见 8.2 和 9.4) [ {"":"套管绝缘类型","最大放电量/pC":"","":"","":""}, {"":"","最大放电量/pC":"Um注1","":"1.5Um/sqrt（3）","":"1.05Um/sqrt（3）和1.1Um/sqrt（3）"}, {"":"油浸纸","最大放电量/pC":10,"":10,"":""}, {"":"胶浸纸","最大放电量/pC":10,"":10,"":5}, {"":"胶粘纸注3","最大放电量/pC":"","":250,"":5}, {"":"带有金属层","最大放电量/pC":"注4","":"注4","":100}, {"":"气体浸渍膜","最大放电量/pC":10,"":10,"":300注3}, {"":"气体","最大放电量/pC":"","":10,"":5}, {"":"浇铸或模塑树脂","最大放电量/pC":"..","":10,"":5}, {"":"油脂覆膜","最大放电量/pC":20,"":20,"":5}, {"":"胶浸纤维","最大放电量/pC":20,"":20,"":10}, {"":"组合","最大放电量/pC":"","":"注4","":10}, {"":"其他","最大放电量/pC":"","":"注4","":""}, {"":"注1：仅适用于变压器套管。","最大放电量/pC":"","":"","":""}, {"":"注2：对开关设备套管，此放电量可经供需双方协议选取较低电压进行测量。 ","最大放电量/pC":"","":"","":""}, {"":"注3：对用于电力变压器的胶粘纸套管可由供需双方协议选取较低的放电量 ","最大放电量/pC":"","":"","":""}, {"":"注4：放电量的最大允许值应经供需双方协议。","最大放电量/pC":"","":"","":""}, {"":"注5：","最大放电量/pC":"","":"","":""}, {"":"1.1Um/sqrt（3）仅适用于8. 2。","最大放电量/pC":"","":"","":""}, {"":"","最大放电量/pC":"","":""}, ]
套管 | 设备最高电压的标准绝缘水平 | 表7 设备最高电压的标准绝缘水平（见4.9,8.1、8.3,8.4、9.2和9.3) [ {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":"","操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":"","工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":"变压器套管注1（干）","":"GIS套管注2（干）","":"其他套管注3（干）","":"所有套管注4（湿）"}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"3.6（3.5）","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":40,"操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":"","工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":11,"":10,"":10,"":10}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"7.2（6.9）","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":60,"操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":"","工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":22,"":20,"":20,"":20}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"12（11.5）","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":75,"操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":"","工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":30,"":28,"":28,"":28}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"17.5（17.5）","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":95,"操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":"","工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":42,"":38,"":38,"":38}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"24（23）","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":125,"操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":"","工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":55,"":50,"":50,"":50}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":36,"雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":170,"操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":"","工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":77,"":70,"":70,"":70}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"-40.5","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":200,"操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":"","工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":95,"":95,"":95,"":80}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":52,"雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":250,"操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":"","工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":105,"":95,"":95,"":95}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"72.5（72.5）","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":325,"操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":"","工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":155,"":140,"":140,"":140}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":100,"雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":380,"操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":"","工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":165,"":150,"":150,"":150}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":450,"操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":"","工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":205,"":185,"":185,"":185}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"123（126）","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":450,"操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":"","工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":205,"":185,"":185,"":185}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":550,"操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":"","工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":255,"":230,"":230,"":230}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":450,"操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":"","工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":205,"":185,"":185,"":185}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":145,"雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":550,"操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":"","工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":255,"":230,"":230,"":230}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":650,"操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":"","工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":305,"":275,"":275,"":275}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":550,"操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":"","工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":255,"":230,"":230,"":230}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":170,"雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":650,"操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":"","工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":305,"":275,"":275,"":275}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":750,"操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":"","工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":355,"":325,"":325,"":325}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":"","操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":650,"工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":"","":"","":"","":""}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":950,"操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":750,"工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":435,"":435,"":395,"":395}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"245（252）","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":"","操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":850,"工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":"","":"","":"","":""}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":1050,"操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":750,"工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":505,"":460,"":460,"":460}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":"","操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":850,"工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":"","":"","":"","":""}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":300,"雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":1050,"操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":850,"工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":505,"":460,"":460,"":"-"}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":1050,"操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":850,"工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":505,"":460,"":460,"":"-"}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":362,"雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":"","操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":"","工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":"","":"","":"","":""}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":"","操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":950,"工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":"","":"","":"","":""}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":1175,"操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":950,"工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":520,"":510,"":510,"":"-"}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"-363","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":1175,"操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":950,"工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":625,"":595,"":570,"":535}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":1300,"操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":1050,"工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":625,"":595,"":570,"":"-"}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":420,"雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":"","操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":"","工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":"","":"","":"","":""}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":1425,"操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":1050,"工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":695,"":650,"":630,"":"-"}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":1550,"操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":1175,"工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":750,"":"-","":680,"":"-"}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":1425,"操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":1050,"工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":695,"":650,"":630,"":"-"}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":"","操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":"","工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":"","":"","":"","":""}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"550注5（550）","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":"","操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":"","工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":"","":"","":"","":""}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":"","操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":1175,"工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":"","":"","":"","":""}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":1550,"操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":1175,"工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":750,"":710,"":680,"":"-"}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":1675,"操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":1175,"工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":750,"":"-","":680,"":"-"}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":1800,"操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":1300,"工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":870,"":"-","":790,"":"-"}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":"","操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":1300,"工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":"","":"","":"","":""}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":1800,"操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":"","工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":870,"":830,"":790,"":"-"}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"800注5（800）","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":"","操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":"","工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":"","":"","":"","":""}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":"","操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":1425,"工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":"","":"","":"","":""}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":"","操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":1550,"工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":"","":"","":"","":""}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":1950,"操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":1550,"工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":915,"":960,"":830,"":""}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":2100,"操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":1425,"工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":970,"":960,"":880,"":"-"}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":2400,"操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":1550,"工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":1075,"":960,"":975,"":"-"}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":1100,"雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":2400,"操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":1800,"工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":1200,"":1100,"":1100,"":""}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":2760注3,"操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":1950,"工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":"","":"","":"","":""}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"注1：这些数值按GB311.1-1997和GB 1094.3-2003增大10%与9.3 一致。","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":"","操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":"","工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":"","":"","":"","":""}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"注2：这些数值依照GB 7674—2008。","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":"","操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":"","工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":"","":"","":"","":""}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"注3：这些数值依照GB311.l—1997和GB 7674—2008。","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":"","操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":"","工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":"","":"","":"","":""}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"注4：这些数值依照GB311.1—1997。","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":"","操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":"","工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":"","":"","":"","":""}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"注5：设备最高电压依照GB/T 156—2007。在未来的GB311.1—1997版本中将出现由绝缘配合委员会提出并引入的550kV（替代了525kV）和800kV（替代了765kV）。525kV和765kV仍被使用。","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":"","操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":"","工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":"","":"","":"","":""}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"注6：基于系统或设备中应用套管的BIL，引用工频耐受电压作为最低要求。变压器套管应有较高的BIL等","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":"","操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":"","工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":"","":"","":"","":""}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"级，如果工频耐受电压值高于变压器耐受电压10%时，套管应依照表6进行测试。","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":"","操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":"","工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":"","":"","":"","":""}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"注7：设备最高电压系列中带“ （ 〕 ”为第I电压系列。","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":"","操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":"","工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":"","":"","":"","":""}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"注8：耐苦受时间5 min。","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":"","操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":"","工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":"","":"","":"","":""}, {"设备最高电压Um/kV（r.s.m）":"注9：该值为截波雷电冲击电压值，仅适用于变压器套管类产品。","雷电冲击耐受电压（BIL）/kV（peak）":"","操作冲击干或湿耐受电压（SIL）/kV（peak）":"","工频耐受电压注6/kV（r.m.s.）":"","":"","":"","":""}, ]
套管 | 型式试验的适用范围 | 表8 型式试验的适用范围（见7.2.1，符合第10章的套管除外） [ {"条款":8.1,"项目缩写":"交流干","适用套管形式":"＜300kV所有户内、户内浸入式和全浸入式","定义的套管":"3.15,3.18,3.20"}, {"条款":8.1,"项目缩写":"交流湿","适用套管形式":"＜300kV所有户外，Um为245(252)kV的变压器套管除外","定义的套管":"3.16,3.17,3.19"}, {"条款":8.2,"项目缩写":"ACLD","适用套管形式":"≥170kV所有变压器套管","定义的套管":"3.18,3.19,3.20"}, {"条款":8.3,"项目缩写":"雷电","适用套管形式":"全部","定义的套管":""}, {"条款":8.4,"项目缩写":"操作","适用套管形式":"≥300kV全部和245(252)kV变压器套管","定义的套管":""}, {"条款":"","项目缩写":"——干","适用套管形式":"——户内、户内浸入式和全浸入式","定义的套管":"3.15,3.18,3.20"}, {"条款":"","项目缩写":"——湿","适用套管形式":"——户外","定义的套管":"3.16,3.17,3.19"}, {"条款":8.5,"项目缩写":"热稳定","适用套管形式":"所有部分或全浸入式，浸渍介质≥60℃以及","定义的套管":"3.18,3.19,3.20"}, {"条款":"","项目缩写":"","适用套管形式":"＞300kV，对OIP、RIP、RIF和LCF","定义的套管":""}, {"条款":"","项目缩写":"","适用套管形式":"≥145kV，对其他","定义的套管":""}, {"条款":8.7,"项目缩写":"温升","适用套管形式":"全部，除了3.4的液体绝缘","定义的套管":""}, {"条款":8.8,"项目缩写":"短热时","适用套管形式":"全部，如果算得温度太高","定义的套管":""}, {"条款":8.9,"项目缩写":"悬臂","适用套管形式":"全部","定义的套管":""}, {"条款":8.1,"项目缩写":"密封性","适用套管形式":"全部充液体和液体绝缘的，除了高黏度充填","定义的套管":"3.2,3.4"}, {"条款":8.11,"项目缩写":"压力","适用套管形式":"所有含气体≥1L以及＞0.05MPa（表压力）","定义的套管":"3.5,3.6,3.7"}, {"条款":8.12,"项目缩写":"外部压力","适用套管形式":"所有部分或完全浸入气体中的，气体压力＞0.05MPa（表压力）","定义的套管":"3.18,3.19,3.20"}, {"条款":8.13,"项目缩写":"尺寸","适用套管形式":"全部","定义的套管":""}, ]
套管 | 套管的型式试验的适用范围 | 表 9 符合10的套管的型式试验的适用范围（见 10.4.1) [ {"项目缩写":"交流干","适用套管型式":"户内、户外浸入式和全浸入式","定义的套管":3.11}, {"项目缩写":"交流湿","适用套管型式":"所有户外","定义的套管":"3.11～3.13"}, {"项目缩写":"雷电","适用套管型式":"全部","定义的套管":"3.11～3.13，3.21"}, {"项目缩写":"温升","适用套管型式":"全部","定义的套管":"3.11～3.13，3.21"}, {"项目缩写":"热短时","适用套管型式":"全部，如果算得温度太高","定义的套管":"3.11～3.13，3.21"}, {"项目缩写":"悬臂","适用套管型式":"全部（对3.21定义的型式降低要求）","定义的套管":"3.11～3.13，3.21"}, {"项目缩写":"尺寸","适用套管型式":"全部","定义的套管":"3.11～3.13，3.21"}, ]
套管 | 逐个试验的适用范围 | 表 10 逐个试验的适用范围（见 7.2.2，除了符合第 10 章的套管） [ {"条款":9.1,"项目缩写":" tanδ/电容量","适用套管型式":"全部电容式套管","定义的套管":"3.15,3.42,3.43,"}, {"条款":9.2,"项目缩写":"雷电","适用套管型式":"全部BIL≥245kV变压器套管","定义的套管":""}, {"条款":9.3,"项目缩写":"交流干","适用套管型式":"全部","定义的套管":""}, {"条款":9.4,"项目缩写":"局部放电","适用套管型式":"全部","定义的套管":""}, {"条款":9.5,"项目缩写":"抽头","适用套管型式":"全部有抽头的","定义的套管":""}, {"条款":9.6,"项目缩写":"内压力","适用套管型式":"全部含有气体的","定义的套管":"3.5,3.6，3.7"}, {"条款":9.7,"项目缩写":"液体密集性","适用套管型式":"全部含有液体的，除了高粘度填充","定义的套管":"3.2，3.4"}, {"条款":9.8,"项目缩写":"气体密集性","适用套管型式":"全部含有气体的，有某些例外","定义的套管":"3.5,3.6,3.7,3.18,3.19,3.20"}, {"条款":9.9,"项目缩写":"法兰处密封性","适用套管型式":"所有部分或完全浸入在油中或气体中的，有某些例外","定义的套管":"3.18,3.19,3.20"}, {"条款":9.1,"项目缩写":"外观和尺寸","适用套管型式":"全部","定义的套管":""}, ]
套管 | 套管的逐个试验的适用范围 | 表 11 符合第10章的套管的逐个试验的适用范围（见 10.4.2) [ {"项目缩写":"交流干","适用套管型式":"除了3.11的磁和玻璃以外的全部","定义的套管":"3.12,3.13,3.20"}, {"项目缩写":"局部放电","适用套管型式":"同上","定义的套管":"同上"}, {"项目缩写":"抽头","适用套管型式":"同上，带抽头","定义的套管":"同上"}, {"项目缩写":"外观和尺寸","适用套管型式":"全部","定义的套管":"3.11～3.13和3.21"}, ]