## Sheet1
实体 | 关系 | 实体属性
电气设备 | 标准 | 为提高 lOOOkV 系统电气装置安装工程电气设备交接试验水平，确保电气设备正常技入运营，制定本标准。
电气装置 | 交接试验 | 本标准适用于 lOOOkV 电压等级交流电气装置工程电气设备交接试验。
制造厂 | 交接试验 | 交接试验的检测数据应综合分析和比较，应对照制造厂例行试验结果，并应比较同类设备检测数据，经全面分析后应给出判断结果。
电气设备 | 耐压试验 | 对于 lOOOkV 充油电气设备，在真空注油和热油循环后应静置不小于 168h，方可进行耐压试验。
变压器 | 试验 | 在进行与温度和湿度有关的各种试验时，应同时测量被试品的温度和环境空气的温度与湿度。变压器油温测量应注意阳光 照射对测量值的影响。 在与制造厂例行试验数据比较时，可采取同类设备相互比较的方法。
被试物及仪器 | 绝缘试验 | 进行绝缘试验时，应在良好天气、被试物及仪器周围温度不应低于 5℃、空气相对湿度不宜高于 80% 的条件下进行。
试验系统 | 特殊要求 | 对试验系统有特殊要求，且技术难度大、要求高，被列为特殊试验项目的，应按本规范附录A进行试验。
电气设备 | 交接试验 | 1000kV系统电气装置安装工程电气设备交接试验除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。
交接试验 | 解释说明 | 新的电气设备在现场安装后、调试期间所进行的检查和试验。某些设备的交接试验项目实际上在安装工程中已经开展，也属于交接试验范畴。
主体变压器 | 解释说明 | 当 lOOOkV 变压器采用变压器本体与调压补偿变压器分箱布置时，变压器的本体部分。
调压补偿变压器 | 解释说明 | 与主体变压器分箱布置的变压器的调压补偿部分。 补偿器的作用是在中性点调压过程中减小变压器第三绕组的电压波动。
主体变压器试验 | 解释说明 | 单独对主体变压器进行的试验。
调压补偿变压器试验 | 解释说明 | 单独对调压补偿变压器进行的试验。
变压器整体试验 | 解释说明 | 把主体变压器和调压补偿变压器全部连接完成后进行的试验。
电压抽头 | 解释说明 | 是一个容易从套管外面接线，与法兰或其他紧固件绝缘并与电容式套管的一个外导电层相连的引线，用以在套管运行时提供一个电压源。
气体绝缘金属封闭电磁式电压互感器 | 解释说明 | 采用六氟化硫（SF6）气体作为绝缘介质，用于气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）中的电磁式电压互感器。
电气设备 | 符号 | Ur——电气设备的额定电压； Ir——电气设备的额定电流； Um——电气设备的最高工作电压； tanδ——介质损耗因数。
变压器 | 试验 | lOOOkV变压器交接试验应按主体变压器试验、调压补偿变压器试验和整体试验进行，并应包括下列试验内容： 1主体变压器试验项目应包括下列内容： 1) 密封试验；2） 绕组连同套管的直流电阻测量；3） 绕组电压比测量；4） 引出线的极性检查；5） 绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比和极化指数的测量；6） 绕组连同套管的介质损耗因数tanδ和电容量的测量；7） 铁心及夹件的绝缘电阻测量；8） 套管试验；9） 套管电流互感器的试验；10）绝缘油试验；11）油中溶解气体分析试验；12）低电压空载试验；13）绕组连同套管的外施工频耐压试验；14）绕组连同套管的长时感应电压试验带局部放电测量；15）绕组频率响应特性测量；16）小电流下的短路阻抗测量。 2调压补偿变压器试验项目应包括下列内容： 1） 密封试验；2） 绕组连同套管的直流电阻测量；3） 绕组所有分接头的电压比测量；4） 变压器引出线的极性检查；5） 绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比和极化指数测量；6） 绕组连同套管的介质损耗因数tanδ 和电容量的测量；7） 铁心及夹件的绝缘电阻测量；8） 套管试验；9） 套管电流互感器的试验；10）绝缘油性能试验；11）油中溶解气体分析试验；12）低电压空载试验；13）绕组连同套管的外施工频耐压试验；14）绕组连同套管的长时感应电压试验带局部放电测量；15）绕组频率响应特性测量；16）小电流下的短路阻抗测量。 3整体试验项目应包括以下内容： 1) 绕组所有分接头的电压比测量；2） 引出线的极性和联接组别检查；3） 额定电压下的冲击合闸试验； 4）声级测量。
变压器 | 密封试验 | 密封试验，应在变压器油箱储油柜油面上施加 0.03MPa静压力，持续24h后，不应有渗漏及损伤。
套管 | 直流电阻 | 测量绕组连同套管的直流电阻应符合下列规定： 1测量应在所有分接位置上进行;lOOOkV 绕组测试电流不宜大于 2. 5A,500kV 绕组测试电流不宜大于5A, llOkV 绕组测试电流不宜大于20A；当测量调压补偿变压器直流电阻时，非测量绕组应至少有一端与其他回路断开。 2 主体变压器、调压补偿变压器的直流电阻，各相测得值的相互差值应小于三相平均值的2%。 3 主体变压器、调压补偿变压器的直流电阻应与同温下产品例行试验数值比较，相应变化不应大于2%。 4无励磁调压变压器直流电阻应在分接开关锁定后测量。 5测量温度应以油平均温度为准，不同温度下的电阻值应按下式换算： R2=R1×(T+t2）/(T+t1） （3.0.3） 式中R1、R2——分别为在温度t1、t2时的电阻值（Ω）； T——电阻温度常数，铜导线取235； t1、t2——不同的测量温度（℃）
绕组 | 电压比 | 测量绕组电压比应符合下列规定： 1各相应分接的电压比顺序应符合铭牌给出的电压比规律，应与铭牌数据相比无明显差别。调压补偿变压器电压比应与制造厂例行试验结果无明显差别。 2额定分接电压比的允许偏差应为±0.5%，其他分接电压比的允许偏差应为±1%。
变压器 | 检查 | 应检查引出线的极性与联接组别。引出线的极性应与变压器铭牌上的符号和油箱上的标记相符，三相联接组别应与变电站设计要求一致。
绕组 | 测量 | 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比和极化指数应符合下列规定： 1应使用5000V的兆欧表测量。 2绝缘电阻值不宜低于例行试验值的70%。 3测量温度应以油平均温度为准，测量时应在 10℃～ 40℃温度下进行。当测量温度与例行试验时的温度不同时，可换算到相同温度的绝缘电阻值进行比较，吸收比和极化指数不应进行温度换算。测试温度不同时，绝缘电阻值应按下式换算： R2=R1×1.5(t1-t2）/10 （3.0.6） 4吸收比不应低于1. 3或极化指数不低于1.5，且与制造厂例行试验值进行比较时，应无明显变化。 5当绝缘电阻R60s大于lOOOOMΩ、吸收比及极化指数较低时，应根据绕组连同套管的介质损耗因数等数据进行综合判断。
绕组 | 介质损耗因数tanδ | 测量绕组连同套管的介质损耗因数tanδ和电容量应符合下列规定： 1测量时非被试绕组应短路接地，被试绕组应短路接测试仪器，试验电压应为lOkV交流电压。 2绕组连同套管的介质损耗因数tanδ值不应大于例行试验值的130%，电容值与例行试验值相比应无明显变化。 3测量温度应以油平均温度为准，应在10℃～40℃温度下进行测量。 当测量温度与例行试验时的温度不同时，可换算到相同温度的tanδ值进行比较，应按下式换算： Tanδ2=tanδ1×1.3（t2-t1）/10 （3.0.7） 式中：tanδ1、tanδ2——分别为温度t1、t2时的介质损耗因数。
绕组 | 电容量 | 测量绕组连同套管的介质损耗因数tanδ和电容量应符合下列规定： 1测量时非被试绕组应短路接地，被试绕组应短路接测试仪器，试验电压应为lOkV交流电压。 2绕组连同套管的介质损耗因数tanδ值不应大于例行试验值的130%，电容值与例行试验值相比应无明显变化。 3测量温度应以油平均温度为准，应在10℃～40℃温度下进行测量。 当测量温度与例行试验时的温度不同时，可换算到相同温度的tanδ值进行比较，应按下式换算： Tanδ2=tanδ1×1.3（t2-t1）/10 （3.0.7） 式中：tanδ1、tanδ2——分别为温度t1、t2时的介质损耗因数。
铁心及夹件 | 绝缘电阻 | 测量铁心及夹件的绝缘电阻应符合下列规定： 1 应使用2500V兆欧表进行测量，持续时间为lmin，应无异常。 2 测量铁心对油箱的绝缘电阻，绝缘电阻值与例行试验结果 相比应无明显差异。 3 测量夹件对油箱的绝缘电阻，并测量铁心与夹件二者相互间的绝缘电阻，绝缘电阻值与例行试验结果相比应无明显差异。
套管 | 试验 | 套管试验应按本标准第10章的规定进行。
电流互感器 | 试验 | 套管式电流互感器的试验应按本标准第7章的规定进行。 3. 0.11 绝缘油试验应按本标准第13章的规定进行。
变压器 | 油中溶解气体 | 油中溶解气体分析应符合下列规定： 1应在变压器注油前、静置24h后、外施交流耐压试验和局部放电试验24h后、冲击合闸后及额定电压运行24h及168h后各进行一次分析。 2试验应按现行国家标准《变压器油中溶解气体分析和判断导则》GB/T7252的有关规定执行。 3油中溶解气体含量应无乙烃，且总烃小于或等于20µL/L,氢气小于或等于lOµL/L。 4各次测得的数据应无明显差别，当气体组份含量有增长趋势时，可结合相对产气速率综合分析判断，必要时应缩短色谱分析 取样周期进行追踪分析。
变压器 | 空载试验 | 低电压空载试验应符合下列规定： 1 应测量变压器在380V电压下的空载损耗和空载电流，低电压空载试验宜在直流电阻试验前进行。 2 380V电压下测量的空载损耗和空载电流与例行试验时在相同电压下的测试值相比应无明显变化。 3 三相间在380V电压下测量的空载损耗和空载电流应无明显差异。
绕组连同套管 | 外施耐压试验电压 | 绕组连同套管的外施工频耐压试验应符合下列规定： 1 变压器中性点及llOkV绕组应进行外施交流耐压试验，并监测l局部放电。 2 试验电压应为例行试验电压值的80%，外施耐压试验电压应符合表3.0.14的规定，耐压时间为lmin。 表3.0.14 外施耐压试验电压（kV) [ {"施压位置":"中性点","例行试验电压值":140,"交接试验电压值":112}, {"施压位置":"1lOkV绕组","例行试验电压值":275,"交接试验电压值":220} ] 3 试验电压应尽可能接近正弦波形，试验电压值应为测量电 压的峰值除以sqrt（2）。 4 试验过程中变压器应无异常现象。
绕组连同套管 | 局部放电测量 | 绕组连同套管的长时感应电压试验带局部放电测量应符合下列规定： 1 应对主体变压器、调压补偿变压器分别进行绕组连同套管的长时感应电压试验带局部放电测量，试验前应考虑剩磁的影响。 2 试验方法和判断方法应按现行国家标准《电力变压器第 3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》GB1094.3的有关规定执行。 3进行局部放电试验时，施加电压应符合下列程序： 1）进行主体变压器局部放电试验时，Um为llOOkV，对地电压值应为： U1=1.5Um/sqrt（3） (3.0.15-1) U2=1.3Um/sqrt（3） (3.0.15-2) 式中：U1——激发电压； U2——测量电压。 2）进行调压补偿变压器局部放电试验时，Um应为126kV,对地电压值应为： U1=1.7Um/sqrt（3） （3.0.15-3） U2=1.5Um/sqrt（3） （3.0.15-4） 3）在不大于U2／3的电压下接通电源。 4）电压上升到预加电压 1.lUm/sqrt（3） ，保持 5min。 5)电压上升到U2，保持 5min。 6）电压上升到U1，当试验电源频率等于或小于 2 倍额定频率时，试验持续时间应为 60s，当试验频率超过2倍额定频率时，试验持续时间应为120×额定频率/试验频率(s），但不少于 15s。 7）电压不间断地降低到U2，并至少保持 60min，进行局部放电测量。 8）电压降低到1.1Um／sqrt（3） ，保持 5min。 9）当电压降低到U2/3以下时，方可断开电源。 4局部放电的观察和评估应符合现行国家标准《局部放电测量》GB/T 7354 的有关规定，并应满足下列要求： 1） 应在所有绕组的线路端子上进行测量。 对自耦联接的一对绕组的较高电压和较低电压的线路端子应同时测量。 2） 接到每个所用端子的测量通道，都应在该端子与地之间 施加重复的脉冲波来校准；当局部放电测量过程中出现异常放电脉冲时，增加局部放电超声波监测，并进行综合判定。 3） 在施加试验电压的前后，应测量所有测量通道上的背景噪声水平。 4） 在电压上升到U2及由U2下降的过程中，应记录可能出现的局部放电起始电压和熄灭电压。 应在1.lUm/sqrt（3）下测量局部放电视在电荷量。 5）在电压U2的第一个阶段中应读取并记录一个读数。对该阶段不规定其视在电荷量值。 6） 在电压U1期间内应读取并记录一个读数。 对该阶段不规定其视在电荷量值。 7） 在电压U2的第二个阶段的整个期间，应连续地观察局部放电水平，并每隔 5min 记录一次。 5当满足下列要求时，应判定试验合格： 1）试验电压不产生突然下降。 2）在U2的长时试验期间，主体变压器lOOOkV 端子局部放电量的连续水平不应大于 lOOpC, 500kV 端子的局部放电量的连续水平不应大于 200pC, llOkV 端子的局部放电量的连续水平不应大于 300pC；调压补偿变压器 llOkV 端子局部放电量的连续水平不应大于 300pC。 3）在U2下，局部放电不呈现持续增加的趋势，偶然出现较高幅值的脉冲以及明显的外部电晕放电脉冲可以不计入。 4）在1。lUm/sqrt（3）下，视在电荷量的连续水平不应大于lOOpC。
绕组 | 特性测量 | 绕组频率响应特性测量应符合下列规定： 1 应对变压器各绕组分别进行频率响应特性试验。 2 同一组变压器中各台变压器对应绕组的频率响应特性曲线应基本相同。
变压器 | 短路阻抗 | 小电流下的短路阻抗测量应符合下列规定： 1 应测量变压器在5A电流下的短路阻抗。 2变压器在5A电流下测量的短路阻抗与例行试验时在相同电流下的测试值相比应无明显变化。
变压器 | 额定电压 | 额定电压下的冲击合闸试验应符合下列规定： 1应在额定电压下对变压器进行冲击合闸试验，试验时变压器中性点应接地，分接位置应置于使用分接上。 2第1次冲击合闸后的带电运行时间不应少于30min，而后每次合闸后的带电运行时间可逐次缩短，但不应少于5min。 3冲击合闸时，应无异常声响等现象,保护装置不应动作。 4冲击合闸时，可测量励磁涌流及衰减时间。
变压器 | 声级测量 | 声级测量应符合下列规定： 1变压器开启所有工作冷却装置情况下，距主体变压器基准声发射面2m处，距调压补偿变压器基准声发射面 0.3m 处的噪声值应符合要求。 2 测量方法和要求按现行国家标准《电力变压器 第 10 部分：声级测定》GB/T 1094. 10 的有关规定执行。
电抗器 | 交接试验 | 电抗器的交接试验应按lOOOkV并联电抗器、lOOOkV并联电抗器配套用中性点电抗器分别进行，并应包含下列试验项目： 1 lOOOkV并联电抗器试验项目应包括下列内容： 1) 密封试验； 2） 绕组连同套管的直流电阻测量； 3） 绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比和极化指数测量； 4） 绕组连同套管的介质损耗因数tanδ 和电容量测量； 5） 铁心和夹件的绝缘电阻测量； 6） 套管试验； 7） 套管式电流互感器的试验； 8） 绝缘油试验； 9） 油中溶解气体分析； 10）绕组连同套管的外施工频耐压试验； 11）额定电压下的冲击合闸试验； 12）声级测量； 13）油箱的振动测量； 14）油箱表面的温度分布及引线接头的温度测量。 2 lOOOkV并联电抗器配套用中性点电抗器试验项目应包括下列内容： 1) 密封试验； 2） 绕组连同套管的直流电阻测量； 3） 绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比和极化指数测量； 4） 绕组连同套管的介质损耗因数tanδ和电容量测量； 5） 绕组连同套管的外施工频耐压试验； 6） 铁心和夹件的绝缘电阻测量； 7） 绝缘油的试验； 8）油中溶解气体分析； 9） 套管试验； 10）套管式电流互感器的试验。
电抗器 | 密封试验 | 密封试验，应在 lOOOkV 并联电抗器和配套用中性点电抗器储油柜油面上施加 0. 03MPa静压力，试验时间连续24h，不应有渗漏和损伤。
绕组连同套管 | 直流电阻 | 测量绕组连同套管的直流电阻应符合下列规定： 1各相绕组直流电阻相互间的差值不应大于三相平均值的2%。 2实测值与例行试验值比较，换算到相同温度下的差值不应大于2%。 3测量温度应以油平均温度为准。不同温度下的电阻值应按下式换算： R2=R1×(235+t2）/(235+t1） （4.0.3）
绕组连同套管 | 绝缘电阻 | 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比和极化指数应符合下列规定： 1 应使用5000V兆欧表测量。 2 测量温度应以油平均温度为准，测量时应在油温 10℃～40℃时进行，当测量温度与例行试验时的温度不同时，绝缘电阻值可按下式换算到相同温度下进行比较： R2=R1×1.5(t1-t2）/10 (4.0.4) 绝缘电阻值不宜低于例行试验值的 70%。 3吸收比不应低于1.3或极化指数不应低于 1. 5，且与例行试验值相比应无明显差别。 4当绝缘电阻R60s大于lOOOOMΩ、吸收比及极化指数较低时，应根据绕组连同套管的介质损耗正切值tanδ进行综合判断。
绕组连同套管 | 吸收比 | 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比和极化指数应符合下列规定： 1 应使用5000V兆欧表测量。 2 测量温度应以油平均温度为准，测量时应在油温 10℃～40℃时进行，当测量温度与例行试验时的温度不同时，绝缘电阻值可按下式换算到相同温度下进行比较： R2=R1×1.5(t1-t2）/10 (4.0.4) 绝缘电阻值不宜低于例行试验值的 70%。 3吸收比不应低于1.3或极化指数不应低于 1. 5，且与例行试验值相比应无明显差别。 4当绝缘电阻R60s大于lOOOOMΩ、吸收比及极化指数较低时，应根据绕组连同套管的介质损耗正切值tanδ进行综合判断。
绕组连同套管 | 极化指数 | 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比和极化指数应符合下列规定： 1 应使用5000V兆欧表测量。 2 测量温度应以油平均温度为准，测量时应在油温 10℃～40℃时进行，当测量温度与例行试验时的温度不同时，绝缘电阻值可按下式换算到相同温度下进行比较： R2=R1×1.5(t1-t2）/10 (4.0.4) 绝缘电阻值不宜低于例行试验值的 70%。 3吸收比不应低于1.3或极化指数不应低于 1. 5，且与例行试验值相比应无明显差别。 4当绝缘电阻R60s大于lOOOOMΩ、吸收比及极化指数较低时，应根据绕组连同套管的介质损耗正切值tanδ进行综合判断。
绕组连同套管 | 介质损耗因数tanδ | 测量绕组连同套管的介质损耗因数tanδ和电容量应符合下列规定： 1试验电压应为lOkV交流电压。 2绕组连同套管的介质损耗因数tanδ不应大于例行试验值的130%。 3测量温度应以油平均温度为准，测量时应在油温10℃～40℃时进行。 当测量温度与例行试验时的温度不同时，可按下式换算到相同温度下的tanδ值进行比较： Tanδ2=tanδ1×1.3（t2-t1）/10 （4.0.5） 4绕组连同套管的电容值与例行试验值相比应无明显变化。
绕组连同套管 | 电容量 | 测量绕组连同套管的介质损耗因数tanδ和电容量应符合下列规定： 1试验电压应为lOkV交流电压。 2绕组连同套管的介质损耗因数tanδ不应大于例行试验值的130%。 3测量温度应以油平均温度为准，测量时应在油温10℃～40℃时进行。 当测量温度与例行试验时的温度不同时，可按下式换算到相同温度下的tanδ值进行比较： Tanδ2=tanδ1×1.3（t2-t1）/10 （4.0.5） 4绕组连同套管的电容值与例行试验值相比应无明显变化。
铁心 | 绝缘电阻 | 测量铁心和夹件的绝缘电阻应符合下列规定： 1应使用2500V兆欧表进行测量，持续时间为lmin，应无异常。 2分别测量铁心对油箱、夹件对油箱、铁心和夹件间的绝缘电阻，测量值与例行试验值相比应无明显差别。
夹件 | 绝缘电阻 | 测量铁心和夹件的绝缘电阻应符合下列规定： 1应使用2500V兆欧表进行测量，持续时间为lmin，应无异常。 2分别测量铁心对油箱、夹件对油箱、铁心和夹件间的绝缘电阻，测量值与例行试验值相比应无明显差别。
套管 | 试验 | 套管试验应按本标准第10章的规定进行。
互感器 | 试验 | 套管式电流互感器试验应按本标准第7章的规定进行。
绝缘油 | 性能试验 | 绝缘油性能试验应按本标准第13章的规定进行。
油中溶解气体 | 分析 | 油中溶解气体分析应符合下列规定： 1应在电抗器注油前、静置后24h、外施工频耐压试验后、冲击合闸后、额定电压运行24h后及168h后，各进行一次分析。 2试验应按现行国家标准《变压器油中溶解气体分析和判断导则》GB/T 7252的有关规定执行。 3油中溶解气体含量应无乙烃，且总短小于或等于2OµL/L,氢气小于或等于lOµL/L。 4各次测得的数据应无明显差别，当气体组份含量有增长趋势时，可结合相对产气速率综合分析判断，必要时应缩短色谱分析取样周期进行追踪分析。
绕组连同套管 | 耐压试验 | 绕组连同套管的外施工频耐压试验应符合下列规定： 1 试验电压按例行试验时中性点外施耐受电压值的80%进行，试验时间为lmin。 2 外施工频耐压试验过程中，试验电压应无突然下降、无放电声等异常现象。 3 试验过程中应进行局部放电量监测，中性点电抗器不应进 行局部放电量监测。
额定电压 | 冲击合闸试验 | 额定电压下的冲击合闸试验应符合下列规定： 1冲击合闸试验应结合系统调试进行。 2冲击合闸时，应无异常声响等现象，保护装置不应动作。 3冲击合闸后24h应取油样进行油中溶解气体色谱分析，分析结果与冲击合闸前应无明显差别。
电抗器 | 声级测量 | 电抗器声级测量应符合下列规定： 1测量方法和要求按现行国家标准《电力变压器第10部分：声级测定》GB/T1094.10的有关规定执行。 2电抗器运行中，噪声值不应大于合同规定值。 3当采用自然油循环自冷（ONAN）方式冷却时，测量点距基准发射面应为0.3m。 4当采用自然油循环风冷（ONAF）方式冷却时，风扇投入运行时测量点距基准发射面应为2m。 5当采用ONAF方式冷却且有隔音屏蔽时，基准发射面应将隔音室包括在内。
油箱 | 振动测量 | 油箱的振动测量应符合下列规定： 1测量方法和要求应按现行国家标准《电抗器》GB 10229的有关规定执行。 2在额定工况下，油箱壁振动振幅双峰值不应大于lOOµm,且与出厂试验数据相比无明显变化。
油箱 | 温度测量 | 油箱表面的温度分布及引线接头的温度测量应符合下列 规定： 1在运行中，使用红外测温仪进行油箱温度分布及引线接头温度测量。 2 电抗器油箱表面局部热点的温升不应超过80K。 3 引线接头不应有过热现象。
电容式电压互感器 | 交接试验 | lOOOkV电容式电压互感器的交接试验项目应包括下列内容： 1电容分压器低压端对地的绝缘电阻测量； 2分压电容器的介质损耗因数tanδ和电容量测量； 3电容器分压的交流耐压试验； 4分压电容器渗漏油检查； 5电磁单元线圈部件的绕组直流电阻测量； 6电磁单元各部件的绝缘电阻测量； 7电磁单元各部件的连接检查； 8电磁单元的密封性检查； 9准确度（误差）测量； 10阻尼器检查。
电容分压器 | 绝缘电阻 | 电容分压器低压端对地的绝缘电阻测量应符合下列规定： 1应使用2500V兆欧表测量。 2常温下的绝缘电阻不应低于lOOOMΩ。
分压电容器 | 介质损耗因数tanδ | 分压电容器的介质损耗因数tanδ和电容量测量应符合下列规定： 1应在lOkV电压下测量每节分压电容器的tanδ和电容量，中压臂电容应在额定电压下测量tanδ和电容量，tanδ值不应大于 0.2%。 2每节电容器的电容值及中压臂电容允许偏差应为额定值的—5%～十10%。、 3当tanδ值不符合要求时，可测量额定电压下的tanδ值，若额定电压下的tanδ满足上述要求，则可投运。
分压电容器 | 电容量测量 | 分压电容器的介质损耗因数tanδ和电容量测量应符合下列规定： 1应在lOkV电压下测量每节分压电容器的tanδ和电容量，中压臂电容应在额定电压下测量tanδ和电容量，tanδ值不应大于 0.2%。 2每节电容器的电容值及中压臂电容允许偏差应为额定值的—5%～十10%。、 3当tanδ值不符合要求时，可测量额定电压下的tanδ值，若额定电压下的tanδ满足上述要求，则可投运。
电容分压器 | 交流耐压试验 | 电容分压器的交流耐压试验应符合下列规定： 1当怀疑绝缘有问题时，宜对电容分压器整体进行交流耐压试验。 2交流试验电压应为例行试验施加电压值的80%，时间lmin。 3交流耐压试验前后应进行电容量和tanδ测量，两次测量结果不应有明显变化。
分压电容器 | 渗漏油检查 | 分压电容器渗漏油检查应符合下列规定： 1用目视观察法进行检查。 2如果发现分压电容器有渗漏油痕迹，应停止使用并予以更换。
电磁单元线圈 | 电阻测量 | 电磁单元线圈部件的绕组直流电阻测量应符合下列规定： 1中间变压器各绕组、补偿电抗器及阻尼器的直流电阻均应进行测量，其中中间变压器一次绕组和补偿电抗器绕组直流电阻可一并测量。 2绕组直流电阻值与换算到同一温度下的例行试验值比较，中间变压器及补偿电抗器绕组直流电阻偏差不宜大于10%，阻尼器直流电阻偏差不应大于15%。
电磁单元各部件 | 绝缘电阻测量 | 电磁单元各部件的绝缘电阻测量应符合下列规定： 1应使用2500V兆欧表。 2中间变压器各二次绕组间及对地的绝缘电阻、中间变压器一次绕组和补偿电抗器绕组对地的绝缘电阻及阻尼器对地的绝缘电阻不应低于lOOOMΩ。
电磁单元各部件 | 设计要求 | 电磁单元各部件的连接应符合设计要求，并应与铭牌标志相符。
电磁单元 | 密封性检查 | 电磁单元的密封性检查应符合下列规定： 1可用目视观察法进行检查。 2发现渗漏油应及时进行处理。
互感器 | 测量 | 准确度（误差）测量应符合下列规定： 1关口计量用互感器应进行误差测量。 2用于互感器误差测量的方法应符合现行国家计量检定规程《测量用电压互感器》JJG314的有关规定，不应用变比测试仪测量变比的方法替代误差测量。 3极性检查宜与误差试验同时进行，同时核对各接线端子标识是否正确。 4准确度（误差）测量可以采用差值法，也可采用测量电压系数的方法。 5试验应对每个二次绕组分别进行，除剩余绕组外，被检测绕组接入负荷应为25%～100%额定负荷，其他绕组负荷应为0～100%额定负荷，没有特殊规定时二次负荷的功率因数应为1。 6当测量0.2级、0.5级绕组时，应分别在80%、100%和105%的额定电压下进行。 7保护级绕组误差特性测量应分别为2%、5%和100%的额定电压下进行。 8测量时的高压引线布置应与实际使用情况接近。
阻尼器 | 检查 | 阻尼器的检查应符合下列规定： 1阻尼器的励磁特性和检测方法可按制造厂的规定进行。 2电容式电压互感器在技入前应检查阻尼器是否已接入规定的二次绕组端子。
电磁式电压互感器 | 交接试验项目 | 电磁式电压互感器交接试验项目应包括下列内容： 1绕组的绝缘电阻测量； 2交流耐压试验； 3绝缘介质性能试验； 4绕组的直流电阻测量； 5接线组别和极性检查； 6准确度（误差）测量； 7电磁式电压互感器的励磁特性测量； 8密封性能检查。
绕组 | 绝缘电阻 | 测量绕组的绝缘电阻应符合下列规定： 1绝缘电阻测量应使用2500V兆欧表。 2测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻，绝缘电阻值不应低于lOOOMΩ。
互感器 | 交流耐压试验 | 交流耐压试验应符合下列规定： 1交流耐压试验应与GIS耐压试验同时进行，试验电压应为例行试验的80%，试验频率应满足制造厂要求。 2二次绕组间及其对外壳的工频耐压试验电压应为3kV。
绝缘介质 | 性能试验 | 绝缘介质性能试验应符合本标准第8章的相关规定。
绕组 | 电阻测量 | 绕组直流电阻测量应符合下列规定： 1一次绕组直流电阻值与换算到同一温度下的例行试验值比较，相差不宜大于10%。 2二次绕组直流电阻值与换算到同一温度下的例行试验值比较，相差不宜大于15%。
互感器 | 接线组别 | 检查互感器的接线组别和极性，应符合设计要求，并应与铭牌和标识相符。
互感器 | 极性 | 检查互感器的接线组别和极性，应符合设计要求，并应与铭牌和标识相符。
互感器 | 测量 | 准确度（误差）测量应满足下列规定 ： 1 关口计量用互感器应进行误差测量。 2 用于互感器误差测量的方法应符合现行国家计量检定规程《测量用电压互感器》JJG 314 的有关规定，不应用变比测试仪测量变比的方法替代误差测量。 3极性检查宜与误差试验同时进行，同时核对各接线端子标识是否正确。 4准确度（误差）测量可以采用差值法，也可采用测量电压系数的方法。 5试验应对每个二次绕组分别进行，除剩余绕组外，被检测绕组接入负荷应为25% ～100% 额定负荷，其他绕组负荷应为0～100% 额定负荷，没有特殊规定时二次负荷的功率因数应为1。 6当测量 0.2 级、0.5级绕组时，应分别在 80% 、100% 和105%的额定电压下进行。 7保护级绕组误差特性测量应分别在2% 、5%和 100%的额定电压下进行。
互感器 | 励磁特性测量 | 电磁式电压互感器的励磁特性测量应符合下列规定 ： 1励磁特性曲线测量点为额定电压的 20% 、50% 、80%、100%。 2对于额定电压测量点，励磁电流不宜大于例行试验报告和型式试验报告的测量值的 30%，同批次、同型号、同规格电压互感器此点的励磁电流不宜相差30%。
互感器 | 密封性能检查 | 密封性能检查应符合本标准第8章的相关规定。
电流互感器 | 交接试验 | 电流互感器的交接试验项目应包括下列内容： 1绕组的绝缘电阻测量； 2绕组直流电阻测量； 3二次绕组短时工频耐压试验； 4准确度（误差）测量及极性检查； 5励磁特性测量。
绕组 | 绝缘电阻 | 测量绕组的绝缘电阻应符合下列规定： 1应使用2500V兆欧表。 2二次绕组对地及绕组间的绝缘电阻应大于lOOOMΩ。
绕组 | 直流电阻 | 测量绕组的直流电阻应符合下列规定： 1二次绕组的直流电阻测量值与换算到同一温度下的例行试验值比较，直流电阻相互间的差异不应大于10%。 2同型号、同规格、同批次电流互感器二次绕组的直流电阻相互间的差异不宜大于10%。
二次绕组 | 耐压试验 | 应进行二次绕组短时工频耐压试验。电流互感器二次绕组之间及对地的工频耐受试验电压应为方均根值3kV，试验时间lmin。
互感器 | 极性检查 | 准确度（误差）测量及极性检查应符合下列规定： 1用于GIS设备关口计量的互感器应进行误差测量。 2用于互感器误差测量的方法应符合互感器检定规程。 3极性检查可与误差测量同时进行，也可以采用直流法进行，同时核对各接线端子标识是否正确。 4对于多变比绕组，可以仅测量其中一个变比的全量限误差，其他变比可以仅复核20%额定电流(Ir）点的误差。各绕组所有变比必须与铭牌参数相符。 5误差测量以直接差值法为准，如果施加电流达不到规定值，可采用间接法检测，使用间接法的前提条件是用直接法测量 20%Ir点的误差。
电流互感器 | 励磁特性 | 当继电保护对电流互感器的励磁特性有要求时，应进行励磁特性曲线测量。当电流互感器为多抽头时，可在使用的抽头或最小变比的抽头测量，测量值应符合产品技术条件要求。当励磁 特性曲线测量时施加的电压高于峰值电压4.5kV时，应降低试验电源频率。
气体绝缘金属开关设备 | 交接试验 | 气体绝缘金属开关设备交接试验项目应包括下列内容 ： 1检查与核实； 2控制及辅助回路绝缘试验； 3 SF6气体含水量测量； 4 SF6气体密封性试验； 5 SF6气体纯度检测； 6主回路电阻测量； 7 SF6气体密度继电器及压力表校验； 8断路器试验； 9隔离开关、接地开关试验； 10设备内部各配套元件的试验； 11主回路绝缘试验。
气体绝缘金属开关设备 | 检查与核实 | 检查与核实应符合下列规定： 1应检查气体绝缘金属封闭开关设备整体外观，包括油漆是否完好、有无锈蚀损伤、出线套管有无损伤等，所有安装应符合制造厂的图纸要求。 2应检查各种充气、充油管路，阀门及各连接部件的密封是否良好；阀门的开闭位置是否正确；管道的绝缘法兰与绝缘支架是否良好。 3应检查断路器、隔离开关及接地开关分、合闸指示器的指示是否正确，抄录动作计数器的数值。 4应检查和记录各种压力表数值，检查油位计的指示值是否正确。 5应检查汇控柜上各种信号指示、控制开关的位置是否正确。 6 应检查各类箱、门的关闭情况是否良好，内部有无渗水。 7 应检查隔离开关、接地开关连杆的螺丝是否紧固，检查波纹管螺丝位置是否符合制造厂的技术要求。 8 应检查所有接地是否可靠。
控制及辅助回路 | 绝缘试验 | 控制及辅助回路绝缘试验应符合下列规定： 1 控制回路和辅助回路应进行2kV、lmin工频耐受试验，试验时电流互感器二次绕组应短路并与地绝缘。 2 试验前应先检查辅助和控制回路的接线是否与接线图相符，信号装置、加热器和照明能否正确动作。
SF6气体 | 含水量 | SF6气体含水量测量应在设备充气至额定压力120h后方可进行。有电弧气室含水量应小于150 µL/L，无电弧气室含水量应小于250µL/L。
SF6气体 | 密封性试验 | SF6气体密封性试验应符合下列规定： 1设备安装完毕，充入SF6气体至额定压力4h后，采用局部包扎法对所有连接部位进行泄漏值的测量，测量设备灵敏度不应低于1×10-2Pa • cm3 /s。 2包扎24h后应进行泄漏值的测量，每个气室年漏气率应小于0.5%。
SF6气体 | 纯度检测 | SF6气体纯度检测应符合下列规定： 1气体绝缘金属封闭开关设备所用SF6气体均应为新气，且应按本标准第14章的规定进行验收后方可使用。 2设备安装完毕，充入SF6气体至额定压力4h后，从取样口抽取气体进行纯度检测，纯度应大于97%。
主回路 | 电阻测量 | 主回路电阻测量应符合下列规定： 1主回路的回路电阻测量应在现场安装后进行。 2电阻测量应采用直流压降法，测量电流不应小于300A。 3所测电阻值应符合技术条件规定并与例行试验值相比无明显变化，且不应超过型式试验中温升试验时所测电阻值的 1.2倍。
SF6气体密度继电器 | 校验 | SF6气体密度继电器及压力表均应进行校验，校验合格后方可使用。
压力表 | 校验 | SF6气体密度继电器及压力表均应进行校验，校验合格后方可使用。
断路器 | 试验 | 断路器试验应满足下列规定： 1 气体绝缘金属封闭开关设备中的断路器交接试验应符合现行国家标准《llOOkV 高压交流断路器规范》GB/Z 24838-2009中第 12.2.1条和《高压交流断路器》GB 1984-2003 中第 10.2.101条的规定，所测的值应符合技术条件规定，并应和例行试验值对比。 2应测量SF6气体的分闸、合闸和重合闸的闭锁压力动作值和复位值，以及SF6气体低压力报警值和报警解除值，所测值应符合产品技术条件。 3应测量液压操动机构的分闸、合闸和重合闸的闭锁压力动作值和复位值，以及低压力报警值和报警解除值，安全阀的动作值和复位值。 4应测量操作过程中的消耗。当各个储能装置处于泵装置的相应闭锁压力下时，切断油泵电源，分别进行分闸、合闸和 “O—0.3s—CO”操作，测量压力损耗值并记录操作完成后的稳态压力值。 注：O表示一次开断操作，CO表示一次关合操作后立即进行开断操作，立即指无任何故意的时延。 5应验证额定操作顺序。 各个储压缸处于重合闸闭锁压力下，泵装置处于工作状态，进行额定操作顺序“ O—0.3s—CO—180s—CO”操作，验证泵装置能否满足要求。 注：0表示一次开断操作， co表示一次关合操作后立即进行开断操作，立即指无任何故意的时延。 6时间参量测量应符合下列规定： 1）液压机构的操动试验应按照表 8.0.9的要求进行，测量分闸、合闸和合－分时间及同期性，其值应符合技术条件的规定。当操作电源低于30%额定操作电压时，不应分、合闸；当操作电源大于65%额定操作电压时，应可靠分闸；当操作电源大于80%额定操作电压时，应可靠合闸。当带有脱扣线圈时，应对所有脱扣线圈进行试验并记录每一个的时间。 2）应测量控制和辅助触头的动作时间。当断路器进行分闸和合闸时，测量控制和辅助触头与主触头之间的动作配合时间，配合时间应符合技术条件要求。 3）应测量液压操动机构的储能时间和保压时间。应测量油泵零起打压至允许的最高压力的储能时间和从闭锁打压至合闸、分闸、重合闸解除闭锁所用的储能时间。将液压操动机构储能至额定压力，应记录24h内油泵的启动次数；测量并记录停泵24h后的压力降，应符合技术条件的 规定。 7液压油和氮气的检查应符合下列规定： 1）液压操作机构所用的液压油和氮气的质量应符合技术条件的规定； 2）液压油的油位应符合技术条件要求，油的水分含量应在规定的范围内，以防止锈蚀； 3）储压缸中氮气的预充人压力应符合技术条件的规定，氮气的纯度应符合要求。 8应测量机械行程特性。断路器液压机构的操动试验应按表 8.0.9的要求进行，应按照制造厂在例行试验时相同的测量方法记录机械行程特性曲线，并应与出厂试验时测得的特性曲线一致。 表8.0.9液压机构的操动试验 [ {"操作顺序":"合、分","操作线圈端钮电压":"额定","操作液压":"额定","操作次数":5}, {"操作顺序":"合、分","操作线圈端钮电压":"最高","操作液压":"最高","操作次数":5}, {"操作顺序":"合、分","操作线圈端钮电压":"最低","操作液压":"最低","操作次数":5}, {"操作顺序":"合、分","操作线圈端钮电压":"额定","操作液压":"额定","操作次数":5}, {"操作顺序":"分—0.3s—合分","操作线圈端钮电压":"额定","操作液压":"额定","操作次数":5} ] 9应校验防慢分、防跳跃和防非全相合闸功能。断路器应对防止失压后重新打压时发生慢分的功能是否可靠进行校验，同时应进行防跳跃和防非全相合闸功能的校验。 10 应测量分、合闸电阻值。断路器如果装有合闸电阻或分闸电阻，应测量并联电阻的阻值，其值应满足技术条件的规定，并测量并联电阻的接入时间。 11 应测量并联电容器的电容量和介质损耗因数。断路器如装有断口间的均压电容，应测量其电容量和介质损耗因数，并应满足技术条件的规定。
隔离开关 | 试验 | 隔离开关、接地开关试验应符合下列规定： 1 隔离开关、接地开关时间特性试验应满足制造厂要求。 2 应进行机械操作试验。 在额定电源电压、最低电源电压和最高电源电压下各进行5次合闸和分闸操作，并应对快速隔离开关和接地开关记录分、合闸时间和速度，确认辅助触头和主触头的动作配合、位置指示器的动作正确性。带有分、合闸电阻的隔离开关应测量电阻的接入时间。 3 应进行联锁检验。进行分、合闸操作，检查隔离开关和接地开关、隔离开关和断路器之间的联锁装置是否可靠；检查手动操动和电动操动之间的联锁。
接地开关 | 试验 | 隔离开关、接地开关试验应符合下列规定： 1 隔离开关、接地开关时间特性试验应满足制造厂要求。 2 应进行机械操作试验。 在额定电源电压、最低电源电压和最高电源电压下各进行5次合闸和分闸操作，并应对快速隔离开关和接地开关记录分、合闸时间和速度，确认辅助触头和主触头的动作配合、位置指示器的动作正确性。带有分、合闸电阻的隔离开关应测量电阻的接入时间。 3 应进行联锁检验。进行分、合闸操作，检查隔离开关和接地开关、隔离开关和断路器之间的联锁装置是否可靠；检查手动操动和电动操动之间的联锁。
配套元件 | 试验 | 设备内部的避雷器、电流互感器、套管等配套元件的试验应按本标准的有关规定进行，对无法分开的设备可不单独进行试验。
电流互感器 | 试验 | 电流互感器试验应按本标准第7章的规定进行。
套管 | 试验 | 出线套管试验除外观检查外，气体绝缘套管试验与气体绝缘金属封闭开关设备一起进行，试验项目应满足本标准第10章套管现场试验的要求。
罐式避雷器 | 试验 | 罐式避雷器试验除应满足GIS常规试验外，还应进行下列试验： 1运行电压下的全电流和阻性电流测量。 2计数器检查
主回路 | 绝缘试验 | 主回路绝缘试验应符合下列规定： 1 气体绝缘金属封闭开关设备安装完毕并通过其他交接试验后，应在充入额定气压的SF6气体下，进行现场绝缘试验。对要求较高的充电电流元件、有限压元件，试验时可进行隔离。 2 气体绝缘金属封闭开关设备进出线应断开，并保持足够的绝缘距离。应断开罐式避雷器与主回路的连接。 对电磁式电压互感器应与制造厂沟通，确定是否参加主回路绝缘试验。 3 气体绝缘金属封闭开关设备上所有电流互感器的二次绕组应短接并接地。 4 应将气体绝缘金属封闭开关设备被试段内的所有隔离开关合闸、接地开关分闸，应将非被试段内的接地开关合闸。 5 耐压试验前，应用不低于2500V兆欧表测量每相导体对地绝缘电阻。 6 交流耐压试验应满足下列规定： 1)试验程序可根据气体绝缘金属封闭开关设备状况和现场条件，由用户和制造厂商定。 2）试验电源可采用工频串联谐振装置和变频串联谐振装置,交流电压频率应在lOHz～300Hz范围内。 3）现场交流耐受电压值Uf应为例行试验电压的80%，时间为lmin。 4）耐压试验前应先进行老练试验，老练试验加压程序为：从零电压升压至Um／sqrt（3），持续lOmin，再升压至1.2Um／sqrt（3）， 持续5min，老练试验结束。老练试验结束后进行耐压试验，电压应升至Uf，持续lmin。耐压试验结束后降至1.1Um／sqrt（3），直接进行局部放电测试。主回路老练、耐压试验加压程序应按图8. 0.15进行。 5）规定的试验电压应施加到每相导体和外壳之间，每次一相，其他的导体应与接地的外壳相连。 图8.0.15 主回路老练、耐压试验加压程序示意图 6）每个部件都至少加一次试验电压。在制订试验方案时，必须同时注意要尽可能减少固体绝缘的重复试验次数。 7）当怀疑断路器和隔离开关的断口在运输、安装过程中受损时，或者设备经历过解体，应做断口间的耐压试验。 8）如果气体绝缘金属封闭开关设备的每一部件均已按选定的试验程序耐受规定的试验电压而无击穿放电，则认为整个气体绝缘金属封闭开关设备通过试验。 9）在试验过程中如果发生击穿放电，应进行重复试验，如果 设备还能经受规定的试验电压时，则认为是自恢复放电，耐压试验通过。 如果重复耐压失败，则应解体设备，打开放电间隔，仔细检查损坏情况，采取必要的修复措施，再进行规定的耐压试验。 7 局部放电测试可在耐压试验后进行，也可在老练试验期间进行。为了提高局部放电测试的效果，需尽量减少电源和环境干扰，避免高压引线电晕的发生。局部放电试验宜采用以下几种方法： 1）特高频法（UHF）。应通过检测GIS内部局部放电产生的 电磁波发现GIS内部的缺陷。频率范围应为 300MHz～lOOOMHz。 UHF电磁波信号由GIS内部传感器获得。 2）振动法。应通过放置在GIS外壳上的传感器接收放电产生的振动脉冲检测放电故障。测量频率应在lOkHz～30kHz范围内。 3）声测法。通过放置在GIS外壳上的声传感器接收放电产生的超声波信号，测量频率应在20kHz～lOOkHz范围内。
接地开关 | 交接试验 | 接地开关交接试验项目应包含下列内容： 1外观检查； 2控制及辅助回路的绝缘试验； 3机械操作试验； 4操动机构试验。
接地开关 | 外观检查 | 外观检查结果应符合技术条件要求。
控制及辅助回路 | 绝缘试验 | 控制及辅助回路的绝缘试验应符合下列规定： 1耐压试验前，用2000V兆欧表测量，绝缘电阻值应大于2MΩ。 2控制及辅助回路应耐受2000V工频电压，时－间lmin。耐压试验后的绝缘电阻值不应降低。
机械操作 | 试验 | 机械操作试验应符合下列规定： 1试验应在主回路上无电压和无电流流过的情况下进行，应验证当其操动机构通电时接地开关能正确地分闸和合闸。 2试验期间，不应进行调整，且应操作无误。在每次操作循环中，应到达合闸位置和分闸位置，应有规定的指示和信号。 3试验后，接地开关的部件不应损坏。 4机械操作试验应在装配完整的设备上进行。
操动机构 | 试验 | 操动机构试验应符合下列规定： 1电动操动机构的电动机端子的电压应在其额定电压值的85%～110%范围内，保证接地开关可靠地合闹和分闸。 2当二次控制线圈和电磁闭锁装置线圈接线端子的电压在其额定电压值的80%～110%范围内时，应保证接地刀闸可靠地合闸或分闸。 3机械或电气闭锁装置应准确可靠。
套管 | 交接试验 | lOOOkV套管的交接试验应包括下列内容： 1 油浸式套管试验项目： 1)外观检查； 2）套管主绝缘的绝缘电阻测量； 3）主绝缘介质损耗因数tanδ和电容量测量； 4）末屏对地和电压抽头对地的绝缘电阻测量； 5）末屏对地的介质损耗因数tanδ测量； 6）电压抽头对地耐压试验。 2 SF6气体绝缘套管试验项目： 1）外观检查； 2）套管主绝缘的绝缘电阻测量； 3)SF6套管气体试验。
套管 | 外观 | 套管应无破损、裂纹、划痕、鼓包、渗漏油，压力和油位正常。
套管 | 绝缘电阻 | 测量套管主绝缘的绝缘电阻应符合下列规定： 1测量主绝缘的绝缘电阻，应使用5000V或2500V兆欧表； 2主绝缘的绝缘电阻值不应低于lOOOOMΩ; 3测量时电压抽头应和测量末屏一并接地。
主绝缘 | 介质损耗因数tanδ | 测量主绝缘介质损耗因数tanδ和电容量应符合下列规定： 1套管安装后，在lOkV下测量变压器、电抗器用套管主绝缘的介质损耗因数tanδ和电容量；测量时应采用“ 正接法”，电压抽头应与测量末屏短接。 2 油浸式套管的实测电容值与产品铭牌数值相比，其偏差应小于±5% ,tanδ值应无明显差别。
主绝缘 | 电容量 | 测量主绝缘介质损耗因数tanδ和电容量应符合下列规定： 1套管安装后，在lOkV下测量变压器、电抗器用套管主绝缘的介质损耗因数tanδ和电容量；测量时应采用“ 正接法”，电压抽头应与测量末屏短接。 2 油浸式套管的实测电容值与产品铭牌数值相比，其偏差应小于±5% ,tanδ值应无明显差别。
末屏对地 | 绝缘电阻 | 测量末屏对地和电压抽头对地的绝缘电阻应符合下列规定： 1 测量末屏对地的绝缘电阻应使用2500V兆欧表，其绝缘电阻值不应低于 lOOOMΩ，当低于该值时，应结合介质损耗因数tanδ综合判断； 2 测量电压抽头对地的绝缘电阻，应使用2500V兆欧表，其绝缘电阻值不应低于 2000MΩ，当低于该值时，应结合介质损耗因数tanδ综合判断。
电压抽头对地 | 绝缘电阻 | 测量末屏对地和电压抽头对地的绝缘电阻应符合下列规定： 1 测量末屏对地的绝缘电阻应使用2500V兆欧表，其绝缘电阻值不应低于 lOOOMΩ，当低于该值时，应结合介质损耗因数tanδ综合判断； 2 测量电压抽头对地的绝缘电阻，应使用2500V兆欧表，其绝缘电阻值不应低于 2000MΩ，当低于该值时，应结合介质损耗因数tanδ综合判断。
末屏对地 | 介质损耗因数tanδ | 测量末屏对地的介质损耗因数tanδ应符合下列规定： 1试验电压为2kV，采用“反接法”，测量时电压抽头应处于屏蔽状态； 2末屏对地介质损耗因数tanδ应与制造厂试验值无明显差异。
电压抽头 | 耐压试验 | 电压抽头对地耐压试验应符合下列规定： 1电压抽头对地试验电压应为抽头额定工作电压的2倍，持续时间为lmin;
SF6 套管 | 试验 | SF6 套管气体试验应符合下列规定： 1 SF6水分含量在 20℃时的体积分数不应大于 250µL/L; 2定性检漏无泄漏点，当有怀疑时进行定量检漏，年泄漏率应小于0.5%。
避雷器 | 交接试验 | lOOOkV 避雷器交接试验项目应包含以下内容： 1避雷器绝缘电阻测量； 2底座绝缘电阻测量； 3直流参考电压及 0.75倍直流参考电压下的漏电流试验； 4运行电压下的全电流和阻性电流测量； 5避雷器用监测器检验。
避雷器 | 绝缘电阻 | 避雷器绝缘电阻测量应符合下列规定： 1绝缘电阻测量应在避雷器元件上进行； 2绝缘电阻测量采用5000V兆欧表，测得的绝缘电阻不应小于2500MΩ。
底座 | 绝缘电阻 | 底座绝缘电阻测量应采用 2500V 及以上兆欧表，测得的绝缘电阻不应小于2000MΩ。
避雷器 | 交接试验 | OOOkV 避雷器交接试验项目应包含以下内容： 1避雷器绝缘电阻测量； 2底座绝缘电阻测量； 3直流参考电压及 0.75倍直流参考电压下的漏电流试验； 4运行电压下的全电流和阻性电流测量； 5避雷器用监测器检验。
避雷器 | 绝缘电阻 | 避雷器绝缘电阻测量应符合下列规定： 1绝缘电阻测量应在避雷器元件上进行； 2绝缘电阻测量采用5000V兆欧表，测得的绝缘电阻不应小于2500MΩ。
底座 | 绝缘电阻 | 底座绝缘电阻测量应采用 2500V 及以上兆欧表，测得的绝缘电阻不应小于2000MΩ。
避雷器 | 电流测量 | 直流参考电压及0.75倍直流参考电压下漏电流测量应符合下列规定： 1试验应在整只避雷器或避雷器元件上进行。 2 整只避雷器直流 8mA参考电压值不应低于1114kV，但不应大于制造厂宣称的上限值，并记录直流4mA参考电压值；当试验在避雷器元件上进行时，整只避雷器直流参考电压应等于各元件之和。 3 0.75倍直流8mA参考电压下，避雷器或避雷器元件的漏电流不应大于200µA。
避雷器 | 运行电压 | 运行电压下的全电流和阻性电流值不应大于制造厂额定值。
避雷器 | 监测器 | 避雷器监测器检查应符合下列规定： 1 放电计数器的动作应可靠； 2 避雷器监视电流表指示应良好。
悬式绝缘子 | 交接试验 | 悬式绝缘子交接试验应满足下列要求： 1 安装前应采用5000V兆欧表测量每片悬式绝缘子绝缘电阻，不应低于5000MΩ; 2 应进行交流耐压试验，试验电压值应为60kV。
支柱绝缘子 | 交接试验 | 支柱绝缘子交接试验应满足下列要求： 1安装前在运输单元上应进行绝缘电阻测量； 2绝缘电组测量应使用5000V兆欧表，测得绝缘电阻值不应小于5000MΩ.
复合绝缘子 | 外观检查 | 复合绝缘子安装前应逐只进行外观检查，伞裙不应有裂纹或缺陷，端部金具与芯棒联结处的封胶不得有开裂移位，均压环表面应光滑，不应有凹凸等缺陷。
绝缘油 | 试验项目 | lOOOkV充油电气设备中绝缘油的试验项目及标准应满足表13.0.1的规定。 表13.O.1 lOOOkV充油电气设备中绝缘油的试验项目及标准 [ {"序号":1,"试验项目":"外观","标准":"透明、无杂质或悬浮物","说明":"目测：将油样注入试管冷却至5℃，在光线充足的地方观察"}, {"序号":2,"试验项目":"凝点（℃）","标准":"符合技术条件","说明":"按现行国家标准《石油产品凝点测定法》 GB/T 510 的有关规定进行试验"}, {"序号":3,"试验项目":"闪点（闭口）（℃）","标准":"≥135","说明":"按现行国家标准《闪点的测定 宾斯基－马丁闭口杯法》GB/T 261 的有关规定进行试验"}, {"序号":4,"试验项目":"界面张力（25℃）（mN/m）","标准":"≥35","说明":"按现行国家标准《石油产品油对水界面张力测定法（圆环法）》GB 6541 的有关规定进行试验"}, {"序号":5,"试验项目":"酸值（mgKOH/g）","标准":"≤0.03","说明":"按现行国家标准《石油产品酸值测定法》GB 264 或《变压器油、汽轮机油 酸值测定法 (BTB 法）》 GB/T 28552 的有关规定进行试验"}, {"序号":6,"试验项目":"水溶性酸 pH值","标准":"≥5.4","说明":"按现行国家标准《运行中变压器油 水溶性酸测定法》GB/T 7598 的有关规定进行试验"}, {"序号":7,"试验项目":"油中颗粒含量","标准":"5µm～100µm 的颗粒度≤1000/lOOm，无 100µ.m 以上颗粒","说明":"按现行行业标准《油中颗粒数及尺寸分布测量方法（自动颗粒计数仪法）》SD 313 或《电力用油中颗粒污染度测量方法》DL/T 432 的有关规定试验"}, {"序号":8,"试验项目":"体积电阻率（90℃）( Ω• m)","标准":""}, {"序号":">6×1010","试验项目":"按现行国家标准《液体绝缘材料相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量》GB/T 5654 的有关规定进行试验"}, {"序号":9,"试验项目":"击穿电压(kV)","标准":"≥70","说明":"按国家现行标准《绝缘油击穿电压测定法》GB/T 507 或《电力系统油质试验方法 绝缘油介电强度测量法》 DL/T 429. 9 的有关规定进行试验"}, {"序号":10,"试验项目":"tanδ(90℃)（%）","标准":"注入设备前≤0.5, 注入设备后≤0.7","说明":"按现行国家标准《液体绝缘材料相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量》GB/T 5654 的有关规定进行试验"}, {"序号":11,"试验项目":"油中水分含量(mg/L)","标准":"≤8","说明":"按现行国家标准《运行中变压器油水分．含量测定法（库仑法）》GB/T 7600 或《运行中变压器油、汽轮机油水分测定法（气相色谱法）》GB/T 7601 的有关 规定进行试验"}, {"序号":12,"试验项目":"油中含气量(V/V) （%〉","标准":"≤0.8","说明":"按现行行业标准《绝缘油中含气量测定方法 真空压差法》DL/T 423 或《绝缘油中含气量的测试方法（二氧化碳洗脱法）》DL/T 450 的有关规 定进行试验"}, {"序号":13,"试验项目":"油中溶解气体分析","标准":"见本标准的有关章节","说明":"按国家现行标准《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》 GB/T 17623 、《变压器油中溶解气体分析和判断导则》GB/T 7252 和《变压器油中溶解气体分析和判断导则》 DL/T 722 的有关要求进行试验"} ]
电力变压器 | 绝缘油 | 电力变压器和电抗器的绝缘油应在注入设备前和注入设备后、热油循环结束静置后24h分别取油样进行试验，其结果均应 满足本标准表13. 0. 1中第7、9、10、11、12、13项的要求。
电抗器 | 绝缘油 | 电力变压器和电抗器的绝缘油应在注入设备前和注入设备后、热油循环结束静置后24h分别取油样进行试验，其结果均应 满足本标准表13. 0. 1中第7、9、10、11、12、13项的要求。
六氟化硫(SF6） | 抽检率 | 六氟化硫(SF6）新气到货后，充入设备前应按现行国家标准《工业六氟化硫》GB 12022的有关规定验收，对气瓶的抽检率应为十分之一。同一批相同出厂日期的气体应按现行国家标准《工业六氟化硫》GB 12022的有关规定验收其中一个气样后，其他气样可只测定含水量和纯度。
六氟化硫(SF6） | 试验项目 | 六氟化硫(SF6）新气的试验项目和要求应符合表14.0.2的规定： 表14.0.2 六氟化硫（SF6）新气的试验项目和要求 [ {"序号":1,"项目":"纯度（SF6)"}, {"序号":"（质量分数m/m)( %)","项目":"≥99.9","要求":"按现行国家标准《工业六氟化硫》 GB 12022 进行"}, {"序号":2,"项目":"毒性","要求":"生物试验无毒","说明":"按现行行业标准《六氟化硫气体毒性生物试验方法》DL/T 921 进行"}, {"序号":3,"项目":"酸度(以HF计)的 质量分数（%)","要求":"≤0.00002","说明":"按现行行业标准《六氟化硫气体酸度测定法》DL/T 916 进行"}, {"序号":4,"项目":"四氟化碳"}, {"序号":"（质量分数m/m) ( %)","项目":"≤0.04","要求":"按现行行业标准《六氟化碳气体中空气、四氟化碳的气象色谱测定法》DL/T 920 进行"}, {"序号":5,"项目":"空气"}, {"序号":"（质量分数m/m)(%)","项目":"≤0.04","要求":"按现行行业标准《六氟化碳气体中可水解氟化物含量测定法》DL/T918进行"}, {"序号":6,"项目":"可水解氟化物（以HF 计）（%）","要求":"≤0.0001","说明":"按现行行业标准《六氟化碳气体中可水解氟化物含量测定法》DL/T918进行"}, {"序号":7,"项目":"矿物油的质量分数〈%）","要求":"≤0.0004","说明":"按现行行业标准《六氟化硫气体中矿物油含量测定法（红外光谱分析法）》DL/T 919 进行"}, {"序号":8,"项目":"水分","要求":"水的质量分数（%）","说明":"≤0.0005","undefined":"按现行国家标准《工业六氟化硫》 GB 12022 进行"}, {"序号":"","项目":"","要求":"露点（℃）","说明":"≤—49","undefined":""} ]
电气设备 | 二次回路 | 应对电气设备的操作、保护、测量、信号等回路中的操动机构的线圈、接触器、继电器、仪表等二次回路进行试验。
二次回路 | 试验项目 | 二次回路试验项目应包括下列内容： 1 绝缘电阻测量； 2 交流耐压试验。
绝缘电阻 | 测量 | 测量绝缘电阻应满足下列要求： 1小母线在断开所有其他并联支路时，绝缘电阻不应小于10MΩ; 2 二次回路的每一支路和断路器、隔离开关的操动机构的电源回路等均不应小于1MΩ。在比较潮湿的地方，可不小于0.5MΩ。
二次回路 | 交流耐压试验 | 交流耐压试验应符合下列规定： 1 试验电压应为 lOOOV。当回路绝缘电阻在 lOMΩ以上时，可采用2500V兆欧表代替，试验时间应持续lmin，或符合产品技术规定。 2 回路中有电子元件设备的，试验时应将插件拔出或将其两端短接。
架空电力线路 | 试验项目 | 架空电力线路的试验项目应包括下列内容： 1绝缘子和线路的绝缘电阻测量； 2线路的工频参数测量； 3相位检查； 4冲击合闸试验。
绝缘子 | 绝缘电阻 | 测量绝缘子和线路的绝缘电阻应满足下列要求： 1绝缘子绝缘电阻的试验应按本标准第12章的规定进行； 2测量并记录线路的绝缘电阻。
线路 | 绝缘电阻 | 测量绝缘子和线路的绝缘电阻应满足下列要求： 1绝缘子绝缘电阻的试验应按本标准第12章的规定进行； 2测量并记录线路的绝缘电阻。
线路 | 工频参数 | 线路的工频参数测量可根据继电保护、过电压等专业的要求进行。
线路 | 相位 | 各相两侧相位应一致。
线路 | 冲击合闸试验 | 冲击合闸试验应满足下列要求： 1 应在额定电压下对空载线路进行冲击合闸试验； 2 冲击合闸试验应结合系统调试进行； 3 合闸过程中线路绝缘不应有损坏。
接地装置 | 试验项目 | 接地装置的试验项目应包括以下内容： 1变电站、开关站接地装置接地阻抗测量； 2变电站、开关站接地引下线导通试验； 3接触电压试验； 4跨步电压试验； 5线路杆塔接地体的接地阻抗测量。
接地装置 | 接地阻抗 | 变电站、开关站接地装置的接地阻抗测量应满足下列要求： 1接地装置接地电阻测量应采用大电流法或异频法进行测量； 2测得的接地装置接地电阻应满足设计要求。
变电站 | 导通试验 | 变电站、开关站接地引下线导通试验应满足下列要求： 1当采用接地导通测试仪逐级对设备引下线与地网主干线进行导通试验时，直流电阻值不应大于0.2Ω; 2不应有开断、松脱现象，且必须符合设计要求。
开关站 | 导通试验 | 变电站、开关站接地引下线导通试验应满足下列要求： 1当采用接地导通测试仪逐级对设备引下线与地网主干线进行导通试验时，直流电阻值不应大于0.2Ω; 2不应有开断、松脱现象，且必须符合设计要求。
接触电压试验 | 变频法 | 接触电压试验可采用变频法测量再进行折算，结果不应超过设计值。
跨步电压试验 | 变频法 | 跨步电压试验可采用变频法测量再进行折算，结果不应超过设计值。
线路杆塔 | 接地电阻 | 线路杆塔接地体的接地电阻测量应满足下列要求： 1 测量时应将杆塔的接地体与杆塔主体断开； 2 采用接地测试仪逐级对杆塔接地体进行测量； 3 杆塔接地体接地电阻应满足设计要求。
标准 | 适用范围 | 本条规定了本标准的适用范围。 (1）规定本标准适用于lOOOkV 电压等级新安装的、按照国家相关出场试验标准试验合格的电气设备交接试验。 (2）其他电压等级的设备现场交接试验参照现行国家标准《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150 执行。
充油设备 | 静止时间 | 本条对充油设备的静止时间的规定是参照国内外的安装、试验的实践经验，并结合特高压充油设备技术条件而制定。
电力变压器 | 试验项目 | 本条规定了电力变压器的试验项目，参照现行国家标准《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150 的要求并作出以下修改： (1）根据 lOOOkV 交流特高压变压器的结构特点，将变压器的试验项目分为三部分：主体变压器的试验项目，调压补偿变压器的试验项目，整体试验项目。 (2）增加了密封试验，并作为第一个试验项目，主要考虑到变压器渗漏问题比较多，有必要增加此试验项目，将其放在第一个试验项目，可以利用变压器静置时间，先做密封试验，这样可以节约24h。 (3）增加了变压器压空载试验、低电流短路阻抗试验项目，主要考虑到380V电压下的空载试验数据和5A电流下的负载试验数据可以方便获得，为以后变压器预防性试验与现场检修提供参考数据。 (4）由于 lOOOkV 交流特高压变压器为中性点无励磁调压，因此试验项目中并未设置分接开关的检查项目。
电力变压器 | 密封性 | 本条参考现行国家标准《油浸式电力变压器技术参数和要求》GB/T 6451 关于密封性的相关规定以及《晋东南—荆门 1000 千伏特高压变流试验示范工程晋东南变电站1000千伏变压器技术协议》，《晋东南一荆门 1000 千伏特高压变流试验示范工程荆门变电站1000 千伏变压器技术协议》，规定了密封试验的具体参数。
绕组连同套管 | 直流电阻 | 本条规定了绕组连同套管的直流电阻测量的具体要求，参考现行国家标准《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150—2006 第 7.0.3条的相关要求，并考虑了测试电流造成变压器铁心剩磁对后续变压器试验的影响，增加了对高压、中压、低压绕组测试电流的要求。
绕组连同套管 | 绝缘电阻 | 本条规定了绕组连同套管的绝缘电阻测量的要求，参照现行国家标准《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 GB 50150-2006 第 7.0. 9 条的相关规定，并综合考虑到大容量变压器绝缘电阻高，泄漏电流小，绝缘材料和变压器油极化缓慢等因素，增加了对吸收比和极化指数未达到 1.3 和 1.5 时的要求。
绕组连同套管 | 电容值 | 本条参照现行国家标准《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150-2006 第 7.0.10 条的相关要求规定了测量绕组连同套管的tanδ和电容值的试验方法。未对绕组连同套管的tanδ和电容值提出绝对值要求，而是采用相对值比较的方法。考虑到现场换算的方便，对于不同温度下tanδ的换算，未采用现行国家标准《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 GB 50150-2006 第 7.0.10 条规定的温度换算系数，而是依据现 行国家标准《油浸式电力变压器技术参数和要求》GB 6451-2008第 11.3.9 条规定的公式进行换算。
铁心及夹件 | 绝缘电阻 | 本条参照现行国家标准《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150-2006 第 7.0.6 条的相关要求规定了铁心及夹件的绝缘电阻的测量要求。
油中溶解气体 | 试验要求 | 条参照现行国家标准《电气装置安装工程 电气设备 交接试验标准》GB 50150、《变压器油中溶解气体分析和判断导则》 GB/T 7252 的有关要求规定了油中溶解气体分析的试验要求，并增加了额定电压运行 168h 后取样进行油中溶解气体分析的规定。
变压器 | 空载电流 | 本条规定了变压器低电压下空载电流的测量要求。增加此试验项目，主要考虑到 380V下的空载数据可以方便获得，为以后变压器现场检修提供参考数据。 试验方法可参考现行行业标准 《电力变压器试验导则》JB/T 501 的相关规定。
绕组连同套管 | 耐压试验 | 本条参照现行国家标准《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150-2006 第 7.0.13 条，《电力变压器 第3 部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》GB 1094. 3，《晋东南荆门1000 千伏特高压交流试验示范工程晋东南变电站 1000千伏变压器技术协议》，《晋东南－荆门 1000 千伏特高压交流试验 示范工程荆门变电站 1000 千伏变压器技术协议》的有关要求规定了绕组连同套管的外施工频耐压试验的试验要求，并增加了在开展外施工频耐压试验时监视局部放电的规定。 工频耐压试验作为重复试验，根据现行国家标准《电力变压器 第3 部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》GB 1094. 3 规定试验电压为出厂试验值的80%。表3.0.14 规定的试验电压，参照特高压变压器技术协议要求。
绕组连同套管 | 局部放电试验 | 本条参照现行国家标准《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150-2006 第 7. 0. 14 条，《电力变压器 第3 部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》GB 1094. 3，《晋东南一荆门1000千伏特高压交流试验示范工程晋东南变电站1000千伏变压器技术协议》，《晋东南一荆门 1000 千伏特高压交流试验 示范工程荆门变电站 1000 千伏变压器技术协议》的相关要求规定了绕组连同套管的长时感应电压试验带局部放电试验要求，并作出如下修改： (1）考虑到现场局部放电试验的难度，对主体变压器与调压补偿变压器分别实施绕组连同套管的长时感应电压带局部放电试验，不必对变压器本体连同调压补偿变压器联合进行整体试验。 (2）对于主体变压器局部放电试验的升压方案，综合考虑试验方案的实施可行性，对绝缘考核等因素，确定预加电压U1 =1.5Um/sqrt（3），测量电压U2= 1.3Um/sqrt（3）；对于调压补偿变压器局部放电试验的升压方案与例行试验时的方案相同，预加电压U1 =1.7Um/sqrt（3），测量电压U2= 1.5Um/sqrt（3） （3）局部放电量的规定参照了技术协议要求与现行国家标准《电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》 GB 1094.3。 (4）现场带局部放电测量的绕组连同套管长时感应电压试验的目的是检查变压器运输、现场安装后的绝缘情况，因此对于特高压变压器局部放电试验激发时间并未参照技术协议规定，而是依据现行国家标准《电力变压器第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》GB1094.3的规定。
变压器 | 特性试验 | 本条规定了变压器绕组频率响应特性试验方法。变压器绕组变形试验应采用频率响应法进行测试，对各绕组分别进行测量。试验方法和判断依据应按现行行业标准《电力变压器绕组变形的频率响应法》DL/T911执行。
变压器 | 短路阻抗 | 本条规定了变压器低电流短路阻抗的测量要求。增加此试验项目，主要考虑到5A电流下的短路阻抗数据可以方便获得，为以后变压器现场检修提供参考数据。试验方法可参考现行行业标准《电力变压器试验导则》JB/T501的相关规定。
变压器 | 冲击合闸试验 | 本条规定了额定电压下的冲击合闸试验具体要求。对变压器冲击合闸主要考验变压器在冲击合闸时产生的励磁涌流是否会使变压器差动保护动作，并不是用冲击合闸来考核变压器绝缘性能。本条规定冲击合闸试验一般结合系统调试进行。
变压器 | 声级测量 | 本条参照现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006第7.0.17条、《电力变压器第10部分：声级测定》GB/T1094. 10以及特高压变压器技术协议的相关要求规定了声级测量要求。
电抗器 | 验项目及条款 | 本章中“电抗器”是指 lOOOkV 油浸式单相并联电抗器及配套的中性点接地电抗器。 因电抗器多数试验项目或条款与第3章 “变压器”的相同，为此以下仅对部分试验项目及条款加以说明。
电抗器 | 交接试验 | 电抗器交接试验项目按 lOOOkV 并联电抗器和 lOOOkV并联电抗器配套用中性点电抗器分别列出。中性点接地电抗器运行中很少带全电压，因此现场交接试验中不要求对噪声、振动和油箱表面温度分布及引线接头温度进行测量。 对于 lOOOkV 并联电抗器，以下4项试验在系统调试时进行： (1）额定电压下的冲击合闸试验； (2）测量电抗器的噪声； (3）测量油箱的振动； (4）测量油箱表面的温度分布及引线接头的温度。电抗器的振动、噪声、油箱表面温升的最大限值是基本要求， 如果合同规定的比本标准要求的高，按合同执行。
电抗器 | 交流耐压试验 | 现场交接试验中进行绕组连同套管的外施交流耐压试验，只能按电抗器绕组中性点端的绝缘水平进行外施交流耐压，属于绝缘检查试验，而不是对绝缘的考核性试验。按末端的绝缘水平在现场进行交流耐压试验的试验电压应为例行试验电压的80%。试验接线是将电抗器绕组的高压套管和中性点套管短接后施加交流试验电压，电抗器油箱接地。 外施交流试验可采用工频试验变压器加压，也可采用串联谐振装置进行。
电抗器 | 冲击合闸 | lOOOkV电抗器与线路直接连接，因此冲击合闸是在带线路条件下进行，符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150的要求。
电抗器 | 基准发射面 | 测量电抗器的噪声中，规定ONAN方式冷却的电抗器测量点距基准发射面应为O. 3m,ONAF方式冷却的，风扇投入运行时测量点距基准发射面应为2m，风扇停止运行时测量点距基准发 射面 0.3m，这是参照现行国家标准《电力变压器 第 10 部分：声级测定》GB/T 1094.10的规定而制订的。 lOOOkV 并联电抗器为限制噪声在75dB(A）以下，可以增设隔音室，因此增加了带隔音室情况下的规定。
电容器 | 介质损耗因数tanδ | 本条规定了分压电容器介质损耗因数tanδ和电容量的测量要求。 1 lOOOkV电容式电压互感器（CVT）中压臂额定工作电压低于lOkV，因此中压臂电容的tanδ和电容量测量电压以中压臂电容额定工作电压为准。 3 在lOkV条件下测量搞合电容器的tanδ和电容量易于现场操作，但是电容器绝缘介质的电场强度远远小于工作场强，测量结果不能完全发现可能存在的缺陷。当lOkV条件下检测结果有疑问时，应提高试验电压进一步查找问题。此外，根据以往现场试验，误差测量结果偏大时，有可能是耦合电容器中的个别电容单元出现了击穿事故，因此当误差检测结果超差较大时，应考虑藕合电容器进行额定电压的tanδ和电容量测量。
电容器 | 电容量 | 本条规定了分压电容器介质损耗因数tanδ和电容量的测量要求。 1 lOOOkV电容式电压互感器（CVT）中压臂额定工作电压低于lOkV，因此中压臂电容的tanδ和电容量测量电压以中压臂电容额定工作电压为准。 3 在lOkV条件下测量搞合电容器的tanδ和电容量易于现场操作，但是电容器绝缘介质的电场强度远远小于工作场强，测量结果不能完全发现可能存在的缺陷。当lOkV条件下检测结果有疑问时，应提高试验电压进一步查找问题。此外，根据以往现场试验，误差测量结果偏大时，有可能是耦合电容器中的个别电容单元出现了击穿事故，因此当误差检测结果超差较大时，应考虑藕合电容器进行额定电压的tanδ和电容量测量。
分压器 | 交流耐压试验 | 本条规定了开展电容分压器交流耐压试验的条件。 (1）受环境条件影响，现场进行lOOOkV柱式CVT电容分压器的工频耐压试验，只有在误差特性、tanδ和电容量等试验发现问题时，才将耐压试验作为补充项目进行故障诊断用。 局部放电试验在现场实施更加困难，因此不考虑。 （2）当施加额定电压下测量电容分压器tanδ和电容量检测结果仍然有疑问时，可以追加交流耐压试验，以便进一步核查问题所在。
绕组 | 直流电阻 | 本条规定了电磁单元线圈部件的绕组直流电阻的测量方法及要求。 1电磁单元线圈元件较多，进行线圈部件各绕组的直流电阻测量的主要目的是检查设备在运输过程中出现连接松动现象。 2 由于是定性检查，直流电阻较大的绕组给出10%的偏差判别依据，直流电阻较小的绕组采用双臂电桥，测量值偏差取值5% 。
互感器 | 准确度(误差） | 本条规定了准确度(误差）检测的具体要求。 （l)CVT 的主要功能之一是用于电能计量，原建设部制订的电气设备交接试验标准和国家技监局制订的电力互感器检定规程，都要求现场检测包括 CVT 在内的所有用于计量的计量器具，因此和其他电压等级一样，将 lOOOkV 柱式CVT 误差特性检测纳入现场检测项目。 (2）试验示范工程采用的 lOOOkV 电压互感器均为柱式 CVT，这种结构的 CVT 误差特性受环境因素影响较大，包括设备安装高度、高压引线连接方式、周边物体等因素。西北 750kV柱式CVT现场检测结果表明，高压引线的影响可导致CVT误差曲线偏移 0. 3% 。换句话说，由于 CVT 的结构特点，电压等级越高，柱式CVT 误差特性例行试验数据和现场安装后的数据存在偏差的可能性越高。 现场检测柱式 CVT，可以为调节柱式 CVT 误差特性曲线符合误差限值要求提供参考依据，试验时高压引线应尽量接近于实际使用。 (3）本标准中没有直接说明不应采用阻容分压器测量电压互感器误差的方法，主要考虑具备承担特高压试验示范工程能力的试验机构基本上了解这种方法测得的数据不稳定，复现性差，很难将测量系统的测量不确定度控制在 0.05%以内。
互感器 | 励磁曲线与例行试验 | 与电流互感器不同，同一电压等级、同型号、同规格的电压互感器没有那么多的变比、级次组合及负载的配置 ，其励磁曲线与例行试验检测结果及型式试验报告数据不应有较大分散性，否则就说明所使用的材料、工艺甚至设计和制造发生了较大变动，应重新进行型式试验来检验互感器的质量。如果励磁电流偏差太大，特别是成倍偏大，就要考虑是否有臣间绝缘损坏、铁心片间短路或者是铁心松动的可能。考虑到 lOOOkV 电磁式电压互感器现场施加电压的实际困难，励磁特性曲线测量点为额定电压的 20% 、 50% 、80% 、100% 。
电流互感器 | 准确度（误差)测量及极性检查 | 本条对准确度（误差)测量及极性检查作出规定。 (1）准确度检测主要针对用于电能计量的电流互感器基本误差检测。目前用于电能计量的电流互感器铁心材料多为微晶、超微晶，这种材料物理特性较脆弱，经过运输振动或系统投合冲击电流产生的电磁力作用有可能导致铁心材料的磁性能发生改变，影响电流互感器误差特性。包括500kVGIS变电站在内的现场检测发现了大量的类似问题，电流互感器出现严重超差现象，特别是GIS 变电站电流互感器现场检测的上限（额定电流 80% ～ 120%范围〉误差特性和例行试验数据有较大差异，有的0.2级电流互感器实测数据超出1%。 (2）变压器、电抗器套管电流互感器不用于关口计量，现场也无法进行误差试验，因此仅进行变比测量。 (3）电流互感器直接法测量和间接法测量差异较大，在条件具备的情况下，应以直接测量结果为准。用直接法现场检测电流互感器，需要将一次回路试验电流施加到额定电流的1. 2倍（如额定一次电流为 4kA 的电流互感器，试验电流应施加到 4.8kA ），这对试验回路较大的 lOOOkV 试验回路而言，回路容量达到 2000kV • A～ 4000kV • A 左右，试验难度极大。由于试验回路主要消耗感性无功，如果试验回路对无功进行有效补偿，是可能将一次试验电流施加上去的。如果一次试验电流难以施加到规定值，可以采用间接法检测误差，但前提是要采用直接法在不低于额定电流20%的条件下，用直接法测量误差，以保证被检电流互感器量值的溯源性。
气体绝缘金属封闭开关设备 | 试验项目 | 本条规定了气体绝缘金属封闭开关设备的试验项目。 (1）本标准中气体绝缘金属封闭开关设备交接试验项目是参照国家现行标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB 50150、《气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程》 DL/T 618等的规定项目编制的。 (2）断口间并联电容器的电容量、tanδ等相关试验在现场不易进行，标准中未列出该项试验。 (3）气体绝缘金属封闭开关设备内各配套设备的试验包括罐式避雷器、套管、套管CT等设备的试验，各配套设备试验按各相 关部分的规定进行试验。
气体密封性 | 定量测量 | 气体密封性试验项目中只给出了定量测量的要求，每个气室年漏气率应小于0.5%。采用局部包扎法测量。
主回路 | 电阻测量 | 主回路电阻测量按现行国家标准《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》GB/T11022规定的直流压降法，采用适于现场使用的回路电阻测试仪测试。由于lOOOkV特高压气体绝缘金属封闭开关设备的额定电流较大，且每次导电回路电阻测量 中常包括接地开关、隔离开关等多个部件，为准确进行测量，推荐测 试电流不小于300A。主回路电阻值现场测试标准与出厂值相同。
主回路 | 绝缘试验 | 本条对主回路绝缘试验作出规定。 (1）交流耐压试验。耐压试验主要是考虑气体绝缘金属封闭开关设备外壳是接地的金属外壳，内部如遗留杂物、安装工艺不良或运输中引起内部零件移位，就可能会改变原设计的电场分布而造成薄弱环节和隐患。交流电压对检查自由导电微粒等杂质比较敏感。交流耐压试验方式可分为工频交流电压、工频交流串联谐振电压、变频交流串联谐振电压，按产品技术条件规定的试验电压值的80%作为现场试验的耐压试验标准。 如果进行断口间的耐压试验，则将对气体绝缘金属封闭开关设备的部分部位进行多次重复加压，可能对气体绝缘金属封闭开关设备产生不利影响，因此本标准中未列出断口间耐压试验。 (2）局部放电测量。局部放电测量有助于检查GIS内部多种绝缘缺陷，因而它是安装后耐压试验很好的补充。由于环境干扰，此项工作比较困难，试验结果的判断需要一定的经验。 建议凡有条件和可能的地方，应进行局部放电试验。 现场局部放电试验按照现行行业标准《气体绝缘金属封闭开关设备技术条件》DL/T617-2010 中有关条款的规定进行，局部放电试验应在耐压试验后进行，也可以在交流耐压试验的同时进行。为提高局部放电测试的效果，需尽量减少电源和环境干扰，避免高压引线电晕的发生（如GIS高压引入套管的屏蔽和采用无电晕的大直径导线等）。 (3）老练试验。 老练试验不能代替交流耐压试验，除非其试验电压值升到交流耐压试验的电压规定值。老练试验应在现场耐压试验前进行，老练试验通过逐次增加电压达到下述两个目的：将设备中可能存在的活动微粒迁移到低电场区域；通过放电烧掉细小的微粒或电极上的毛刺、附着的尘埃等。
避雷器 | 试验 | 避雷器试验包括瓷外套避雷器和气体绝缘金属封闭开关设备用的罐式避雷器两部分，本章避雷器部分主要指瓷外套避雷器的交接试验，罐式避雷器交接试验项目在气体绝缘金属封闭开关设备部分以部件的试验给出。
避雷器 | 漏电流测量 | 直流参考电压及0.75倍直流参考电压下漏电流测量，技术条件中要求8mA下直流参考电压不小于1114kV，如现场对避雷器整体进行该项试验存在难度，可采用单节进行试验。
避雷器 | 质量状况 | 测量金属氧化物避雷器在运行电压下的持续电流能有效地检查金属氧化物避雷器的质量状况，并作为以后运行过程中测试结果的基准值，因此规定其阻性电流和全电流值应符合要求。
绝缘油 | 试验项目及判断标准 | 本条规定了绝缘油的试验项目及判断标准。 (1）闪点。新设备投运前应当测量绝缘油的闪点。变压器油的闪点降低表示油中有挥发性可燃物质产生，这些低分子碳氢化合物往往是由于电气设备存在局部故障后，造成过热使绝缘油在高温下裂解而产生的。测量油的闪点有类似于油色谱分析反映设备内部故障的功能，还可以及时发现是否混入了轻质馏分的油品。 (2）界面张力。绝缘油的界面张力是表示油与水所形成的表面张力。油水之间的界面张力是检查油中是否含有因老化而产生的可溶性杂质的一种有效方法。 (3）体积电阻率。体积电阻率是绝缘油的一个新的质量指标，测量油的体积电阻率可以用来判断变压器油的污染程度和裂化程度，油中的水分、杂质和酸性物质可以使油的体积电阻率降低。 (4）水溶性酸和酸值。变压器油中水溶性酸的增加，会加速变压器和电抗器等充油电气设备内部的纤维绝缘材料的老化，降低设备的绝缘强度，从而缩短设备的使用年限，水溶性酸用pH值表示。 (5） 油的tanδ。油的tanδ值对于判断变压器油的污染情况和裂化程度是很灵敏的，新变压器泊中的极性杂质很少，tanδ值也很小，仅为0.01%～0.1%。但当油中混有水分、杂质或者油氧化、老化后，油的tanδ会增大。本标准规定测量油的tanδ的温度为90℃。