## Sheet1
实体 | 关系 | 实体属性
油浸式电力变压器 | 范围 | 本标准规定了油浸式电力变压器的性能参数、技术要求、检验规则及方法、标志、起吊、包装、运输和贮存。 本标准适用于额定容量为30kV• A及以上，额定频率为50Hz，电压等级为6kV,10kV、35kV、 66kV、110kV、220kV、330kV和500kV的三相油浸式电力变压器和电压等级为500kV的单相油浸式电力变压器。
电力变压器 | 规范性引用文件 | 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB 1094.1 电力变压器 第1部分：总则 GB 1094.2 电力变压器 第2部分：液浸式变压器的温升 GB 1094.3 电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB 1094.5 电力变压器 第5部分：第5部分：承受短路的能力 GB/T 1094.7 电力变压器 第7部分：油浸式电力变压器负载导则 GB/T 2900.95 电工术语 变压器、调压器和电抗器 JB/T 10088 6kV～500kV级电力变压器声级
变压器 | 术语和定义 | GB 1094.1和GB/T 2900.95界定的术语和定义适用于本文件。
变压器 | 性能参数 | 额定容量、电压组合、分接范围、联结组标号、空载损耗、负载损耗、空载电流及短路阻抗应符合表1表3的规定。 表1 6kV、10kV级30kV•A～2500kV•A 三相双绕组无励磁调压配电变压器 [ {"额定容量":"kV• A","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"kW","负载损耗":"kW","空载电流":"%","短路阻抗":"%"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"高压","":"高压分接范围","":"低压","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"kV","":"%","":"kV","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":30,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":0.1,"负载损耗":"0.630/0.600","空载电流":1.5,"短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":6,"":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":6.3,"":"","":"","联结组标号":"Dyn11","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":4}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":10,"":"±2×2.5","":"","联结组标号":"Yzn11","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":10.5,"":"±5","":0.4,"联结组标号":"Yyn0","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":50,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":0.13,"负载损耗":"0.910/0.870","空载电流":1.3,"短路阻抗":""}, {"额定容量":63,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":0.15,"负载损耗":"1.09/1.04","空载电流":1.2,"短路阻抗":""}, {"额定容量":80,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":0.18,"负载损耗":"1.31/1.25","空载电流":1.2,"短路阻抗":""}, {"额定容量":100,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":0.2,"负载损耗":"1.58/1.50","空载电流":1.1,"短路阻抗":""}, {"额定容量":125,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":0.24,"负载损耗":"1.89/1.80","空载电流":1.1,"短路阻抗":""}, {"额定容量":160,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":0.28,"负载损耗":"2.31/2.20","空载电流":1,"短路阻抗":""}, {"额定容量":200,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":0.34,"负载损耗":"2.73/2.60","空载电流":1,"短路阻抗":""}, {"额定容量":250,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":0.4,"负载损耗":"3.20/3.05","空载电流":0.9,"短路阻抗":""}, {"额定容量":315,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":0.48,"负载损耗":"3.83/3.65","空载电流":0.9,"短路阻抗":""}, {"额定容量":400,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":0.57,"负载损耗":"4.52/ 4.30","空载电流":0.8,"短路阻抗":""}, {"额定容量":500,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":0.68,"负载损耗":"5.41/5.15","空载电流":0.8,"短路阻抗":""}, {"额定容量":630,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":0.81,"负载损耗":6.2,"空载电流":0.6,"短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":4.5}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"Dyn11","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"Yyn0","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":800,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":0.98,"负载损耗":7.5,"空载电流":0.6,"短路阻抗":""}, {"额定容量":1000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":1.15,"负载损耗":10.3,"空载电流":0.6,"短路阻抗":""}, {"额定容量":1250,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":1.36,"负载损耗":12,"空载电流":0.5,"短路阻抗":""}, {"额定容量":1600,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":1.64,"负载损耗":14.5,"空载电流":0.5,"短路阻抗":""}, {"额定容量":2000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":1.94,"负载损耗":18.3,"空载电流":0.4,"短路阻抗":5}, {"额定容量":2500,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":2.29,"负载损耗":21.2,"空载电流":0.4,"短路阻抗":""}, {"额定容量":"注1：对于额定容量为500kV· A及以下的变压器，表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11或Yzn11联结组，斜线下方的负载损耗值适用于Yyn0联结组。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"注2：当变压器年平均负载率介于35%～40%之间时，采用表中的损耗值可获得最高运行效率。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""} ]
变压器 | 性能参数 | 表2 6kV、10kV级 630kV• A～6300kV• A 三相双绕组无励磁调压电力变压器 [ {"额定容量":"kV• A","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"kW","负载损耗":"kW","空载电流":"%","短路阻抗":"%"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"高压","":"高压分接范围","":"低压","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"kV","":"%","":"kV","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":630,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":0.82,"负载损耗":6.92,"空载电流":0.6,"短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":6,"":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":6.3,"":"","":6,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":10,"":"","":3.15,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":10.5,"":"±2×2.5","":6.3,"联结组标号":"Yd11","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"±5","":"","联结组标号":"Dy11","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":5.5}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":800,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":1,"负载损耗":8.46,"空载电流":0.6,"短路阻抗":""}, {"额定容量":1000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":1.18,"负载损耗":9.91,"空载电流":0.6,"短路阻抗":""}, {"额定容量":1250,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":1.4,"负载损耗":11.7,"空载电流":0.5,"短路阻抗":""}, {"额定容量":1600,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":1.68,"负载损耗":14.1,"空载电流":0.4,"短路阻抗":""}, {"额定容量":2000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":2.01,"负载损耗":16.9,"空载电流":0.4,"短路阻抗":""}, {"额定容量":2500,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":2.37,"负载损耗":19.6,"空载电流":0.4,"短路阻抗":""}, {"额定容量":3150,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":2.8,"负载损耗":23,"空载电流":0.4,"短路阻抗":""}, {"额定容量":4000,"电压组合及分接范围":10,"":"","":3.15,"联结组标号":"","空载损耗":3.45,"负载损耗":27.3,"空载电流":0.4,"短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":10.5,"":"","":6.3,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":5000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":4.1,"负载损耗":31.3,"空载电流":0.4,"短路阻抗":""}, {"额定容量":6300,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":4.89,"负载损耗":35,"空载电流":0.4,"短路阻抗":""}, {"额定容量":"注：当变压器年平均负载率介于 35%～40%之间时，采用表中的损耗值可获得最高运行效率。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":""} ]
变压器 | 性能参数 | 表3 6kV、10kV级200kV•A～2500kV• A 三相双绕组有载调压配电变压器 [ {"额定容量":"kV• A","电压组合及分接范围":"高压","":"高压分接范围","":"低压","联结组标号":"","空载损耗":"kW","负载损耗":"kW","空载电流":"%","短路阻抗":"%"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"kV","":"%","":"kV","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":200,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":0.38,"负载损耗":2.9,"空载电流":1,"短路阻抗":""}, {"额定容量":250,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":0.44,"负载损耗":3.42,"空载电流":0.9,"短路阻抗":""}, {"额定容量":315,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":0.53,"负载损耗":4.1,"空载电流":0.9,"短路阻抗":4}, {"额定容量":400,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":0.64,"负载损耗":4.95,"空载电流":0.8,"短路阻抗":""}, {"额定容量":500,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":0.76,"负载损耗":5.89,"空载电流":0.8,"短路阻抗":""}, {"额定容量":630,"电压组合及分接范围":6,"":"±4×2.5","":0.4,"联结组标号":"Dyn11","空载损耗":0.96,"负载损耗":7.26,"空载电流":0.6,"短路阻抗":""}, {"额定容量":800,"电压组合及分接范围":6.3,"":"","":"","联结组标号":"Yyn0","空载损耗":1.12,"负载损耗":8.89,"空载电流":0.6,"短路阻抗":""}, {"额定容量":1000,"电压组合及分接范围":10,"":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":1.36,"负载损耗":10.4,"空载电流":0.6,"短路阻抗":4.5}, {"额定容量":1250,"电压组合及分接范围":10.5,"":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":1.56,"负载损耗":12.3,"空载电流":0.5,"短路阻抗":""}, {"额定容量":1600,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":1.92,"负载损耗":14.7,"空载电流":0.5,"短路阻抗":""}, {"额定容量":2000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":2.27,"负载损耗":18.6,"空载电流":0.4,"短路阻抗":5}, {"额定容量":2500,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":2.68,"负载损耗":21.6,"空载电流":0.4,"短路阻抗":""}, {"额定容量":"注：当变压器年平均负载率介于 35%～40%之间时，采用表中的损耗值可获得最高运行效率。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":""} ]
变压器 | 基本要求 | 变压器应符合 GB 1094.1、GB 1094.2、GB 1094.3、GB 1094.5,GB/T 1094.7 和 JB/T 10088 的规定。
变压器 | 基本要求 | 变压器组件、部件的设计、制造及检验等应符合相关标准及法规的要求。
变压器 | 安全保护装置 | 800kV• A 及以上的变压器宜装有气体继电器。 气体继电器的接点容量在交流220V或110V时不小于66V • A，直流有感负载时，不小于15W。积聚在气体继电器内的气体数量达到250mL～300mL或油速在整定范围内时，应分别接通相应的接点。流经气体继电器的油流速度达到1.0m/s（偏差为±20%）时，接点应接通。气体继电器的安装位置及其结构应能观察到分解气体的数量和油速标尺，而且应便于取气体。 注1：根据用户与制造方协商，800kV· A 以下的变压器也可供应气体继电器。 注2：对于波纹油箱、带有弹性片式散热器或油箱内部充有气体的密封式变压器不装气体继电器。 变压器均应装有压力保护装置。 对于密封式变压器，应保证在最高环境温度与允许过负载状态下，压力保护装置不动作，在最低环境温度与变压器空载状态下，变压器能正常运行。
变压器 | 油保护装置 | 变压器应装有储油柜（波纹式油箱、带有弹性片式散热器或油箱内部充有气体的密封式变压器除外），其结构应便于清理内部。储油柜的一端应具有油位显示功能，储油柜的容积应保证在最高环境温度与允许的过负载状态下油位不超过上限，在最低环境温度与变压器未投入运行时，应能观察到油位指示。
储油柜 | 油保护装置 | 储油柜应有注油和放油装置。
储油柜 | 油保护装置 | 储油柜（如果有）上一般应加装带有油封的吸湿器。
变压器 | 油温测量装置 | 变压器应有供温度计用的管座。管座应设在油箱的顶部，并伸入油内120 mm±lO mm。
变压器 | 油温测量装置 | 1000kV • A 及以上的变压器，需装设户外测温装置，其接点容量在交流 220 V时，不低于50 V • A，直流有感负载时，不低于15W。测温装置的安装位置应便于观察，且其准确度应符合相应标准。
变压器 | 油箱及其附件 | 变压器一般不供给小车，如箱底焊有支架，则其焊接位置应符合图 1 的规定。 注：根据用户需要也可供给小车。
变压器 | 油箱 | 在变压器油箱的下部壁上可装有放油用阀门。
套管 | 接线端子 | 套管接线端子连接处，在环境空气中对空气的温升应不大于 55 K，在油中对油的温升应不大于15K。
套管 | 接线 | 套管的安装位置和相互距离应便于接线，且其带电部分的空气间隙应能满足 GB 1094.3 的要求。
变压器 | 绝缘要求 | 对于油箱内部充有气体的密封式变压器，在最低油位条件下应满足绝缘要求。
变压器 | 结构 | 变压器结构应便于拆卸和更换套管、瓷件或电缆接头。
变压器 | 接地 | 变压器铁心应单点接地，金属结构件均应通过油箱可靠接地。接地处应有明显的接地符号 “”或“接地”字样。
变压器 | 试验 | 变压器除应进行 GB 1094.1 所规定的试验项目外，还应进行 4.3.2～4.3.10 所规定的试验。
绕组 | 直流电阻 | 绕组直流电阻不平衡率：相为不大于4%，线为不大于2%。如果由于线材及引线结构等原因而使绕组直流电阻不平衡率超过上述值时，除应在例行试验记录中记录实测值外，尚应写明引起这一偏差的原因。用户应与同温度下的例行试验实测值进行比较，其偏差应不大于2%。本试验为例行试验。 绕组直流电阻不平衡率应以三相实测最大值减最小值作分子，三相实测平均值作分母计算。 对所有引出的相应端子间的电阻值均应进行测量比较。
变压器 | 实测值 | 应提供变压器绝缘电阻的实测值，测试通常在 5 ℃～40 ℃和相对温度小于85%时进行。本试验为例行试验。当测量温度不同时，绝缘电阻可按式(1）换算： R2=R1×1.5(t1/t2）/10 ............................（1） 式中： R1、R2——分别为温度t1、t2时的绝缘电阻值。
变压器 | 试验 | 变压器应进行压力密封试验。 本试验为例行试验，试验要求如下： a) 一般结构油箱的变压器（包括储油柜带隔膜的密封式变压器），按GB 1094.1的规定； b） 波纹式油箱（包括带有弹性片式散热器油箱）的变压器，315kV· A 及以下者应承受20kPa的试验压力，400kV• A 及以上者应承受 15kPa 的试验压力，历经 12 h 应无泄漏； c） 油箱内部充有气体的密封式变压器，油面上部应承受 60 kPa 的试验压力（波纹式油箱除外），历经 12h 应无泄漏。
分接开关 | 试验 | 有载分接开关试验合格后，应将有载分接开关装入变压器中，对分接开关油室进行密封试验，应无渗漏现象。本试验为例行试验。
变压器 | 绝缘试验 | 对于油箱内部充有气体的密封式变压器，应进行最低油位条件下的绝缘试验，试验应满足相关要求。本试验为型式试验。
变压器 | 试验 | 变压器应进行短时过负载能力试验。本试验为型式试验，试验要求如下： 在最高运行油位下完成温升试验后再施加1.5倍额定负载，持续运行2h后应满足下列要求： a) 压力保护装置不动作； b) 无渗漏现象； c) 油箱波纹及片式散热器的变形量在规定范围内； d）油箱外壳及套管的温升不大于85K。
变压器 | 试验 | 变压器应进行压力变形试验。本试验为特殊试验，试验要求如下： a) 一般结构油箱的变压器（包括储油柜带隔膜的密封式变压器），按GB 1094.1的规定； b) 波纹式油箱（包括带有弹性片式散热器油箱）的变压器，315kV• A及以下者，试验压力为 25kPa, 400kV• A及以上者，试验压力为20kPa，历经5 min应无损伤及不应出现不允许的永久变形； c)油箱内部充有气体的密封式变压器，试验压力为70kPa（波纹式油箱除外），历经5 min应无损伤及不应出现不允许的永久变形。
变压器 | 试验 | 变压器应进行油箱开裂试验。本试验为特殊试验，试验要求如下： 在系列产品中抽取一台变压器油箱，对其施加103 kPa正压力（液压），历经10 min后，不应出现开裂现象。
变压器 | 试验 | 变压器应进行运输颠簸试验。本试验为特殊试验，试验方法及要求由用户与制造方协商。
变压器 | 标志、起吊 | 变压器应有接线端子、运输及起吊标志，标志内容应符合相关标准规定。
变压器 | 排列顺序 | 变压器的套管排列顺序位置一般如图2和图3所示。 图2 6kV、10kV级联结组标号为Dyn11、Yzn11、Yyn0的双绕组变压器 图3 6kV、10kV级联结组标号为Yd11或Dyl1的双绕组变压器
变压器 | 起吊装置 | 变压器需具有承受变压器总重的起吊装置。变压器器身、油箱、可拆卸结构的储油柜（如果有）和散热器等均应有起吊装置。
组件和零件 | 包装 | 成套拆卸的组件和零件（如气体继电器、套管、测温装置及紧固件等）的包装，应保证经过运输、贮存直到安装前不损坏和不受潮。
变压器 | 内部结构 | 变压器内部结构应在经过正常的铁路、公路及水路运输后相互位置不变，紧固件不松动。变压器的组件、部件［如套管、散热器、阀门和储油柜（如果有）等］的结构及布置位置应不妨碍吊装、运输及运输中紧固定位。
变压器 | 运输、贮存 | 在运输、贮存直至安装前，应保证变压器本体及其所有组件、部件［如储油柜（如果有）、套管、阀门及散热器等］不损坏和不受潮。
变压器 | 性能参数 | 额定容量、电压组合、分接范围、联结组标号、空载损耗、负载损耗、空载电流及短路阻抗应符合表4～表6的规定。 表4 35kV级50kV• A～2500kV· A 三相双绕组无励磁调压配电变压器 [ {"额定容量":"kV• A","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"kW","负载损耗":"kW","空载电流":"%","短路阻抗":"%"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"高压","":"高压分接范围","":"低压","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"kV","":"%","":"kV","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":50,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":0.16,"负载损耗":"1.20/1.14","空载电流":1.3,"短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":35,"":"±2×2.5","":"","联结组标号":"Dyn11","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":38.5,"":"±5","":0.4,"联结组标号":"Yyn0","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":6.5}, {"额定容量":100,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":0.23,"负载损耗":"2.01/1.91","空载电流":1.1,"短路阻抗":""}, {"额定容量":125,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":0.27,"负载损耗":"2.37/2.26","空载电流":1.1,"短路阻抗":""}, {"额定容量":160,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":0.28,"负载损耗":"2.82/2.68","空载电流":1,"短路阻抗":""}, {"额定容量":200,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":0.34,"负载损耗":"3.32/3.16","空载电流":1,"短路阻抗":""}, {"额定容量":250,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":0.4,"负载损耗":"3.95/3.76","空载电流":0.95,"短路阻抗":""}, {"额定容量":315,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":0.48,"负载损耗":"4.75/4.53","空载电流":0.95,"短路阻抗":""}, {"额定容量":400,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":0.58,"负载损耗":"5.74/5.47","空载电流":0.85,"短路阻抗":""}, {"额定容量":500,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":0.68,"负载损耗":"6.91/6.58","空载电流":0.85,"短路阻抗":""}, {"额定容量":630,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":0.83,"负载损耗":7.86,"空载电流":0.65,"短路阻抗":""}, {"额定容量":800,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":0.98,"负载损耗":9.4,"空载电流":0.65,"短路阻抗":""}, {"额定容量":1000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":1.15,"负载损耗":11.5,"空载电流":0.65,"短路阻抗":""}, {"额定容量":1250,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":1.4,"负载损耗":13.9,"空载电流":0.6,"短路阻抗":""}, {"额定容量":1600,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":1.69,"负载损耗":16.6,"空载电流":0.6,"短路阻抗":""}, {"额定容量":2000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":1.99,"负载损耗":19.7,"空载电流":0.55,"短路阻抗":""}, {"额定容量":2500,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":2.36,"负载损耗":23.2,"空载电流":0.55,"短路阻抗":""}, {"额定容量":"注1：对于额定容量为500kV• A及以下的变压器，表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11联结组，斜线下方的负载损耗值适用于Yyn0联结组。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"注2：当变压器年平均负载率介于30%～36%之间时，采用表中的损耗值可获得最高运行效率。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":""} ]
变压器 | 性能参数 | 表 5 35kV级630kV· A～31500kV• A 三相双绕组无励磁调压电力变压器 [ {"额定容量":"kV• A","电压组合及分接范围":"高压","":"高压分接范围","":"低压","联结组标号":"","空载损耗":"kW","负载损耗":"kW","空载电流":"%","短路阻抗":"%"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"kV","":"%","":"kV","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":630,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":0.83,"负载损耗":7.86,"空载电流":0.65,"短路阻抗":""}, {"额定容量":800,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":0.98,"负载损耗":9.4,"空载电流":0.65,"短路阻抗":""}, {"额定容量":1000,"电压组合及分接范围":"","":"","":3.15,"联结组标号":"","空载损耗":1.15,"负载损耗":11.5,"空载电流":0.65,"短路阻抗":""}, {"额定容量":1250,"电压组合及分接范围":35,"":"±2×2.5","":6.3,"联结组标号":"","空载损耗":1.4,"负载损耗":13.9,"空载电流":0.55,"短路阻抗":6.5}, {"额定容量":1600,"电压组合及分接范围":"","":"±5","":10.5,"联结组标号":"","空载损耗":1.69,"负载损耗":16.6,"空载电流":0.45,"短路阻抗":""}, {"额定容量":2000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"Yd11","空载损耗":2.17,"负载损耗":18.3,"空载电流":0.45,"短路阻抗":""}, {"额定容量":2500,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":2.56,"负载损耗":19.6,"空载电流":0.45,"短路阻抗":""}, {"额定容量":3150,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":3.04,"负载损耗":23,"空载电流":0.45,"短路阻抗":""}, {"额定容量":4000,"电压组合及分接范围":"35～38.5","":"±2×2.5","":3.15,"联结组标号":"","空载损耗":3.61,"负载损耗":27.3,"空载电流":0.45,"短路阻抗":7}, {"额定容量":5000,"电压组合及分接范围":"","":"±5","":6.3,"联结组标号":"","空载损耗":4.32,"负载损耗":31.3,"空载电流":0.45,"短路阻抗":""}, {"额定容量":6300,"电压组合及分接范围":"","":"","":10.5,"联结组标号":"","空载损耗":5.24,"负载损耗":35,"空载电流":0.45,"短路阻抗":""}, {"额定容量":8000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":7.2,"负载损耗":38.4,"空载电流":0.35,"短路阻抗":""}, {"额定容量":10000,"电压组合及分接范围":"","":"","":3.15,"联结组标号":"","空载损耗":8.7,"负载损耗":45.3,"空载电流":0.35,"短路阻抗":8}, {"额定容量":12500,"电压组合及分接范围":"","":"","":3.3,"联结组标号":"","空载损耗":10,"负载损耗":53.8,"空载电流":0.3,"短路阻抗":""}, {"额定容量":16000,"电压组合及分接范围":"35～38.5","":"±2×2.5","":6.3,"联结组标号":"YNd11","空载损耗":12.1,"负载损耗":65.8,"空载电流":0.3,"短路阻抗":""}, {"额定容量":20000,"电压组合及分接范围":"","":"","":6.6,"联结组标号":"","空载损耗":14.4,"负载损耗":79.5,"空载电流":0.3,"短路阻抗":""}, {"额定容量":25000,"电压组合及分接范围":"","":"","":10.5,"联结组标号":"","空载损耗":17,"负载损耗":94,"空载电流":0.25,"短路阻抗":10}, {"额定容量":31500,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":20.2,"负载损耗":112,"空载电流":0.25,"短路阻抗":""}, {"额定容量":"注1：对于低压电压为 10.5kV的变压器，可提供联结组标号为 Dyn11的产品。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"注2：额定容量为 3150kV· A 及以上的变压器，—5%分接位置为最大电流分接。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"注3：当变压器年平均负载率介于 35%～45%之间时，采用表中的损耗值可获得最高运行效率。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":""} ]
变压器 | 性能参数 | 表6 35kV级2000kV· A～31500kV• A 三相双绕组有载调压电力变压器 [ {"额定容量":"kV• A","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"kW","负载损耗":"kW","空载电流":"%","短路阻抗":"%"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"高压","":"高压分接范围","":"低压","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"kV","":"%","":"kV","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":2000,"电压组合及分接范围":35,"":"±3 × 2.5","":6.3,"联结组标号":"","空载损耗":2.3,"负载损耗":19.2,"空载电流":0.5,"短路阻抗":6.5}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":10.5,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"Yd11","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":2500,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":2.72,"负载损耗":20.6,"空载电流":0.5,"短路阻抗":""}, {"额定容量":3150,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":3.23,"负载损耗":24.7,"空载电流":0.5,"短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"35～38.5","":"±3 × 2.5","":6.3,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":7}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":10.5,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":4000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":3.87,"负载损耗":29.1,"空载电流":0.5,"短路阻抗":""}, {"额定容量":5000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":4.46,"负载损耗":34.2,"空载电流":0.5,"短路阻抗":""}, {"额定容量":6300,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":5.63,"负载损耗":36.7,"空载电流":0.5,"短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":8}, {"额定容量":8000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":7.87,"负载损耗":40.6,"空载电流":0.4,"短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":6.3,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"35～38.5","":"±3 × 2.5","":6.6,"联结组标号":"YNd11","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":10.5,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":10000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":9.28,"负载损耗":48,"空载电流":0.4,"短路阻抗":""}, {"额定容量":12500,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":10.9,"负载损耗":56.8,"空载电流":0.35,"短路阻抗":""}, {"额定容量":16000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":13.1,"负载损耗":70.3,"空载电流":0.35,"短路阻抗":""}, {"额定容量":20000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":15.5,"负载损耗":82.7,"空载电流":0.35,"短路阻抗":""}, {"额定容量":25000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":18.3,"负载损耗":97.8,"空载电流":0.3,"短路阻抗":10}, {"额定容量":31500,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":21.8,"负载损耗":116,"空载电流":0.3,"短路阻抗":""}, {"额定容量":"注1：对于低压电压为10.5kV的变压器，可提供联结组标号为Dyn11的产品。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"注2：最大电流分接为 7.5%分接位置。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"注3: 当变压器年平均负载率介于35%～45%之间时，采用表中的损耗值可获得最高运行效率。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":""} ]
变压器 | 分接级数和级电压 | 在分接级数和级电压不变的情况下，允许增加负分接级数，减少正分接级数，或增加正分接级数，减少负分接级数
变压器 | 基本要求 | 变压器应符合 GB 1094.1、GB 1094.2、GB 1094.3、GB 1094.5、GB/T 1094.7和 JB/T 10088 的规定。
变压器 | 要求 | 变压器组件、部件的设计、制造及检验等应符合相关标准及法规的要求。
变压器 | 安全保护装置 | 800kV• A 及以上的变压器宜装有气体继电器。 气体继电器的接点容量在交流220V或 110V时不小于 66 V • A，直流有感负载时，不小于15W。积聚在气体继电器内的气体数量达到 250mL～300mL或油速在整定范围内时，应分别接通相应的接点。流经气体继电器的油流速度达到 1.0 m/s（偏差为±20%）时，接点应接通。气体继电器的安装位置及其结构应能观察到分解气体的数量和油速标尺，而且应便于取气体。 注1：根据用户与制造方协商，800kV• A 以下的变压器也可供应气体继电器。 注2：对于波纹油箱、带有弹性片式散热器或油箱内部充有气体的密封式变压器不装气体继电器。 变压器均应装有压力保护装置。 对于密封式变压器，应保证在最高环境温度与允许过负载状态下，压力保护装置不动作，在最低环境温度与变压器空载状态下，变压器能正常运行。
变压器 | 油浸风冷却系统 | 对于油浸风冷变压器，应供给全套风冷却装置（如散热器、风扇电动机和控制装置等）。风扇电动机的电源电压为三相、380V、50Hz，风扇电动机应有短路保护和缺相保护。
变压器 | 油保护装置 | 1000kV· A及以上变压器应装有储油柜（波纹式油箱、带有弹性片式散热器或油箱内部充有气体的密封式变压器除外），其结构应便于清理内部。储油柜的一端应具有油位显示功能，储油柜的容积应保证在最高环境温度与允许的过负载状态下油位不超过上限，在最低环境温度与变压器未投入运行时，应能观察到油位指示。
储油柜 | 油保护装置 | 储油柜应有注油、放油和排污油装置。
储油柜 | 油保护装置 | 储油柜（如果有）上一般应加装带有油封的吸湿器。
变压器 | 油温测量装置 | 变压器应有供温度计用的管座。管座应设在油箱的顶部，并伸入油内120 mm±lOmm。
变压器 | 油温测量装置 | 1000kV • A及以上的变压器，需装设户外测温装置，其接点容量在交流 220 V时，不低于50 V • A，直流有感负载时，不低于 15W。测温装置的安装位置应便于观察，且其准确度应符合相应标准。
变压器 | 油温测量装置 | 8000kV• A及以上的变压器，应装有远距离测温用的测温元件。
变压器 | 支架 | 变压器一般不供给小车，如箱底焊有支架，则其支架焊接位置应符合图4和图5的规定。 注：根据用户需要也可供给小车。 图4 35kV 级箱底支架位置一（面对长轴方向） 图5 35kV 级箱底支架位置二（面对长轴方向）
变压器 | 油箱 | 在变压器油箱的下部壁上应装有取油样或放油用阀门。
套管 | 接线端子 | 套管接线端子连接处，在环境空气中对空气的温升应不大于55K，在油中对油的温升应不大于15K。
变压器 | 真空度和正压力 | 变压器油箱应具有能承受住表7中规定的真空度和正压力的机械强度的能力，不应有损伤和不允许的永久变形。 表7 35kV级油箱真空度和正压力值 [ {"油箱型式":"","容量范围":"kV· A","真空度":"kPa","正压力":"kPa"}, {"油箱型式":"一般结构","容量范围":"4000及以上","真空度":50,"正压力":60}, {"油箱型式":"","容量范围":"4000以下","真空度":"—","正压力":""}, {"油箱型式":"波纹油箱","容量范围":"400及以上","真空度":"—","正压力":20}, {"油箱型式":"","容量范围":"400以下","真空度":"—","正压力":25}, {"油箱型式":"充有气体的密封式","容量范围":"—","真空度":"—","正压力":70,"undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":""} ]
变压器 | 牵引装置 | 8000kV • A 及以上变压器油箱下部应有供千斤顶顶起变压器的装置。 根据需要，可提供牵引装置。
变压器 | 油箱壁 | 可根据需要在变压器油箱壁上设置适当高度的梯子，以便于取油样及观察气体继电器。
套管 | 要求 | 套管的安装位置和相互距离应便于接线，且其带电部分的空气间隙应能满足 GB 1094.3 的要求。
变压器 | 绝缘要求 | 对于油箱内部充有气体的密封式变压器，在最低油位条件下应满足绝缘要求。
变压器 | 结构 | 变压器结构应便于拆卸和更换套管或瓷件。
变压器 | 单点接地 | 变压器铁心应单点接地，金属结构件均应通过油箱可靠接地。16000kV• A及以上的变压器，铁心应单独引出并可靠接地。接地处应有明显的接地符号或“接地”字样。
变压器 | 试验项目 | 变压器除应进行 GB 1094.1 所规定的试验项目外，还应进行 5.3.2～5.3.13 所规定的试验。
变压器 | 直流电阻 | 对于配电变压器，绕组直流电阻不平衡率：相为不大于4%，线为不大于2%；对于电力变压器，绕组直流电阻不平衡率：相（有中性点引出时）为不大于2%，线（无中性点引出时）为不大于1%。如果由于线材及引线结构等原因而使绕组直流电阻不平衡率超过上述值时，除应在例行试验记录中记录实测值外，尚应写明引起这一偏差的原因。用户应与同温度下的例行试验实测值进行比较，其偏差应不大于2%。本试验为例行试验。 绕组直流电阻不平衡率应以三相实测最大值减最小值作分子，三相实测平均值作分母计算。对所有引出的相应端子间的电阻值均应进行测量比较。
变压器 | 绝缘电阻 | 应提供变压器绝缘电阻（容量为 4000kV· A及以上的变压器还应提供吸收比R60/R15）的实测值，测试通常在 5 ℃～40 ℃和相对湿度小于85%时进行。本试验为例行试验。当测量温度不同时，绝缘电阻可按式（2）换算： R2=R1×1.5(t1-t2）/10 ........................(2) 式中： R1、R2——分别为温度t1 、t2时的绝缘电阻值。 5.3.4 容量为8000kV• A及以上的变压器应提供介质损耗因数（tanδ）值，测试通常在 5 ℃～40 ℃温度下进行。本试验为例行试验。不同温度下的tanδ值一般可按式（3）换算： tanδ2=tanδ1×1.3(t1-t2）/10 .........................（3） 式中： Tanδ1、tanδ2——分别为温度t1 、t2 时的tanδ值。
变压器 | 电阻值 | 容量为 16 000kV• A及以上的变压器，应提供铁心对地和夹件的绝缘电阻值，其值应不小于 500 MΩ(20 ℃）。 本试验为例行试验。当测量温度不同时，绝缘电阻可按式（2）进行换算。
变压器 | 密封试验 | 变压器应进行压力密封试验。本试验为例行试验，试验要求如下： a) 一般结构油箱的变压器（包括储油柜带隔膜的密封式变压器），按GB 1094.1的规定； b） 波纹式油箱（包括带有弹性片式散热器油箱）的变压器，315kV• A及以下者应承受20kPa的试验压力，400kV• A及以上者应承受 15kPa的试验压力，历经 24 h应无泄漏； c） 油箱内部充有气体的密封式变压器，油面上部应承受 60kPa的试验压力（波纹式油箱除外），历经 24h应无泄漏。
变压器 | 绝缘试验 | 对于油箱内部充有气体的密封式变压器，应进行最低油位条件下的绝缘试验，试验应满足相关要求。本试验为型式试验。
变压器 | 分接开关 | 有载分接开关试验合格后，应将有载分接开关装入变压器中，对分接开关油室进行密封试验，应无渗漏现象。本试验为例行试验。
变压器 | 型式试验 | 对于配电变压器，应进行短时过负载能力试验。本试验为型式试验，试验要求如下： 在最高运行油位下完成温升试验后再施加1.5倍额定负载，持续运行2h后应满足下列要求： a）压力保护装置不动作； b）无渗漏现象； c）油箱波纹及片式散热器的变形量在规定范围内； d）油箱外壳及套管的温升不大于85 K。
变压器 | 型式试验 | 容量为 8 000kV• A 及以上的变压器如果进行温升试验或过电流（施加 1.1倍额定电流，持续时间不少于 4 h）试验，则试验前后应取油样进行气相色谱分析试验，试验结果应符合相关标准规定。本试验为型式试验。
变压器 | 特殊试验 | 容量为 20 000kV• A 及以上且具有独立调压绕组的变压器，应测量各分接档位的负载损耗值，并应符合设计要求。本试验为特殊试验。
变压器 | 特殊试验 | 变压器应进行压力变形试验。本试验为特殊试验，试验要求如下： a) 一般结构油箱的变压器（包括储油柜带隔膜的密封式变压器），按 GB 1094.1 的规定； b) 波纹式油箱（包括带有弹性片式散热器油箱）的变压器，315kV• A 及以下者，试验压力为 25kPa, 400kV• A 及以上者，试验压力为 20kPa，历经 5 min应无损伤及不应出现不允许的永久变形； c） 油箱内部充有气体的密封式变压器，试验压力为 70kPa（波纹式油箱除外），历经 5 min 应无损伤及不应出现不允许的永久变形。
配电变压器 | 特殊试验 | 对于配电变压器，应进行运输颠簸试验。本试验为特殊试验，试验方法及要求由用户与制造方协商。
变压器 | 运输及起吊标志 | 变压器应有接线端子、运输及起吊标志，标志内容应符合相关标准规定。
变压器 | 排列顺序 | 变压器的套管排列顺序位置一般如图6～图8所示。 图6 35 kV 级联结组标号为 Dyn11、Yyn0的双绕组变压器 图7 35kV级联结组标号为 Yd11的双绕组变压器 图8 35kV级联结组标号为 YNd11的双绕组变压器
变压器 | 起吊装置 | 变压器需具有承受变压器总重的起吊装置。变压器器身、油箱、可拆卸结构的储油柜（如果有）和散热器等均应有起吊装置。
组件和零件 | 包装 | 成套拆卸的组件和零件（如气体继电器、套管、测温装置及紧固件等）的包装应保证经过运输、贮存直到安装前不损伤和不受潮。
变压器 | 内部结构 | 变压器内部结构应在经过正常的铁路、公路及水路运输后相互位置不变，紧回件不松动。变压器的组件、部件［如套管、散热器、阀门和储油柜（如果有）等］的结构及布置位置应不妨碍吊装、运输及运输中紧固定位。
变压器 | 安装 | 在运输、贮存直至安装前，应保证变压器本体及其所有的组件、部件［如储油柜（如果有）、套管、阀门及散热器等］不损坏和不受潮。
变压器 | 性能参数 | 额定容量、电压组合、分接范围、联结组标号、空载损耗、负载损耗、空载电流及短路阻抗应符合表8或表9 的规定。 表8 66kV级 630kV• A～63 000kV• A三相双绕组无励磁调压电力变压器 [ {"额定容量":"kV• A","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"kW","负载损耗":"kW","空载电流":"%","短路阻抗":"%"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"高压及分接范围","":"低压","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"kV","":"kV","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":630,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":1.2,"负载损耗":7.1,"空载电流":1.1,"短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":63±5,"":6.3,"联结组标号":"Yd11","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":66±5,"":6.6,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":8}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":69±5,"":10.5,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":800,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":1.5,"负载损耗":8.5,"空载电流":1,"短路阻抗":""}, {"额定容量":1000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":1.7,"负载损耗":9.8,"空载电流":1,"短路阻抗":""}, {"额定容量":1250,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":2,"负载损耗":11.9,"空载电流":1,"短路阻抗":""}, {"额定容量":1600,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":2.4,"负载损耗":14,"空载电流":1,"短路阻抗":""}, {"额定容量":2000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":2.8,"负载损耗":16.6,"空载电流":0.96,"短路阻抗":""}, {"额定容量":2500,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":3.4,"负载损耗":19.6,"空载电流":0.88,"短路阻抗":""}, {"额定容量":3450,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":4,"负载损耗":23,"空载电流":0.84,"短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"YNd11","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":4000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":4.8,"负载损耗":27.3,"空载电流":0.8,"短路阻抗":""}, {"额定容量":5000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":5.7,"负载损耗":30.7,"空载电流":0.68,"短路阻抗":""}, {"额定容量":6300,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":7.3,"负载损耗":34.2,"空载电流":0.6,"短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"63±2×2.5","":6.3,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"66±2×2.5","":6.6,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":9}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"69±2×2.5","":10.5,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":8000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":8.9,"负载损耗":40.5,"空载电流":0.6,"短路阻抗":""}, {"额定容量":10000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":10.5,"负载损耗":47.8,"空载电流":0.56,"短路阻抗":""}, {"额定容量":12500,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":12.4,"负载损耗":56.8,"空载电流":0.56,"短路阻抗":""}, {"额定容量":1600,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":15,"负载损耗":69.8,"空载电流":0.52,"短路阻抗":""}, {"额定容量":20000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":17.6,"负载损耗":84.6,"空载电流":0.52,"短路阻抗":""}, {"额定容量":2500,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":20.8,"负载损耗":100,"空载电流":0.48,"短路阻抗":""}, {"额定容量":31500,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":24.6,"负载损耗":120,"空载电流":0.44,"短路阻抗":""}, {"额定容量":40000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":29.4,"负载损耗":141,"空载电流":0.44,"短路阻抗":""}, {"额定容量":50000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":35.2,"负载损耗":167,"空载电流":0.4,"短路阻抗":""}, {"额定容量":63000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":41.6,"负载损耗":198,"空载电流":0.36,"短路阻抗":""}, {"额定容量":"注1：额定容量为 3150kV• A及以上的变压器，－5%分接位置为最大电流分接。","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"注2：当变压器年平均负载率介于41%～46%之间时，采用表中的损耗值可获得最高运行效率。","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":""} ]
变压器 | 性能参数 | 表9 66kV级 6 300kV• A～63 000kV• A三相双绕组有载调压电力变压器 [ {"":"kV• A","":"","":"","":"","":"kW","":"kW","":"%","额定容量":"%"}, {"":"","":"高压及分接范围","":"低压","":"","":"","":"","":"","额定容量":""}, {"":"","":"kV","":"kV","":"","":"","":"","":"","额定容量":""}, {"":6300,"":"","":"","":"","":8,"":34.2,"":0.6,"额定容量":""}, {"":"","":"","":"","":"","":"","":"","":"","额定容量":""}, {"":"","":"","":"","":"","":"","":"","":"","额定容量":""}, {"":"","":"","":"","":"","":"","":"","":"","额定容量":9～11}, {"":"","":"63±8×1.25","":6.3,"":"","":"","":"","":"","额定容量":""}, {"":"","":"66±8×1.25","":6.6,"":"YNd11","":"","":"","":"","额定容量":""}, {"":"","":"69±8×1.25","":10.5,"":"","":"","":"","":"","额定容量":""}, {"":"","":"","":"","":"","":"","":"","":"","额定容量":""}, {"":8000,"":"","":"","":"","":9.6,"":40.5,"":0.6,"额定容量":""}, {"":10000,"":"","":"","":"","":11.3,"":47.8,"":0.56,"额定容量":""}, {"":12500,"":"","":"","":"","":13.4,"":56.8,"":0.56,"额定容量":""}, {"":16000,"":"","":"","":"","":16.1,"":69.8,"":0.52,"额定容量":""}, {"":20000,"":"","":"","":"","":19.2,"":84.6,"":0.52,"额定容量":""}, {"":25000,"":"","":"","":"","":22.7,"":100,"":0.48,"额定容量":""}, {"":31500,"":"","":"","":"","":26.9,"":120,"":0.44,"额定容量":""}, {"":40000,"":"","":"","":"","":32.2,"":141,"":0.44,"额定容量":""}, {"":50000,"":"","":"","":"","":38,"":167,"":0.4,"额定容量":10～12}, {"":63000,"":"","":"","":"","":44.9,"":198,"":0.36,"额定容量":""}, {"":"注1：除用户另有要求外，一10%分接位置为最大电流分接。","":"","":"","":"","":"","":"","":"","额定容量":""}, {"":"注2：当变压器年平均负载率介于47%～49%之间时，采用表中的损耗值可获得最高运行效率。","":"","":"","":"","":"","":"","":"","额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":""} ]
变压器 | 分接级数和级电压 | 在分接级数和级电压不变的情况下，允许增加负分接级数，减少正分接级数，或增加正分接级数，减少负分接级数
变压器 | 性能参数 | 当用户需要不同于表中规定短路阻抗值的变压器时，其损耗等性能参数应与制造方协商，并在合同中规定。
变压器 | 基本要求 | 变压器应符合GB 1094.1、GB 1094.2、GB 1094.3、GB 1094.5、GB/T 1094.7和JB/T 10088 的规定。
变压器 | 要求 | 变压器组件、部件的设计、制造及检验等应符合相关标准及法规的要求。
变压器 | 气体继电器 | 变压器应装有气体继电器。 气体继电器的接点容量在交流220 V 或 110 V时不小于 66 V • A，直流有感负载时，不小于 15W。变压器油箱和联管的设计应使气体易于汇集在气体继电器内，变压器不得有存气现象。积聚在气体继电器内的气体数量达到250mL～300mL或油速在整定范围内时，应分别接通相应的接点。流经气体继电器的油流速度达到整定值时，接点应接通。气体继电器的安装位置及其结构应能观察到分解气体的数量和油速标尺，而且应便于取气体。
变压器 | 保护装置 | 变压器应装有压力保护装置，当变压器油箱内压力达到安全限值时，压力保护装置应可靠地释放压力。
变压器 | 端子箱 | 变压器宜供给信号测量和保护装置辅助回路用的端子箱。
变压器 | 放气塞 | 变压器所有管道最高处或容易窝气处应设置放气塞。
变压器 | 保护装置 | 有载调压变压器的有载分接开关应有自己的安全保护装置。
变压器 | 油浸风冷却系统 | 对于油浸风冷变压器，应供给全套风冷却装置（如散热器、风扇电动机和控制装置等）。风扇电动机的电源电压为三相、380V、50 Hz，风扇电动机应有短路、过载和缺相保护。
变压器 | 油保护装置 | 变压器均应装有储油柜，其结构应便于清理内部。储油柜的一端应具有油位显示功能，储油柜的容积应保证在最高环境温度与允许的过负载状态下油位不超过上限，在最低环境温度与变压器未投入运行时，应能观察到油位指示。
储油柜 | 装置 | 储油柜应有注油、放油和排污油装置。
储油柜 | 吸湿器 | 储油柜上一般应装有带有油封的吸湿器。
变压器 | 防油老化措施 | 变压器应采取防油老化措施，以确保变压器油不与大气相接触，如：在储油柜内部加装胶囊、隔膜或采用金属波纹密封式储油柜。
变压器 | 油温测量装置 | 变压器应有供温度计用的管座。管座应设在油箱的顶部，并伸入油内120mm±lO mm。
变压器 | 测量装置 | 1000kV • A及以上的变压器，需装设户外测温装置，其接点容量在交流220V时，不低于50V • A，直流有感负载时，不低于15 W。对于强油循环的变压器应装设两个测温装置。测温装置的安装位置应便于观察，且其准确度应符合相应标准。
变压器 | 测温元件 | 8000kV• A及以上的变压器，应装有远距离测温用的测温元件。
变压器 | 规定 | 变压器一般不供给小车，如箱底焊有支架，则其支架焊接位置应符合图9和图10的规定。 图9 66kV级箱底支架位置一（面对长轴方向） 图10 66kV 纽箱底支架位置二（面对长轴方向） 注1：根据用户需要也可供给小车。 注2：纵向轨距为 1435mm，横向轨距为1435mm、2000mm。
变压器 | 油样阀门 | 在变压器油箱的下部壁上应装有油样阀门，油箱下部还应装有放油阀。
套管 | 连接处 | 套管接线端子连接处，在环境空气中对空气的温升应不大于55K，在油中对油的温升应不大于15K。
变压器 | 真空度和正压力值 | 变压器油箱应具有能承受住表10中规定的真空度和正压力的机械强度的能力，不应有损伤和不允许的永久变形。 表10 66kV级油箱真空度和正压力值 [ {"容量范围":"kV·A","真空度":"kPa","正压力":"kPa"}, {"容量范围":"20000及以上","真空度":20,"正压力":80}, {"容量范围":"20000以下","真空度":50,"正压力":60,"undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":""} ]
变压器 | 装置 | 6300kV• A 及以上变压器油箱下部应有供千斤顶顶起变压器的装置。 根据需要，可提供牵引装置。
变压器 | 气体继电器 | 可根据需要在变压器油箱壁上设置适当高度的梯子，以便于取油样及观察气体继电器。
套管 | 要求 | 套管的安装位置和相互距离应便于接线，且其带电部分的空气间隙应能满足 GB 1094.3 的要求。
变压器 | 结构 | 变压器结构应便于拆卸和更换套管。
变压器 | 油箱 | 变压器铁心和金属结构件均应通过油箱可靠接地。20000kV· A 及以上的变压器，铁心应单独引出并可靠接地。变压器油箱应保证两点接地（分别位于油箱长轴或短轴两侧）。接地处应有明显的接地符号“”或“接地”字样。
电流互感器 | 套管式 | 根据需要，可提供一定数量的套管式电流互感器。
变压器 | 试验项目 | 变压器除应进行 GB 1094.1 所规定的试验项目外，还应进行 6.3.2～6.3.8 所规定的试验。
变压器 | 直流电阻 | 对于1600kV• A 及以下的变压器，绕组直流电阻不平衡率：相为不大于4%，线为不大于2%；2000kV• A 及以上的变压器，绕组直流电阻不平衡率：相（有中性点引出时）为不大于2%，线（无中性点引出时）为不大于1%。如果由于线材及引线结构等原因而使绕组直流电阻不平衡率超过上述值时，除应在例行试验记录中记录实测值外，尚应写明引起这一偏差的原因。用户应与同温度下的例行试验 实测值进行比较，其偏差应不大于2%。本试验为例行试验。 绕组直流电阻不平衡率应以三相实测最大值减最小值作分子，三相实测平均值作分母计算。 对所有引出的相应端子间的电阻值均应进行测量比较。
变压器 | 实测值 | 应提供变压器绝缘电阻和吸收比（R60/R15）的实测值，测试通常在5℃～40℃和相对湿度小于85%时进行。本试验为例行试验。当测量温度不同时，绝缘电阻可按式（4）换算： R2=R1×1.5(t1-t2）/10 .........................（4） 式中： R1、R2——分别为温度 t1、t2时的绝缘电阻值。
变压器 | 质损耗因数 | 应提供变压器介质损耗因数（tanδ）值，测试通常在5℃～40 ℃温度下进行。本试验为例行试验。不同温度下的tanδ值一般可按式（5）换算： tanδ2=tanδ1×1.3(t1-t2）/10 ................................（5） 式中： Tanδ1、tanδ2——分别为温度 t1、t2时的tanδ值。
变压器 | 电阻值 | 容量为 20000kV• A 及以上的变压器，应提供铁心对地和夹件的绝缘电阻值，其值应不小于500MΩ(20℃）。本试验为例行试验。当测量温度不同时，绝缘电阻可按式（4）进行换算。
分接开关 | 例行试验 | 有载分接开关试验合格后，应将有载分接开关装入变压器中，对分接开关油室进行密封试验，应无渗漏现象。本试验为例行试验。
变压器 | 型式试验 | 变压器如果进行温升试验或过电流（施加1.1倍额定电流，持续时间不少于4 h）试验，则试验前后应取油样进行气相色谱分析试验，试验结果应符合相关标准规定。本试验为型式试验。
变压器 | 特殊试验 | 容量为20000kV· A及以上且具有独立调压绕组的变压器，应测量各分接档位的负载损耗值，并应符合设计要求。本试验为特殊试验。
变压器 | 运输及起吊标志 | 变压器应有接线端子、运输及起吊标志，标志内容应符合相关标准规定。
变压器 | 套管排列顺序 | 压器的套管排列顺序位置一般如图11和图12所示。 图11 66kV级联结组标号为YNd11的双绕组变压器 图12 66kV级联结组标号为Ydl1的双绕组变压器
变压器 | 起吊装置 | 变压器需具有承受变压器总重的起吊装置。变压器器身、油箱、可拆卸结构的储油柜和散热器或冷却器等均应有起吊装置。
组件和零件 | 包装 | 成套拆卸的组件和零件（如气体继电器、套管、测温装置及紧固件等）的包装，应保证经过运输、贮存直到安装前不损伤和不受潮。
变压器 | 内部结构 | 变压器内部结构应在经过正常的铁路、公路及水路运输后相互位置不变，紧固件不松动。变压器的组件、部件（如套管、散热器、阀门和储油柜等）的结构及布置位置应不妨碍吊装、运输及运输中紧固定位。
变压器 | 记录仪 | 31500kV • A及以上的变压器在运输中应装三维冲撞记录仪。
变压器 | 安装 | 在运输、贮存直至安装前，应保证变压器本体及其所有的组件、部件（如储油柜、套管、阀门及散热器或冷却器等）不损坏和不受潮。
变压器 | 性能参数 | 额定容量、电压组合、分接范围、联结组标号、空载损耗、负载损耗、空载电流及短路阻抗应符合表11～表15的规定。 注1：对于多绕组变压器，表中所给出的损耗值适用于GB 1094.1中定义的第一对绕组。 注2：表11～表15适用于高压绕组为分级绝缘的变压器（中性点端子的额定绝缘水平为：额定外施耐受电压方均根值95kV，额定雷电冲击耐受电压峰值250kV）。 表11 110kV级6300kV• A～180000kV• A 三相双绕组无励磁调压电力变压器 [ {"额定容量":"kV• A","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"kW","负载损耗":"kW","空载电流":"%","短路阻抗":"%"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"高压及分接范围","":"低压","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"kV","":"kV","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":6300,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":7.4,"负载损耗":35,"空载电流":0.62,"短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":6.3,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":6.6,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":10.5}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"110±2×2.5%","":10.5,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"115±2×2.5%","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"121±2×2.5%","":"","联结组标号":"YNd11","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":8000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":8.9,"负载损耗":42,"空载电流":0.62,"短路阻抗":""}, {"额定容量":10000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":10.5,"负载损耗":50,"空载电流":0.58,"短路阻抗":""}, {"额定容量":12500,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":12.4,"负载损耗":59,"空载电流":0.58,"短路阻抗":""}, {"额定容量":16000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":15,"负载损耗":73,"空载电流":0.54,"短路阻抗":""}, {"额定容量":20000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":17.6,"负载损耗":88,"空载电流":0.54,"短路阻抗":""}, {"额定容量":25000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":20.8,"负载损耗":104,"空载电流":0.5,"短路阻抗":""}, {"额定容量":31500,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":24.6,"负载损耗":123,"空载电流":0.48,"短路阻抗":""}, {"额定容量":40000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":29.4,"负载损耗":148,"空载电流":0.45,"短路阻抗":""}, {"额定容量":50000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":35.2,"负载损耗":175,"空载电流":0.42,"短路阻抗":""}, {"额定容量":63000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":41.6,"负载损耗":208,"空载电流":0.38,"短路阻抗":""}, {"额定容量":7500,"电压组合及分接范围":"","":13.8,"联结组标号":"","空载损耗":47.2,"负载损耗":236,"空载电流":0.33,"短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":15.75,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":18,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":12～14}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":21,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":90000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":54.4,"负载损耗":272,"空载电流":0.3,"短路阻抗":""}, {"额定容量":120000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":67.8,"负载损耗":337,"空载电流":0.27,"短路阻抗":""}, {"额定容量":150000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":80.1,"负载损耗":399,"空载电流":0.24,"短路阻抗":""}, {"额定容量":180000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":90,"负载损耗":457,"空载电流":0.2,"短路阻抗":""}, {"额定容量":"注1: -5%分接位置为最大电流分接。","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"注2：对于升压变压器，宜采用无分接结构。如运行有要求，可设置分接头。","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"注3：当变压器年平均负载率介于42%～46%之间时，采用表中的损耗值可获得最高运行效率。","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":""} ]
变压器 | 性能参数 | 表12 110kV级6300kV· A～63000kV• A三相三绕组无励磁调压电力变压器 [ {"额定容量":"kV• A","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"kW","负载损耗":"kW","空载电流":"%","短路阻抗":"%","":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"高压及分接范围","":"中压","":"低压","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"kV","":"kV","":"kV","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"升压","":"降压"}, {"额定容量":6300,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":8.9,"负载损耗":44,"空载电流":0.66,"短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"高一中","":"高一中"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"17.5～18.5","":10.5}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"110±2×2.5%","":36,"":6.3,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"高一低","":"高一低"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"115±2×2.5%","":37,"":6.6,"联结组标号":"YNyn0d11","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":10.5,"":18～19}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"121±2×2.5%","":38.5,"":10.5,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"中一低","":"中一低"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":21,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":6.5,"":6.5}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":8000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":10.6,"负载损耗":53,"空载电流":0.62,"短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":10000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":12.6,"负载损耗":62,"空载电流":0.59,"短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":12500,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":14.7,"负载损耗":74,"空载电流":0.56,"短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":16000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":17.9,"负载损耗":90,"空载电流":0.53,"短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":20000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":21.1,"负载损耗":106,"空载电流":0.52,"短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":25000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":24.6,"负载损耗":126,"空载电流":0.48,"短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":31500,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":29.4,"负载损耗":149,"空载电流":0.48,"短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":40000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":34.8,"负载损耗":179,"空载电流":0.44,"短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":50000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":41.6,"负载损耗":213,"空载电流":0.44,"短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":63000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":49.2,"负载损耗":256,"空载电流":0.4,"短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":"注1：高、中、低压绕组容量分配为(100/100/100)%。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":"注2：根据需要联结组标号可为YNd11y1O。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":"注3：根据用户要求，中压可选用不同于表中的电压值或设分接头。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":"注4：5%分接位置为最大电流分接。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":"注5：对于升压变压器，宜采用无分接结构。如运行有要求，可设置分接头。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":"注6：当变压器年平均负载率为45%左右时，采用表中的损耗值可获得最高运行效率。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":""} ]
变压器 | 性能参数 | 表13 110kV级6300kV• A～63000kV• A三相双绕组有载调压电力变压器 [ {"额定容量":"kV• A","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"kW","负载损耗":"kW","空载电流":"%","短路阻抗":"%"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"高压及分接范围","":"低压","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"kV","":"kV","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":6300,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":8,"负载损耗":35,"空载电流":0.64,"短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":6.3,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":10.5}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":6.6,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"110±8×1.25%","":10.5,"联结组标号":"YNd11","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":21,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":8000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":9.6,"负载损耗":42,"空载电流":0.64,"短路阻抗":""}, {"额定容量":10000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":11.3,"负载损耗":50,"空载电流":0.59,"短路阻抗":""}, {"额定容量":12500,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":13.4,"负载损耗":59,"空载电流":0.59,"短路阻抗":""}, {"额定容量":16000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":16.1,"负载损耗":73,"空载电流":0.55,"短路阻抗":""}, {"额定容量":20000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":19.2,"负载损耗":88,"空载电流":0.55,"短路阻抗":""}, {"额定容量":25000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":22.7,"负载损耗":104,"空载电流":0.51,"短路阻抗":""}, {"额定容量":31500,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":27,"负载损耗":123,"空载电流":0.51,"短路阻抗":""}, {"额定容量":40000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":32.3,"负载损耗":156,"空载电流":0.46,"短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":12～18}, {"额定容量":50000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":38.2,"负载损耗":194,"空载电流":0.46,"短路阻抗":""}, {"额定容量":63000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":45.4,"负载损耗":232,"空载电流":0.42,"短路阻抗":""}, {"额定容量":"注1：有载调压变压器，暂提供降压结构产品。","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"注2：根据用户要求，可提供其他电压组合的产品。","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"注3: -10%分接位置为最大电流分接。","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"注4：当变压器年平均负载率介于45%～50%之间时，采用表中的损耗值可获得最高运行效率。","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":""} ]
变压器 | 性能参数 | 表14 110kV级6300kV• A～63000kV· A三相三绕组有载调压电力变压器 [ {"额定容量":"kV• A","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"kW","负载损耗":"kW","空载电流":"%","短路阻抗":"%"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"高压及分接范围","":"中压","":"低压","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"kV","":"kV","":"kV","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":6300,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":9.6,"负载损耗":44,"空载电流":0.76,"短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"YNynOd11","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"高一中"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":36,"":6.3,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":10.5}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"110±8×1.25%","":37,"":6.6,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"高一低"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":38.5,"":10.5,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":18～19}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":21,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"中一低"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":6.5}, {"额定容量":8000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":11.5,"负载损耗":53,"空载电流":0.76,"短路阻抗":""}, {"额定容量":10000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":13.6,"负载损耗":62,"空载电流":0.71,"短路阻抗":""}, {"额定容量":12500,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":16.1,"负载损耗":74,"空载电流":0.71,"短路阻抗":""}, {"额定容量":16000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":19.3,"负载损耗":90,"空载电流":0.67,"短路阻抗":""}, {"额定容量":20000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":22.8,"负载损耗":106,"空载电流":0.67,"短路阻抗":""}, {"额定容量":25000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":27,"负载损耗":126,"空载电流":0.62,"短路阻抗":""}, {"额定容量":31500,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":32.1,"负载损耗":149,"空载电流":0.62,"短路阻抗":""}, {"额定容量":40000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":38.5,"负载损耗":179,"空载电流":0.58,"短路阻抗":""}, {"额定容量":50000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":45.5,"负载损耗":213,"空载电流":0.58,"短路阻抗":""}, {"额定容量":63000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":54.1,"负载损耗":256,"空载电流":0.53,"短路阻抗":""}, {"额定容量":"注1：有载调压变压器，暂提供降压结构产品。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"注2：高、中、低压绕组容量分配为(100/100/100)%。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"注3：根据需要联结组标号可为YNd11y10。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"注4：-10%分接位置为最大电流分接。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"注5：根据用户要求，中压可选用不同于表中的电压值或设分接头。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"注6：当变压器年平均负载率为47%左右时，采用表中的损耗值可获得最高运行效率。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":""} ]
变压器 | 性能参数 | 表15 110k级6300kV• A～63000kV• A三相双绕组低压为35kV无励磁调压电力变压器 [ {"额定容量":"kV• A","电压组合及分接范围":"高压及分接范围","":"低压","联结组标号":"","空载损耗":"kW","负载损耗":"kW","空载电流":"%","短路阻抗":"%"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"kV","":"kV","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":6300,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":8,"负载损耗":37,"空载电流":0.67,"短路阻抗":""}, {"额定容量":8000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":9.6,"负载损耗":44,"空载电流":0.67,"短路阻抗":""}, {"额定容量":10000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":11.2,"负载损耗":52,"空载电流":0.62,"短路阻抗":""}, {"额定容量":12500,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":13.1,"负载损耗":62,"空载电流":0.62,"短路阻抗":""}, {"额定容量":16000,"电压组合及分接范围":"110±2×2.5%","":36,"联结组标号":"","空载损耗":15.6,"负载损耗":76,"空载电流":0.57,"短路阻抗":""}, {"额定容量":20000,"电压组合及分接范围":"115±2×2.5%","":37,"联结组标号":"YNd11","空载损耗":18.5,"负载损耗":94,"空载电流":0.57,"短路阻抗":10.5}, {"额定容量":25000,"电压组合及分接范围":"121±2×2.5%","":38.5,"联结组标号":"","空载损耗":21.9,"负载损耗":110,"空载电流":0.53,"短路阻抗":""}, {"额定容量":31500,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":25.9,"负载损耗":133,"空载电流":0.53,"短路阻抗":""}, {"额定容量":40000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":30.8,"负载损耗":155,"空载电流":0.49,"短路阻抗":""}, {"额定容量":50000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":36.9,"负载损耗":193,"空载电流":0.49,"短路阻抗":""}, {"额定容量":63000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":43.6,"负载损耗":232,"空载电流":0.45,"短路阻抗":""}, {"额定容量":"注1：-5%分接位置为最大电流分接。","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"注2：对于升压变压器，宜采用无分接结构。如运行有要求，可设置分接头。","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"注3：当变压器年平均负载率介于44%～47%之间时，采用表中的损耗值可获得最高运行效率。","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":""} ]
变压器 | 分接级数和级电压不变 | 在分接级数和级电压不变的情况下，允许增加负分接级数，减少正分接级数，或增加正分接级数，减少负分接级数
变压器 | 短路阻抗值 | 当用户需要不同于表中规定短路阻抗值的变压器时，其损耗等性能参数应与制造方协商，并在合同中规定。
变压器 | 基本要求 | 变压器应符合 GB 1094.1、GB 1094.2、GB 1094.3 、 GB 1094.5、GB/T 1094. 7 和 JB/T 10088 的规定。
变压器 | 要求 | 变压器组件、部件的设计、制造及检验等应符合相关标准及法规的要求。
变压器 | 安全保护装置 | 变压器应装有气体继电器。 气体继电器的接点容量在交流220 V或 110 V时不小于 66 V • A，直流有感负载时，不小于15 W。变压器油箱和联管的设计应使气体易于汇集在气体继电器内，变压器不得有存气现象。积聚在气体继电器内的气体数量达到 250mL～300mL或油速在整定范围内时，应分别接通相应的接点。流经气体继电器的油流速度达到整定值时，接点应接通。气体继电器的安装位置及其结构应能观察到分解气体的数量和油速标尺，而且应便于取气体。
变压器 | 保护装置 | 变压器应装有压力保护装置，当变压器油箱内压力达到安全限值时，压力保护装置应可靠地释放压力。
变压器 | 端子箱 | 变压器宜供给信号测量和保护装置辅助回路用的端子箱。
变压器 | 安全保护装置 | 有载调压变压器的有载分接开关应有自己的安全保护装置。
变压器 | 放气塞 | 变压器所有管道最高处或容易窝气处应设置放气塞
冷却装置 | 冷却方式 | 应根据冷却方式供给全套冷却装置，但若为水冷却方式，则不供给水路装置（如水泵、水箱、管路、阀门及控制箱等）。
变压器 | 散热器 | 对于采用散热器冷却的变压器，其冷却方式可能存在多种组合方式（如 OFAF 变压器，另外还可产生 ONAN、ONAF、OFAN 三种方式），各种冷却方式下的容量分配及控制程序由用户与制造方协商。
变压器 | 控制箱 | 对于风冷变压器，应供给吹风装置控制箱。 当负载电流达到额定电流的 2/3 或油面温度达到65 ℃时，应当投入吹风装置。当负载电流低于额定电流的 1/2 或油面温度低于50 ℃时，可切除风扇电动机。
变压器 | 冷却介质 | 对于水冷变压器，若冷却水是循环中间介质，则水的入口温度为最高环境温度加上 8 ℃；若冷却水是最终取之不尽的冷却介质（即水热容量无穷大，如水电厂水库水），则水的入口温度为 25 ℃。
变压器 | 控制箱 | 对于强油风冷和强油水冷的变压器需供给冷却系统及控制箱。
控制箱 | 控制线路 | 控制箱的强油循环装置控制线路应满足下列要求： a) 变压器在运行中，其冷却系统应按负载和温度情况自动投入或切除相应数量的冷却器； b) 当切除故障冷却器时，作为备用的冷却器应自动投入运行； c) 当冷却系统的电源发生故障或电压降低时，应自动投入备用电源； d） 当技人备用电源、备用冷却器或切除冷却器、电动机损坏时，均应发出相应的信号。
冷却器 | 强油风冷 | 强油风冷及强油水冷冷却器的油泵电动机及风扇电动机应分别有过载、短路和断相保护。
冷却器 | 强油风冷 | 强油风冷及强油水冷冷却器的动力电源电压应为三相交流 380 V，控制电源电压为交流 220 V。
变压器 | 冷却系统 | 强油风冷及强油水冷变压器，当冷却系统发生故障切除全部冷却器时，在额定负载下允许运行 30 min ，当油面温度尚未达到 75℃ 时，允许上升到 75 ℃，但切除冷却器后的最长运行时间不得超过1 h。
变压器 | 冷却方式 | 对于采用强迫油循环冷却方式的变压器，其冷却油流系统中不应出现负压。
变压器 | 油保护装置 | 变压器均应装有储油柜，其结构应便于清理内部。储油柜的一端应具有油位显示功能，储油柜的容积应保证在最高环境温度与允许的过负载状态下油位不超过上限，在最低环境温度与变压器未投入运行时，应能观察到油位指示。
储油柜 | 装置 | 储油柜应有注油、放油和排污油装置。
储油柜 | 吸湿器 | 储油柜上一般应装有带有油封的吸湿器。
变压器 | 防油老化措施 | 变压器应采取防油老化措施，以确保变压器油不与大气相接触，如：在储油柜内部加装胶囊、隔膜或采用金属波纹密封式储油柜。
变压器 | 管座 | 变压器应有供温度计用的管座。管座应设在油箱的顶部，并伸入油内120 mm±1O mm
变压器 | 测温装置 | 8 79
变压器 | 测温元件 | 8000kV· A及以上的变压器，应装有远距离测温用的测温元件。对于强油循环的变压器应装有两个远距离测温元件，且应放于油箱长轴的两端，其放置位置应便于检修、更换。
变压器 | 冷却方式 | 当变压器采用集中（两组以上冷却器或三组以上片式散热器）冷却方式时，应在靠油箱进出口总管路处装测油温用的温度计管座。
变压器 | 焊接位置 | 变压器一般不供给小车，如箱底焊有支架，则其支架焊接位置应符合图13和图14 的规定。 图13 110kV级箱底支架位置一（面对长轴方向） 图14 110kV级箱底支架位置二（面对长轴方向） 注1：根据用户需要也可供给小车。 注2：纵向轨距为1435mm，横向轨距为1435mm、2000mm(2×2000mm,3×2000mm）。
变压器 | 油样阀门 | 对于40000kV • A及以上的变压器，在油箱的中部和下部壁上均应装有油样阀门。 31500kV• A及以下的变压器在油箱下部壁上应装有油样阀门。变压器油箱下部还应装有放油阀。
套管 | 接线端子 | 套管接线端子连接处，在环境空气中对空气的温升应不大于55 K（封闭母线除外），在油中对油的温升应不大于15 K。
变压器 | 油箱 | 变压器油箱应具有能承受住真空度为 133 Pa和正压力为 100 kPa 的机械强度的能力，不应有损伤和不允许的永久变形。
变压器 | 牵引装置 | 变压器油箱下部应有供千斤顶顶起变压器的装置。根据需要，可提供牵引装置。
变压器 | 气体继电器 | 应在变压器油箱壁上设置适当高度的梯子，以便于取油样及观察气体继电器。
套管 | 要求 | 套管的安装位置和相互距离应便于接线，且其带电部分的空气间隙应能满足 GB 1094.3 的要求。
变压器 | 套管 | 变压器结构应便于拆卸和更换套管。
变压器 | 可靠接地 | 变压器铁心应单独引出并可靠接地，其他金属结构件均应通过油箱可靠接地。变压器油箱应保证两点接地（分别位于油箱长轴或短轴两侧）。 接地处应有明显的接地符号或“接地”字样。
电流互感器 | 根据需要 | 根据需要，可提供一定数量的套管式电流互感器。
变压器 | 真空度 | 变压器整体（包括气体继电器等所有充油附件）应能承受 133 Pa 的真空度。
变压器 | 试验 | 变压器除应进行 GB 1094.1 所规定的试验项目外，还应进行 7.3.2～7.3.9 所规定的试验。
绕组 | 直流电阻值 | 应提供所有绕组线端和分接档位的直流电阻值。绕组直流电阻不平衡率:相（有中性点引出时）为不大于2%，线（无中性点引出时）为不大于1%。如果由于线材及引线结构等原因而使绕组直流电阻不平衡率超过上述值时，除应在例行试验记录中记录实测值外，尚应写明引起这一偏差的原因。用户应与同温度下的例行试验实测值进行比较，其偏差应不大于2%。本试验为例行试验。 绕组直流电阻不平衡率应以三相实测最大值减最小值作分子，三相实测平均值作分母计算。 对所有引出的相应端子间的电阻值均应进行测量比较。
变压器 | 绝缘电阻 | 应提供变压器绝缘电阻和吸收比（R60/R15）的实测值，测试通常在5℃～40 ℃和相对湿度小于85%时进行。本试验为例行试验。当测量温度不同时，绝缘电阻可按式（6）换算： R2=R1×1.5(t1-t2）/10 ..............................（6） 式中： R1、R2——分别为温度 t1 、t2时的绝缘电阻值。
变压器 | 吸收比 | 应提供变压器绝缘电阻和吸收比（R60/R15）的实测值，测试通常在5℃～40 ℃和相对湿度小于85%时进行。本试验为例行试验。当测量温度不同时，绝缘电阻可按式（6）换算： R2=R1×1.5(t1-t2）/10 ..............................（6） 式中： R1、R2——分别为温度 t1 、t2时的绝缘电阻值。
变压器 | 介质损耗因数 | 应提供变压器介质损耗因数tanδ值，测试通常在5 ℃～ 40 ℃温度下进行。本试验为例行试验。不同温度下的tanδ值一般可按式（7）换算： tanδ2=tanδ1×1.3(t2-t1）/10 ....................................（7） 式中： Tanδ1、tanδ2——分别为温度 t1、t2时的Tanδ值。
绝缘电阻值 | 试验 | 应提供铁心对地和夹件的绝缘电阻值，其值应不小于500MΩ（20℃）。本试验为例行试验。当测量温度不同时，绝缘电阻可按式（6）进行换算。
分接开关 | 例行试验 | 有载分接开关试验合格后，应将有载分接开关装入变压器中，对分接开关油室进行密封试验，应无渗漏现象。本试验为例行试验。
变压器 | 型式试验 | 变压器如果进行温升试验或过电流（施加 1.1 倍额定电流，持续时间不少于4h）试验，则试验前后应取抽样进行气相色谱分析试验，试验结果应符合相关标准规定。本试验为型式试验。
变压器 | 型式试验 | 应对强迫油循环变压器的冷却油流系统进行负压测试，以监测冷却油流系统的进油端是否存在负压。测试时，通常在进油端的放气处安装真空压力表，在开启所有的油泵后，不应出现负压。本试验为型式试验。
变压器 | 特殊试验 | 具有独立调压绕组的变压器，应测量各分接档位的负载损耗值，并应符合设计要求。 本试验为特殊试验。
变压器 | 标志 | 变压器应有接线端子、运输及起吊标志，标志内容应符合相关标准规定。
变压器 | 排列顺序 | 变压器的套管排列顺序位置一般如图15和图16所示。 图 15 110kV级联结组标号为YNd11的双绕组变压器 图 16 110kV级联结组标号为YNynOd11的三绕组变压器
变压器 | 起吊装置 | 变压器需具有承受变压器总重的起吊装置。变压器器身、油箱、可拆卸结构的储油柜和散热器或冷却器等均应有起吊装置。
组件和零件 | 安装 | 成套拆卸的组件和零件（如气体继电器、套管、测温装置及紧固件等）的包装应保证经过运输、贮存直到安装前不损伤和不受潮。
变压器 | 紧固定位 | 变压器内部结构应在经过正常的铁路、公路及水路运输后相互位置不变，紧固件不松动。变压器的组件、部件（如套管、散热器或冷却器、阀门和储油柜等）的结构及布置位置应不妨碍吊装、运输及运输中紧固定位。
变压器 | 监视 | 变压器如不带油运输，则需充以干燥的气体（露点低于-40 ℃）。运输前应进行密封试验，以确保在充以 20kPa～30kPa 压力的气体时密封良好。变压器主体在运输中及到达现场后，油箱内的气体压力应保持正压，并有压力表进行监视。在现场贮存期间应维持正压，并有压力表进行监视。
变压器 | 记录仪 | 31500kV• A 及以上的变压器在运输中应装三维冲撞记录仪。
变压器 | 运输、贮存 | 在运输、贮存直至安装前，应保证变压器本体及其所有的组件、部件（如储油柜、套管、阀门及散热器或冷却器等）不损坏和不受潮。
变压器 | 无励磁调压 | 额定容量、电压组合、分接范围、联结组标号、空载损耗、负载损耗、空载电流及短路阻抗应符合表16～表22的规定。 注1：对于多绕组变压器，表中所给出的损耗值适用于GB 1094.1 中定义的第一对绕组。 注2：表16～表18、表20及表21的高压绕组中性点为不直接接地，表19及表22的高压绕组中性点为直接接地。 表16 220kV级 31500kV• A～420000kV• A 三相双绕组无励磁调压电力变压器 [ {"额定容量":"kV• A","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"kW","负载损耗":"kW","空载电流":"%","短路阻抗":"%"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"高压及分接范围","":"低压","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"kV","":"kV","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":31500,"电压组合及分接范围":"","":6.3,"联结组标号":"","空载损耗":28,"负载损耗":128,"空载电流":0.56,"短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":6.6,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":10.5,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"220±2×2.5%","":"","联结组标号":"YDd11","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":12～14}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"242±2×2.5%","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":40000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":32,"负载损耗":149,"空载电流":0.56,"短路阻抗":""}, {"额定容量":50000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":39,"负载损耗":179,"空载电流":0.52,"短路阻抗":""}, {"额定容量":63000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":46,"负载损耗":209,"空载电流":0.52,"短路阻抗":""}, {"额定容量":75000,"电压组合及分接范围":"","":10.5,"联结组标号":"","空载损耗":53,"负载损耗":237,"空载电流":0.48,"短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":13.8,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":90000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":61,"负载损耗":273,"空载电流":0.44,"短路阻抗":""}, {"额定容量":120000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":75,"负载损耗":338,"空载电流":0.44,"短路阻抗":""}, {"额定容量":150000,"电压组合及分接范围":"","":10.5,"联结组标号":"","空载损耗":89,"负载损耗":400,"空载电流":0.4,"短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":13.8,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":15.75,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":18,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":20,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":160000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":93,"负载损耗":420,"空载电流":0.39,"短路阻抗":""}, {"额定容量":180000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":102,"负载损耗":459,"空载电流":0.36,"短路阻抗":""}, {"额定容量":240000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":128,"负载损耗":538,"空载电流":0.33,"短路阻抗":""}, {"额定容量":300000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":151,"负载损耗":641,"空载电流":0.3,"短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":15.75,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":18,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":20,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":360000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":173,"负载损耗":735,"空载电流":0.3,"短路阻抗":""}, {"额定容量":370000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":176,"负载损耗":750,"空载电流":0.3,"短路阻抗":""}, {"额定容量":400000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":187,"负载损耗":795,"空载电流":0.28,"短路阻抗":""}, {"额定容量":420000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":193,"负载损耗":824,"空载电流":0.28,"短路阻抗":""}, {"额定容量":"注1：根据要求也可提供额定容量小于31 500kV· A 的变压器及其他电压组合的变压器。","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"注2：根据要求也可提供低压为 35kV或38.5kV的变压器。","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"注3：优先选用无分接结构。如运行有要求，可设置分接头。","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"注4：当变压器年平均负载率介于45%～50%之间时，采用表中的损耗值可获得最高运行效率。","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""} ]
变压器 | 无励磁调压 | 表17 220kV级 31500kV• A～300000kV• A 三相三绕组无励磁调压电力变压器 [ {"额定容量":"kV• A","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"kW","负载损耗":"kW","空载电流":"%","短路阻抗":"%","":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"高压及分接范围","":"中压","":"低压","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"kV","":"kV","":"kV","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"升压","":"降压"}, {"额定容量":31500,"电压组合及分接范围":"","":"","":6.3,"联结组标号":"","空载损耗":32,"负载损耗":153,"空载电流":0.56,"短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":6.6,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":10.5,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"220±2×2.5%","":69,"":21,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"230±2×2.5%","":115,"":36,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"242±2×2.5%","":121,"":37,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":38.5,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"高一中","":"高一中"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":22～24,"":12～14}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"高一低","":"高一低"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"YNyn0d11","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":12～14,"":22～24}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"中一低","":"中一低"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":7～9,"":7～9}, {"额定容量":40000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":38,"负载损耗":183,"空载电流":0.5,"短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":50000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":44,"负载损耗":216,"空载电流":0.44,"短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":63000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":52,"负载损耗":257,"空载电流":0.44,"短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":90000,"电压组合及分接范围":"","":"","":10.5,"联结组标号":"","空载损耗":68,"负载损耗":333,"空载电流":0.39,"短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":13.8,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":21,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":36,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":37,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":38.5,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":120000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":84,"负载损耗":410,"空载电流":0.39,"短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":150000,"电压组合及分接范围":"","":"","":10.5,"联结组标号":"","空载损耗":100,"负载损耗":487,"空载电流":0.33,"短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":13.8,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":15.75,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":21,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":36,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":37,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":38.5,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":180000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":113,"负载损耗":555,"空载电流":0.33,"短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":240000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":140,"负载损耗":684,"空载电流":0.28,"短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":300000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":166,"负载损耗":807,"空载电流":0.24,"短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":"注1：表中负载损耗的容量分配为(100/100/100)%。升压结构的容量分配可为(100/50/100)%，降压结构的容量分配可为 (100/100/50)%或(100/50/100)%。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":"注2：根据要求也可提供额定容量小于 31 500kV· A 的变压器及其他电压组合的变压器。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":"注3：根据要求也可提供低压为 35kV的变压器。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":"注4：优先选用无分接结构。如运行有要求，可设置分接头。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","":""}, {"额定容量":"注5：当变压器年平均负载率为45%左右时，采用表中的损耗值可获得最高运行效率。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":""} ]
变压器 | 无励磁调压 | 表18 220kV级31500kV·A～240000kV·A低压为66kV级三相双绕组无励磁调压电力变压器 [ {"额定容量":"kV• A","电压组合及分接范围":"高压及分接范围","":"低压","联结组标号":"","空载损耗":"kW","负载损耗":"kW","空载电流":"%","短路阻抗":"%"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"kV","":"kV","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":31500,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":30,"负载损耗":143,"空载电流":0.71,"短路阻抗":""}, {"额定容量":40000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":36,"负载损耗":167,"空载电流":0.71,"短路阻抗":""}, {"额定容量":50000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":42,"负载损耗":200,"空载电流":0.65,"短路阻抗":""}, {"额定容量":63000,"电压组合及分接范围":"220±2×2.5%","":63,"联结组标号":"","空载损耗":50,"负载损耗":234,"空载电流":0.65,"短路阻抗":""}, {"额定容量":90000,"电压组合及分接范围":"230±2×2.5%","":66,"联结组标号":"YNd11","空载损耗":66,"负载损耗":306,"空载电流":0.6,"短路阻抗":12～14}, {"额定容量":120000,"电压组合及分接范围":"","":69,"联结组标号":"","空载损耗":81,"负载损耗":367,"空载电流":0.6,"短路阻抗":""}, {"额定容量":150000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":97,"负载损耗":430,"空载电流":0.54,"短路阻抗":""}, {"额定容量":180000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":110,"负载损耗":487,"空载电流":0.54,"短路阻抗":""}, {"额定容量":240000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":136,"负载损耗":603,"空载电流":0.48,"短路阻抗":""}, {"额定容量":"注1：优先选用无分接结构。如运行有要求，可设置分接头。","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"注2：当变压器年平均负载率介于45%～50%之间时，采用表中的损耗值可获得最高运行效率。","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":""} ]
变压器 | 无励磁调压 | 表19 220kV级31500kV•A～240000kV• A三相三绕组无励磁调压自耦电力变压器 [ {"额定":"容量","电压组合及分接范围":"高压及","":"中压","":"低压","联结组标号":"","升压组合":"空载","":"负载","":"空载","降压组合":"空载","":"负载","":"空载","短路阻抗":"%","":""}, {"额定":"kV· A","电压组合及分接范围":"分接范围","":"kV","":"kV","联结组标号":"","升压组合":"损耗","":"损耗","":"电流","降压组合":"损耗","":"损耗","":"电流","短路阻抗":"","":""}, {"额定":"","电压组合及分接范围":"kV","":"","":"","联结组标号":"","升压组合":"kW","":"kW","":"%","降压组合":"kW","":"kW","":"%","短路阻抗":"升压","":"降压"}, {"额定":31500,"电压组合及分接范围":"220±2×2.5%","":"","":6.6,"联结组标号":"","升压组合":20,"":111,"":0.45,"降压组合":17,"":94,"":0.4,"短路阻抗":"","":""}, {"额定":"","电压组合及分接范围":"","":"","":10.5,"联结组标号":"","升压组合":"","":"","":"","降压组合":"","":"","":"","短路阻抗":"","":""}, {"额定":"","电压组合及分接范围":"230±2×2.5%","":"","":21,"联结组标号":"","升压组合":"","":"","":"","降压组合":"","":"","":"","短路阻抗":"","":""}, {"额定":"","电压组合及分接范围":"","":"","":36,"联结组标号":"","升压组合":"","":"","":"","降压组合":"","":"","":"","短路阻抗":"高一中","":"高一中"}, {"额定":"","电压组合及分接范围":"242±2×2.5%","":"","":38.5,"联结组标号":"","升压组合":"","":"","":"","降压组合":"","":"","":"","短路阻抗":12～14,"":8～10}, {"额定":"","电压组合及分接范围":"","":115,"":10.5,"联结组标号":"YNa0d11","升压组合":"","":"","":"","降压组合":"","":"","":"","短路阻抗":"高一低","":"高一低"}, {"额定":"","电压组合及分接范围":"","":121,"":13.8,"联结组标号":"","升压组合":"","":"","":"","降压组合":"","":"","":"","短路阻抗":8～12,"":28～34}, {"额定":"","电压组合及分接范围":"","":"","":15.7,"联结组标号":"","升压组合":"","":"","":"","降压组合":"","":"","":"","短路阻抗":"中一低","":"中一低"}, {"额定":40000,"电压组合及分接范围":"","":"","":18,"联结组标号":"","升压组合":23,"":136,"":0.45,"降压组合":20,"":114,"":0.4,"短路阻抗":14～18,"":18～24}, {"额定":50000,"电压组合及分接范围":"","":"","":21,"联结组标号":"","升压组合":27,"":161,"":0.4,"降压组合":24,"":136,"":0.34,"短路阻抗":"","":""}, {"额定":63000,"电压组合及分接范围":"","":"","":36,"联结组标号":"","升压组合":32,"":190,"":0.4,"降压组合":28,"":162,"":0.34,"短路阻抗":"","":""}, {"额定":90000,"电压组合及分接范围":"","":"","":37,"联结组标号":"","升压组合":40,"":262,"":0.34,"降压组合":36,"":222,"":0.28,"短路阻抗":"","":""}, {"额定":120000,"电压组合及分接范围":"","":"","":38.5,"联结组标号":"","升压组合":49,"":323,"":0.34,"降压组合":44,"":273,"":0.28,"短路阻抗":"","":""}, {"额定":150000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","升压组合":58,"":384,"":0.28,"降压组合":52,"":324,"":0.26,"短路阻抗":"","":""}, {"额定":180000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","升压组合":67,"":439,"":0.28,"降压组合":60,"":367,"":0.26,"短路阻抗":"","":""}, {"额定":240000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","升压组合":79,"":545,"":0.26,"降压组合":71,"":478,"":0.2,"短路阻抗":"","":""}, {"额定":"注1：升压结构的容量分配为(100/50/100)%，降压结构的容量分配为(100/100/50)%。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","升压组合":"","":"","":"","降压组合":"","":"","":"","短路阻抗":"","":""}, {"额定":"注2：表中短路阻抗为100%额定容量时的数值。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","升压组合":"","":"","":"","降压组合":"","":"","":"","短路阻抗":"","":""}, {"额定":"注3：根据要求也可提供低压为35kV的变压器。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","升压组合":"","":"","":"","降压组合":"","":"","":"","短路阻抗":"","":""}, {"额定":"注4：优先选用无分接结构。如运行有要求，可设置分接头。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","升压组合":"","":"","":"","降压组合":"","":"","":"","短路阻抗":"","":""}, {"额定":"注5：当变压器年平均负载率为40%左右时，采用表中的损耗值可获得最高运行效率。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","升压组合":"","":"","":"","降压组合":"","":"","":"","短路阻抗":""} ]
变压器 | 无励磁调压 | 表20 220kV级31500kV• A～240000kV· A 三相双绕组有载调压电力变压器 [ {"额定容量":"kV• A","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"kW","负载损耗":"kW","空载电流":"%","短路阻抗":"%"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"高压及分接范围","":"低压","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"kV","":"kV","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":31500,"电压组合及分接范围":"","":6.3,"联结组标号":"","空载损耗":30,"负载损耗":128,"空载电流":0.57,"短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":6.6,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":10.5,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":21,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":36,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"220±8×1.25%","":37,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"230±8×1.25%","":38.5,"联结组标号":"YNd11","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":12～14}, {"额定容量":40000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":36,"负载损耗":149,"空载电流":0.57,"短路阻抗":""}, {"额定容量":50000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":43,"负载损耗":179,"空载电流":0.53,"短路阻抗":""}, {"额定容量":63000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":50,"负载损耗":209,"空载电流":0.53,"短路阻抗":""}, {"额定容量":90000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":64,"负载损耗":273,"空载电流":0.45,"短路阻抗":""}, {"额定容量":120000,"电压组合及分接范围":"","":10.5,"联结组标号":"","空载损耗":79,"负载损耗":338,"空载电流":0.45,"短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":21,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":36,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":37,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":38.5,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":150000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":92,"负载损耗":400,"空载电流":0.41,"短路阻抗":""}, {"额定容量":180000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":108,"负载损耗":459,"空载电流":0.38,"短路阻抗":""}, {"额定容量":120000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":81,"负载损耗":337,"空载电流":0.45,"短路阻抗":""}, {"额定容量":150000,"电压组合及分接范围":"","":66,"联结组标号":"","空载损耗":96,"负载损耗":394,"空载电流":0.41,"短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":69,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":180000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":112,"负载损耗":451,"空载电流":0.38,"短路阻抗":""}, {"额定容量":240000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":140,"负载损耗":560,"空载电流":0.3,"短路阻抗":""}, {"额定容量":"注1 ：根据要求也可提供低压为 35kV 的变压器。","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"注2 ：当变压器年平均负载率为 50%左右时，采用表中的损耗值可获得最高运行效率。","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":""} ]
变压器 | 无励磁调压 | 表 21 220kV 级 31 500kV • A～240 000kV· A三相三绕组有载调压电力变压器 [ {"额定容量":"kV• A","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"kW","负载损耗":"kW","空载电流":"%","容量分配":"%","短路阻抗":"%"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"高压及分接范围","":"中压","":"低压","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","容量分配":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"kV","":"kV","":"kV","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","容量分配":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":31500,"电压组合及分接范围":"","":"","":6.3,"联结组标号":"","空载损耗":35,"负载损耗":153,"空载电流":0.63,"容量分配":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":6.6,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","容量分配":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":10.5,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","容量分配":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":69,"":21,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","容量分配":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"220±8×1.25%","":115,"":36,"联结组标号":"YNyn0d11","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","容量分配":"100/100/100","短路阻抗":"高一中"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"230±8×1.25%","":121,"":37,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","容量分配":"100/50/100","短路阻抗":12～14}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":38.5,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","容量分配":"100/100/50","短路阻抗":"高一低"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","容量分配":"","短路阻抗":22～24}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","容量分配":"","短路阻抗":"中一低"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","容量分配":"","短路阻抗":7～9}, {"额定容量":40000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":41,"负载损耗":183,"空载电流":0.6,"容量分配":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":50000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":48,"负载损耗":216,"空载电流":0.6,"容量分配":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":63000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":56,"负载损耗":257,"空载电流":0.55,"容量分配":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":90000,"电压组合及分接范围":"","":"","":10.5,"联结组标号":"","空载损耗":73,"负载损耗":333,"空载电流":0.44,"容量分配":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":21,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","容量分配":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":36,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","容量分配":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":37,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","容量分配":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":38.5,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","容量分配":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":120000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":92,"负载损耗":410,"空载电流":0.44,"容量分配":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":150000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":108,"负载损耗":487,"空载电流":0.39,"容量分配":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":180000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":124,"负载损耗":598,"空载电流":0.39,"容量分配":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":240000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":154,"负载损耗":741,"空载电流":0.35,"容量分配":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"注1：表中所列数据适用于降压结构产品，根据需要也可提供升压结构产品。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","容量分配":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"注2：根据要求也可提供低压为 35kV的变压器。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","容量分配":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"注3 ：当变压器年平均负载率介于45%～50%之间时，采用表中的损耗值可获得最高运行效率。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","容量分配":"","短路阻抗":"","undefined":"","undefined":""} ]
变压器 | 无励磁调压 | 表 22 220kV级 31 500kV•A～240 000kV· A三相三绕组有载调压自耦电力变压器 [ {"额定容量":"kV• A","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"kW","负载损耗":"kW","空载电流":"%","容量分配":"%","短路阻抗":"%"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"高压及分接范围","":"中压","":"低压","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","容量分配":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"kV","":"kV","":"kV","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","容量分配":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":31500,"电压组合及分接范围":"","":"","":6.3,"联结组标号":"","空载损耗":20,"负载损耗":102,"空载电流":0.44,"容量分配":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":6.6,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","容量分配":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":10.5,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","容量分配":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"220±8×1.25%","":115,"":21,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","容量分配":"","短路阻抗":"高一中"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"230±8×1.25%","":121,"":36,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","容量分配":"","短路阻抗":8～11}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":37,"联结组标号":"YNa0d11","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","容量分配":"100/100/50","短路阻抗":"高一低"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":38.5,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","容量分配":"","短路阻抗":28～34}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","容量分配":"","短路阻抗":"中一低"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","容量分配":"","短路阻抗":18～24}, {"额定容量":40000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":24,"负载损耗":125,"空载电流":0.44,"容量分配":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":50000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":28,"负载损耗":149,"空载电流":0.39,"容量分配":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":63000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":33,"负载损耗":179,"空载电流":0.39,"容量分配":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":90000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":40,"负载损耗":234,"空载电流":0.33,"容量分配":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":120000,"电压组合及分接范围":"","":"","":10.5,"联结组标号":"","空载损耗":51,"负载损耗":292,"空载电流":0.33,"容量分配":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":21,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","容量分配":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":36,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","容量分配":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":37,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","容量分配":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":38.5,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","容量分配":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":150000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":60,"负载损耗":346,"空载电流":0.28,"容量分配":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":180000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":68,"负载损耗":398,"空载电流":0.28,"容量分配":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":240000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":83,"负载损耗":513,"空载电流":0.24,"容量分配":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"注1：表中所列数据适用于降压结构产品。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","容量分配":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"注2：根据要求也可提供低压为 35kV的变压器。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","容量分配":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"注3：当变压器年平均负载率介于40%～45%之间时，采用表中的损耗值可获得最高运行效率。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","容量分配":"","短路阻抗":"","undefined":""} ]
变压器 | 分接级数和级电压不变 | 在分接级数和级电压不变的情况下，允许增加负分接级数，减少正分接级数，或增加正分接级数，减少负分接级数
变压器 | 短路阻抗值 | 当用户需要不同于表中规定短路阻抗值的变压器时，其损耗等性能参数应与制造方协商，并在合同中规定。
变压器 | 基本要求 | 变压器应符合 GB 1094.1、GB 1094.2、GB 1094.3 、 GB 1094.5、GB/T 1094. 7 和 JB/T 10088 的规定。
变压器 | 设计、制造及检验 | 变压器组件、部件的设计、制造及检验等应符合相关标准及法规的要求。
变压器 | 运行寿命 | 变压器组件、部件的运行寿命应符合相关标准的规定。
变压器 | 气体继电器 | 变压器应装有气体继电器。 气体继电器的接点容量在交流220V或110 V时不小于66 V • A，直流有感负载时，不小于15 W。变压器油箱和联管的设计应使气体易于汇集在气体继电器内，变压器不得有存气现象。积聚在气体继电器内的气体数量达到 250mL～300mL 或油速在整定范围内时，应分别接通相应的接点。流经气体继电器的油流速度达到整定值时，接点应接通。气体继电器的安装位置及其结构应能观察到分解气体的数量和油速标尺，而且应便于取气体。
变压器 | 保护装置 | 变压器应装有压力保护装置，当变压器油箱内压力达到安全限值时，压力保护装置应可靠地释放压力。
变压器 | 端子箱 | 变压器宜供给信号测量和保护装置辅助回路用的端子箱。
变压器 | 保护装置 | 有载调压变压器的有载分接开关应有自己的安全保护装置。
变压器 | 放气塞 | 变压器所有管道最高处或容易窝气处应设置放气塞。
冷却装置 | 冷却方式 | 应根据冷却方式供给全套冷却装置，但若为水冷却方式，则不供给水路装置（如水泵、水箱、管路、阀门及控制箱等）。
变压器 | 散热器 | 对于采用散热器散热的变压器，其冷却方式可能存在多种组合方式（如 OFAF 变压器，另外还可产生 ONAN、ONAF、OFAN 三种方式），各种冷却方式下的容量分配及控制程序由用户与制造方协商。
风冷变压器 | 负载电流 | 对于风冷变压器，应供给吹风装置控制箱。当负载电流达到额定电流的 2/3 或油面温度达到65 ℃时，应当投入吹风装置。当负载电流低于额定电流的 1/2 或油面温度低于 50 ℃时，可切除风扇电动机。
变压器 | 冷却系统及控制箱 | 对于强油风冷和强油水冷的变压器需供给冷却系统及控制箱。
控制箱 | 控制线路 | 控制箱的强油循环装置控制线路应满足下列要求： a) 变压器在运行中，其冷却系统应按负载和温度情况自动投入或切除相应数量的冷却器； b) 当切除故障冷却器时，作为备用的冷却器应自动投入运行； c) 当冷却系统的电源发生故障或电压降低时，应自动技入备用电源； d) 当投入备用电源、备用冷却器或切除冷却器、电动机损坏时，均应发出相应的信号。
冷却器 | 过载、短路和断相保护 | 强油风冷及强油水冷冷却器的油泵电动机及风扇电动机应分别有过载、短路和断相保护。
冷却器 | 电源电压 | 强油风冷及强油水冷冷却器的动力电源电压应为三相交流 380 V，控制电源电压为交流220V。
变压器 | 额定负载 | 强油风冷及强油水冷变压器，当冷却系统发生故障切除全部冷却器时，在额定负载下允许运行30 min。当油面温度尚未达到75℃时，允许上升到75℃，但切除冷却器后的最长运行时间不得超过1h。
变压器 | 冷却方式 | 对于采用强迫油循环冷却方式的变压器，其冷却油流系统中不应出现负压。
变压器 | 储油柜 | 变压器均应装有储油柜，其结构应便于清理内部。储油柜的一端应具有油位显示功能，储油柜的容积应保证在最高环境温度与允许的过负载状态下油位不超过上限，在最低环境温度与变压器未投入运行时，应能观察到油位指示。
储油柜 | 装置 | 储油柜应有注油、放油和排污油装置。
储油柜 | 吸湿器 | 储油柜上一般应装有带有油封的吸湿器。
变压器 | 防油老化措施 | 变压器应采取防油老化措施，以确保变压器油不与大气相接触，如：在储油柜内部加装胶囊、隔膜或采用金属波纹密封式储油柜。
变压器 | 温度计 | 变压器应有供温度计用的管座。管座应设在油箱的顶部，并伸入油内120 mm±10 mm。
变压器 | 测温装置 | 变压器需装设户外测温装置，其接点容量在交流220 V时，不低于50 V • A，直流有感负载时，不低于15 W。对于强油循环的变压器应装设两个测温装置。测温装置的安装位置应便于观察，且其准确度应符合相应标准。
变压器 | 测温元件 | 变压器应装有两个远距离测温元件，且应放于油箱长轴的两端，其放置位置应便于检修、更换。
变压器 | 冷却方式 | 当变压器采用集中（两组以上冷却器或三组以上片式散热器）冷却方式时，应在靠油箱进出口总管路处装测油温用的温度计管座。
变压器 | 焊接位置 | 变压器一般不供给小车，如箱底焊有支架，则其支架焊接位置应符合轨距的要求。 注1：根据用户需要也可供给小车。 注2 ：纵向轨距为1435mm，横向轨距为1435mm、2000mm(2×2000mm,3×2000mm）。
变压器 | 油箱 | 在变压器油箱的上部和下部壁上均应设有油样阀门，下部还应装有放油阀。
套管 | 接线端子 | 套管接线端子连接处，在环境空气中对空气的温升应不大于55 KC封闭母线除外），在油中对油的温升应不大于15 K。
变压器 | 油箱 | 变压器油箱应具有能承受住真空度为133 Pa和正压力为100kPa的机械强度的能力，不应有损伤和不允许的永久变形。
变压器 | 装置 | 变压器油箱下部应有供千斤顶顶起变压器的装置，并应设置水平牵引装置。
变压器 | 气体继电器 | 在变压器油箱壁上应设置适当高度的梯子，以便于取油样及观察气体继电器。
套管 | 接线 | 套管的安装位置和相互距离应便于接线，且其带电部分的空气间隙应能满足GB1094.3的要求。
变压器 | 结构 | 变压器结构应便于拆卸和更换套管。
变压器 | 接地 | 变压器铁心应单独引出并可靠接地，其他金属结构件均应通过油箱可靠接地。变压器油箱应保证两点接地（分别位于油箱长轴或短轴两侧）。 接地处应有明显的接地符号“”或“接地”字样。
电流互感器 | 套管式 | 根据需要，可提供一定数量的套管式电流互感器。
变压器 | 滤油阀接口 | 在变压器油箱上部、下部均应装有滤油阀接口（成对角线放置）。
变压器 | 真空度 | 变压器整体（包括气体继电器等所有充油附件）应能承受 133 Pa的真空度。
变压器 | 试验 | 变压器除应进行 GB 1094.1 所规定的试验项目外，还应进行 8.3.2～8.3.10 所规定的试验。
绕组线端 | 检验规则及方法 | 应提供所有绕组线端和分接档位的直流电阻值。绕组直流电阻不平衡率：相（有中性点引出时）为不大于2%，线（无中性点引出时）为不大于1%。如果由于线材及引线结构等原因而使绕组直流电阻不平衡率超过上述值时，除应在例行试验记录中记录实测值外，尚应写明引起这一偏差的原因。用户应与同温度下的例行试验实测值进行比较，其偏差应不大于 2%。本试验为例行试验。 绕组直流电阻不平衡率应以三相实测最大值减最小值作分子，三相实测平均值作分母计算。 对所有引出的相应端子间的电阻值均应进行测量比较。
变压器 | 实测值 | 应提供变压器绝缘电阻、吸收比（R60/R15）和极化指数（R1Omin/R1min）的实测值，测试通常在 5 ℃～40 ℃和相对湿度小于 85%时进行。 本试验为例行试验。当测量温度不同时，绝缘电阻可按式(8）换算： R2=R1×1.5(t1-t2）/10 ...........................（8） 式中： R1、R2——分别为温度 t1 、t2时的绝缘电阻值。
变压器 | 介质损耗因数（tanδ）值 | 应提供变压器介质损耗因数（tanδ）值，测试通常在 5 ℃～40 ℃温度下进行。 本试验为例行试验。不同温度下的tanδ值一般可按式（9）换算： tanδ2=tanδ1×1.3(t2-t1）/10 ..........................（9） 式中： Tanδ1、tanδ2——分别为温度 t1、t2时的tanδ值。
铁心对地和夹件 | 绝缘电阻值 | 应提供铁心对地和夹件的绝缘电阻值，其值应不小于500MΩ（20℃）。 本试验为例行试验。当测量温度不同时，绝缘电阻可按式（8）进行换算。
变压器 | 例行试验 | 有载分接开关试验合格后，应将有载分接开关装入变压器中，对分接开关油室进行密封试验，应无渗漏现象。本试验为例行试验。
变压器 | 型式试验 | 变压器如果进行温升试验或过电流（施加 1.1 倍额定电流，持续时间不少于 4 h）试验，则试验前后应取油样进行气相色谱分析试验，试验结果应符合相关标准规定。本试验为型式试验。
变压器 | 型式试验 | 应对强迫油循环变压器的冷却油流系统进行负压测试，以监测冷却油流系统的进油端是否存在负压。测试时，通常在进油端的放气处安装真空压力表，在开启所有的油泵后，不应出现负压。本试验为型式试验。
变压器 | 特殊试验 | 具有独立调压绕组的变压器，应测量各分接档位的负载损耗值，并应符合设计要求。 本试验为特殊试验。
用户与制造方 | 特殊试验 | 经用户与制造方协商可进行下列试验，见附录 A。本试验为特殊试验： a) 长时间空载试验； b) 油流静电试验； c） 转动油泵时的局部放电测量。
变压器 | 相关标准规定 | 变压器应有接线端子、运输及起吊标志，标志内容应符合相关标准规定。
变压器 | 套管排列顺序位置 | 变压器的套管排列顺序位置一般如图 17～图20 所示。 图17 220kV级低压为6.3kV～21kV、联结组标号为YNd11的双绕组变压器 图18 220kV级低压为36kV～69kV、联结组标号为YNd11的双绕组变压器 图19 220kV级联结组标号为YNyn0d11的三绕组变压器 图20 220kV级联结组标号为YNa0d11的三绕组自耦变压器
变压器 | 起吊装置 | 变压器需具有承受变压器总重的起吊装置。 变压器器身、油箱、储油柜和散热器或冷却器等均应有起吊装置。
组件和零件 | 包装 | 成套拆卸的组件和零件（如气体继电器、套管、测温装置及紧固件等）的包装应保证经过运输、贮存直到安装前不损伤和不受潮。
变压器 | 吊装、运输及运输中紧固定位 | 变压器内部结构应在经过正常的铁路、公路及水路运输后相互位置不变，紧固件不松动。变压器的组件、部件（如套管、散热器或冷却器、阀门和储油柜等）的结构及布置位置应不妨碍吊装、运输及运输中紧固定位。
变压器 | 密封试验 | 变压器如不带油运输，则需充以干燥的气体（露点低于-40℃）。运输前应进行密封试验，以确保在充以 20kPa～30kPa 压力的气体时密封良好。变压器主体在运输中及到达现场后，油箱内的气体压力应保持正压，并有压力表进行监视。在现场贮存期间应维持正压，并有压力表进行监视。
变压器 | 记录仪 | 变压器在运输中应装三维冲撞记录仪。
变压器 | 运输、贮存直至安装前 | 在运输、贮存直至安装前，应保证变压器本体及其所有的组件、部件（如储油柜、套管、阀门及散热器或冷却器等）不损坏和不受潮。
变压器 | 无励磁调压 | 额定容量、电压组合、分接范围、联结组标号、空载损耗、负载损耗、空载电流及短路阻抗应符合表23～表29的规定。 注1：对于多绕组变压器，表中所给出的损耗值适用于GB 1094.1中定义的第一对绕组。 注2：表23及表24的高压绕组中性点为不直接接地，表25～表29的高压绕组中性点为直接接地。 表 23 330kV级 90 000kV· A～720 000kV• A三相双绕组无励磁调压电力变压器 [ {"额定容量":"kV• A","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"kW","负载损耗":"kW","空载电流":"%","短路阻抗":"%"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"高压及分接范围","":"低压","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"kV","":"kV","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":90000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":68,"负载损耗":274,"空载电流":0.44,"短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":345,"":10.5,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"345±2×2.5%","":13.8,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":363,"":15.75,"联结组标号":"YNd11","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":14～15}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"363±2×2.5%","":18,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":20,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":120000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":85,"负载损耗":340,"空载电流":0.44,"短路阻抗":""}, {"额定容量":150000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":101,"负载损耗":402,"空载电流":0.41,"短路阻抗":""}, {"额定容量":180000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":116,"负载损耗":461,"空载电流":0.38,"短路阻抗":""}, {"额定容量":240000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":145,"负载损耗":572,"空载电流":0.34,"短路阻抗":""}, {"额定容量":360000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":198,"负载损耗":802,"空载电流":0.34,"短路阻抗":""}, {"额定容量":370000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":202,"负载损耗":818,"空载电流":0.3,"短路阻抗":""}, {"额定容量":400000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":214,"负载损耗":867,"空载电流":0.3,"短路阻抗":""}, {"额定容量":720000,"电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":332,"负载损耗":1347,"空载电流":0.2,"短路阻抗":""}, {"额定容量":"注 1 ：根据用户要求，低压可选择表中任一电压。","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"注 2 ：优先选用无分接结构。 如运行有要求，可设置分接头。","电压组合及分接范围":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""} ]
变压器 | 无励磁调压 | 表 24 330kV 级 90 000kV• A～240 000kV· A三相三绕组无励磁调压电力变压器 [ {"额定容量":"kV• A","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"kW","负载损耗":"kW","空载电流":"%","短路阻抗":"%","容量分配":"%"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"高压及分接范围","":"中压","":"低压","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"kV","":"kV","":"kV","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":90000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":77,"负载损耗":335,"空载电流":0.46,"短路阻抗":"高一中","容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"330±2×2.5%","":"","":10.5,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":24～26,"容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"345±2×2.5%","":121,"":13.8,"联结组标号":"YNyn0d11","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"高一低","容量分配":"100/100/100"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":15.75,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":14～15,"容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"中一低","容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":8～9,"容量分配":""}, {"额定容量":120000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":96,"负载损耗":415,"空载电流":0.46,"短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":150000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":114,"负载损耗":491,"空载电流":0.43,"短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":180000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":130,"负载损耗":563,"空载电流":0.43,"短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":240000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":162,"负载损耗":699,"空载电流":0.4,"短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":"注1：表中所列数据适用于升压结构产品。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":"注2：升压结构的容量分配也可为(l00/50/100)%。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":"注3：根据要求可提供降压结构产品，其短路阻抗：高一低为24%～26%；高一中为14%～15%；中一低为8%～9%。 其容量分配可为(100/100/50) %或 （l00/50/100) % 。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":"注4：表中短路阻抗为100%额定容量时的数值。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":"注5：优先选用无分接结构。如运行有要求，可设置分接头。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":""} ]
变压器 | 无励磁调压 | 表25 330kV级90 000kV• A～360 000kV• A三相三绕组无励磁调压自耦电力变压器 （串联绕组调压） [ {"额定容量":"kV• A","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"kW","负载损耗":"kW","空载电流":"%","短路阻抗":"%","容量分配":"%"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"高压及分接范围","":"中压","":"低压","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"kV","":"kV","":"kV","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":90000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":45,"负载损耗":263,"空载电流":0.36,"短路阻抗":"高一中","容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":10.5,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":10～11,"容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":11,"联结组标号":"YNa0d11","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"高一低","容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"330±2×2.5%","":121,"":35,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":24～26,"容量分配":"100/100/30"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":38.5,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"中一低","容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":12～14,"容量分配":""}, {"额定容量":120000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":56,"负载损耗":324,"空载电流":0.36,"短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":150000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":68,"负载损耗":385,"空载电流":0.32,"短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":180000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":77,"负载损耗":440,"空载电流":0.32,"短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":240000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":96,"负载损耗":547,"空载电流":0.28,"短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":360000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":130,"负载损耗":742,"空载电流":0.28,"短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":"注1：表中所列数据适用于降压结构产品。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":"注2：根据要求可提供升压结构产品，其短路阻抗：高一低为10%～11%；高一中为24%～26%；中一低为12%～14%。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":"注3：表中短路阻抗为100%额定容量时的数值。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":"注4：优先选用无分接结构。如运行有要求，可设置分接头。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":"注5：当变压器年平均负载率为40%左右时，采用表中的损耗值可获得最高运行效率。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":""} ]
变压器 | 无励磁调压 | 表26 330kV级90 000kV• A～360 000kV· A 三相三绕组有载调压自耦电力变压器（串联绕组末端调压） [ {"额定容量":"kV• A","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"kW","负载损耗":"kW","空载电流":"%","短路阻抗":"%","容量分配":"%"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"高压及分接范围","":"中压","":"低压","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"kV","":"kV","":"kV","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":90000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":47,"负载损耗":261,"空载电流":0.4,"短路阻抗":"高一中","容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":10.5,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":10～11,"容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"330±8×1.25%","":"","":11,"联结组标号":"YNaod11","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"高一低","容量分配":"100/100/30"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"345±8×1.25%","":121,"":35,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":24～26,"容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":38.5,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"中一低","容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":12～14,"容量分配":""}, {"额定容量":120000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":59,"负载损耗":324,"空载电流":0.4,"短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":150000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":69,"负载损耗":383,"空载电流":0.36,"短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":180000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":79,"负载损耗":440,"空载电流":0.36,"短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":240000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":99,"负载损耗":547,"空载电流":0.32,"短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":360000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":134,"负载损耗":742,"空载电流":0.32,"短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":"注1：表中所列数据适用于降压结构产品，根据要求也可提供升压结构产品。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":"注2：表中短路阻抗为100%额定容量时的数值。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":"注3：当变压器年平均负载率为42%左右时，采用表中的损耗值可获得最高运行效率。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":""} ]
变压器 | 无励磁调压 | 表27 330kV级90 000kV• A～360 000kV• A三相三绕组有载调压自耦电力变压器（中压线端调压） [ {"额定容量":"kV• A","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"kW","负载损耗":"kW","空载电流":"%","短路阻抗":"%","容量分配":"%"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"高压","":"高压及分接范围","":"低压","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"kV","":"kV","":"kV","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":90000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":49,"负载损耗":279,"空载电流":0.4,"短路阻抗":"高一中","容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":10.5,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":10～11,"容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":330,"":"","":11,"联结组标号":"YNa0d11","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"高一低","容量分配":"100/100/30"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":345,"":"121±8×1.25%","":35,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":26～28,"容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":38.5,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"中一低","容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":16～17,"容量分配":""}, {"额定容量":120000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":61,"负载损耗":346,"空载电流":0.4,"短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":150000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":72,"负载损耗":410,"空载电流":0.36,"短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":180000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":83,"负载损耗":470,"空载电流":0.36,"短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":240000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":102,"负载损耗":584,"空载电流":0.32,"短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":360000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":139,"负载损耗":792,"空载电流":0.32,"短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":"注1：表中所列数据适用于降压结构产品，根据要求也可提供升压结构产品。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":"注2：表中短路阻抗为100%额定容量时的数值。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":"注3：当变压器年平均负载率为42%左右时，采用表中的损耗值可获得最高运行效率。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":""} ]
变压器 | 无励磁调压 | 表28 330kV级90 000kV• A～360 000kV• A 三相三绕组无励磁调压自耦电力变压器（中压线端调压） [ {"额定容量":"kV• A","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"kW","负载损耗":"kW","空载电流":"%","短路阻抗":"%","容量分配":"%"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"高压","":"高压及分接范围","":"低压","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"kV","":"kV","":"kV","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":90000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":23,"负载损耗":293,"空载电流":0.32,"短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"230±2×2.5%","":10.5,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":330,"":"230±3×2.5%","":11,"联结组标号":"YNa0d11","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"高一中","容量分配":"100/100/30"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":345,"":"242±2×2.5%","":35,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":10～11,"容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"242±3×2.5%","":38.5,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":120000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":29,"负载损耗":363,"空载电流":0.28,"短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":150000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":34,"负载损耗":431,"空载电流":0.24,"短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":180000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":39,"负载损耗":494,"空载电流":0.24,"短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":240000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":49,"负载损耗":613,"空载电流":0.2,"短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":360000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":67,"负载损耗":836,"空载电流":0.2,"短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":"注 1：表中所列数据适用于降压结构产品，根据要求也可提供升压结构产品。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":"注 2：表中短路阻抗为100%额定容量时的数值。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":"注 3：“高一低”和“中一低”的短路阻抗由制造方与用户协商确定。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":"注 4：优先选用无分接结构。如运行有要求，可设置分接头。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":"注 5：当变压器年平均负载率为30%左右时，采用表中的损耗值可获得最高运行效率。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":""} ]
变压器 | 无励磁调压 | 表29 330kV 级 90 000kV· A～360 000kV· A 三相三绕组有载调压自耦电力变压器（中压线端调压二） [ {"额定容量":"kV• A","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"kW","负载损耗":"kW","空载电流":"%","短路阻抗":"%","容量分配":"%"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"高压","":"高压及分接范围","":"低压","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"kV","":"kV","":"kV","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":90000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":25,"负载损耗":293,"空载电流":0.32,"短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"230±4×1.25%","":10.5,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":330,"":"230±8×1.25%","":11,"联结组标号":"YNa0d11","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"高一中","容量分配":"100/100/30"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":345,"":"242±4×1.25%","":35,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":10～11,"容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":363,"":"242±8×1.25%","":38.5,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":120000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":31,"负载损耗":363,"空载电流":0.28,"短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":150000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":37,"负载损耗":431,"空载电流":0.24,"短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":180000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":42,"负载损耗":494,"空载电流":0.24,"短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":240000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":53,"负载损耗":613,"空载电流":0.2,"短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":360000,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":72,"负载损耗":836,"空载电流":0.2,"短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":"注 1：表中所列数据适用于降压结构产品，根据要求也可提供升压结构产品。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":"注 2：表中短路阻抗为100%额定容量时的数值。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":"注 3：“高一低”和“中一低”的短路阻抗由制造方与用户协商确定。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":"注 4：当变压器年平均负载率为30%左右时，采用表中的损耗值可获得最高运行效率。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":""} ]
变压器 | 分接级数和级电压 | 在分接级数和级电压不变的情况下，允许增加负分接级数，减少正分接级数，或增加正分接级数，减少负分接级数
变压器 | 短路阻抗值 | 当用户需要不同于表中规定短路阻抗值的变压器时，其损耗等性能参数应与制造方协商，并在合同中规定。
变压器 | 基本要求 | 变压器应符合 GB 1094.1、GB 1094.2,GB 1094.3、GB 1094.5、GB/T 1094. 7和 JB/T 10088 的规定。
变压器 | 基本要求 | 变压器组件、部件的设计、制造及检验等应符合相关标准及法规的要求。
变压器 | 基本要求 | 变压器组件、部件的运行寿命应符合相关标准的规定。
变压器 | 安全保护装置 | 变压器应装有气体继电器。 气体继电器的接点容量在交流220 V或 110 V时不小于 66 V • A，直流有感负载时，不小于 15 W。 变压器油箱和联管的设计应使气体易于汇集在气体继电器内，变压器不得有存气现象。积聚在气体继电器内的气体数量达到250mL～300mL或油速在整定范围内时，应分别接通相应的接点。流经气体继电器的油流速度达到整定值时，接点应接通。气体继电器的安装位置及其结构应能观察到分解气体的数量和油速标尺，而且应便于取气体。 9.2.2.2 变压器应装有压力保护装置，当变压器油箱内压力达到安全限值时，压力保护装置应可靠地释放压力。
变压器 | 保护装置 | 变压器应装有压力保护装置，当变压器油箱内压力达到安全限值时，压力保护装置应可靠地释放压力。
变压器 | 端子箱 | 变压器宜供给信号测量和保护装置辅助回路用的端子箱。
变压器 | 安全保护装置 | 有载调压变压器的有载分接开关应有自己的安全保护装置。
变压器 | 放气塞 | 变压器所有管道最高处或容易窝气处应设置放气塞。
冷却装置 | 冷却方式 | 应根据冷却方式供给全套冷却装置，但若为水冷却方式，则不供给水路装置（如水泵、水箱、管路、阀门及控制箱等）。
变压器 | 冷却方式 | 对于采用散热器散热的变压器，其冷却方式可能存在多种组合方式（如 OFAF变压器，另外还可产生ONAN、ONAF、OFAN三种方式），各种冷却方式下的容量分配及控制程序由用户与制造方协商。
变压器 | 吹风装置 | 对于风冷变压器，应供给吹风装置控制箱。当负载电流达到额定电流的2/3 或油田温度达到65℃时，应当投入吹风装置。 当负载电流低于额定电流的1/2 或油面温度低于50℃时，可切除风扇电动机。
变压器 | 冷却水 | 对于水冷变压器，若冷却水是循环中间介质，则水的入口温度为最高环境温度加上8℃；若冷却水是最终取之不尽的冷却介质（即水热容量无穷大，如水电厂水库水），则水的入口温度为25℃。
变压器 | 冷却系统及控制箱 | 对于强油风冷和强油水冷变压器需供给冷却系统及控制箱。
控制箱 | 控制线路 | 控制箱的强油循环装置控制线路应满足下列要求： a) 变压器在运行中，其冷却系统应按负载和温度情况自动投入或切除相应数量的冷却器； b) 当切除故障冷却器时，作为备用的冷却器应自动投入运行； c) 当冷却系统的电源发生故障或电压降低时，应自动投入备用电源； d) 当投入备用电源、备用冷却器或切除冷却器、电动机损坏时，均应发出相应的信号。
冷却器 | 强油风冷及强油水冷 | 强油风冷及强油水冷冷却器的油泵电动机及风扇电动机应分别有过载、短路和断相保护。
冷却器 | 强油风冷及强油水冷 | 强油风冷及强油水冷冷却器的动力电源电压应为三相交流380 V，控制电源电压为交流 220 V。
变压器 | 强油风冷及强油水冷 | 强油风冷及强油水冷变压器，当冷却系统发生故障切除全部冷却器时，在额定负载下允许运行30 min。 当油面温度尚未达到75℃时，允许上升到75℃，但切除冷却器后的最长运行时间不得超过l h。
变压器 | 冷却方式 | 对于采用强迫油循环冷却方式的变压器，其冷却油流系统中不应出现负压。
变压器 | 储油柜 | 变压器均应装有储油柜，其结构应便于清理内部。储油柜的一端应具有油位显示功能，储油柜的容积应保证在最高环境温度与允许的过负载状态下油位不超过上限，在最低环境温度与变压器未投入运行时，应能观察到油位指示。
储油柜 | 装置 | 储油柜应有注油、放油和排污油装置。
储油柜 | 吸湿器 | 储油柜上一般应装有带有油封的吸湿器。
变压器 | 防油老化措施 | 变压器应采取防油老化措施，以确保变压器油不与大气相接触，如：在储油柜内部加装胶囊、隔膜或采用金属波纹密封式储油柜。
变压器 | 温度计 | 变压器应有供温度计用的管座。管座应设在油箱的顶部，并伸入油内120 mm±10 mm。
变压器 | 测温装置 | 变压器需装设户外测温装置，其接点容量在交流220 V时，不低于50 V • A，直流有感负载时，不低于15 W。对于强油循环的变压器应装设两个测温装置。测温装置的安装位置应便于观察，且其准确度应符合相应标准。
变压器 | 冷却方式 | 当变压器采用集中（两组以上冷却器或三组以上片式散热器）冷却方式时，应在靠油箱进出口总管路处装测油温用的温度计管座。
变压器 | 固定装置 | 变压器一般不供给小车。如果供给小车，则应带小车固定装置。其箱底底座或小车支架焊装位置应符合轨距的要求。轨距：纵向为 1 435mm，横向为 1 435mm、2 000mm(2 × 2 000mm,3 × 2 000mm）。
变压器 | 油样阀门 | 在变压器油箱的上部、中部和下部壁上均应设有油样阀门，下部还应装有放油阀。
套管 | 接线端子 | 套管接线端子连接处，在环境空气中对空气的温升应不大于 55 K（封闭母线除外），在油中对油的温升应不大于 15 K。
套管 | 真空度 | 变压器油箱应具有能承受住真空度为 133 Pa 和正压力为 100kPa 的机械强度的能力，不应有损伤和不允许的永久变形。
变压器 | 水平牵引装置 | 变压器油箱下部应有供千斤顶顶起变压器的装置，并应设置水平牵引装置。
变压器 | 气体继电器 | 应在变压器油箱壁上设置适当高度的梯子，以便于取油样及观察气体继电器。
套管 | 要求 | 套管的安装位置和相互距离应便于接线，且其带电部分的空气间隙应能满足 GB 1094.3 的要求。
变压器 | 结构 | 变压器结构应便于拆卸和更换套管。
变压器 | 接地 | 变压器铁心应单独引出并可靠接地，其他金属结构件均应通过油箱可靠接地。变压器油箱应保证两点接地（分别位于油箱长轴或短轴两侧）。 接地处应有明显的接地符号“”或“接地”字样。
电流互感器 | 套管式 | 根据需要，可提供一定数量的套管式电流互感器。
变压器 | 滤油阀接口 | 在变压器油箱上部、下部均应装有滤油阀接口（成对角线放置）。
变压器 | 真空度 | 变压器整体（包括气体继电器等所有充油附件）应能承受 133 Pa 的真空度。
变压器 | 试验 | 变压器除应进行 GB 1094.1 所规定的试验项目外，还应进行 9.3.2～9.3.11 所规定的试验。
绕组 | 直流电阻 | 应提供所有绕组线端和分接档位的直流电阻值。绕组直流电阻不平衡率：相（有中性点引出时）为不大于2%，线（元中性点引出时）为不大于 1%。如果由于线材及引线结构等原因而使绕组直流电阻不平衡率超过上述值时，除应在例行试验记录中记录实测值外，尚应写明引起这一偏差的原因。用户应与同温度下的例行试验实测值进行比较，其偏差应不大于 2%。本试验为例行试验。 绕组直流电阻不平衡率应以三相实测最大值减最小值作分子，三相实测平均值作分母计算。 对所有引出的相应端子间的电阻值均应进行测量比较。
变压器 | 实测值 | 应提供变压器绝缘电阻、吸收比（R50/R15）和极化指数（R10min/R1min）的实测值，测试通常在 5 ℃～40 ℃和相对湿度小于85%时进行。本试验为例行试验。当测量温度不同时，绝缘电阻可按式（10）换算： R2=R1×1.5(t1-t2）/10 ...............（10） 式中： R1、R2——分别为温度 t1、t2时的绝缘电阻值。
变压器 | 介质损耗因数（tanδ）值 | 应提供变压器介质损耗因数（tanδ）值，测试通常在 5℃～40℃ 温度下进行。 本试验为例行试验。不同温度下的tanδ 值一般可按式(11）换算： tanδ2= tanδ1×1.3（t2-t1）/10 ..........................（11） 式中： tanδ1、tanδ2——分别为温度 t1、t2时的tanδ值。
铁心对地和夹件 | 例行试验 | 应提供铁心对地和夹件的绝缘电阻值，其值应不小于500MΩ(20℃）。本试验为例行试验。当测量温度不同时，绝缘电阻可按式(10）进行换算。
有载分接开关 | 例行试验 | 有载分接开关试验合格后，应将有载分接开关装入变压器中，对分接开关油室进行密封试验，应无渗漏现象。本试验为例行试验。
变压器 | 型式试验 | 变压器如果进行温升试验或过电流（施加1.1倍额定电流，持续时间不少于4 h）试验，则试验前后应取油样进行气相色谱分析试验，试验结果应符合相关标准规定。本试验为型式试验。
变压器 | 型式试验 | 应对强迫油循环变压器的冷却油流系统进行负压测试，以监测冷却油流系统的进油端是否存在负压。测试时，通常在进油端的放气处安装真空压力表，在开启所有的油泵后，不应出现负压。本试验为型式试验。
变压器 | 特殊试验 | 具有独立调压绕组的变压器，应测量各分接档位的负载损耗值，并应符合设计要求。 本试验为特殊试验。
变压器 | 特殊试验 | 变压器全部试验合格后，如结构允许且用户要求，可对330kV油纸绝缘套管取油样进行试验，试验结果应符合相关标准规定。本试验为特殊试验。
用户与制造方 | 特殊试验 | 经用户与制造方协商可进行下列试验，见附录A。本试验为特殊试验： a) 长时间空载试验； b) 油流静电试验； c) 转动油泵时的局部放电测量。
变压器 | 接线端子、运输及起吊标志 | 变压器应有接线端子、运输及起吊标志，标志内容应符合相关标准规定。
变压器 | 套管排列顺序位置 | 变压器的套管排列顺序位置一般如图21～图23所示。 图21 330kV级联结组标号为YNd11的双绕组变压器 图22 330kV 级联结组标号为 YNa0d11 的三绕组自耦变压器 图 23 330kV 级联结组标号为 YNynOd11 的三绕组变压器
变压器 | 起吊装置 | 变压器需具有承受变压器总重的起吊装置。变压器器身、油箱、储油柜和散热器或冷却器等均应有起吊装置。
组件和零件 | 包装 | 成套拆卸的组件和零件（如气体继电器、套管、测温装置及紧固件等）的包装应保证经过运输、贮存直到安装前不损伤和不受潮。
变压器 | 吊装、运输及运输中紧固定位 | 变压器内部结构应在经过正常的铁路、公路及水路运输后相互位置不变，紧固件不松动。变压器的组件、部件（如套管、散热器或冷却器、阀门和储油柜等）的结构及布置位置应不妨碍吊装、运输及运输中紧固定位。
变压器 | 密封试验 | 变压器如不带油运输，则需充以干燥的气体（露点低于－40℃）。运输前应进行密封试验，以确保在充以 20kPa～30kPa压力的气体时密封良好。变压器主体在运输中及到达现场后，油箱内的气体压力应保持正压，并有压力表进行监视。在现场贮存期间应维持正压，并有压力表进行监视。
变压器 | 记录仪 | 变压器在运输中应装兰维冲撞记录仪。
变压器 | 运输、贮存直至安装前 | 在运输、贮存直至安装前，应保证变压器本体及其所有的组件、部件（如储油柜、套管、阀门及散热器或冷却器等）不损坏和不受潮。
变压器 | 无励磁调压 | 额定容量、电压组合、分接范围、联结组标号、空载损耗、负载损耗、空载电流及短路阻抗应符合表30～表33的规定。 注1：对于多绕组变压器，表中所给出的损耗值适用于GB 1094.1 中定义的第一对绕组。 注2：表30及表31的高压绕组中性点为经小电抗接地，表 32及表33的高压绕组中性点为直接接地。 注3：如受运输条件限制，经制造方与用户协商，表中的损耗值可适当增加。 表30 500kV级100 MV • A～484 MV • A 单相双绕组无励磁调压电力变压器 [ {"额定容量":"kV• A","电压组合":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"kW","负载损耗":"kW","空载电流":"%","短路阻抗":"%"}, {"额定容量":"","电压组合":"高压","":"低压","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合":"kV","":"kV","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":100,"电压组合":"","":"13.8；15.75","联结组标号":"","空载损耗":61,"负载损耗":225,"空载电流":0.2,"短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合":"500/sqrt（3）","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":14}, {"额定容量":"","电压组合":"525/sqrt（3）","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合":"","":"","联结组标号":"Ii0","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合":"535/sqrt（3）","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合":"550/sqrt（3）","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":120,"电压组合":"","":"15.75；18；20","联结组标号":"","空载损耗":70,"负载损耗":260,"空载电流":0.2,"短路阻抗":""}, {"额定容量":200,"电压组合":"","":"15.75；18；20；24","联结组标号":"","空载损耗":114,"负载损耗":380,"空载电流":0.15,"短路阻抗":""}, {"额定容量":223,"电压组合":"","":18,"联结组标号":"","空载损耗":124,"负载损耗":412,"空载电流":0.15,"短路阻抗":""}, {"额定容量":240,"电压组合":"","":"18；20；24","联结组标号":"","空载损耗":131,"负载损耗":435,"空载电流":0.15,"短路阻抗":""}, {"额定容量":260,"电压组合":"","":18；20,"联结组标号":"","空载损耗":140,"负载损耗":460,"空载电流":0.15,"短路阻抗":""}, {"额定容量":380,"电压组合":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":186,"负载损耗":610,"空载电流":0.15,"短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合":"","":24；27,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":16或18}, {"额定容量":400,"电压组合":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":193,"负载损耗":633,"空载电流":0.15,"短路阻抗":""}, {"额定容量":410,"电压组合":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":197,"负载损耗":645,"空载电流":0.15,"短路阻抗":""}, {"额定容量":484,"电压组合":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":223,"负载损耗":730,"空载电流":0.15,"短路阻抗":""}, {"额定容量":"注 1 ：优先选用无分接结构。 如运行有要求，可设置分接头。","电压组合":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"注 2 ：根据用户的特殊要求，也可带分接，分接范围由用户与制造方协商确定。","电压组合":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"注 3 ：当变压器年平均负载率为 55%左右时，采用表中的损耗值可获得最高运行效率。","电压组合":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":""} ]
变压器 | 无励磁调压 | 表31 500kV级120 MV • A～1 170 MV • A三相双绕组无励磁调压电力变压器 [ {"额定容量":"kV• A","电压组合":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"kW","负载损耗":"kW","空载电流":"%","短路阻抗":"%"}, {"额定容量":"","电压组合":"高压","":"低压","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合":"kV","":"kV","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":120,"电压组合":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":75,"负载损耗":395,"空载电流":0.25,"短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合":"","":"13.8；15.75","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":14}, {"额定容量":"","电压组合":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合":500,"":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合":525,"":"","联结组标号":"YNd11","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合":550,"":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":160,"电压组合":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":90,"负载损耗":490,"空载电流":0.2,"短路阻抗":""}, {"额定容量":240,"电压组合":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":125,"负载损耗":665,"空载电流":0.2,"短路阻抗":""}, {"额定容量":300,"电压组合":"","":"13.8；15.75；18","联结组标号":"","空载损耗":145,"负载损耗":785,"空载电流":0.2,"短路阻抗":""}, {"额定容量":370,"电压组合":"","":"15.75；18；20","联结组标号":"","空载损耗":170,"负载损耗":900,"空载电流":0.15,"短路阻抗":""}, {"额定容量":400,"电压组合":"","":"18；20；24","联结组标号":"","空载损耗":175,"负载损耗":950,"空载电流":0.15,"短路阻抗":""}, {"额定容量":420,"电压组合":"","":"15.75；18；20","联结组标号":"","空载损耗":185,"负载损耗":955,"空载电流":0.15,"短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"14 或 16"}, {"额定容量":480,"电压组合":"","":"15.75；18 ；20","联结组标号":"","空载损耗":200,"负载损耗":1060,"空载电流":0.15,"短路阻抗":""}, {"额定容量":600,"电压组合":"","":"15.75；18；20；24","联结组标号":"","空载损耗":260,"负载损耗":1335,"空载电流":0.15,"短路阻抗":""}, {"额定容量":720,"电压组合":"","":"18；20；24","联结组标号":"","空载损耗":305,"负载损耗":1535,"空载电流":0.1,"短路阻抗":""}, {"额定容量":750,"电压组合":"","":20；22,"联结组标号":"","空载损耗":315,"负载损耗":1580,"空载电流":0.1,"短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"","电压组合":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"16 或 18"}, {"额定容量":780,"电压组合":"","":22,"联结组标号":"","空载损耗":320,"负载损耗":1630,"空载电流":0.1,"短路阻抗":""}, {"额定容量":860,"电压组合":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":345,"负载损耗":1750,"空载电流":0.1,"短路阻抗":""}, {"额定容量":1140,"电压组合":"","":27,"联结组标号":"","空载损耗":430,"负载损耗":2165,"空载电流":0.1,"短路阻抗":""}, {"额定容量":1170,"电压组合":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":440,"负载损耗":2200,"空载电流":0.1,"短路阻抗":""}, {"额定容量":"注 1 ：优先选用无分接结构。 如运行有要求，可设置分接头。","电压组合":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"注 2 ：根据用户的特殊要求，也可带分接，分接范围由用户与制造方协商确定。","电压组合":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":""}, {"额定容量":"注 3 ：当变压器年平均负载率为 45%左右时，采用表中的损能值可获得最高运行效率。","电压组合":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":""} ]
变压器 | 无励磁调压 | 表32 500kV级120 MV•A～400MV•A单相三绕组无励磁调压自耦电力变压器（中压线端调压） [ {"额定容量":"kV• A","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"kW","负载损耗":"kW","空载电流":"%","短路阻抗":"%","容量分配":"MV•A"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"高压","":"高压及分接范围","":"低压","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"kV","":"kV","":"kV","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":120,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":50,"负载损耗":230,"空载电流":0.2,"短路阻抗":"高一中","容量分配":"120/120/40"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":12,"容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"高一低","容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":34～38,"容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"中一低","容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":20～22,"容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":500/,"":230/,"":35,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"sqrt（3）","":"sqrt（3）","":36,"联结组标号":"Ia0i0","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":525/,"":"230/sqrt（3）","":37,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"sqrt（3）","":"±2×2.5%","":38.5,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":550/,"":"242/sqrt（3）","":63,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"sqrt（3）","":"±2×2.5%","":66,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":167,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":60,"负载损耗":275,"空载电流":0.2,"短路阻抗":"","容量分配":"167/167/40"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":"167/167/60"}, {"额定容量":250,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":85,"负载损耗":370,"空载电流":0.15,"短路阻抗":"","容量分配":"250/250/60"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":"250/250/80"}, {"额定容量":334,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":105,"负载损耗":475,"空载电流":0.1,"短路阻抗":"","容量分配":"334/334/100"}, {"额定容量":400,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":120,"负载损耗":545,"空载电流":0.1,"短路阻抗":"","容量分配":"400/400/120"}, {"额定容量":120,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":50,"负载损耗":245,"空载电流":0.2,"短路阻抗":"高一中","容量分配":"120/120/40"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":12,"容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"高一低","容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":42～46,"容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"中一低","容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":28～30,"容量分配":""}, {"额定容量":167,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":60,"负载损耗":290,"空载电流":0.2,"短路阻抗":"","容量分配":"167/167/60"}, {"额定容量":250,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":85,"负载损耗":395,"空载电流":0.15,"短路阻抗":"","容量分配":"250/250/60"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":"250/250/80"}, {"额定容量":334,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":105,"负载损耗":510,"空载电流":0.1,"短路阻抗":"","容量分配":"334/334/80"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":"334/334/100"}, {"额定容量":400,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":120,"负载损耗":580,"空载电流":0.1,"短路阻抗":"","容量分配":"400/400/120"}, {"额定容量":120,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":50,"负载损耗":245,"空载电流":0.2,"短路阻抗":"高一中","容量分配":"120/120/40"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":14～15,"容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"高一低","容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":42～46,"容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"中一低","容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":28～30,"容量分配":""}, {"额定容量":167,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":60,"负载损耗":290,"空载电流":0.2,"短路阻抗":"","容量分配":"167/167/60"}, {"额定容量":250,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":85,"负载损耗":395,"空载电流":0.15,"短路阻抗":"","容量分配":"250/250/80"}, {"额定容量":334,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":105,"负载损耗":510,"空载电流":0.1,"短路阻抗":"","容量分配":"334/334/80"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":"334/334/100"}, {"额定容量":400,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":120,"负载损耗":580,"空载电流":0.1,"短路阻抗":"","容量分配":"400/400/120"}, {"额定容量":"注1 ：短路阻抗为100%额定容量时的数值。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":"注2 ：当变压器年平均负载率介于45%～48%之间时，采用表中的损耗值可获得最高运行效率。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":""} ]
变压器 | 无励磁调压 | 表33 500kV级120 MV•A～400MV•A单相三绕组有载调压自耦电力变压器（中压线端调压） [ {"额定容量":"kV• A","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"kW","负载损耗":"kW","空载电流":"%","短路阻抗":"%","容量分配":"MV•A"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"高压","":"高压及分接范围","":"低压","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"kV","":"kV","":"kV","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":120,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":50,"负载损耗":230,"空载电流":0.2,"短路阻抗":"高一中","容量分配":"120/120/40"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":12,"容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"高一低","容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":34～38,"容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"中一低","容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":20～22,"容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":500/,"":"","":35,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"sqrt（3）","":"","":36,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":525/,"":"230/sqrt（3）","":37,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"sqrt（3）","":"±8×1.25%","":38.5,"联结组标号":"Ia0i0","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":550/,"":"","":63,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"sqrt（3）","":"","":66,"联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":167,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":60,"负载损耗":285,"空载电流":0.2,"短路阻抗":"","容量分配":"167/167/40"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":"167/167/60"}, {"额定容量":250,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":85,"负载损耗":380,"空载电流":0.15,"短路阻抗":"","容量分配":"250/250/60"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":"250/250/80"}, {"额定容量":334,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":110,"负载损耗":490,"空载电流":0.1,"短路阻抗":"","容量分配":"334/334/100"}, {"额定容量":400,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":150,"负载损耗":560,"空载电流":0.1,"短路阻抗":"","容量分配":"400/400/120"}, {"额定容量":120,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":50,"负载损耗":250,"空载电流":0.2,"短路阻抗":"高一中","容量分配":"120/120/40"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":12,"容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"高一低","容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":42～46,"容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"中一低","容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":28～30,"容量分配":""}, {"额定容量":167,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":60,"负载损耗":300,"空载电流":0.2,"短路阻抗":"","容量分配":"167/167/60"}, {"额定容量":250,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":85,"负载损耗":405,"空载电流":0.15,"短路阻抗":"","容量分配":"250/250/60"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":"250/250/80"}, {"额定容量":334,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":110,"负载损耗":530,"空载电流":0.1,"短路阻抗":"","容量分配":"334/334/80"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":"334/334/100"}, {"额定容量":400,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":130,"负载损耗":610,"空载电流":0.1,"短路阻抗":"","容量分配":"400/400/120"}, {"额定容量":120,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":50,"负载损耗":250,"空载电流":0.2,"短路阻抗":"高一中","容量分配":"120/120/40"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":14～15,"容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"高一低","容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":42～48,"容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"中一低","容量分配":""}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":28～30,"容量分配":""}, {"额定容量":167,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":60,"负载损耗":300,"空载电流":0.2,"短路阻抗":"","容量分配":"167/167/60"}, {"额定容量":250,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":85,"负载损耗":405,"空载电流":0.15,"短路阻抗":"","容量分配":"250/250/80"}, {"额定容量":334,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":110,"负载损耗":530,"空载电流":0.1,"短路阻抗":"","容量分配":"334/334/80"}, {"额定容量":"","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":"334/334/100"}, {"额定容量":400,"电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":130,"负载损耗":610,"空载电流":0.1,"短路阻抗":"","容量分配":"400/400/120"}, {"额定容量":"注1 ：短路阻抗为100%额定容量时的数值。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":""}, {"额定容量":"注2 ：当变压器年平均负载率介于45%～50%之间时，采用表中的损耗值可获得最高运行效率。","电压组合及分接范围":"","":"","":"","联结组标号":"","空载损耗":"","负载损耗":"","空载电流":"","短路阻抗":"","容量分配":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":"","undefined":""} ]
分接级数和级电压 | 不变 | 在分接级数和级电压不变的情况下，允许增加负分接级数，减少正分接级数，或增加正分接级数，减少负分接级数
变压器 | 短路阻抗值 | 当用户需要不同于表中规定短路阻抗值的变压器时，其损耗等性能参数应与制造方协商，并在合同中规定。
变压器 | 基本要求 | 变压器应符合 GB 1094.1、GB 1094.2、GB 1094.3、GB 1094.5、GB/T 1094.7 和 JB/T 10088 的规定。
变压器 | 基本要求 | 变压器组件、部件的设计、制造及检验等应符合相关标准及法规的要求。
变压器 | 运行寿命 | 变压器组件、部件的运行寿命应符合相关标准的规定。
变压器 | 安全保护装置 | 变压器应装有气体继电器。 气体继电器的接点容量在交流220 V或110 V时不小于66 V•A，直流有感负载时，不小于15 W。变压器油箱和联管的设计应使气体易于汇集在气体继电器内，变压器不得有存气现象。积聚在气体继电器内的气体数量达到250mL～300mL或油速在整定范围内时，应分别接通相应的接点。流经气体继电器的油流速度达到整定但时，接点应接通。气体继电器的安装位置及其结构应能观察到分解气体的数量和油速标尺，而且应便于取气体。
变压器 | 保护装置 | 变压器应装有压力保护装置，当变压器油箱内压力达到安全限值时，压力保护装置应可靠地释放压力。
变压器 | 端子箱 | 变压器宜供给信号测量和保护装置辅助回路用的端子箱。
变压器 | 安全保护装置 | 有载调压变压器的有载分接开关应有自己的安全保护装置。
变压器 | 放气塞 | 变压器所有管道最高处或容易窝气处应设置放气塞。
冷却装置 | 冷却方式 | 应根据冷却方式供给全套冷却装置，但若为水冷却方式，则不供给水路装置（如水泵、水箱、管路、阀门及控制箱等）。
变压器 | 冷却方式 | 对于采用散热器散热的变压器，其冷却方式可能存在多种组合方式（如 OFAF 变压器，另外还可产生 ONAN、ONAF、OFAN三种方式），各种冷却方式下的容量分配及控制程序由用户与制造方协商。
变压器 | 吹风装置控制箱 | 对于风冷变压器，应供给吹风装置控制箱。当负载电流达到额定电流的2/3 或油面温度达到65℃时，应当投入吹风装置。当负载电流低于额定电流的1/2 或油面温度低于50℃时，可切除风扇电动机。
变压器 | 冷却水 | 对于水冷变压器，若冷却水是循环中间介质，则水的入口温度为最高环境温度加上8℃；若冷却水是最终取之不尽的冷却介质（即水热容量无穷大，如水电厂水库水），则水的人口温度为25℃。
变压器 | 冷却系统及控制箱 | 对于强油风冷或强油水冷变压器需供给冷却系统及控制箱。
控制箱 | 控制线路 | 控制箱的强油循环装置控制线路应满足下列要求： a) 变压器在运行中，其冷却系统应按负载和温度情况自动投入或切除相应数量的冷却器； b) 当切除故障冷却器时，作为备用的冷却器应自动投入运行； c) 当冷却系统的电源发生故障或电压降低时，应自动投入备用电源； d) 当投入备用电源、备用冷却器或切除冷却器、电动机损坏时，均应发出相应的信号。
冷却器 | 强油风冷及强油水冷 | 强油风冷及强油水冷冷却器的油泵电动机及风扇电动机应分别有过载、短路和断相保护。
冷却器 | 强油风冷及强油水冷 | 强油风冷及强油水冷冷却器的动力电源电压应为三相交流380 V，控制电源电压为交流220V。
变压器 | 强油风冷及强油水冷 | 强油风冷及强油水冷变压器，当冷却系统发生故障切除全部冷却器时，在额定负载下允许运行30min。当油面温度尚未达到75℃时，允许上升到75℃，但切除冷却器后的最长运行时间不得超过1 h。
变压器 | 冷却方式 | 对于采用强迫油循环冷却方式的变压器，其冷却油流系统中不应出现负压。
变压器 | 储油柜 | 变压器均应装有储油柜，其结构应便于清理内部。储油柜的一端应具有油位显示功能，储油柜的容积应保证在最高环境温度与允许的过负载状态下油位不超过上限，在最低环境温度与变压器未投入运行时，应能观察到油位指示。
储油柜 | 装置 | 储油柜应有注油、放油、放气和排污油装置。
储油柜 | 吸湿器 | 储油柜上一般应装有带有油封的吸湿器。
变压器 | 防油老化措施 | 变压器应采取防油老化措施，以确保变压器油不与大气相接触，如：在储油柜内部加装胶囊、隔膜或采用金属波纹密封式储油柜。
变压器 | 温度计 | 变压器应有供温度计用的管座。管座应设在油箱的顶部，并伸入油内120m±10 mm。
变压器 | 测温装置 | 变压器需装设户外测温装置，其接点容量在交流 220 V时，不低于 50 V • A，直流有感负载时，不低于 15 W。对于强油循环的变压器应装设两个测温装置。 测温装置的安装位置应便于观察，且其准确度应符合相应标准。
变压器 | 测温元件 | 变压器应装有两个远距离测温元件，且应放于油箱长轴的两端，其放置位置应便于检修、更换。
变压器 | 冷却方式 | 当变压器采用集中（两组以上冷却器或三组以上片式散热器）冷却方式时，应在靠油箱进出油口总管路处装测油温用的温度计管座。
变压器 | 固定装置 | 变压器一般不供给小车。如果供给小车，则应带小车固定装置。 其箱底底座或小车支架焊装位置应符合轨距的要求。轨距：纵向为 1 435 mm，横向为 1 435 mm、2 000 mm(2 × 2 000 mm、 3 × 2 000 mm）。
油箱 | 油样阀门 | 在油箱的上部、中部和下部壁上应设有油样阀门，下部还应装有放油阀。
套管 | 接线端子 | 套管接线端子连接处，在环境空气中对空气的温升应不大于 55 K（封闭母线除外），在油中对油的温升应不大于 15 K。
变压器 | 油箱 | 变压器油箱应具有能承受住真空度为 133 Pa 和正压力为 100kPa 的机械强度的能力，不应有损伤和不允许的永久变形。
变压器 | 水平牵引装置 | 变压器油箱下部应有供千斤顶顶起变压器的装置，并应设置水平牵引装置。
变压器 | 气体继电器 | 应在变压器油箱壁上设置适当高度的梯子，以便于取油样及观察气体继电器。
套管 | 要求 | 套管的安装位置和相互距离应便于接线，而且其带电部分的空气间隙应能满足 GB 1094.3 的要求。
变压器 | 结构 | 变压器结构应便于拆卸和更换套管。
变压器 | 接地 | 变压器铁心应单独引出并可靠接地，其他金属结构件均应通过油箱可靠接地。变压器油箱应保证两点接地（分别位于油箱长轴或短轴两侧）。接地处应有明显的接地符号“”或“接地”字样。
电流互感器 | 套管式 | 根据需要，可提供一定数量的套管式电流互感器。
变压器 | 滤油阀接口 | 在变压器油箱上部、下部均应装有滤油阀接口（成对角线放置）。
变压器 | 真空度 | 变压器整体（包括气体继电器等所有充油附件）应能承受 133 Pa 的真空度。
变压器 | 试验 | 变压器除应进行 GB 1094.1 所规定的试验项目外，还应进行 10.3.2～10.3.11 所规定的试验。
变压器 | 例行试验 | 应提供所有绕组线端和分接档位的直流电阻值。绕组直流电阻不平衡率：相（有中性点引出时）为不大于2%，线（无中性点引出时）为不大于 1%。对于联结成三相组的三台单相变压器，各相彼此间的绕组直流电阻不平衡率应不大于2%。 如果由于线材及引线结构等原因而使绕组直流电阻不平衡率超过上述值时，除应在例行试验记录中记录实测值外，尚应写明引起这一偏差的原因。用户应与同温度下的例行试验实测值进行比较，其偏差应不大于2%。本试验为例行试验。 绕组直流电阻不平衡率应以三相或三台单相实测最大值减最小值作分子，三相或三台单相实测平均值作分母计算。 对所有引出的相应端子间的电阻值均应进行测量比较。
变压器 | 实测值 | 应提供变压器绝缘电阻、吸收比（R60/R15）和极化指数（R10min/R1min）的实测值，测试通常在5℃～40℃和相对湿度小于85%时进行。本试验为例行试验。 当测量温度不同时，绝缘电阻可按式(12）换算： R2=R1×1.5(t1-t2）/10 ...................（12） 式中： R1、R2——分别为温度 t1、t2时的绝缘电阻值。
变压器 | 介质损耗因数（tanδ）值 | 应提供变压器介质损耗因数（tanδ）值，测试通常在 5℃～40℃ 温度下进行。本试验为例行试验。不同温度下的tanδ 值一般可按式(13）换算： tanδ2=tanδ1×1.3(t2-t1）/10 ..........................（13） 式中： tanδ1、tanδ2——分别为温度 t1、t2时的tanδ值。
铁心对地和夹件 | 例行试验 | 应提供铁心对地和夹件的绝缘电阻值，其值应不小于500MΩ(20 ℃）。 本试验为例行试验。当测量温度不同时，绝缘电阻可按式(12）进行换算。
有载分接开关 | 例行试验 | 有载分接开关试验合格后，应将有载分接开关装入变压器中，对分接开关油室进行密封试验，应无渗漏现象。本试验为例行试验。
变压器 | 型式试验 | 变压器如果进行温升试验或过电流（施加1.1倍额定电流，持续时间不少于4 h）试验，则试验前后应取油样进行气相色谱分析试验，试验结果应符合相关标准规定。本试验为型式试验。
变压器 | 型式试验 | 应对强迫油循环变压器的冷却油流系统进行负压测试，以监测冷却油流系统的进油端是否存在负压。测试时，通常在进油端的放气处安装真空压力表，在开启所有的油泵后，不应出现负压。本试验为型式试验。
变压器 | 特殊试验 | 具有独立调压绕组的变压器，应测量各分接档位的负载损耗值，并应符合设计要求。 本试验为特殊试验。
变压器 | 特殊试验 | 变压器全部试验合格后，如结构允许且用户要求，可对500kV油纸绝缘套管取油样进行试验，试验结果应符合相关标准规定。本试验为特殊试验。
用户与制造方 | 特殊试验 | 经用户与制造方协商可进行下列试验，见附录A。本试验为特殊试验： a) 长时间空载试验； b) 油流静电试验； c) 转动油泵时的局部放电测量。
变压器 | 接线端子、运输及起吊标志 | 变压器应有接线端子、运输及起吊标志，标志内容应符合相关标准规定。
变压器 | 起吊装置 | 变压器需具有承受变压器总重的起吊装置。变压器器身、油箱、储油柜和散热器或冷却器等均应有起吊装置。
组件和零件 | 包装 | 成套拆卸的组件和零件（如气体继电器、套管、测温装置及紧固件等）的包装应保证经过运输、贮存直到安装前不损伤和不受潮。
变压器 | 紧固定位 | 变压器内部结构应在经过正常的铁路、公路及水路运输后相互位置不变，紧固件不松动。变压器的组件、部件（如套管、散热器或冷却器、阀门和储油柜等）的结构及布置位置应不妨碍吊装、运输及运输中紧固定位。
变压器 | 密封试验 | 变压器如不带油运输，则需充以干燥的气体（露点低于-40 ℃）。运输前应进行密封试验，以确保在充以20kPa～30kPa压力的气体时密封良好。变压器主体在运输中及到达现场后，油箱内的气体压力应保持正压，并有压力表进行监视。在现场贮存期间应维持正压，并有压力表进行监视。
变压器 | 记录仪 | 变压器在运输中应装三维冲撞记录仪。
变压器 | 运输、贮存直至安装前 | 在运输、贮存直至安装前，应保证变压器本体及其所有的组件、部件（如储油柜、套管、阀门及散热器或冷却器等）不损坏和不受潮。