## Sheet1
实体 | 关系 | 实体属性
储油柜 | 范围 | 本标准规定了变压器用储油柜（以下简称储油柜）的术语和定义、结构型式、产品型号、使用条件、技术要求、试验分类、试验项目、试验方法、标志、包装、运输、贮存和产品文件。 本标准适用于油浸式变压器类产品使用的储油柜。
标准 | 规范性引用文件 | 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 191 包装储运图示标志 GB 1094.1 电力变压器 第1部分：总则 JB/T 3837 变压器类产品型号编制方法
储油柜 | 解释说明 | 为适应变压器类产品油箱内油体积变化而设置的一个与油箱相通的容器。
敞开式储油柜 | 解释说明 | 变压器油通过吸湿器与大气相通的储油柜。
密封式储油柜 | 解释说明 | 变压器油与大气隔离的储油柜。
油位线标志 | 解释说明 | 对储油柜内油量位置的标志。
额定补偿容积 | 解释说明 | 储油柜从最低油位到最高油位所能吸纳变压器的容积。
金属波纹密封式储油柜 | 解释说明 | 用可伸缩不锈钢波纹容器补偿变压器油体积变化的密封式储油柜。
波纹芯片 | 解释说明 | 金属波纹密封式储油柜内的可伸缩不锈钢波纹容器。
机械寿命 | 解释说明 | 波纹芯体在使用条件下，以最低油位-最高油位-最低油位为一个星期，往复循环不产生损坏的总次数。
额定行程 | 解释说明 | 波纹芯片满足机械寿命要求的最大和最小高度（长度）间的行程。
轴向偏差 | 解释说明 | 波纹芯片在额定行程内伸、缩时，活动端外上任意对称两点至固定端平面的距离的最大差值。
辐向偏差 | 解释说明 | 波纹芯片在额定行程内伸、缩时，各膨胀单元外环线上任意对称两点至波纹芯体中心线的距离的最大偏差值。
结构型式 | 敞开式 | 敞开式储油柜中的变压器油通过吸湿器与大气相通，其结构主要由柜体、呼吸管、油位指示装置和吸湿器等组成，能满足变压器油随温度的变化而引起的体积膨胀和收缩，通过吸湿器可将储油柜中空气水分吸收，起到保护油的作用，其结构示意图如图1所示。 说明： 1——柜体； 5——注放油管接口（如需要）； 2——呼吸管接口； 6——气体继电器接口； 3——补油塞子（如需要）； 7——吸湿器。 4——油位指示装置； 图1 敞开式储油柜结构示意图
密封式 | 橡胶密封式 | 橡胶密封式储油柜中的变压器油与空气用耐油橡胶材料隔离，其结构主要由柜体、胶囊（或隔膜）、注放油管、油位指示装置、集污盒和吸湿器等组成，其胶囊密封式结构示意图如图2所示，隔膜密封式结构示意图如图3所示，双密封隔膜式结构示意图如图4所示。 说明： 1——柜体； 2——胶囊； 3——放气管接口； 4——油位指示装置； 5——注放油管接口； 6——气体继电器接口； 7——集污盒； 8——吸湿器。 图2 胶囊密封式储油柜结构示意图 说明： 1——柜体； 8——放气管接口； 2——视察窗； 9——气体继电器接口； 3——隔膜； 10——注放油管接口； 4——放气塞； 11——集气盒； 5——呼吸管接口； 12——集污盒； 6——油位指示装置； 13——吸湿器。 7——放水塞； 图3 隔膜密封式储油柜结构示意图 说明： 1——柜体； 8——放气管接口； 2——视察窗； 9——气体继电器接口； 3——隔膜； 10——注放油管接口； 4——放气塞； 11——集气盒； 5——呼吸管接口； 12——集污盒； 6——油位指示装置； 7—— 放水塞； 13——吸湿器。 图4 双密封隔膜式储油柜结构示意图
密封式 | 金属波纹密封式 | 金属波纹密封式储油柜主要由金属波纹芯体、柜体、油位指示装置、放气管、注放油管等组成，按结构分为内油式和外油式两类三种，其中金属波纹（内油）密封式结构示意图如图5所示，金属波纹（外油卧式）密封式结构示意图如图6所示，金属波纹（外油立式）密封式结构示意图如图7所示。 说明： 1——油位指示装置； 6——油路三通管； 2——柜体； 7——气体继电器接口； 3——波纹芯体； 8——柜脚； 4——放气管接口； 9——油位报警接线盒。 5——出放油管接口； 图5 金属波纹（内油）密封式储油柜结构示意图 说明： 1——波纹芯片； 6——集污盒； 2——柜体； 7——气体继电器接口； 3——放气管接口； 8——柜脚； 4——呼吸管接口； 9——油位报警接线盒； 5——注放油管接口； 10——油位指示装置。 图6 金属波纹（外油卧式）密封式储油柜结构示意图 说明： 1——油位指示装置； 6——注放油管接口； 2——柜体； 7——柜脚； 3——波纹芯体； 8——气体继电器接口； 4——呼吸管接口； 9——油位报警接线盒。 5——放气管接口； 图7 金属波纹（外油立式）密封式储油柜结构示意图
产品型号 | 敞开式 | 敞开式储油柜产品型号表示如下，其他应符合JB/T 3837 的要求。
密封式 | 橡胶密封式 | 橡胶密封式储油柜产品型号表示如下，其他应符合JB/T 3837 的要求。
金属波纹密封式 | 金属波纹（内油）密封式 | 属波纹（内油）密封式储油柜产品型号表示如下，其他应符合JB/T 3837 的要求。 示例： BP1-950×3240表示设计序号为1、内油式、宽度为950mm、长度为3240mm的金属波纹密封式变压器用储油柜。
金属波纹密封式 | 金属波纹（外油）密封式 | 金属波纹（外油）密封式储油柜产品型号表示如下，其他应符合JB/T 3837的要求。 示例1： BPl-WW-1000×3500 表示设计序号为 1 、外油卧式、 直径为1 000 mm、长度为 3 500mm 的金属波纹密封式变压器用储油柜。 示例2: BP1-WL-1000×3500表示设计序号为1、外油立式、 宽度为 1 OOOmm 、 长度为 3 500mm 的金属波纹密封式变压器用储油柜。
储油柜 | 使用条件 | 使用条件按GB 1094.1的规定。
储油柜 | 基本要求 | 储油柜所用外购件需经检验合格后方可组装使用，股囊（或隔膜）或波纹芯体、吸湿器、油位指示装置、蝶阀、气体继电器等均应符合有关标准的规定。
储油柜 | 基本要求 | 储油柜的额定补偿容积应满足变压器在设计温度范围内变压器油最大膨胀量的需要，在变压器达到最低设计温度时，储油柜内的油不低于最低油位 ，在变压器达到最高设计温度时，储油柜内的油不高于最高油位。
储油柜 | 基本要求 | 储油柜应有清晰醒目的油位线标志。在正常使用条件下，储油柜应至少标有最低、最高油位线标志，并提供油位-油温曲线： 在特殊使用条件下，油位线标志应由制造单位与用户协商确定。
储油柜 | 基本要求 | 储油柜油位指示装置的垂直中心线与柜体端面中心垂线应对正，允许偏差应不大于3mm。
储油柜 | 基本要求 | 储油柜柜体在焊前，柜壁、拒盖联管、支架等零件要清除内外表面的铁锈、油污、泥污等。
储油柜 | 基本要求 | 储油柜气体继电器联管采用硬连接时，与柜体的焊装要求参见图8：其联管水平中心线与柜体水平中心线之间的距离b的尺寸偏差应不大于2mm，法兰端面与铅垂面倾斜量a应为0～2mm，联管水平中心线与柜体垂直中心线的角度为90°，其偏差应为0°～2°。 图8 联管与柜体焊装示意图
储油柜 | 基本要求 | 储油柜气体继电器联管伸入柜壁长度一般为15mm～40mm。
储油柜 | 基本要求 | 储油柜柜体焊后内部表面及外部焊线应光滑平整，手感无尖角毛剌：外表面不应有凹坑、打伤痕迹，焊线不允许有气孔、咬边、夹渣等焊接缺陷。
储油柜 | 基本要求 | 储油柜的集气盒、吊环、塞子的位置应焊装端正， 其偏差应不大于3mm。
储油柜 | 基本要求 | 储油柜内应清洁、无异物， 内、外表面涂漆的颜色、品种和技术要求应与所配用变压器类产品的油箱相同。
储油柜 | 基本要求 | 储油柜所用的密封件应具有耐油及耐老化性能。
储油柜 | 基本要求 | 储油柜采用的油位指示装置应保证动作灵活、指示准确、极限位置报警无误。
储油柜 | 敞开式和橡胶密封式 | 储油柜柜体应能承受100kPa 的压力试验， 持续30min应无渗漏， 解除压力后应无永久变形。
储油柜 | 敞开式和橡胶密封式 | 橡胶密封式储油柜应采用耐油、抗气透、防油扩散、抗拉强度高及耐老化性能良好的橡胶胶囊或隔膜；且应能承受20kPa、 持续时间30min的压力试验而无渗漏。
储油柜 | 敞开式和橡胶密封式 | 橡胶密封式储油柜柜体在不带胶囊的情况下， 应能承受真空度不大于50 Pa、 持续5min的强度试验，而无永久变形。
储油柜 | 敞开式和橡胶密封式 | 橡胶密封式储油柜如需真空注油，应在胶囊或隔膜内、外侧同时抽真空。
储油柜 | 敞开式和橡胶密封式 | 油柜出厂前要进行整机动作检查， 并检查胶囊（或隔膜）应不渗漏， 油位指示应正确。
波纹芯体 | 金属波纹密封式 | 波纹芯体外观表面及焊缝应平整光滑， 无划伤、压痕、咬边和对口错边。
储油柜 | 金属波纹密封式 | 储油柜油腔与变压器油接触面应保证酸碱度呈中性。
波纹芯体 | 金属波纹密封式 | 波纹芯体在高度（长度）限位的情况下，充气加压50kPa， 持续15min不应有渗漏；压力解除后不应有永久变形。
波纹芯体 | 金属波纹密封式 | 波纹芯体在闭合高度下应能承受真空度不大于50 Pa、持续30min的密封试验，观察真空表压力回升应小于70Pa， 解除真空后，波纹芯体及端板应无永久变形。
储油柜 | 金属波纹密封式 | 整机动作时， 检查储油柜及油位指示装置（指针、报警）等部件应动作正常、指示准确。
波纹芯体 | 金属波纹密封式 | 波纹芯体伸、缩时， 应保证无卡滞现象：油温变化时， 波纹芯体各膨胀单元应同步运行。
储油柜 | 波纹芯体 | 储油柜油腔充气后， 波纹芯体应能在额定行程内稳定工作， 所需气压应越小越好：其最大稳定气压值：内油式一般应不大于15kPa， 外油式一般应不大于8kPa。
波纹芯体 | 金属波纹密封式 | 波纹芯体额定高度的轴向和辐向偏差均应不大于其值的2%。
波纹芯体 | 机械寿命 | 波纹芯体的机械寿命应不低于10 000次。
储油柜 | 金属波纹密封式 | 66kV级及以上变压器用波纹式储油柜应能与变压器同时抽真空。 金属波纹（外油）密封式储油柜如需真空注油，一般应在波纹芯体内、外侧同时抽真空。
储油柜 | 例行试验 | 例行试验是每一台储油柜均应进行的试验。
储油柜 | 型式试验 | 型式试验是对每一种储油柜所进行的定期试验，用来验证按同一技术规范制造的储油柜均应满足除例行试验外所规定的要求。 型式试验至少应每五年进行一次。 如果遇到下列情况之一时， 需进行全部型式试验： 一一新产品或常规产品转厂生产的试制定型鉴定： 一一常规产品的结构、材料、 工艺等有较大改变，且可能影响产品性能： 一一例行试验结果与前次型式试验结果有较大差异。 型式试验样品应从例行试验合格的产品中随机抽取3台。当任一台、任一项技术指标达不到本标准要求时，应加倍抽取试样，对不合格项进行复检，若复检符合本标准的要求，则产品为合格，否则为不合格。
储油柜 | 外观检查（例行试验） | 用目视及卷尺、卡尺测量，储油柜应符合按6.1.2～ 6.1.10的规定。
储油柜 | 压力密封试验 | 敞开式储油柜和橡胶密封式储油柜应按以下各部分分别进行密封试验： a）柜体:柜体的密封试验按6.2.1的规定，将储油柜各处封严，然后充以100kPa 的压力并持续 30 min，检查焊线及连接密封处是否渗漏。 试验可根据具体情况用气压、水压、 油压均可。但用水压试验时，应在烘干后方可进行注油。 b）胶囊:胶囊的密封试验按6.2.2的规定，将胶囊接通装有压力表的气源，然后充以20kPa气压并持续30min封住进气口， 用浸入水中或涂液方法检查有无渗漏。 c）隔膜： 隔膜的密封试验按6.2.2的规定，将隔膜密封固定在储油柜柜沿法兰上，充以20kPa气压并持续30min，然后用皂液或变压器油涂在柜沿法兰周边，检查有无渗漏。
储油柜 | 真空密封试验 | 在储油柜柜体不带胶囊的情况下， 用真空泵将储油柜抽至真空度不大于50Pa，关闭真空泵，持续30min，观察真空表压力回升应小于70Pa，解除真空后，柜体应无永久变形。
储油柜 | 整机动作试验（例行试验） | 胶囊（或隔膜）密封式和双密封隔膜式储油柜应进行整机动作试验，试验结果应符合6.2.5的要求。试验从储油柜下部注油，使隔膜或胶囊慢慢升起，升到最高位置将气体排出再返回最低油位：然后重新注油使之达到规定的油面线，检查隔膜有无渗漏，连杆伸缩是否灵活、有无卡滞现象，油位指示及报警位置是否准确。
储油柜 | 额定补偿容积试验（型式试验） | 向储油柜内注入变压器油达到最高油位，然后排油并记录从油位指示装置的最高油位到最低油位排出的实际油量，其数值应不小于该型号产品铭牌上的额定补偿容积，并满足6.1.2的要求。
储油柜 | 外观检查（例行试验） | 用目视及卷尺、卡尺测量，储油柜应符合按6.1.2～ 6.1.10的规定。 目测（用放大镜等）观察，芯体外观表面及焊缝应符合6.3.1的规定。
储油柜 | 酸碱度检查（例行试验） | 用pH试纸沾蒸馏水，在储油柜芯体内腔（或外腔）与油接触的表面上摩擦后与色标对照， 试验结果应满足6.3.2的要求。
储油柜 | 压力密封试验 | 储油柜芯体应周边机械限位， 充气加压至50kPa，浸入水槽中至少持续15min，反复摇动。静止后观察各部位应无气泡溢出，压力值应不变，压力解除后储油柜应无永久变形。
储油柜 | 真空密封试验 | ——金属波纹（内油）密封式储油柜 用真空泵将储油柜抽至真空度不大于50Pa，关闭真空泵阀，持续30min，观察真空表压力回升应小于70Pa，解除真空后，储油柜应无永久变形。 ——金属波纹（外油）密封式储油柜 一般应联通波纹芯体内、外侧，用真空泵将储油柜抽至真空度不大于50Pa， 关闭真空泵阀，持续30min，观察真空表压力回升应小于70Pa；解除真空后，柜体应无永久变形。
储油柜 | 整机动作试验（例行试验） | 在密闭条件下，用充气加压法对储油柜进行整机动作试验， 使之在最高油位与最低油位之间运行，其试验结果应符合6.3.5～6.3.6的规定。
储油柜 | 工作压力试验（型式试验） | 用充气加压法或充油模拟运行法进行试验。 用充气加压法时，使储油柜在最高油位与最低油位之间运行，记录与储油柜油腔相连压力表的压力最大值， 试验结果应满足6.3.7的规定。 用充油模拟运行法时，使储油柜在最高油位与最低油位之间运行，记录储油柜气体继电器连接口处压力表的压力最大值，将该最大压力值减去油的静压力值， 其结果应满足6.3.7的规定。
储油柜 | 尺寸偏差试验（型式试验） | 用充气加压法使储油柜芯体达到额定高度，任意标注活动端和各膨胀单元外环线上对称两点，用直尺和弯尺测量， 并计算其最大偏差应符合6.3.8的规定。
储油柜 | 机械寿命试验（型式试验） | 用充气加压法使储油柜芯体完成一个由 “最低油位-最高油位-最低油位” 的动作周期为机械寿命1 次。 若储抽柜连续执行动作周期次数不少于10 000次， 且重复7.2.2.3的试验合格后， 则判定机械寿命试验合格。
储油柜 | 额定补偿容积试验（型式试验） | 试验方法按7.2.1.4的规定。
铭牌 | 标志 | 储油柜应设有铭牌， 并应符合GB 1094.1的规定。 铭牌应标志如下内容： 一一产品型号及名称； 一一产品执行标准编号； 一一总容积； 一一额定补偿容积； 一一芯体材质； 一一产品外形尺寸和总质量； 一一出厂序号； 一一制造单位名称及地址； 一一生产日期。
铭牌 | 拆卸、存放和运输 | 储油柜在拆卸、 存放和运输过程中，不应滚动、撞击、堆放，以防止损伤、变形及漆膜损伤和脱落。
储油柜 | 运输 | 金属波纹密封式储油柜运输中应有将芯体可靠固定的措施，以防芯体振动受损。
储油柜 | 贮存 | 经检验合格的储油柜应采取防尘、防潮措施， 封闭所有外连接管口， 以保持内部清洁、 干燥。 产品应在无腐蚀性气体的库内贮存， 并应不直接接触地面。
储油柜 | 文件 | 储油柜应随产品提供下列文件： 一一装箱单； 一一使用说明书； 一一产品合格证； 一一油位-油温曲线标牌； 一一其他有关技术资料。