## Sheet1
实体 | 关系 | 实体属性
油浸式变压器 | 绝缘件 | 本标准规定了油浸式变压器用绝缘纸类成型绝缘件（以下简称绝缘件）的术语和定义、技术要求、试验分类及项目、试验方法、包装、运输和贮存。 本标准适用于油浸式变压器用成型绝缘件。
标准 | 规范性引用文件 | 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T 450—2002 纸和纸板 试样的采集（ISO 186:1994，MOD） GB/T 451.1—2002 纸和纸板 尺寸及偏斜度的测定 GB/T 451.2—2002 纸和纸板 定量的测定（ISO 536:1995，MOD） GB/T 451.3—2002 纸和纸板 厚度的测定（ISO 534:1988，IDT） GB/T 452.1—2002 纸和纸板 纵横向的测定 GB/T 462—2003 纸和纸板 水分的测定（ISO 287:1985，MOD） GB/T 742—2003 纸、纸板和纸浆 残余物（灰分）的测定（900℃）（ISO 2144:1997，MOD） GB/T 1480.1—1999 固体绝缘材料电气强度试验方法 工频下的试验（eqv IEC 60243-1:1988） GB/T 1545.2—2003 纸、纸板和纸浆 水抽提液pH的测定法（ISO 6588:1981,MOD） GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分：按接受质量限（AOL）检索的逐批检验抽样计划（ISO 2859-1：1999，IDT） GB/T 2900.5—2002 电工术语 绝缘固体、液体和气体（eqv IEC 60050-212:1990） GB/T 2900.15—1997 电工术语 变压器、互感器、调压器和电抗器（neq IEC 60050-421:1990、IEC 60050-321:1986） GB/T 7976—1987 绝缘纸和纸板 水抽提液电导率的测定
成型绝缘件 | 解释说明 | 在油浸式电力设备中用以保证产品内绝缘的电气强度和机械强度、以100%绝缘纸浆或绝缘纸板为材料、及利用模具等采用相应制造方法成型的各种绝缘件。
异形件 | 解释说明 | 形状复杂的成型绝缘件
模压件 | 解释说明 | 借助模具经冷压或热压成型的绝缘件。
绝缘件 | 外观 | 绝缘件基本尺寸应符合图样要求。
绝缘件 | 外观 | 绝缘件内外表面应平整，且无可见分层、裂纹、凹凸、污染斑点、粉尘、金属颗粒、气泡、空洞等，加工断面应平滑、无毛刺，不允许有炭化现象。
绝缘件 | 外观 | 绝缘件的颜色应为原材料本色，允许有面积小于200mm²因修补而形成的局部色泽差别。
绝缘件 | 材料 | 绝缘件的材料应采用100%的绝缘纸浆或绝缘纸板。
绝缘件 | 制造 | 绝缘件和绝缘纸板的制造和成型过程应采用去离子精华水，且绝缘件和绝缘纸板中不得含有影响电气性能的任何杂物和气泡。
绝缘纸板 | 制造 | 绝缘件和绝缘纸板的制造和成型过程应采用去离子精华水，且绝缘件和绝缘纸板中不得含有影响电气性能的任何杂物和气泡。
绝缘件 | 成型 | 绝缘件和绝缘纸板的制造和成型过程应采用去离子精华水，且绝缘件和绝缘纸板中不得含有影响电气性能的任何杂物和气泡。
绝缘纸板 | 成型 | 绝缘件和绝缘纸板的制造和成型过程应采用去离子精华水，且绝缘件和绝缘纸板中不得含有影响电气性能的任何杂物和气泡。
绝缘件 | 性能 | 绝缘件的性能应符合表1的规定。 表1 绝缘件的性能 [ {"序号":1,"项目名称":"密度","单位":"g/cm³","指标":"异形件","undefined":"0.7～1.0"}, {"序号":"","项目名称":"","单位":"","指标":"横压件","undefined":"1.0～1.25"}, {"序号":2,"项目名称":"水分（质量分数）","单位":"%","指标":"＜7.0"}, {"序号":3,"项目名称":"灰分（质量分数）","单位":"%","指标":"＜1.0"}, {"序号":4,"项目名称":"水抽提液电导率","单位":"ms/m","指标":"＜8"}, {"序号":5,"项目名称":"水抽提液pH值","单位":"—","指标":"5.5～9.0"}, {"序号":6,"项目名称":"最大收缩率","单位":"%","指标":"厚度方向","undefined":8}, {"序号":"","项目名称":"","单位":"","指标":"纵横方向","undefined":6}, {"序号":7,"项目名称":""}, {"序号":"击穿场强","项目名称":"空气中","单位":"kV/mm","指标":"异形件","undefined":"＞10"}, {"序号":"","项目名称":"","单位":"油中","指标":"kV/mm","undefined":"横压件","undefined":"1mm～2mm","undefined":"＞30"}, {"序号":"","项目名称":"","单位":"","指标":"","undefined":"","undefined":"＞2mm～4mm","undefined":"＞20"} ]
绝缘件 | 机械加工 | 绝缘件应能承受剪切、钻孔、铁削等机械加工，且不得产生裂纹、脱落缺口和烧伤变色等痕迹。
绝缘件 | 粘接剂 | 绝缘件所用粘接剂应具有较强的粘接力、耐热性和抗老化性，以及优良的电气绝缘性能，且与变压器油具有良好的相容性，不得污染变压器油。
绝缘件 | 系列尺寸及允许偏差 | 绝缘件的推荐系列尺寸及允许偏差可参照附录A。
绝缘件 | 例行试验 | 例行试验 对每一批生产的（同规格）绝缘件所进行的试验。例行试验项目如下： a）外观质量检查（见6.1）； b）材料检验（见6.2）； c）基本尺寸测量（见6.3）； d）密度测定（见6.4.1）； e）水分测定（见6.4.2）； f）收缩率测定（见6.4.3）； g）击穿电压测定（见6.4.4）。
绝缘件 | 型式试验 | 对同一批原料生产的同一规格绝缘件所进行的定期抽样试验，用其试验每一批原料在同期生产的相同规格的绝缘件均应满足除例行试验外所规定的要求。型式试验项目如下： a)全部例行试验项目（见5.1）； b)灰分测定（见6.4.5）； c)水抽提液电导率测定（见6.4.6）； d)水抽提液pH值测定（见6.4.7）。 正常生产时，绝缘件的型式试验应每六个月进行一次。另外，如果遇到下列情况之一时，需进行全部形式试验： ——新产品或常规产品转厂生产的试制定型鉴定； ——常规产品的材料、工艺有较大改变，且可能影响产品性能时； ——例行试验结果与前次型式试验结果有较大差异时； ——上级质量监管部门提出要求时。 绝缘件型式试验的抽样方案按如下进行： a）收（发）货件数规定为检验批； b）抽样方案应符合GB/T 2828.1的规定；外观检查采用正常一次抽样方案，性能检查采用正常二次抽样方案；一般检查水平为Ⅱ级、接受质量限（AQL）取2.5。
绝缘件 | 特殊试验 | 材料耐臭氧老化性能试验（如需要时，具体指标和试验方法应由制造方与用户协商确定）。
绝缘件 | 外观质量检查 | 对绝缘件采用目测的方法进行检查，应符合4.1的规定。
绝缘件 | 材料检验 | 推荐采用射线摄片或其他经用户认可的方法，对绝缘件进行金属异物和气泡的监测，并应符合4.2的规定。
绝缘件 | 基本尺寸测量 | 绝缘件基本尺寸按以下各部位测量，并符合4.1.1的规定。
绝缘件 | 厚度 | 在GB/T 450 规定的条件下，在绝缘件上测量3点～5点，计算其平均值作为测量结果，但绝缘件每点厚度的最小值不得小于标称厚度的90%。
绝缘件 | 长度、宽度和高度 | 可用钢直尺、游标卡尺、深度尺等量具测量，每个项目应测量五点，计算其平均值作为测量结果。
绝缘件 | 角度 | 用90°角尺和角度样板测量。
绝缘件 | 直径 | 用钢直尺、卷尺、内径千分尺等量具测量，也可使用其他方法直接或间接测量：测量五点，计算其平均值作为测量结果。
绝缘件 | 曲线弧度 | 对曲线弧度及形状复杂的产品，用样板测量。
绝缘件 | 直线度 | 将钢直尺垂直地紧贴零件表面，用塞尺测量间隙，再换算成直线度。
绝缘件 | 性能试验 | 绝缘件性能试验按以下各项进行，检验结果应符合4.3的规定。
绝缘件 | 密度测定 | 绝缘件密度测定按GB/T 451.2和GB/T 451.3的规定进行。
绝缘件 | 水分测定 | 绝缘件水分测定按GB/T 462 的规定进行。
绝缘件 | 收缩率测定 | 绝缘件收缩率测定按GB/T 451.1和GB/T 452.1的规定进行。
绝缘件 | 击穿电压测定 | 绝缘件击穿电压测定按GB/T 1408.1的规定，分别在空气和变压器油中对其平面进行测试。
绝缘件 | 灰分测定 | 绝缘件灰分测定按GB/T 742 的规定进行。
绝缘件 | 水抽提液电导率测定 | 绝缘件水抽提液电导率测定按GB/T 7976的规定进行。
绝缘件 | 水抽提液pH值测定 | 绝缘件水抽提液pH值测定按GB/T 1545.2的规定进行。
绝缘件 | 包装 | 绝缘件应采用密封包装，严防潮气、灰尘等侵入。
绝缘件 | 包装 | 绝缘件内腔应采用硬质材料加以衬托，再用两层塑料薄膜封装后放入包装箱内：包装箱应为木质等强度较好的材料制成，装箱时用软质填料填满箱内间隙，对可以固定的产品应固定在包装箱内。
绝缘件 | 包装 | 包装箱内应附有装箱单、产品合格证及产品性能测试记录，且需有防尘、防潮措施。
绝缘件 | 包装 | 包装箱上应写有产品名称、代号、数量、规格、出厂日期、收发货单位名称和收发货站名称，并标有“轻起轻放”、“防潮”、“勿倒置”、“防火”等标志 。
绝缘件 | 运输 | 绝缘件的运输过程中应轻起轻放、勿倒置、避免雨雪侵袭，严禁接近高温。
绝缘件 | 运输 | 绝缘件包装箱在运输过程中应有防止损伤、淋湿、污染等措施。
绝缘件 | 贮存 | 绝缘件检验合格后，应及时采取有效的防尘、防潮措施。
绝缘件 | 贮存 | 绝缘件应存放在无阳光直射、无粉尘、干燥、洁净的库房内。
绝缘件 | 贮存 | 绝缘件贮存时不得直接接触地面。
绝缘件 | 贮存 | 贮存库房内空气的相对湿度不应大于50%。