## Sheet1
实体 | 关系 | 实体属性
油浸式电力变压器 | 技术监督内容 | 本标准规定了油浸式电力变压器和电抗器(以下简称变压器)可研规划、工程设计、设备采购、设备制造、设备验收、运输储存、安装调试、竣工验收、运维检修和退役报废等全过程技术监督内容。对设备异常的检测、评估、分析、告警和整改的过程监督工作提出了具体要求。 本标准适用于国家电网公司系统油浸式变压器的技术监督工作。SF6 气体变压器、35kV 及以下油浸式变压器可参照执行。
电抗器 | 技术监督内容 | 本标准规定了油浸式电力变压器和电抗器(以下简称变压器)可研规划、工程设计、设备采购、设备制造、设备验收、运输储存、安装调试、竣工验收、运维检修和退役报废等全过程技术监督内容。对设备异常的检测、评估、分析、告警和整改的过程监督工作提出了具体要求。 本标准适用于国家电网公司系统油浸式变压器的技术监督工作。SF6 气体变压器、35kV 及以下油浸式变压器可参照执行。
变压器 | 规范性引用文件 | 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB 50148 电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 GB 50150 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准DL/T 272 220kV～750kV 油浸式电力变压器使用技术条件DL/T 572 电力变压器运行规程 DL/T 573 电力变压器检修导则 Q/GDW122 750kV 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 Q/GDW157 750kV 电力设备交接试验标准 Q/GDW168 输变电设备状态检修试验规程 Q/GDW169 油浸式电力变压器（电抗器）状态评价导则 Q/GDW170 油浸式电力变压器（电抗器）状态检修导则 国家电网公司技术监督管理规定（国家电网运检〔2013〕859 号）
电抗器 | 规范性引用文件 | 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB 50148 电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 GB 50150 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准DL/T 272 220kV～750kV 油浸式电力变压器使用技术条件DL/T 572 电力变压器运行规程 DL/T 573 电力变压器检修导则 Q/GDW122 750kV 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 Q/GDW157 750kV 电力设备交接试验标准 Q/GDW168 输变电设备状态检修试验规程 Q/GDW169 油浸式电力变压器（电抗器）状态评价导则 Q/GDW170 油浸式电力变压器（电抗器）状态检修导则 国家电网公司技术监督管理规定（国家电网运检〔2013〕859 号）
变压器技术监督 | 解释说明 | 为在可研规划、工程设计、采购制造、运输安装、调试验收、运维检修、退出报废等全过程中，采用有效的检测、试验和抽查等手段，监督公司有关技术标准和预防设备事故措施在各阶段的执行落实情况，分析评价变压器健康状况、运行风险和安全水平，并反馈到规划、设计、建设、运检、营销、物资、调度等部门，以确保变压器安全可靠经济运行。
抽检 | 解释说明 | 为采用抽查方式，对设备及关键部件技术性能参数进行抽样检测，对技术标准及工艺纪律执行情况进行检查。
专业巡检 | 解释说明 | 为由专业技术人员对设备开展常规巡视以及借助各种先进检测仪器、装备对设备开展的带电检测与诊断。
变压器 | 技术监督 | 为了加强变压器技术监督工作，进一步拓宽技术监督工作范围，延伸技术监督工作内涵，保证变压器设备安全、可靠、经济运行，特制定本技术监督导则。
变压器 | 技术监督 | 本导则依据《国家电网公司技术监督管理规定》及国家、行业的有关标准、规程、规范制定，以抽检方式开展变压器技术监督工作。
变压器 | 可研规划相关资料 | 应监督可研规划相关资料是否满足公司相关标准、设备选型要求、预防事故措施、差异化设计要求等，重点监督变压器选型、并列运行方式、变电站出线方式、容载比、绝缘配合、短路电流等参数是否满足现有实际情况和远景发展要求。
技术监督人员 | 监督报告 | 可研规划审查应有技术监督人员参与，监督工作完成后须形成监督记录，并纳入工程投运前技术监督报告。
技术监督 | 工作方式 | 该阶段的技术监督工作方式可采取委派专门人员参会、提交书面意见等。
工程设计 | 监督 | 应监督工程设计图纸、施工图纸、设备选型等内容是否满足公司有关工程设计标准、设备选型标准、预防事故措施、差异化设计要求等。
技术监督人员 | 工程设计审查 | 5.2.2工程设计审查（包括设计联络会）应有技术监督人员参与，重点监督是否满足以下要求： a）变压器的技术参数和技术要求应符合公司油浸式变压器技术条件及相关反事故措施等规定。 b）变压器工艺技术应满足安全可靠、技术成熟、环保节能的要求，能够实现全寿命周期成本最低、价值最高，其技术性能能适应本电网现在和将来安全经济运行的需要。 c）除应确定变压器外部接口、内部结构、组附件配置、试验、运输、生产进度以及各项预防事故措施落实等问题外，还应要求提供设计中的电磁场、电动力、温升、过负荷能力、直流偏磁耐受能力(如有)、过励磁能力等计算分析报告，保证设备有足够的抗短路能力、绝缘裕度和过负荷能力。
变压器 | 抽检 | 结合实际情况对变压器本体及原材料、组部件提出抽检要求。
设备选型审查及设计联络的结果 | 专业技术监督人员 | 设备选型审查及设计联络的结果须有相关专业技术监督人员意见，并提交设备项目单位归档，以作为后续工作的依据。
油浸式变压器 | 技术条件 | 应监督物资采购技术规范书与公司油浸式变压器技术条件及相关反事故措施等规定的一致性。
技术监督人员 | 设备技术规范书审查 | 技术监督人员应参与设备技术规范书审查，对明令停止供货（或停止使用）、家族缺陷、不满足预防事故措施的产品，提出书面禁用意见。
供应商 | 首次入网 | 对首次入网的供应商应对其资质、生产能力和水平进行评价，对产品质量进行抽检，并提供评估报告。
设备 | 供应商 | 对在运设备运行质量以及抽检结果应纳入供应商评估。
设备 | 监督 | 应监督设备制造过程中订货合同和有关技术标准的执行情况。重点监督是否满足以下要求： a）在制造期间应进行工厂监造及验收。监造工作按国家电网公司《110kV 及以上变电设备监造大纲（试行）》进行，应全面落实变压器订货合同和设计联络文件的要求。 b）对监造组反映的产品制造中的突出问题，项目单位应及时组织系统内专家赴厂进行巡查，督促供应商开展质量诊断分析，并解决有关问题。 c）监造报告应包括产品结构叙述、监造内容、方式、要求和结果，并如实反映产品制造过程中出现的问题及处理的方法和结果等。
变压器油箱 | 实际情况 | 结合实际情况对变压器油箱制作、线圈绕制、铁芯叠装、绝缘件加工、器身装配、引线装配、引线焊接、气相干燥、总装等工作进行抽查，对电磁线、绝缘纸板、硅钢片、组附件、绝缘成型件等材料质量进行抽检，有重点、有针对性地开展专项技术监督工作。
变压器厂家 | 问题 | 对频繁出现问题的变压器厂家产品，应加大抽检力度、频度，包括整体、组附件、原材料、工艺等，可结合实际委托第三方进行抽检。
设备 | 验收 | 设备验收分为出厂验收和现场验收。
出厂验收 | 重点监督 | 出厂验收阶段重点监督是否满足以下要求： a）组附件的检测报告及设备等是否满足订货合同、设计图纸及相关标准要求。 b）出厂试验应按相关标准、规程及订货合同执行，并提供完整、合格的试验报告及短路承受能力试验报告或短路承受能力评估(验证)报告。 c）订货合同中规定的见证或抽检项目，应按要求开展并符合相关标准要求。
厂家 | 抽检 | 结合实际对相关试验项目、厂家试验仪器仪表等进行抽检。
现场验收 | 重点监督 | 现场验收阶段重点监督： a）设备供货单与供货合同及实物应一致。b）三维冲撞记录仪记录正常。 c）随产品提供的产品清单、产品合格证书(含组附件)、出厂试验报告、产品使用说明书(含组附件) 等资料齐全完整。
设备 | 执行情况 | 应监督设备运输、储存过程中相关技术标准和反事故措施的执行情况。重点监督是否满足以下要求： a）变压器运输时必须密封良好(充气或充油)，应符合相关规定。起运前，应在监造、厂家、运输单位三方签字见证下，加装具有时标且有合适量程的三维冲撞记录仪。 b）变压器到达现场或就位后，厂家、运输单位、用户、监理单位等各方应共同对三维冲撞记录仪进行验收，记录纸和押运记录应提供用户留存。 c）充气运输的变压器充气期间，要定期监视并记录气体压力，压力过低时（低于 0.01MPa）要补干燥气体。 d）变压器本体现场存放时间超过 3 个月时要加装储油柜充油储存并定期检测油的介损及微水，记录完整。
实际情况 | 运输过程 | 结合实际情况对运输过程中的三维冲撞仪记录、充气运输过程中的气体压力监视记录及储存过程中绝缘油检测记录等工作内容进行抽检。
安装单位 | 监督 | 应监督安装单位及人员资质、工艺控制资料、安装过程是否符合相关规定，调试方案、重要记录、调试仪器设备、调试人员是否满足相关标准和预防事故措施的要求。重点监督是否满足以下要求： a）变压器安装应由具备资质、施工业绩良好、有完善质量保证体系的安装单位进行。 b）当变压器的安装实施工程监理时，监理单位应派遣有资质的监理工程师常驻施工现场，负责对安装全过程进行见证、检查、监督，以保证安装工序、工艺和材料质量。 c）变压器安装时，应制定安装作业指导书及安装记录卡等工艺控制资料，现场安装用工器具符合工艺要求，制造厂、安装单位及监理单位均应做好安装记录，安装结束后，要及时提交各自安装报告。 d）制造厂或安装单位提供的变压器重要金属构件、金具等应符合订货合同及相关标准、规程的要求。必要时可组织对其电气、机械、理化性能进行抽检。 e）制造厂提供的变压器瓦斯继电器、压力释放阀等重要非电量保护装置应通过有资质的检测单位校验合格后方可安装，且户外变压器应加装防雨罩，防雨罩材质和尺寸必须符合运行要求。 f）安装过程中，安装单位要有完善的防潮措施，注意器身暴露空气的作业时间、条件；并要特别注意储油罐、附件(如冷却装置)等安装过程中管道的清洁、检查及热油冲洗工作，严防水分及杂质进入本体。 g）油处理过程中，安装单位应注意真空滤油机的真空泵、油泵、加热器启动、关停的先后顺序， 防止滤油过程中绝缘油受到污染，并密切关注呼吸器（净油器）的通畅，防止油枕和胶囊内聚集压力。 h）变压器油位与油温—油位关系曲线相符。 i）安装结束后，应按 GB50150、Q/GDW157、订货合同、调试大纲及其它相关规程和预防事故措施的要求进行交接试验。 j）变压器启动调试工作应符合启动调试方案。
变压器 | 安装 | 结合实际对变压器现场安装单位资质、工艺控制资料、重要工艺环节安装质量等进行抽查，对制造厂或安装单位提供的变压器重要金属构件、金具、试验仪器仪表等进行抽检。
竣工验收阶段 | 整改落实情况 | 应监督前期各阶段技术监督发现问题的整改落实情况。重点监督是否满足以下要求： a）提交的资料文件齐全、完整。 b）前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。 c）交接验收试验项目齐全且试验结果合格。 d）相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。 e）备品备件齐全，资料及交接记录完整。
变压器 | 技术监督 | 《工程投产前技术监督报告》应含有变压器技术监督内容。
变压器 | 监督 | 应监督变压器设备运行、状态评价、检修等工作中相关技术标准和预防事故措施的执行情况。
变压器 | 运行工作 | 对于变压器设备运行工作，重点监督是否满足以下要求： a）制定有针对性的变压器运行规程，对设备运行巡视周期、次数、内容及缺陷、故障分析与处理 等做出明确规定。 b）制定专业巡检管理规定，明确变压器设备专业巡检工作内容及要求，规范专业巡检工作流程， 并按照规定要求组织检修、试验等专业人员开展变压器专业巡检。 c）制定在线监测装置运行维护管理规定，定期开展在线监测数据与停电(或离线)试验结果比对工作，当二者数据不一致时，应进行综合分析判断，跟踪在线监测数据变化趋势。 d）缺陷分类应符合《输变电一次设备缺陷分类标准（试行）》，并按照发现——登录(汇报)—— 消除——验收——统计——考核等流程进行闭环管理，相关信息应及时录入生产管理信息系统。 e）应对设备遭受过负荷、过励磁、短路冲击等不良工况进行统计分析，并制定相应的处理措施。 f）故障发生后，应按照电网生产运行事件信息报送有关要求，及时报送相关信息，并立即组织相关部门分析故障原因，制定故障处理措施与计划等，上级主管部门应及时组织对故障进行专题分析，对故障定性评估并提出预防措施。有关运行维护单位应做好相关方案收集、存档工作。
变压器 | 设备状态评价 | 对于变压器设备状态评价，重点监督是否满足以下要求： a）运维单位每年应在年度检修计划制定前，按照国家电网公司《电网设备状态检修管理标准和工作标准》的要求，对所辖范围内的变压器开展定期评价，状态评价报告依照设备管理权限，逐级履行审核、批准手续。定期评价每年不少于一次。 b）状态评价结果准确，符合 Q/GDW 169，制定的检修策略符合 Q/GDW 170。 c）按照《国家电网公司输变电设备风险评估导则》要求进行风险评估。 d）除定期评价以外，运维单位还应按照国家电网公司《电网设备状态检修管理标准和工作标准》的要求开展动态评价，包括新设备首次评价、缺陷评价、不良工况评价、检修评价、特殊时期专项评价等，并制订有针对性的设备维护措施计划，确保设备状态管控到位。
设备 | 检修工作 | 对于设备检修工作，重点监督是否满足以下要求： a）运维单位应按照要求组织编制所辖范围内变压器年度检修计划，包括上次检修时间、检修等级、 检修内容、检修工期、实施部门、费用预算等内容，并综合考虑反事故措施、基建、技改工程等停电配合要求，检修计划要按照设备管理权限，逐级履行审核批准手续。 b）已确定的检修计划原则上不应超期执行，由于电网方式、物资供应等外部条件造成检修计划超周期的，需由运检主管领导批准，报上级主管部门备案，并制定相应的带电检测计划、应急预案等。 c）大型、复杂检修作业“三措一案”、现场标准化作业指导书（卡）的编制和审查应符合相关规定要求，检修过程中工艺、质量的控制需签字验收。 d）执行 A、B 类检修时，解体、检查、装配、绝缘油处理、器身干燥、注油等关键工序应严格按有关规范执行。同时，应按规程要求加强变压器非电量保护、控制装置等附件的维护和校验工作。 e）0kV 及以上电压等级变压器拆装套管或进人后，应进行绕组连同套管长时感应电压带局部放电测试。 f）变压器停运 6 个月以上重新投运前，应进行例行试验，对于寒冷天气情况，要重新滤油循环。对核心部件或主体进行解体性检修后重新投运的，可参照新设备要求执行。现场备用变压器应视同运行设备进行例行试验。 g）检修后，应及时对检修内容、检修效果进行总结、评估，相关报告应严格按相关要求履行审核、批准手续并及时录入生产管理信息系统。检修后如设备性能、组部件有重大改变，必须在生产管理信息系统中对设备台帐等技术资料进行同步更新。 h）检修用仪器仪表的管理使用应遵守以下规定： 1）技术监督执行单位要制订仪器仪表技术标准和使用规范，严格仪器仪表进网选型和检测把关， 建立完善的仪器仪表使用管理制度，明确溯源检定周期、标准及使用操作方法，确保检测数据准确可信。 2）应严格按相关规定进行规范管理和使用，其合格证、校验标签、使用说明书、借（使）用记录应齐全、有效，保证仪器仪表使用的安全性、准确性和可靠性。 3）各单位应定期将仪器、仪表送到有检定资质的单位进行检定与校核，校验超周期或校验不合格者不得使用。 4）在校验周期内，使用单位应采取必要措施定期对仪器仪表进行检查和维护；仪器仪表的存储、运输和使用环境必须符合相关要求。 5）新购仪器仪表应送有检定资质的单位进行检定与校核，合格后方可使用。
变压器 | 抽查 | 结合实际对变压器现场巡视、检修、诊断性试验、例行试验、带电检测等工作进行抽查，对抗短路能力、绝缘性能、过载能力等性能，油枕、套管、分接开关等组附件质量进行抽检。
变压器 | 抽检 | 应在变压器遭受不良工况情况下加强检测力度、频度，可结合实际情况委托第三方进行抽检。
设备退役报废 | 处理过程 | 应监督设备退役报废处理过程中相关技术标准和预防事故措施的执行情况。重点监督是否满足以下要求： a）依据公司电力变压器寿命评价及退役决策工作标准，由技术部门对准备退役的变压器绝缘老化绝对寿命、可靠性寿命和经济寿命进行评估，从安全、效能和周期成本三个维度充分论证，并由主管部门复核批准，以符合公司资产全寿命周期管理的要求。 b）提供的异地再使用或报废的研究报告理由充分。 c）报废后设备台帐等技术资料更新及时。 d）退役后需异地安装的变压器，全寿命周期技术资料和技术信息移交完整，并采取相应措施防止移交过程中损坏。 e）退役后未报废，且没有易地安装的变压器，应视为运行设备定期进行巡视检查和试验；退役拆去电气连接线后，应视为备品并妥善保管。 f）对于报废变压器，应见证其丧失整台功能或拆毁过程，并留存记录。 结合实际，对退役报废研究报告、报废后设备台帐更新及易地安装变压器保管工作等进行抽查， 对丧失整台功能或拆毁过程进行监督见证。
变压器 | 技术监督 | 变压器技术监督工作实行报告制度。每一项具体技术监督工作都应形成专项技术监督报告，包括重大事件分析、专项技术监督督查等。专项技术监督报告应包括技术监督项目、工作时间、地点、应用标准、实际检测结果、存在问题及原因分析、措施与建议、监督结论等内容，并由工作负责人和执行单位签字、盖章，按规定格式和时间如实上报。对严重影响电网安全运行的问题，应发布专题报告。
技术监督办公室 | 专项检查 | 技术监督办公室应组织对各单位变压器技术监督管理工作进行专项检查，对检查出的问题进行分析，编制变压器技术监督专项检查报告，报告应对具有共性或重大设备问题进行专题分析，对出现的设备问题提出应对措施建议，报告中还应提出下阶段设备技术监督管理的重点工作和建议。
单位 | 技术监督报告 | 各单位依据技术监督报告组织制定切实可行的整改计划并督促落实。
变压器 | 运行 | 为保证变压器安全可靠运行，对不同阶段发现的影响和威胁变压器安全运行的重要问题，必须有效利用技术监督预警与告警手段，督促有关单位、部门进行整改。
技术监督 | 问题 | 针对技术监督工作中发现的如下具有趋势性、苗头性、突发性的问题，应结合对设备的运行指标分析、评估、评价，及时发布技术监督预警通知单： 1)同厂、同类型、同批次设备在其它单位发生疑似家族缺陷。 2)厂家来函反映存在疑似家族缺陷。 3)公司下发的家族缺陷，但不严重影响变压器运行。 4)变压器存在一般缺陷，且未按规定及时处理。 5)设备经受了较为严重不良工况后，未按要求及时检查处理。
技术监督 | 告警通知单 | 针对技术监督工作中发现如下严重违反有关变压器管理和技术标准的，应及时发布技术监督告警通知单： 1）设备选型、制造、运输、安装、检修过程中存在威胁安全运行问题。 2）被评价为严重状态或存在重大安全隐患，未制定整改措施和计划且仍在运行。 3）未在规定时间内执行公司下发的严重影响变压器运行的家族缺陷、反事故措施或整改措施且设备仍在运行。 4）涉及设备安全运行的技改、检修项目未按要求执行且隐瞒不报。 5）在设备安装施工、验收、检修、运行中，未按有关标准、规程进行作业、检查、验收。 6）由于运维管理不到位造成设备故障。 7）未经入网检测而进入电网运行。 8）接到技术监督工作预警单后在规定期限内未进行整改或整改不到位。
单位 | 告警通知单 | 接到技术监督预警通知单的单位应组织开展排查，按照要求及时反馈排查情况，并根据排查结果， 制定有效的事故处理预案。
单位 | 告警通知单 | 接到技术监督告警通知单的单位应认真研究有关问题，在规定的时间内处理解决，并将结果形成报告及时报技术监督归口管理部门。
变压器 | 技术资料 | 变压器应建立全寿命周期的技术资料和技术信息，明确保留时间及销毁原则，并尽可能电子化存档。其管理应符合技术资料档案管理的相关规定，各级运检管理部门负责本单位技术资料的归口管理， 落实上级技术资料管理要求。
变压器 | 技术信息 | 变压器应建立全寿命周期的技术资料和技术信息，明确保留时间及销毁原则，并尽可能电子化存档。其管理应符合技术资料档案管理的相关规定，各级运检管理部门负责本单位技术资料的归口管理， 落实上级技术资料管理要求。
变压器 | 档案资料 | 变压器档案资料包括设备(含组附件)台帐、订货文件、监造报告、设计联络文件、出厂试验报告、型式试验报告、设计图纸、备品备件资料、使用说明书、交接试验报告、验收记录、施工记录、调试报告、监理报告、例行/诊断性试验报告、运行巡视记录、运行工况信息、检修记录、改造记录、缺陷处理记录、故障分析报告等。
变压器 | 验收投产 | 变压器验收投产后，项目主管部门应及时将订货文件、设计联络文件、监造报告、设计图纸资料、供货清单、使用说明书、备品备件资料、出厂试验报告、型式试验报告、施工记录、交接试验报告、监理报告、调试报告、验收记录等资料移交存档，运行维护单位应及时将收集的设备台账等基础资料录入生产管理信息系统。
变压器 | 运检部门 | 变压器各类工作计划、总结报告、缺陷、故障相关资料由运检部门建立并归档，同时必须严格履行审批手续。
变压器 | 生产管理信息系统 | 变压器运行巡视记录、运行工况信息应及时录入生产管理信息系统并归档。
变压器 | 审批手续 | 变压器例行/诊断性试验、检修（包括专业巡检、带电检测）、改造等记录应及时录入生产管理信息系统并归档，例行/诊断性试验报告、检修报告必须严格履行审批手续。
技术监督人员 | 规章制度 | 技术监督人员应全面掌握相关国家、行业、企业技术标准及预防事故措施等规章制度。主要标准见附录Ａ（资料性附录）。
变压器 | 技术监督 | 变压器技术监督工作应充分发挥专家作用，建立由现场经验丰富、理论知识扎实、责任性强的人员组成的技术监督专家库。
单位 | 技术培训 | 各单位应配备足够技术监督管理人员，并加强技术培训。
单位 | 专项费用 | 各单位应落实技术监督专项费用，纳入年度预算，保障技术监督工作有效开展。
信息系统 | 信息化 | 完善生产管理信息系统技术监督模块，具备技术监督报告、预警、告警等功能，逐步实现技术监督工作信息化。