## Sheet1
实体 | 关系 | 实体属性
最高温度 | 周围空气温度 | 40℃
最低温度 | 周围空气温度 | ﹣25℃、﹣40℃（根据工程需要要选取）
750kv主变压器 | 日照强度 | 0.11W/cm2（风速0.5m/s）。
750kv主变压器 | 海拔高度 | 不高于1000m
750kv主变压器 | 风速 | 10m高、持续10min的平均最大风速：35m/s（设备厂家应按照设备实际安装高度折算）。
最大月平均值 | 环境相对湿度（在25℃时） | 90%
最大日平均值 | 环境相对湿度（在25℃时） | 95%
750kv主变压器 | 抗震设防烈度 | 地面水平加速度：0.2g、0.3g（根据工程需要选取）。
750kv主变压器 | 污秽等级 | d级
750kv主变压器 | 覆冰厚度 | 10mm
750kv主变压器 | 系统标称电压 | 750kv，330kv（220kv），66kv。
750kv主变压器 | 系统最高运行电压 | 800kv，363kv（252kv),72.5kv。
750kv主变压器 | 系统额定频率 | 50Hz。
750kv主变压器 | 系统中性点接地方式 | 750kv、330kv（220kv）侧：直接接地： 66kv侧：不接地
750kv主变压器 | 安装地点 | 户外
750kv主变压器 | 系统短路电流水平 | 750kv侧：50kA、63kA； 330kv（220kv）侧：50kA、63kA； 66kv侧：50kA。
750kv主变压器 | 型式 | 单相、三绕组、自耦、无励磁调压、油浸式变压器。
750kv主变压器 | 冷却方式 | 强迫油循环风冷（OFAF）、导向油循环风冷（ODAF）、自然油循环强迫风（ONAF）
750kv主变压器 | 额定容量（高/中/低） | 334/334/100MVA，500/500/150MVA，700/700/233MVA。
750kv主变压器 | 额定电压比 | 765/sqrt(3)/345/sqrt(3)±2×2.5%/63kv，765/sqrt(3)/230/sqrt(3)±2×2.5%/63kv。
750kv主变压器 | 调压方式 | 无励磁调压。
750kv主变压器 | 调压位置 | 中压线端
750kv主变压器 | 主分接的短路阻抗电压和偏差（全容量下）高中/高低/中低（%） | 750kV（高压）、220kV(中压） 、334MVA单相自耦电力变压器：14/50/33、±5/±10/±7.5 750kV（高压）、220kV（中压）、500MVA单相自耦电力变压器：19/46/24 (22/46/23）、±51±10/ ±7.5 750kV（高压）、330kV（中压）、500MVA单相自耦电力变压器：14/50/33、±5/±10/±7.5 750kV（高压）、330kV（中压）、700MVA单相自耦电力变压器：18/56/36、±51±10/±7.5
750kv主变压器 | 联接组标号 | IaOiO。
750kv主变压器 | 三相联接组标号 | YNaOd11。
高压侧 | 端子连接方式 | 架空软导线、硬母线或油气套管
中压侧 | 端子连接方式 | 架空软导线、 硬母线或油气套管
低压侧 | 端子连接方式 | 架空软导线或硬母线
中性点 | 端子连接方式 | 架空软导线或硬母线
绕组 | 绝缘耐热等级 | A级
主变压器绕组 | 额定绝缘水平 | [ {"项目":"绕组","":"雷电冲击耐受电压（峰值）","":"","":"操作冲击耐受电压","":"短时工频耐受电压 (有效值)"}, {"项目":"","":"","":"","":"（峰值)","":""}, {"项目":"","":"全波","":"截波","":"","":""}, {"项目":"高压","":1950,"":2100,"":1550,"":""}, {"项目":"中压","":1175,"":1300,"":950,"":510}, {"项目":"","":"(中压侧330)","":"（中压侧330)","":"(中压侧330)","":"（中压侧330)"}, {"项目":"","":950,"":1050,"":750,"":395}, {"项目":"","":"（中压侧220)","":"（中压侧220","":"（中压侧220)","":"（中压侧220)"}, {"项目":"","":"","":"","":"","":""}, {"项目":"低压","":325,"":360,"":"一","":140}, {"项目":"中性点","":325,"":"一","":"一","":140}, ]
750kv主变压器 | 损耗和效率 | 在额定电压和频率下，温度为75℃时，损耗和效率如下: 总损耗：lOOOkW （不包括附件损耗),误差不超过0%; 效率：不应小于99.8%，空载电流不应大于0.15%。
顶层油 | 温升限值 | 5OK (OF及OD冷却方式）、55K (ON冷却方式）具体按照GB1094.2的相关要求执行
绕组（平均） | 温升限值 | ON及OF冷却方式：65、 OD冷却方式：70具体按照GB1094.2的相关要求执行
油箱、铁芯及金属结构件表面 | 温升限值 | 75K具体按照GB1094.2的相关要求执行
绕组热点 | 温升限值 | 78K具体按照GB1094.2的相关要求执行
750kv主变压器 | 过载能力 | 变压器允许短时间过载能力应满足GB/T15164的要求。
750kv主变压器 | 承受短路能力 | 变压器及其组件和附件应设计制造成能够承受外部短路的热和动稳定效应而无损伤,具体按照GB 1094.5的相关要求。 由制造厂家出具短路能力报告书。
750kv主变压器 | 工频电压升高时的运行持续时间 | 电压750kV级电力变压器对于额定电压的短时工频电压升高倍数的持续时间应符合表2的要求。
750kv主变压器 | 工频电压升高时的运行持续时间 | [ {"工频电压":"升高倍数","相-相":"","1.1":"","1.25":"","1.5":"","1.58":""}, {"工频电压":"","相-相":"相-地","1.1":1.1,"1.25":1.25,"1.5":1.9,"1.58":2}, {"工频电压":"持续时间","相-相":"","1.1":"20min","1.25":20s,"1.5":1s,"1.58":"0.1s"}, ]
高压绕组 | 1.5×Um/√3kV下局部放电水平 | ≤lOOpC局部放电量没有明显增长趋势。
中压绕组 | 1.5×Um/√3kV下局部放电水平 | ≤lOOpC局部放电量没有明显增长趋势。
低压绕组 | 1.5×Um/√3kV下局部放电水平 | ≤300pC局部放电量没有明显增长趋势。
750kv主变压器 | 无线电干扰 | 在1.1倍最高相电压时的无线电干扰电压不太于500µV，并在晴天夜晚无可见电晕。
750kv主变压器 | 噪声水平 | 风冷却设备退出运行（0.3m) : ＜80dB （A)
750kv主变压器 | 噪声水平 | 风冷却设备投入运行（2m) : ＜80dB （A）
750kv主变压器 | 过激磁能力 | 在额定频率和额定电流下， 变压器应能在105%的额定电压下可连续正常运行。
750kv主变压器 | 过激磁能力 | 在空载时，变压器在110%的额定电压下可连续运行。
750kv主变压器 | 过激磁能力 | 当电流为额定电流的K (0≤K≤1)倍时， 应保证能在下列公式确定的电压值下正常运行， 即(%) =l10-5K2. 曾参见GB 1094的相关要求）。
750kv主变压器 | 过激磁能力 | 厂家应提供100%、105%、110%情况下激磁电流的各次谐波分量， 并按50%-115%做定电压下空载电流测试结果提供励磁特性曲线。
750kv主变压器 | 压力释放装置 | 变压器应装有压力释放装置，当内部压力达到规定值时，应可靠释放压力。应当设置带导向的入口，喷油口应当朝向不影响设备运行的方向，压力释放阀外部应安装不锈钢材质防雨罩。
750kv主变压器 | 变压器接地 | 变压器铁芯和较大金属结构零件均应通过油箱可靠接地，变压器的铁芯、夹件应分别通过独立套管从油箱上部引出可靠接地，接地处应有明显接地符号 “⊥”或 “接地” 字样。
变压器套管 | 额定绝缘水平 | [ {"绕组":"","项目":"雷电冲击耐受电压（峰值）","":"操作冲击耐受电压（峰值）","":"短时工频耐受电压（有效值）"}, {"绕组":"高压","项目":2100,"":1550,"":960}, {"绕组":"中压（330kv）","项目":1175,"":950,"":510}, {"绕组":"中压（220kv）","项目":950,"":750,"":395}, {"绕组":"低压","项目":325,"":"一","":140}, {"绕组":"中性点","项目":325,"":"一","":140}, {"绕组":"注：安装在海拔高于1000m处的设备， 其外绝缘试验电压值宜按照GB 311.1的要求进行海拔修正","项目":""}, ]
套管外绝缘水平 | 最小爬电距离 | 高压套管：≥20000mm; 中压套管：≥9075mm （中压 330kV) ≥6300mm （中压220kV) 低压套管：≥2248mm; 中性点套管：≥2248mm。 套管的最小爬电距离还应按照GB 26218.2 （瓷外套用）或GB 26218.3 （复合外套用)的要求进行修正。
套管外绝缘水平 | 干弧距离 | 高压套管：≥5500mm; 中压套管：≥2500mm （中压330kV) ≥1800mm （中压220kV) 低压套管：≥650mm; 中性点套管：≥650mm。
套管外绝缘水平 | 实际爬电距离/干弧距离 | 高压套管：≤4; 中压套管：≤4; 低压套管：≤4; 中性点套管：≤4。
套管端子 | 允许荷载 | [ {"套管位置":"高压侧","水平":1500,"横向":4000,"垂直":2000}, {"套管位置":"中压侧","水平":1000,"横向":1500,"垂直":1000}, {"套管位置":"低压侧","水平":750,"横向":1000,"垂直":750}, {"套管位置":"注：静态安全系数不应小于2.5.事故状态下安全系数不应小于1.67.变压器套管端子型式和尺寸应满足GB5273标准中的有关规定。","水平":"","横向":"","垂直":""}, ] 单位为N
变压器 | 绝缘油 | 应符合DL/T1094的规定。 过滤后应达到击穿电压（kv）：≥70； tand（90℃）%）；≤0.5； 含水量（mL/L）:≤10； 100mL大于5mm的油中颗粒不多于（个）2000； 含气量，%（V/V）：1。
铁芯 | 结构和其他要求 | a) 铁芯应采用优质、低耗的晶粒取向冷轧硅钢片： b) 全部绕组均应采用铜导线，优先采用半硬铜导线。 c) 变压器铁芯接地点必须引至变压器底部
绕组 | 结构和其他要求 | a) 铁芯应采用优质、低耗的晶粒取向冷轧硅钢片： b) 全部绕组均应采用铜导线，优先采用半硬铜导线。 c) 变压器铁芯接地点必须引至变压器底部
储油柜 | 结构和其他要求 | a） 变压器应装有胶囊式或波纹式储油柜。其容积应保证在最高环境温度允许过载状态下油不溢在最低环境温度未投入运行时观察油位计应有油位指示：储油柜应配有吸湿器。 b) 储油柜应装有油位计（带高、低油位时供报警的密封接点）、放气塞、排气管、排污管、进油管、吊攀和人孔。 c) 储油柜的油位计安装位置应便于运维人员日常巡视， 即日常巡视时可有效观察到具体油位值。
油箱 | 结构和其他要求 | a）变压器油箱的机械强度应承受住真空压力13Pa和正压O.lMPa的机械强度试验，油箱不得损伤和不允许的永久变形：所有密封面均能有效地防止渗漏，确保密封性能。应能承受在储油箱面上施加0.03MPa静压力，持续24小时，应无渗漏及损伤。 b）油箱上应设有温度计座、接地板、吊攀和千斤顶支撑座等； c）油箱上应装有梯子， 梯子下部有一个可以锁住踏板的挡板， 梯子位置应便于对气体继电器检查；并保持人与带电部分间的安全距离。 d）油箱应装有：进油阀、排油阀、油样阀
冷却装置 | 结构和其他要求 | a) 风扇、油泵电机应为三相、380V b）冷却装置进出油管应装有蝶阀；蝶阀与管路之间有锁紧措施，在拆除冷却装置时蝶阀不移位、漏油。 c）冷却装置应有使两组相互备用的供电电源自动切换装置; d）对于非自然冷却的变压器，当满载运行时，全部冷却电源消失后，允许继续运行时间20min至少，如果顶层油温未到75℃，允许继续运行，但不能超过60min。
无励磁分接开关 | 结构和其他要求 | a）应带有外部的操动机构用于手动操作。该装置应具有安全闭锁功能，以防止带电误操作和分接头未合在正确的位置时投运； b)无励磁分接开关的分接头引线和连线的布线设计应能承受暂态过电压。且应防止由于引线通过短路电流时产生的电动力使开关受力移动。无励磁分接开关应符合JB/T8637规定
控制柜及端子箱 | 结构和其他要求 | 控制柜和端子接线箱应设计合理，采用不锈钢材料，有可靠的防潮、防水措施，室外放置其防护等级不应低于IP54。
750kv主变压器 | 总则 | 变压器的型式试验、例行试验和现场验收试验均应符合GB 1094.1要求。 此外， 现场验收试验还应符合Q/GDW 1157的要求。
750kv主变压器 | 型式试验 | a) 绝缘型式试验。 b) 温升试验。 c) 声级测定。 d) 电晕和无线电干扰水平测量。 e) 油箱机械强度
750kv主变压器 | 例行试验 | a) 变比试验。 b) 测量绕组直流电阻。 c) 绝缘例行试验 d) 短路阻抗和负载损耗测量。 e) 分接开关试验。 f) 变压器套管试验。 g) 绕组变形试验。 h) 绝缘油试验。 i）空载电流和空载损耗试验
750kv主变压器 | 变压器特殊试验 | a）绕组对地和绕组间的电容测定。 b）暂态电压传输特性测定。 c）风扇和油泵电机的吸取功率测量 d）短路试验；试验方法按GB 1094.5有关规定。 e）绝缘特殊试验
750kv主变压器 | 现场交接验收试验 | a）整体密封检查。 b）测量绕组连同套管的直流电阻。 c）测量绕组电压比 d）检查三相变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性 e) 测量绕组连同套管的绝缘电阻、 吸收比和极化指数。 f) 测量绕组连同套管的介质损耗正切值tanB和电容量。 g) 测量绕组连同套管的直流泄漏电流。 h) 测量铁芯与夹件的绝缘电阻。 i) 套管试验。 j) 套管式电流互感器试验。 k) 绝缘油试验。 l) 油中溶解气体色谱分析。 m）绕组连同套管的长时感应电压试验带局部放电试验。 n) 低压绕组交流耐压试验。 o）中性点交流耐压试验。 p) 绕组频率响应特性试验。 q) 低电压下短路阻抗试验。 r) 测量噪声。