## Sheet1
实体 | 关系 | 实体属性
电气设备 | 预防性试验 | 本标准规定了1OOOkV特高压电气设备在运行中预防性试验的项目、要求和判断标准。本标准适用于1OOOkV交流电气设各的预防性试验。
标准 | 规范性引用文件 | 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB 261 石油产品闪点测定法 GB 264 石油产品酸值测定法 GB/T 1094.10电力变压器第10部分：声级测定 GB 1207 电磁式电压互感器 GB 5654液体绝缘材料相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量 GB 6541 石油产品油对水界面张力测定法（圆环法〉 GB/T 7598运行中变压器油水溶性酸测定法 GB/T 7601运行中变压器油、汽轮机油水分测定法（气相色谱法） GB/T 8905六氟化硫设备中气体管理和检验导则 GB/T 11023高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则 GB/T 12022工业六氟化硫 GB/T 14542运行变压器油维护管理导则 GB/T 20840.8互感器第8部分：电子式电流互感器 DL/T 376 复合绝缘子用硅橡胶绝缘材料通用技术条件 DL/T 421 电力用油中颗粒污染度测量方法 DL/T 506 六氟化硫电气设备中绝缘气体湿度测量方法 DL/T 540 QJ-25/50/80型气体继电器检验规程 DL/T 580 用露点法测定变压器绝缘纸中平均含水量的方法 DL/T 590 电力设备预防性试验规程 DL/T 626 劣化盘形悬式绝缘子检测规程 DL/T 664 带电设备红外诊断应用规范 DL/T 703 绝缘油中含气量的气相色谱测定法 DL/T 864 标称电压高压lkV的交流架空线路用复合绝缘子使用导则 DL/T 915 六氟化硫气体湿度测量方法（电解法） DL/T 918 六氟化硫气体中可水解氟化物含量测定法 DL/T 919 六氟化硫气体中矿物油含量测定法 DL/T 920 六氟化硫气体中空气、四氟化碳的气相色谱测定法 DL/T 1205 六氟化硫电气设备分解产物检测方法 SD 313 油中颗粒数及尺寸分布测量方法（自动颗粒计数仪法）
初始值 | 解释说明 | 能够代表状态量原始值的试验值。初始值可以是出厂值、交接试验值、早期试验值、设备核心部件或主体进行解体性检修之后的首次试验值等。
固定串联电容器补偿装置 | 解释说明 | 将电容器串接于输电线路中，并配有旁路断路器、 隔离开关、串补平台、支撑绝缘子、控制保护系统等辅助设备组成的装置，简称固定串补。
符号 | Um | 电气设备的最高工作电压
符号 | tanδ | 介质损耗因数
缩略语 | EMC | 电磁兼容（Electromagnetic Compatibility）
电气设备 | 基本要求 | 本规程所规定的各项试验标准， 是电气设备性能技术监督工作的基本要求，也是电气设各全过程管理工作的重要组成部分。在设备的维护、检修工作中应坚持以预防为主， 积极地对设备进行维护，使其能长期安全、经济运行。
电气设备 | 试验结果 | 对试验结果应进行全面的、历史的综合分析和比较， 既要对照历次试验结果， 也要对照同类设备或不同相别的试验结果，根据变化规律和趋势，经全面分析后做出判断。
电气设备 | 预防性试验 | 本规程规定了1OOOkV交流电气设备预防性试验的项目、周期和要求。各相关单位应遵照本规程开展预防性试验工作。特殊情况不能执行本规程有关规定时，如延长设备的试验周期、降低试验标准、删减试验项目以及判断设备能否投入运行等，应组织有关人员认真分析讨论，提出建议报上级主管部门批准。
电气设备 | 工频耐压试验 | 工频耐压试验，加至试验电压后的持续时间，凡无特殊说明者，均为1min；其它耐压方法的施加时间在有关设各的试验要求中规定。充油电力设备在注油后应有足够的静置时间才可进行耐压试验。若制造厂无规定静置时间，1OOOkV设备静置时间不小于168h。
电气设备 | 耐压试验 | 进行耐压试验时，应尽量将连在一起的各种设备分离开来单独试验〈制造厂装配的成套设备不在此限），但同一试验电压的设备可以连在一起进行试验。己有单独试验记录的若干不同试验电压的设备，在单独试验有困难时，也可以连在一起进行试验，此时，试验电压应采用所连接设各中的最低试验电压。
电气设备 | 额定电压 | 当电气设备的额定电压与实际使用的额定电压不同时，应根据下列原则确定其试验电压： a）当采用额定电压较高的设备以加强绝缘时， 应按照设备的额定电压确定其试验电压： b）当采用额定电压较高的设备作为代用设备时， 应按照实际使用额定工作电压确定其试验电压。
电气设备 | 试验 | 在进行与温度和湿度有关的各种试验时（如测量直流电阻、 绝缘电阻、tanδ、 泄漏电流等），应同时测量被试品的温度和周围空气的温度和湿度。在进行绝缘试验时，被试品温度一般不低于5℃，户外试验应在良好的天气进行，且空气相对湿度一般不高于80%。对不满足上述温度、湿度条件情况下，测得的试验数据应进行综合分析，以判断电气设备是否可以运行。
电气设备 | 直流高压试验 | 在进行直流高压试验时，应采用负极性接线。
电气设备 | 预试周期长短 | 预试周期长短，应根据设备的具体情况加以选择，有缺陷设备的周期应缩短。
电气设备 | 预防性试验 | 对己安装的备用设备，应按运行设备要求进行预防性试验。
电气设备 | 带电检测 | 带电检测按照附录 A 执行。
油浸式电力变压器、电抗器 | 试验项目、周期和要求 | 油浸式电力变压器、电抗器的试验项目、周期和要求见表l 表1 油浸式电力变压器、电抗器的试验项目、周期和要求 [ {"序号":1,"项目":"油中溶解气 体色谱分析","周期":"1）变压器、电抗器1个月1次；对新装、大修、更换绕组后增加第1、2、3、4、7、10、30天"}, {"序号":"3）必要时","项目":"1）大修后变压器的油中任一项溶解气体含量不得超过 下列数值："}, {"序号":"4)烃类气体总和的产气速率大于0.5ml/h， 相对产气速率大于10%月，则认为设备 有异常","项目":"1）1OOOkV变压器、 电抗器注入前、注入后、变压器绕组连同套管的长时感应电压试验带局部放电测量试验后、变压器长时空载试验后、投运第1、2、3、4、7、10、30天时进行；"}, {"序号":2,"项目":"绕组直流电阻","周期":"1）3年；"}, {"序号":"4）必要时","项目":"1)各相绕组电阻相互间的差别，不应大于三相平均值的2%；且三相不平衡率变化量大于0.5%应引起注意，大于1%应查明原因；"}, {"序号":"3)电抗器参照执行","项目":"1）不同温度下的电阻值按下式换算："}, {"序号":3,"项目":"绕组绝缘电阻、吸收比和极化指数","周期":"1）3年"}, {"序号":"3）必要时","项目":"1）绝缘电阻与初始值相比应无明显变化，一般不低于初始值的70% ( 10000 MΩ以上 可不考核）；"}, {"序号":"2）在10℃～30℃范围内，吸收比一般不低于1.3， 极化指数不低于1.5 ，绝缘电阻大于1OOOOMΩ时，吸收比和极化指数可仅作为参考","项目":"1）采用5000V及以上兆欧表；"}, {"序号":4）,"项目":"尽量在油温低于50℃时试验，"}, {"序号":5）,"项目":"吸收比和极化指数不进行温度换算"}, {"序号":4,"项目":"绕组连同套管的电容量和tanδ","周期":"1）3年；"}, {"序号":"3）必要时","项目":"1) 20℃时的tanδ不大于6%；"}, {"序号":"3）试验电压1OkV交流电压","项目":"1）非被试绕组应接地，被试绕组应短路；"}, {"序号":5,"项目":"电容型套管的tanδ和电容值","周期":"1）3年；"}, {"序号":"3）必要时","项目":"见第9章","周期":"1)采用正接法测量："}, {"序号":6,"项目":"绝缘油试验","周期":"1）3年；"}, {"序号":"3）必要时","项目":"见第11章","周期":""}, {"序号":7,"项目":"绕组交流耐压试验","周期":"1）大修后"}, {"序号":"2）必要时","项目":"试验电压为出厂试验电压的80%","周期":"1)电抗器进行外施工频耐压试验："}, {"序号":8,"项目":"铁芯（有外引接地线）绝缘电阻","周期":"1）3年；"}, {"序号":"3）必要时","项目":"与初始值相比无明显差别","周期":"采用2500V兆欧表"}, {"序号":9,"项目":"屏蔽的绝缘电阻","周期":"1）大修时"}, {"序号":"2）必要时","项目":"绝缘电阻一般不低于 500MΩ","周期":"1)采用2500V兆欧表；"}, {"序号":10,"项目":"油中含水量","周期":"1）1年"}, {"序号":"2）必要时","项目":"见第11章","周期":""}, {"序号":11,"项目":"油中含水量","周期":"1）3年"}, {"序号":"2）必要时","项目":"见第11章","周期":""}, {"序号":12,"项目":"绕组泄漏电流","周期":"1）3年"}, {"序号":"3）必要时","项目":"1)直流试验电压一般如下：绕组额定电压llOkV时直流试验电压为40kV:"}, {"序号":"2）由泄漏电流换算成的绝缘电阻值应与兆欧表所测值相近（在相同温度下）","项目":"1）读取1min时的泄漏电流值；"}, {"序号":13,"项目":"变压器绕组电压比","周期":"1）更换绕组后"}, {"序号":"3）必要时","项目":"1）各相应分接的电压比顺序应与铭牌相同；"}, {"序号":"2）额定分接电压比允许偏差为土0.5%， 其它分接的偏差应在变压器阻抗值（%）的1/10 以内， 但不得超过1%","项目":""}, {"序号":14,"项目":"三相变压器的接线组别或单相变压器的极性","周期":"1）更换绕组后"}, {"序号":"2）必要时","项目":"1）应与变压器的铭牌和出线端子标号相符；"}, {"序号":"2）单相变压器组成的三相变压器组应在联结完成后进行组别检查","项目":""}, {"序号":15,"项目":"变压器空载电流和空载损耗","周期":"1）拆铁芯后；"}, {"序号":"3）必要时","项目":"与初始值相比应无明显变化","周期":"试验电源可用三相或单相， 试验电压可用额定电压或较低电压值（如制造厂提供了较低电压下的值， 可在相同电压下进行比较），较低电压下的空载电流和空载损耗测量宜在直流电阻测试后进行"}, {"序号":16,"项目":"变压器短路阻抗和负载损耗","周期":"1）更换绕组后；"}, {"序号":"2）必要时","项目":"与初始值相比应无明显变化","周期":"试验电源可用三相或单相 ，试验电流可用额定电流或较低电流值（如制造厂提供了较低电流下的值， 可在相同电流下进行比较）"}, {"序号":17,"项目":"局部放电","周期":"1）大修后"}, {"序号":"3）更换绕组后","项目":"在线端电压为1.3Um/时，主体变1OOOkV端子局部放电量持续水平不应大于100pC，500kV端子局部放电量持续水平不应大于200pC，"}, {"序号":"llOkV端子局部放电量持续水平不应大于300pC，调压补偿变llOkV 端子局部放电量持续水平不应大 于300pC","项目":"没有条件进行局部放电时， 电抗器可进行运行电压下局部放电带电检测"}, {"序号":18,"项目":"测温装置及其二次回路试验","周期":"1）3年"}, {"序号":"2)大修后","项目":"密封良好，指示正确，测温电阻值应和出厂值相符，在规定的周期内使用，绝缘电阻一般不低于1MΩ","周期":"测量绝缘电阻采用2500V兆欧表"}, {"序号":19,"项目":"气体继电器及其二次回路试验","周期":"1）3年"}, {"序号":"2）大修后","项目":"整体值符合DL/T540要求，动作正确，绝缘电阻一般不低于1MΩ","周期":"测量绝缘电阻采用2500V兆欧表"}, {"序号":20,"项目":"压力释放器试验","周期":"1)大修后"}, {"序号":"2)必要时","项目":"动作值与铭牌值相差应不大于10%或符合制造厂规定","周期":""}, {"序号":21,"项目":"整体密封检查","周期":"大修后","要求":"符合制造厂要求。","说明":""}, {"序号":22,"项目":"冷却装置及其二次回路试验","周期":"1）3年"}, {"序号":"2）大修后","项目":"1）投运后，油泵流向、 温升和声响正常、 无渗漏；"}, {"序号":"2）绝缘电阻一般不低于1MΩ","项目":"测量绝缘电阻采用2500V兆欧表"}, {"序号":23,"项目":"套管电流互感器试验","周期":"1）大修后"}, {"序号":"2）必要时","项目":"按表2","周期":""}, {"序号":24,"项目":"变压器全电压下冲击合闸","周期":"更换绕组后","要求":"1)新装和更换绕组后，额定电压下高压侧冲击合闸5次：每次间隔5min;"}, {"序号":"3）第1次冲击合闸后带电运行时间不少于30min，而后每次合闸后的带电运行时间 可逐次缩短，但不应少于5min","项目":"1）在使用分接上进行；"}, {"序号":25,"项目":"油中糠醛含量","周期":"必要时","要求":"1）含量超过下列数值时，一般为非正常老化，需跟踪检测"}, {"序号":"3）测量值大于4mg/L时，认为绝缘老化已比较严重","项目":"出现以下情况时可进行："}, {"序号":26,"项目":"绝缘纸（板）聚合度","周期":"必要时","要求":"当聚合度小于250 时应引起注意","说明":"1)试样可取引线上绝缘纸、垫块、绝缘纸板等数克．"}, {"序号":27,"项目":"绝缘纸（板）含水量","周期":"必要时","要求":"含水量（m/m）一般不大于以下树值"}, {"序号":"110kV：3%","项目":"可用所测绕组的tanδ值推算，或取纸样直接测量。 有条件时，可按 DL/T580 《用露点法测量变压器纸中平均含水量的方法》进行测量"}, {"序号":28,"项目":"电抗器阻抗测量","周期":"必要时","要求":"与初始值相差在±5%范围内，与整组平均值相差在±2% 范围内","说明":"如试验条件限制，可在运行电压下测量"}, {"序号":29,"项目":"振动","周期":"必要时","要求":"与初始值相比，不应有明显差别","说明":""}, {"序号":30,"项目":"噪音","周期":"1）更换绕组后"}, {"序号":"2）必要时","项目":"在额定电压及额定频率下不大于合同规定值","周期":"按GB/T1094.10 «电力变压器 第10部分声级测定》的要求进行。"}, {"序号":31,"项目":"变压器绕组变形试验","周期":"1)6年"}, {"序号":"3)必要时","项目":"与初始值相比以及三相之间相比无明显差别","周期":"1)每次测量时，变压器外部接线状态应相同："}, {"序号":32,"项目":"变压器相位检查","周期":"1）更换绕组后"}, {"序号":"2）外部接线变更后","项目":"应与电网相位一致","周期":""}, ]
电流互感器和套管式电流互感器 | 试验项目、周期和要求 | GIS用电流互感器和套管式电流互感器 GIS用电流互感器和套管式电流互感器的试验项目、周期和要求见表2。 GIS用电流互感器和套管式电流互感器的试验项目、周期和要求 [ {"序号":1,"项目":"二次绕组的绝缘电阻测量","周期":"1）3年"}, {"序号":"3）必要时","项目":"≥1000MΩ","周期":"1）采用2500V兆欧表；"}, {"序号":2,"项目":"二次绕组交流耐压试验","周期":"1）大修后"}, {"序号":"2）必要时","项目":"二次绕组之间及对地的工频耐压试验电压为3kV","周期":""}, {"序号":3,"项目":"绕组匝间绝缘试验","周期":"1）大修后"}, {"序号":"2）必要时","项目":"二次绕组匝间的最高电压不得超过4.5kV（峰值），未达到4.5kV（峰值）时以施加额定一次电流时的电压为准，保持1min","周期":"应逐个检查各二次绕组的匝间绝缘，在一次绕组施加工频电流，被测绕组输出端子接工频峰值表，其余二次绕组短接"}, {"序号":4,"项目":"极性检查","周期":"1）大修后"}, {"序号":"2）必要时","项目":"与铭牌标志相符","周期":""}, {"序号":5,"项目":"各分接头的变比检查","周期":"1）大修后"}, {"序号":"2）必要时","项目":"与铭牌标志相符","周期":"对于计量用绕组应测量比值差和相位差，比值差和相位差与制造厂试验值比较应无明显变化， 并符合等级规定"}, {"序号":6,"项目":"校核励磁特性曲线","周期":"必要时","要求":"1）与同类型互感器特性曲线或制造厂提供的特性曲线相比较，应无明显差别："}, {"序号":"2）多抽头电流互感器可使用抽头或最大抽头测量","项目":"继电保护有要求时进行"}, {"序号":7,"项目":"二次绕组直流电阻","周期":"1）大修后"}, {"序号":"2）必要时","项目":"与初始值比较，变化不应大于2%","周期":""} ]
电磁式电压互感器 | 试验项目、周期和要求 | GIS用电磁式电压互感器试验项目、周期和要求 GIS用电磁式电压互感器试验项目、周期和要求见表3 [ {"序号":1,"项目":"绝缘电阻","周期":"1）3年"}, {"序号":"3）必要时","项目":"二次绕组：≥1000MΩ","周期":"1)采用2500V兆欧表："}, {"序号":2,"项目":"SF6气体湿度监测（20℃的体积分数）","周期":"1)投产后1年1次，如无异常，3年一次："}, {"序号":2）,"项目":"大修后","周期":"1)大修后不大于250µ1/L;"}, {"序号":"2）运行中不大于500µ1/L","项目":""}, {"序号":3,"项目":"SF6气体泄漏监测","周期":"1）大修后"}, {"序号":"2）必要时","项目":"年泄漏率不大于0.5%／年， 或按厂家要求","周期":""}, {"序号":4,"项目":"SF6气体成分分析","周期":"必要时","要求":"纯度≥97%"}, {"序号":"CF4≤0.1%","项目":""}, {"序号":5,"项目":"交流耐压试验","周期":"1）大修后"}, {"序号":"2）必要时","项目":"1）一次绕组按出厂值得80%进行"}, {"序号":"2）二次绕组之间及其他的工频耐受电压为3kV","项目":""}, {"序号":6,"项目":"局部放电测量","周期":"必要时","要求":"在电压为1.2Um/sqrt（3）时，放电量不大于20pC","说明":"试验按GB1207进行"}, {"序号":7,"项目":"空载电流测量","周期":"1）大修后"}, {"序号":"2）必要时","项目":"1）在额定电压下， 空载电流与出厂数值比较无明显差别："}, {"序号":"2）与同批次、同型号的其它电磁式电压互感器相比， 彼此差异不大于30%","项目":"从互感器一次加压试验，"}, {"序号":8,"项目":"铁芯夹紧螺栓（可接触到的）绝缘电阻","周期":"大修时","要求":"不得低于1000MΩ","说明":"采用2500V兆欧表"}, {"序号":9,"项目":"联接组别和极性","周期":"1）更换绕组后"}, {"序号":"2）接线变动后","项目":"与铭牌和端子标志相","周期":""}, {"序号":10,"项目":"电压比","周期":"1）更换绕组后"}, {"序号":"2）接线变动后","项目":"与铭牌标志相符","周期":"更换绕组后应测量比值差和相位差"}, {"序号":11,"项目":"绕组直流电阻测量","周期":"大修后","要求":"与初始值相比应无明显变化","说明":""}, {"序号":12,"项目":"气体密度继电器和压力表检查","周期":"必要时","要求":"参考厂家规定","说明":""} ]
电容式电压互感器 | 试验项目、周期和要求 | 电容式电压互感器的试验项目、周期和要求见4。 表 4 电容式电压互感器的试验项目、周期和要求 [ {"序号":1,"项目":"电磁单元绝缘电阻","周期":"1）3年"}, {"序号":"3）必要时","项目":"二次绕组","周期":""}, {"序号":2,"项目":"tanδ及电容量测量","周期":"1）3年"}, {"序号":"2）必要时","项目":"1）1OkV下的tanδ值不大于下列数值："}, {"序号":"4）由多节电容器组成的同一相，任何两节电容器的实测电容相差不超过5%","项目":"1）当tanδ值不符合要 求时，可在额定电压下 复测，复测值如符合10kV下的要求，可继续投运"}, {"序号":3,"项目":"极间绝缘电阻测量","周期":3年,"要求":"不低于5000MΩ","说明":"采用2500V兆欧表"}, {"序号":4,"项目":"低压端对地绝缘电阻","周期":3年,"要求":"不低于1000MΩ","说明":"采用1000V兆欧表"}, {"序号":5,"项目":"中间变压器绝缘电阻测量","周期":3年,"要求":"一次绕组对二次绕组及地绝缘电阻大于1000MΩ，二次绕组之间及对地绝缘电阻大于1OOOMΩ","说明":"1）采用1000V兆欧表，从X端测量"}, {"序号":6,"项目":"交流耐压试验","周期":"必要时","要求":"1）一次绕组按出厂值得80%进行"}, {"序号":"2）二次绕组之间及其对地的工频耐受电压为3kV","项目":""}, {"序号":7,"项目":"局部放电测量","周期":"必要时","要求":"油浸式电压互感器在电压为1.2m/sqrt（3）时，放电 量不大于10pC","说明":""}, {"序号":8,"项目":"中间变压器一、二次绕组直流电阻测试","周期":"1）3年"}, {"序号":"2）必要时","项目":"与初始值比较， 无明显变化。","周期":"当一次绕组与分压器在内部连接而无法测量时，一次绕组直流电阻可不测量"}, {"序号":9,"项目":"中间变压器空载电流测量","周期":"1）大修后"}, {"序号":"2）必要时","项目":"1）在额定电压下，空载电流与出厂数值比较无明显差别．"}, {"序号":"2）与同批次、同型号的其它电容式电压互感器相比，彼此差异不大于30%","项目":""}, {"序号":10,"项目":"准确度","周期":"必要时","要求":"符合等级规定","说明":""}, {"序号":11,"项目":"极性检查","周期":"必要时","要求":"与铭牌标识相符","说明":""}, {"序号":12,"项目":"电压比检测","周期":"必要时","要求":"符合设各技术条件要求","说明":""}, {"序号":12,"项目":"阻尼器检查","周期":"必要时","要求":"1)绝缘电阻大于1OOOMΩ"}, {"序号":"2）阻尼器特性检查按照制造厂要求进行","项目":"采用1OOOV兆欧表"}, {"序号":13,"项目":"电磁单元绝缘油击穿电压和水分监测","周期":"1）3年"}, {"序号":"2）必要时","项目":"1）击穿电压：≥50kV"}, {"序号":"2）水分：≤10mg/L","项目":""} ]
GIS (HGIS） | 试验项目、周期和要求 | GIS (HGIS）的试验项目、周期和要求见表 5。 表 5 GIS和HGIS 的试验项目、周期和要求 [ {"1":"3）必要时","SF6气体的湿度":"1）断路器灭弧室气室：大修后不大于150µL/L运行中不大于300µL/L"}, {"1":"2)其他气室：大修后不大于250µL/L运行中不大于500µL/L","SF6气体的湿度":""}, {"1":2,"SF6气体的湿度":"SF6气体泄漏","1）3年":"1）大修后"}, {"1":"2）必要时","SF6气体的湿度":"年漏气率不大于0.5%或按制造厂要求","1）3年":"1)按GB/T11023方法进行:"}, {"1":3,"SF6气体的湿度":"辅助回路和控制回路绝缘电阻","1）3年":"1）3年"}, {"1":"2）大修后","SF6气体的湿度":"绝缘电阻不低于2MΩ","1）3年":"用2500V兆欧表"}, {"1":4,"SF6气体的湿度":"交流耐压试验","1）3年":"1）大修后"}, {"1":"2）必要时","SF6气体的湿度":"交流耐压的试验电压为出厂试验电压值的80%","1）3年":"1）试验在SF6气体额定压力下进行；"}, {"1":5,"SF6气体的湿度":"操作冲击耐压试验","1）3年":"必要时","undefined":"操作冲击耐压的试验电压为出 厂试验电压值的80%","undefined":"对GIS试验时不包括电压互感器和避雷器"}, {"1":6,"SF6气体的湿度":"辅助回路和控制回路的交流耐压","1）3年":"必要时","undefined":"试验电压为2000V","undefined":"1）可用2500V兆欧表代替"}, {"1":7,"SF6气体的湿度":"断路器断口间并联电容器的绝缘电阻、电容量和tanδ","1）3年":"1）大修后"}, {"1":"2）必要时","SF6气体的湿度":"断路器断口间并联电容器试验按照制造厂规定","1）3年":"与初始值相比，tanδ应无明显变化。"}, {"1":8,"SF6气体的湿度":"断路器分、合闸电阻值和接入时间","1）3年":"1）3年"}, {"1":"3）必要时","SF6气体的湿度":"1)除制造厂另有规定外，阻值变化允许范围不得大于土5%,"}, {"1":"2）分、合闸电阻的接入时间按制造厂规定校核","SF6气体的湿度":""}, {"1":9,"SF6气体的湿度":"断路器速度特性试验","1）3年":"1）大修后"}, {"1":"2）必要时","SF6气体的湿度":"速度特性测量方法和测量结果应符合制造厂规定","1）3年":""}, {"1":10,"SF6气体的湿度":"断路器的时间参量","1）3年":"1）3年"}, {"1":"3）必要时","SF6气体的湿度":"1)断路器的合、分闸时间及合分（金属短接〉时间，主、辅触头的配舍时间应符舍制造厂规 定："}, {"1":"同相各断口间分闸不同期不太于2ms","SF6气体的湿度":""}, {"1":11,"SF6气体的湿度":"断路器操作机构分、合闸的动作电压","1）3年":"1）3年"}, {"1":"3）必要时","SF6气体的湿度":"1）当操作电压低于30%额定操作电压时，不应分、合闸；"}, {"1":"3）当操作电压大于80%时，应可靠合闸","SF6气体的湿度":"采用突然加压法"}, {"1":12,"SF6气体的湿度":"导电回路电阻","1）3年":"1）3年"}, {"1":"3）必要时","SF6气体的湿度":"1)测量气体绝缘金属封闭开关设备的回路电阻值，测量值应符合产品技术条件的规定："}, {"1":"2）气体绝缘金属封闭开关设备各回路所测得的电阻值不应超过例行试验时的最大允许值，即 l.2Ru","SF6气体的湿度":"应采用直流压降法测量， 电流不小于300A"}, {"1":13,"SF6气体的湿度":"断路器分、合闸线圈的直流电阻","1）3年":"机构大修后","undefined":"直流电阻应符合制造厂规定","undefined":"可采用万用表"}, {"1":14,"SF6气体的湿度":"SF6气体密度继电器检查及压力表校验","1）3年":"1）3年"}, {"1":"3）必要时","SF6气体的湿度":"应符合制造厂规定","1）3年":""}, {"1":15,"SF6气体的湿度":"机构压力表校验〈或调整〉，机构操作压力〈气压、液压〉整定值检查，机械安全阀检查","1）3年":"1）机构大修后"}, {"1":"2）必要时","SF6气体的湿度":"按制造厂规定","1）3年":""}, {"1":16,"SF6气体的湿度":"操动机构在分闸、合闸及重合闸下的操作压力（气压，液压）下降值","1）3年":"机构大修后","undefined":"应符合制造厂规定","undefined":""}, {"1":17,"SF6气体的湿度":"液〈气）压操动机构的泄漏试验","1）3年":"1）机构大修后"}, {"1":"2）必要时","SF6气体的湿度":"按制造厂规定","1）3年":""}, {"1":18,"SF6气体的湿度":"油（气〉泵补压及零起打压的运转时间","1）3年":"1）3年"}, {"1":"3）必要时","SF6气体的湿度":"应符合制造厂规定","1）3年":""}, {"1":19,"SF6气体的湿度":"液压机构及采用差压原理的气动机构的防失压慢分试验","1）3年":"机构大修后","undefined":"按制造厂规定","undefined":""}, {"1":20,"SF6气体的湿度":"闭锁、防跳跃及防止非全相合闸等辅助控制装置的动作性能","1）3年":"1）大修后"}, {"1":"2）必要时","SF6气体的湿度":"按制造厂规定","1）3年":""}, {"1":21,"SF6气体的湿度":"隔离开关、接地开关时间特性试验","1）3年":"1）大修后"}, {"1":"2）必要时","SF6气体的湿度":"1） 合、分闸时间及同期性符合 制造厂要求："}, {"1":"2）隔离开关合分闸电阻投入、退出时间及与主触头的配合符合制造厂的要求","SF6气体的湿度":""}, {"1":22,"SF6气体的湿度":"隔离开关合、分闸电阻试验","1）3年":"1)大修后"}, {"1":"2)必要时","SF6气体的湿度":"合、分闸电阻值符合制造厂要求","1）3年":""}, {"1":23,"SF6气体的湿度":"隔离开关、接地开关电动操作机构钱圈的动作电压试验","1）3年":"1）大修后"}, {"1":"2）必要时","SF6气体的湿度":"电动操作机构的电动机端子的 电压在其额定电压值85%～ 110%范围时保证隔离开关可靠 的合闸和分闸","1）3年":""}, {"1":24,"SF6气体的湿度":"隔离开关、接地开关操作机构的动作情况","1）3年":"1）大修后"}, {"1":"2）必要时","SF6气体的湿度":"1）操作机构在额定操作电压下 分、合闸5次，动作应正常："}, {"1":"3）闭锁装置应可靠","SF6气体的湿度":""}, {"1":25,"SF6气体的湿度":"GIS中互感器和避雷器","1）3年":"1）大修后"}, {"1":"2）必要时","SF6气体的湿度":"按制造厂要求或者按照第7 章、 第12章要求进行","1）3年":""}, {"1":26,"SF6气体的湿度":"GIS的联锁和闭锁性能试验","1）3年":"1）大修后"}, {"1":"2）必要时","SF6气体的湿度":"动作应准确可靠","1）3年":"检查GIS 的联锁和闭锁性能，以防止误动作"}, {"1":27,"SF6气体的湿度":"GIS用气体套管","1）3年":"1)大修后"}, {"1":"2)必要时","SF6气体的湿度":"与GIS一起进行耐压试验","1）3年":"参照表6执行"} ]
变压器套管、电抗器套管 | 试验项目、周期和要求 | 变压器套管、电抗器套管的试验项目、周期和要求见表6 表6套管的试验项目、周期和要求 [ {"序号":1,"项目":"主绝缘及电容型套管末屏对地的绝缘电阻","周期":"1）3年"}, {"序号":"3）必要时","项目":"1）主绝缘的绝缘电阻值一般不应低于10000MΩ；"}, {"序号":"3）测量电压抽头对法兰的绝缘电阻，绝缘电阻值不应低于2000MΩ。","项目":"采用2500V兆欧表"}, {"序号":2,"项目":"主绝缘及电容型套管末屏对地的tanδ与电容量","周期":"1）3年"}, {"序号":"3）必要时","项目":"1）主绝缘20℃时的tanδ值不应大于0.008;"}, {"序号":"3）电容型套管的电容值与初始值的差别超过土5%时应查明原因．","项目":"1）油纸电容型套管的tanδ一般不进行温度换算， 当tanδ与初始值比较有明显增长或接近左表数值时，应综合分析tanδ与温度、电压的关系，若tanδ随温度升高明显增大，或试验电压由10kV升到Um/sqrt（3），tanδ增量超过±0.3%时不应继续运行；"}, {"序号":3,"项目":"油中溶解气体色谱分析","周期":"1)6～10年"}, {"序号":"3）必要时","项目":"油中榕解气体组份含量（v/v〕超过下列任一值时应引起注意：H2:500µL/L"}, {"序号":"CH4：100µL/L C2H2:1µL/L","项目":""} ]
支柱绝缘子和悬式绝缘子 | 试验项目、周期和要求 | 表7 支柱绝缘子和悬式绝缘子的试验项目、周期和要求 序号 项目 周期 要求 说明 [ {"序号":1,"项目":"盘形悬式瓷绝缘子电压分布","周期":"1）1～5年"}, {"序号":"2）按照DL/T626执行，根据绝缘子的劣化率调整检测周期","项目":"","周期":"待1OOOkV交流送电线路绝缘子串的分布电压标准值正式发布后执行"}, {"序号":2,"项目":"盘形悬式瓷绝缘子绝缘电阻","周期":"1）1～2年"}, {"序号":"2）按照DL/T626执行，根据绝缘子的劣化率调整检测周期","项目":"绝缘电阻不应低于500MΩ","周期":"用5000V及以上兆欧表"}, {"序号":3,"项目":"盘形悬式瓷绝缘子交流耐压","周期":"1）盘形悬式瓷绝缘子1～2年"}, {"序号":"3）更换绝缘子时","项目":"盘形悬式瓷绝缘子交流耐压试验电压值取60kV","周期":""}, {"序号":4,"项目":"绝缘子表面污秽度","周期":1年,"要求":"将秽等级与对应附盐密度值检查所测盐密值与当地污秽等级是否一致，结合运行经验，将测量值作为调整耐污绝缘水平和监督绝缘安全运行的依据．盐密值超过规定时，应根据情况采取调爬、清扫、涂料等措施．","说明":"应分别在户外能代表当地染程度的至少一串悬垂绝缘子和一根棒式支柱绝缘子上取样，测量应在当地积污量最重的时期进行"}, {"序号":5,"项目":"支柱绝缘子探伤","周期":"必要时","要求":"","说明":""}, ]
复合绝缘子 | 试验项目、 周期和要求 | 复合绝缘子的试验项目、 周期和要求见表8。 表8复合绝缘子试验项目、周期和要求 [ {"序号":1,"项目":"外观检查","周期":"1）检修时每2～3年选点登杆检查一次"}, {"序号":"2）必要时","项目":"1）在雨、雾、露、雪等气象条件下绝缘子表面的局部放电情况及憎水性能是否减弱或消失；"}, {"序号":"6）无钢脚或钢帽锈蚀，钢脚弯曲，电弧烧损，锁紧销缺少等缺陷","项目":"检查时禁止踩踏绝缘子伞套"}, {"序号":2,"项目":"憎水性试验","周期":"1）1年"}, {"序号":"2）必要时","项目":"HC1～HC2：继续运行；"}, {"序号":"HC6：取样送实验室做标准的憎水性迁移试验，以确定是否返出运行","项目":"每条线路的每个厂家的每批产品均选择一支复合绝缘子作为测量点，该绝缘子应为该批绝缘子中运行环境最为恶劣的一支。“环境最为恶劣 ”指当地污染状况最为严重及（或〉阴雨潮湿天气相对最多等"}, {"序号":3,"项目":"红外测温","周期":"1）2年"}, {"序号":"2)必要时","项目":"无异常发热。","周期":"2年普测1次。可与直升机或无人机巡线相结合"}, {"序号":4,"项目":"端部装配件与伞套间界面的密封检查","周期":"1）3～5年抽样1次"}, {"序号":"2）必要时","项目":"无端部密封破坏，无渗透剂进入绝缘子内部","周期":""}, {"序号":5,"项目":"额定机械负荷（SML)耐受试验","周期":"1）3～5年抽样1次"}, {"序号":"2）必要时","项目":"无芯棒断裂、完全拉脱、端部装配件破坏","周期":""}, {"序号":6,"项目":"水浸渍预应力","周期":"1）3～5年抽样1次"}, {"序号":"2）必要时","项目":"外观无肉眼可见的损伤","周期":""}, {"序号":7,"项目":"陡波前冲击耐受电压试验","周期":"1）3～5年抽样1次"}, {"序号":"2）必要时","项目":"1）经过序号4的水浸渍预应力后做本项试验："}, {"序号":"2）伞裙、护套及芯棒无局部或整体击穿。","项目":""}, {"序号":8,"项目":"干工频电压耐受及伞间护套温升试验","周期":"1）3～5年抽样1次"}, {"序号":"2）必要时","项目":"1）通过序号5的陡波前冲击耐受电压试验的试品中抽取1只试品做本项试验："}, {"序号":"2）干工频电压耐受30min后伞间护套温升不大于10K","项目":""} ]
RTV涂料 | 试验项目、周期和标准 | RTV涂料试验项目、周期和标准见表9。 表 9 RTV涂料试验项目、周期和标准 [ {"序号":1,"项目":"外观检查","周期":"1）检修时每2～3年选点检查一次"}, {"序号":"2）必要时","项目":"1）在雨、雾、露、雪等气象条件下绝缘子表面的局部放电情况及憎水性能是否减弱或消失："}, {"序号":"3）无硬化、脆化、粉化、开裂等现象","项目":""}, {"序号":2,"项目":"憎水性试验","周期":"1）1年"}, {"序号":"2）必要时","项目":"HC1～HC2：继续运行"}, {"序号":"HC6：取样做标准的憎水性迁移试验，以确定是否复涂","项目":"每站的每个厂家的每批涂料产品均选择一个设备作为测量点。"} ]
防污闪辅助伞裙 | 试验项目、周期和标准 | 防污闪辅助伞裙试验项目、周期和标准见表10。 表 10 防污闪辅助伞裙试验项目、周期和标准 [ {"序号":1,"项目":"外观检查","周期":"1）检修时每2～3年选点检查一次"}, {"序号":"2）必要时","项目":"1）在雨、雾、露、雪等气象条件下绝缘子表面的局部放电情况及憎水性能是否减弱或消失："}, {"序号":"3）伞裙无硬化、开裂、搭接口开胶、伞裙脱落等现象","项目":"检查时禁止踩踏防污闪辅助伞裙"}, {"序号":2,"项目":"憎水性试验","周期":"1）1年"}, {"序号":"2）必要时","项目":"HC1～HC2：继续运行"}, {"序号":"HC6：取样做标准的憎水性迁移试验，以确定是否复涂","项目":"每站的每个厂家的每批防污闪辅助伞裙均选择一个设备作为测量点。"}, {"序号":3,"项目":"伞裙机械支持性能试验","周期":"1）3年"}, {"序号":"2）必要时","项目":"1)平均直径不大于30mm的绝缘子，形变位移量不大于15mm;"}, {"序号":"2）平均直径大于30mm的绝缘子，形变位移量不太于2mm。","项目":"每站的每个厂家的每批防污闪辅助伞裙均选择一个设备作为测量点． 方法见附录C。"} ]
绝缘油 | 试验项目、标准 | 绝缘油试验项目、标准见表11，周期参见相应章节。
设备 | 运行条件 | 设备的运行条件不同，会导致油质老化速度不同，当主要设备用油的pH值接近 4.4 或颜色骤然变深，其他指标接近允许值或不合格时，应缩短试验周期，增加试验项目， 必要时采取处理措施。 表11绝缘油的试验项目、周期和标准 [ {"序号":1,"项目":"外观","要求":"透明、无杂质或悬浮物","说明":"将油样注入试管冷却至5℃在光线充足的地方观察"}, {"序号":2,"项目":"水溶性酸pH值","要求":"≥4.2","说明":"按GB/T 7598进行试验"}, {"序号":3,"项目":"酸值(mgKOH/g)","要求":"≤0.1","说明":"按GB/T 264进行试验"}, {"序号":4,"项目":"闪点（闭口）（℃）","要求":"不比新油原始测量值低10℃","说明":"按GB/T 261进行试验"}, {"序号":5,"项目":"水份（mg/l)","要求":"≤15","说明":"运行中设备，测量时应注意温度影响，尽量在顶层油温高于50 ℃时采样， 按GB/T 7601 进行试验"}, {"序号":6,"项目":"击穿电压(kV)","要求":"≥60","说明":"按DL/T 429.9进行试验"}, {"序号":7,"项目":"界面张力（25℃)(mN/m )","要求":"≥19","说明":"按GB/T 6541进行试验"}, {"序号":8,"项目":"Tanδ（90℃）","要求":"≤0.02","说明":"按GB/T 5654进行试验"}, {"序号":9,"项目":"体积电阻率（90℃）（Ωm）","要求":"≥1×1010","说明":"按GB/T 5654或DL/T 421进行试验"}, {"序号":10,"项目":"油中含气量（v/v）（%）","要求":"≤2","说明":"按DL/T 703进行试验"}, {"序号":11,"项目":"油泥与沉淀物（m/m）（%）","要求":"≤0.02","说明":"按GB/T 14542进行试验"}, {"序号":12,"项目":"油中颗粒度","要求":"","说明":"按SD313或DL/T 432《电力用油中颗粒污染度测量方法》试验，为今后运行积累数据"}, ]
设备 | 补油 | 补加油品的各项特性指标不应低于设备内的油。如果补加到己接近运行油质量要求下限的设备油中，有时会导致油中迅速析出油泥，故应预先进行混油样品的油泥析出和Tanδ试验，试验结果无沉淀物产生且Tanδ不大于原设各内部油的Tanδ值时，才可混合。
设备 | 不同牌号油混合 | 补加油品的各项特性指标不应低于设备内的油。如果补加到己接近运行油质量要求下限的设备油中，有时会导致油中迅速析出油泥，故应预先进行混油样品的油泥析出和Tanδ试验，试验结果无沉淀物产生且Tanδ不大于原设各内部油的Tanδ值时，才可混合。
油 | 凝点 | 不同牌号新油或相同质量的运行中油，原则上不宜混合使用。如应混合时应按混合油实测的凝点决定是否可用。
油 | 老化试验 | 对于国外进口油、来源不明以及所含添加剂的类型并不完全相同的油，如需要与不同牌号油混合时， 应预先进行参加混合的油及混合后油样的老化试验。
油 | 比例混合 | 油样的混合比应与实际使用的混合比一致，如实际使用比不详，则采用1:1比例混合。
SF6气体 | 技术指标 | F6新气到货后，充入设备前应按 GB/T 12022 的要求验收。 每批产品按 10%的抽检率复核主要技术指标。
SF6气体 | 试验 | SF6气体在充入电气设各 48h 后， 方可进行试验。
SF6气体 | 混合使用 | 关于补气和气体混合使用的规定： a）所补气体应符合新气质量标准，补气时应注意接头及管路的干燥： b)符合新气质量标准的气体均可混合使用。
SF6气体 | 试验项目、周期和要求 | SF6气体的试验项目、周期和要求见表 12 表 12 SF6气体的试验项目、周期和要求 [ {"序号":1,"项目":"湿度（20℃v/v）","周期":"1）1～3年"}, {"序号":"3）必要时","项目":"1)断路器灭弧室气室：大修后不大于15OµL/L 运行中不大于300µL/L"}, {"序号":"","项目":"1）按DL/T506或DL/T915进行"}, {"序号":2,"项目":"气体泄漏","周期":"必要时","要求":"年泄漏率≤0.5 %／年（可按照每个检测点泄漏值不大于30µL/L执行〉","说明":"按GB/T11023或DL/T596进行测量"}, {"序号":3,"项目":"酸度〈以HF计〕","周期":"必要时","要求":"≤0.3µg/g","说明":"按GB/T8905进行"}, {"序号":4,"项目":"四氟化碳（质量分数〕","周期":"1）大修后"}, {"序号":"2）必要时","项目":"1）大修后≤0.05%"}, {"序号":"2）运行中≤0.1%","项目":"按DL/T920进行"}, {"序号":5,"项目":"空气（m/m）","周期":"1）大修后"}, {"序号":"2）必要时","项目":"1）大修后≤0.05%"}, {"序号":"2）运行中≤0.2%","项目":"按DL/T920进行"}, {"序号":6,"项目":"可水解氟化物（以HF计）","周期":"1）大修后"}, {"序号":"2）必要时","项目":"≤1.0µg/g","周期":"按DL/T918进行"}, {"序号":7,"项目":"矿物油","周期":"1）大修后"}, {"序号":"2）必要时","项目":"≤10µg/g","周期":"按SD310进行，或按DL/T919进行"}, {"序号":8,"项目":"二氧化硫","周期":"必要时","要求":"≤2µL/L","说明":"按DL/T1205进行"}, {"序号":9,"项目":"纯度","周期":"1）大修后"}, {"序号":"2）必要时","项目":"≥99.9%","周期":"按GB/T8905进行"} ]
无间隙金属氧化物避雷器 | 试验项目、周期和要求 | 无间隙金属氧化物避雷器试验项目、周期和要求见表13。 表 13 无间隙金属氧化物避雷器试验项目、周期和要求 [ {"序号":1,"项目":"绝缘电阻","周期":"1)投运后1年，以后 每3年一次："}, {"序号":"2)必要时","项目":"不低于2500MΩ","周期":"用5000V及以上兆欧表"}, {"序号":2,"项目":"直流8mA参考电压U8mA及0.758mA下的泄漏电流","周期":"1）投运后1年， 以后每3年一次："}, {"序号":"2）必要时","项目":"1）U8mA不得低于规定值"}, {"序号":"4）可分单元进行","项目":"1〕测量时应记录环境温度和相对湿度："}, {"序号":3,"项目":"工频参考电流下的工频参考电压","周期":"必要时","要求":"应符合制造厂规定","说明":"1）测量时的环境温度宜为20±15℃："}, {"序号":4,"项目":"底座绝缘电阻","周期":"1）投运后1年，以后没3年一次"}, {"序号":"2）必要时","项目":"自行规定","周期":"用2500V及以上兆欧表"}, {"序号":5,"项目":"监视器动作检查","周期":"1）投运前"}, {"序号":"3）必要时","项目":"测试3～5次， 均应正常动作","周期":""}, ]
GIS用罐式金属化物避雷器 | 试验项目、 周期和标准 | GIS用罐式金属化物避雷器的试验项目、 周期和标准 a）避雷器大修时，其SF6气体按表12 的规定： b）避雷器运行中的密封检查按表5的规定： c）执行表13中的第5项。
输电线路 | 试验项目、周期和要求 | 输电线路的试验项目、周期和要求见表14 表14输电线路的试验项目、周期和要求 [ {"序号":1,"项目":"检查导线连接金具 的连接情况","周期":"1）1年"}, {"序号":"3）大负荷时","项目":"1)外观检查无异常g"}, {"序号":"3）大负荷时红外测温无异常发热","项目":"铜钱的连接管检查周期可延长至5 年"}, {"序号":2,"项目":"线路悬式绝缘子串的零值绝缘子检测","周期":"1）1～5年"}, {"序号":"2）必要时","项目":"见第10章","周期":""}, {"序号":3,"项目":"绝缘子和线路的绝缘电阻测量","周期":"1)更换绝缘子；"}, {"序号":"2)线路检修后","项目":"见第10章","周期":""}, {"序号":4,"项目":"检查相位","周期":"线路连接有变动时","要求":"线路两端相位应与电网一致","说明":""}, {"序号":5,"项目":"间隔棒检查","周期":"1）1年"}, {"序号":"2）线路检修时","项目":"状态完好、 无松动无胶垫脱落等情况","周期":""}, {"序号":6,"项目":"阻尼设施的检查","周期":"1）1～3年；"}, {"序号":"2）线路检修时","项目":"无磨损松动等情况","周期":""}, {"序号":7,"项目":"绝缘子表面污秽度","周期":"1）1年"}, {"序号":"2）必要时","项目":"结合运行经验将测量值作为调整耐污绝缘水平和监督绝缘安全运行的依据。盐密值超过规定时，应根据情况采取调整爬距、清扫、涂料等措施","周期":"在污秽地区积污最重的时期进行测量。根据沿线路污染状况，每5～10km选一串悬垂绝缘子测试"}, {"序号":8,"项目":"线路的工频参数测量","周期":"线路新建或改建时","要求":"应与理论值进行比较","说明":"根据继电保护专业要求进行"}, {"序号":9,"项目":"额定电压下对空载线路冲击合闸试验","周期":"大修后","要求":"全电压冲击三次绝缘应无损坏","说明":""}, {"序号":10,"项目":"杆塔接地电阻测量","周期":"1）1～5年"}, {"序号":"2）必要时","项目":"要求见第14章","周期":"运行中周期按第14章规定"} ]
接地装置 | 试验项目、周期和标准 | 接地装置的试验项目、周期和标准见表15。 表15接地装置的试验项目、周期和标准 [ {"序号":1,"项目":"接地阻抗","周期":"1）6～10年"}, {"序号":"2）可以根据该接地网挖开检查的结果斟酌延长 或缩短周期","项目":"Z≤2000(1) 式中：I—经接地装置流入地中的短路电流，A"}, {"序号":"（2）做好隔离措施，防止高电位引外和低电位引内发生","项目":"1）测量接地阻抗时，如在必需的最小布极范围内土壤电阻率基本均匀， 可采用各种补偿法，否则采用远离法："}, {"序号":2,"项目":"独立微波站的接地阻抗","周期":"6～10年","要求":"不宜大于5Ω","说明":"测试时应断开电源零线（若零线与地网相连〉"}, {"序号":3,"项目":"线路杆塔的接地阻抗","周期":"不超过5年","要求":"当杆塔高度在40m以下时，按下列要求，如杆塔高度达到或超过40m时，则取下列值的50%,但当土壤电阻率大于2000Ω·m时，接地阻抗难以达到15Ω时， 可增加至20Ω。"}, {"序号":"土壤电阻率2000以上接地阻抗30Ω","项目":"对于高度在40m以下的杆塔，如土壤电阻率很高，接地阻抗难以降到30Ω时，可采用6～8根总长不超过500m的放射形接地体或连续伸长接地体， 其接地电阻可不受限制， 但对于高度达到或超过40m的杆塔，其接地电阻也不宜超过20Ω"}, {"序号":4,"项目":"接地装置安装处土壤电阻率","周期":"必要时","要求":"","说明":"测试时用4极法，要求a>D其中："}, {"序号":5,"项目":"接地引下线与接地网的连接情况","周期":"1～3年","要求":"1）不应大于0.2Ω"}, {"序号":"2）不得有开断、松脱或严重腐蚀等现象。","项目":"1）将所测的数据与历次数据比较和相互比较， 通过分析决定是否进行挖开检查："}, {"序号":6,"项目":"抽样开挖检查变电所地中接地网的腐蚀情况","周期":"1）本项目只限于己经运行10年以上（包括改造后重新运行达到 这个年限）的接地网；"}, {"序号":"2）以后的检查年限可根据前次开挖检查的结果自行决定","项目":"不得有开断、松脱或严重腐蚀等现象","周期":"1）土壤电阻率＜1OΩ·m者应缩短周期为8年；"}, {"序号":7,"项目":"独立避雷针的接地阻抗","周期":"1）不超过6年","要求":"不宜大于10Ω","说明":"与接地网连在一起的可不测量，但要按照序号5要求检查与接地网的连接情况"} ]
电容器 | 预防性试验项目、周期和要求 | 电容器的预防性试验项目、周期和要求见表16。 表 16 电容器的预防性试验项目、 周期和要求 [ {"序号":1,"项目":"渗漏油及其他外观检查","周期":"每年或必要时","要求":"渗漏油或其他异常时， 停止使用","说明":"观察法"}, {"序号":2,"项目":"电容器单元电容测量","周期":"1）投运后1年；"}, {"序号":"2）3年或必要时（根据不平衡电流确定）","项目":"电容值与初始值比较， 偏差应不大于±3%","周期":"用电桥法或其他专用仪器测量"}, {"序号":3,"项目":"电容器组桥臂电容值测量","周期":"1）3年"}, {"序号":"2）必要时","项目":"每臂电容值偏差不超过不平衡电流初始整定值要求","周期":"用电桥法或其他专用仪器测量"}, {"序号":4,"项目":"电容器极对壳绝缘电阻测量","周期":"1）投运后l年，"}, {"序号":"2）3 年或必要时（根据不平衡电流确定）","项目":"要求逐台进行测量，绝缘电阻应不小于2500MΩ","周期":"采用2500V绝缘 电阻表测量"}, {"序号":5,"项目":"电容器组不平衡电流测量","周期":"1）更换电容器后"}, {"序号":"2）必要时","项目":"应满足产品技术条件要求","周期":"用电流电压法进行测量"} ]
金属氧化物限压器 | 预防性试验项目、周期和要求 | 金属氧化物限压器的预防性试验项目、周期和要求见表 17。 表 17 金属氧化物限压器的预防性试验项目、周期和要求 [ {"序号":1,"项目":"外观检查","周期":"每年或必要时","要求":"外观完好，外套表面应清洁","说明":""}, {"序号":2,"项目":"绝缘电阻测量","周期":"1）前3年：每年一次"}, {"序号":"2）以后每3年或必要时","项目":"绝缘电阻应不小于250MΩ","周期":"采用5000V绝缘电阻表测量"}, {"序号":3,"项目":"直流参考电压及0.75倍参考电压下的泄漏电流检测","周期":"1）前3年：每年一次"}, {"序号":"4）必要时","项目":"1）直流参考电压实测值与初始值比较，变化不大于±5%。"}, {"序号":"3）同一平台上的MOV单元直流参考电压实测值与平均值之比不大于1.03","项目":"当发现某限压器单元不合格 时，应核算其余合格限压器单元总容量是否满足设计要求。若满足设计要求，合格限压器单元可继续运行，对于不合格的限压器单元，若电压偏低，应拆除，若电压偏高，可继续运行．若不满足设计要求， 则应整组更换"}, ]
触发型间隙 | 预防性试验项目、周期和要求 | 触发型间隙的预防性试验项目、周期和要求见表18。 表 18 触发型间隙的预防性试验项目、 周期和要求 [ {"序号":1,"项目":"外观检查","周期":"每年或必要时","要求":"电容器无漏油现象，电极表面应清洁，其余零部件外观应完好","说明":""}, {"序号":2,"项目":"放电间隙距离检查","周期":"1）3年"}, {"序号":"2）必要时","项目":"符合制造厂规定","周期":""}, {"序号":3,"项目":"分压电容器的电容值测量","周期":"1）3年"}, {"序号":"2）必要时","项目":"通过测量电容值计算均压电容器的分压比，并与原计算值对比，若偏差大于±5%，则应重新调整间隙距离","周期":"用电桥法或其他专用仪器测量"}, {"序号":4,"项目":"触发管绝缘电阻测量","周期":"1）3年"}, {"序号":"2）必要时","项目":"绝缘电阻应不小于2500MΩ","周期":"采用2500V绝缘电阻表测量"}, {"序号":5,"项目":"触发管闪络放电电压检测","周期":"必要时","要求":"记录触发管放电电压，和出厂值相比较， 放电电压偏差不超过额定值","说明":"符合制造厂规定"}, {"序号":6,"项目":"套管绝缘电阻测量","周期":"1）3年"}, {"序号":"2）必要时","项目":"66kV及以上的电容型套管，应测量套管末屏对法兰的绝缘电阻。绝缘电阻应不小于1OOOMΩ","周期":"采用2500V绝缘电阻表测量"}, {"序号":7,"项目":"套管电容测量","周期":"1）3年"}, {"序号":"2）必要时","项目":"符合制造厂规定","周期":"符合制造厂规定"}, {"序号":8,"项目":"限流电阻器的直流电阻值测量","周期":"1）3年"}, {"序号":"2）必要时","项目":"符合制造厂规定","周期":"符合制造厂规定"}, {"序号":9,"项目":"触发回路试验","周期":"1）3年"}, {"序号":"2）必要时","项目":"可靠触发","周期":"从保护出口到脉冲变出口"}, {"序号":10,"项目":"电压同步回路测量","周期":"1）3年"}, {"序号":"2）必要时","项目":"符合制造厂规定","周期":"符合制造厂规定"}, ]
间隙串电阻型阻尼电阻支路 | 预防性试验项目、周期和要求 | 间隙串电阻型阻尼电阻支路和MOV串电阻型阻尼电阻支路的预防性试验项目、周期和要求分别见表19和表20。 表19间隙串电阻型阻尼电阻支路的预防性试验项目、周期和要求 [ {"序号":1,"项目":"所有部件外观检查","周期":"1）1年"}, {"序号":"2）必要时","项目":"无破损、 无异常","周期":""}, {"序号":2,"项目":"电阻值测量","周期":"1）3年"}, {"序号":"2）必要时","项目":"与出厂值偏差应不大于±5%","周期":"适用于“线性电阻＋间隙”型"}, {"序号":3,"项目":"阻尼电阻器间隙外观检查及间隙距离测量","周期":"1）3年"}, {"序号":"2）必要时","项目":"外观无烧蚀， 距离变化不超过±5%","周期":"适用于“线性电阻＋间隙”型。如有需要，打磨电极烧痕"} ]
MOV串电阻型阻尼电阻支路 | 预防性试验项目、周期和要求 | 表20 MOV串电阻型阻尼电阻支路的预防性试验项目、周期和要求 [ {"序号":1,"项目":"所有部件外观检查","周期":"1）1年"}, {"序号":"2）必要时","项目":"无破损、 无异常","周期":""}, {"序号":2,"项目":"绝缘电阻测量","周期":"1）3年"}, {"序号":"2）必要时","项目":"不应低于500MΩ","周期":"适用于“线性电阻＋非线性电阻” 型，采用 2500V绝缘电阻表测量"}, ]
阻尼电抗器 | 预防性试验项目、周期和要求 | 阻尼电抗器的预防性试验项目、周期和要求见表 21。 表21阻尼电抗器的预防性试验项目、周期和要求 [ {"序号":1,"项目":"外观检查","周期":"1）1年"}, {"序号":"2）必要时","项目":"无破损、 无异常","周期":""}, {"序号":2,"项目":"绕组电感值测量","周期":"必要时"}, {"序号":3,"项目":"绕组直流电阻测量","周期":"必要时"}, {"序号":"R75=(T+75/T)Rt","项目":"","周期":""}, {"序号":"式中：T—电抗器为铝绕组时T＝225，电抗器为铜绕组时T=235;","项目":"","周期":""}, {"序号":"t—测量时的温度（℃）：","项目":"","周期":""}, {"序号":"Rt=绕组直流电阻实测值","项目":"","周期":""}, ]
旁路断路器 | 预防性试验项目、周期和要求 | 旁路断路器的预防性试验项目、周期和要求见表 22。 表22旁路断路器预防性试验项目、周期和要求 [ {"序号":1,"项目":"SF6气体的湿度","周期":"1）1年","要求":"大修后不大于150µL/L","说明":""}, {"序号":"","项目":"","周期":"2）大修后","要求":"运行中不大于300µL/L","说明":""}, {"序号":"","项目":"","周期":"3）必要时","要求":"","说明":""}, {"序号":2,"项目":"SF6气体泄漏","周期":"1）大修后","要求":"年漏气率不大于0.5%或按制造厂要求","说明":"1) 按GB/T ll023方法进行："}, {"序号":"","项目":"","周期":"2）必要时","要求":"","说明":"2) 可用局部包扎法检漏，每个密封部位包扎后历时24h，测得的SF6气体含量（体积比）不大于30µL/L每个包扎点"}, {"序号":3,"项目":"辅助回路和控制回路绝缘电阻","周期":"1）3年","要求":"绝缘电阻不低于2MΩ","说明":"用2500V兆欧表"}, {"序号":"","项目":"","周期":"2）大修后","要求":"","说明":""}, {"序号":4,"项目":"辅助回路和控制回路的交流耐压","周期":"必要时","要求":"试验电压为2000V","说明":"1)可用2500V兆欧表代替； 2）耐压试验后的绝缘电阻值不应降低"}, {"序号":5,"项目":"断口间并联电容器 的绝缘电阻、电容 量和Tanδ","周期":"1）大修后","要求":"断路器断口间并联电容器试验按照制造厂规定","说明":"与初始值相比，Tanδ应无明显变化"}, {"序号":"","项目":"","周期":"2）必要时","要求":"","说明":""}, {"序号":6,"项目":"速度特性试验","周期":"1）大修后","要求":"速度特性测量方法和测量结果应符合制造厂规定","说明":""}, {"序号":"","项目":"","周期":"2）必要时","要求":"","说明":""}, {"序号":7,"项目":"时间参量","周期":"1）3年","要求":"1)断路器的合、分闸时间及合分〈金属短接〉时间，主、辅触头的配合时间应符合制造厂规定：","说明":""}, {"序号":"","项目":"","周期":"2）大修后","要求":"2）除制造厂另有规定外，断路器的分、合闸同期性应满足下列要求：","说明":""}, {"序号":"","项目":"","周期":"3）必要时","要求":"相间合闸不同期不大于5ms；相间分闸不同期不大于3ms；同相各断口间合闸不同期不大于3ms；同相各断口间分闸不同期不大于2ms","说明":""}, {"序号":8,"项目":"操作机构分、合闸的动作电压","周期":"1）3年","要求":"1）当操作电压低于30%额定操作电压时， 不应分、合闸；","说明":"采用突然加压法"}, {"序号":"","项目":"","周期":"2）机构大修后","要求":"2）当操作电压大于65%额定操作电压时， 应可靠分闸；","说明":""}, {"序号":"","项目":"","周期":"3）必要时","要求":"3）当操作电压大于80%时，应可靠合闸","说明":""}, {"序号":9,"项目":"导电回路电阻","周期":"1）3年","要求":"测量值应符合产品技术条件的规定","说明":"应采用直流压降法测量，电流不小于300A"}, {"序号":"","项目":"","周期":"2）大修后","要求":"","说明":""}, {"序号":"","项目":"","周期":"3）必要时","要求":"","说明":""}, {"序号":10,"项目":"分、合闸线圆的直流电阻","周期":"机构大修后","要求":"直流电阻应符合制造厂规定","说明":"采用2500V兆欧表"}, {"序号":11,"项目":"SF6气体密度继电器检查及压力表校验","周期":"1）3年","要求":"应符合制造厂规定","说明":""}, {"序号":"","项目":"","周期":"2）大修后","要求":"","说明":""}, {"序号":"","项目":"","周期":"3）必要时","要求":"","说明":""}, {"序号":12,"项目":"机构压力表校验（或调整），机构操作压力（气压、液压〉整定值检查，机械安全阀检查","周期":"1）机构大修后","要求":"按制造厂规定","说明":""}, {"序号":"","项目":"","周期":"2）必要时","要求":"","说明":""}, {"序号":13,"项目":"操动机构在分闸、合闸及重合闸下的操作压力（气压，液压〉","周期":"机构大修后","要求":"应符合制造厂规定","说明":""}, {"序号":"","项目":"下降值","周期":"","要求":"","说明":""}, {"序号":14,"项目":"液（气〉压操动机构 的泄漏试验","周期":"1）机构大修后","要求":"按制造厂规定","说明":""}, {"序号":"","项目":"","周期":"2）必要时","要求":"","说明":""}, {"序号":15,"项目":"油（气〉泵补压及零起打压的运转时间","周期":"1）3年","要求":"应符合制造厂规定","说明":""}, {"序号":"","项目":"","周期":"2）大修后","要求":"","说明":""}, {"序号":"","项目":"","周期":"3）必要时","要求":"","说明":""}, {"序号":16,"项目":"液压机构及采用差压原理的气动机构的防失压慢分试验","周期":"机构大修后","要求":"按制造厂规定","说明":""}, {"序号":17,"项目":"闭锁、防跳跃及防止非全相合闸等辅助控制装置的动作性能","周期":"1）大修后","要求":"按制造厂规定","说明":""}, {"序号":"","项目":"","周期":"2）必要时","要求":"","说明":""}, {"序号":"","项目":""}, ]
隔离开关 | 预防性试验项目、 周期和要求 | 隔离开关的预防性试验项目、 周期和要求见表230 表23 隔离开关的预防性试验项目、周期和要求 [ {"序号":1,"项目":"辅助回路和控制回路绝缘电阻","周期":"1）3年","要求":"绝缘电阻不低于2MΩ","说明":"用2500V兆欧表"}, {"序号":"","项目":"","周期":"2）大修后","要求":"","说明":""}, {"序号":2,"项目":"辅助回路和控制回路的交流耐压","周期":"1）大修后","要求":"试验电压为2000V","说明":"1）可用2500V兆欧表代替： 2）耐压试验后的绝缘电阻值不应降低"}, {"序号":3,"项目":"操动机构的最低动作电压","周期":"1）大修后","要求":"电动操作机构的电动机端子的电压在其额定电压值85%～110%范围时保证隔离开关可靠的合闸和分闸","说明":""}, {"序号":"","项目":"","周期":"2）必要时","要求":"","说明":""}, {"序号":4,"项目":"操动机构的动作情况","周期":"1) 大修后","要求":"1）操动机构在额定操作电压下分、合5 次， 动作正常；","说明":""}, {"序号":"","项目":"","周期":"2) 必要时","要求":"2）手动操动机构操作时灵活无卡涩：","说明":""}, {"序号":"","项目":"","周期":"","要求":"3）闭锁装置应可靠","说明":""}, {"序号":5,"项目":"导电回路电阻测量","周期":"1）大修后","要求":"不大于制造厂规定值的1.2倍","说明":"用直流压降法，电流值不小于300A"}, {"序号":"","项目":"","周期":"2）必要时","要求":"","说明":""}, {"序号":6,"项目":"瓷支柱绝缘子探伤","周期":"必要时","要求":"无缺陷","说明":"超声法"}, ]
电流互感器 | 预防性试验项目、周期和要求 | 电流互感器的预防性试验项目、周期和要求见表24。 表24 电流互感器的预防性试验项目、周期和要求 [ {"序号":1,"项目":"外观检查","周期":"每年或必要时","要求":"外观无损伤，无异常","说明":""}, {"序号":2,"项目":"绕组绝缘电阻测量","周期":"3年或必要时","要求":"绕组间及其对地绝缘电阻应不小于1000MΩ","说明":"采用2500V绝缘电阻表测量"}, {"序号":3,"项目":"变比检查","周期":"必要时","要求":"与制造厂提供的铭牌标志相符合","说明":""}, {"序号":"注：电子式电流互感器的预防性试验内容按照GB/T 20840.8执行。","项目":"","周期":"","要求":"","说明":""}, ]
支柱瓷绝缘子 | 预防性试验项目、周期和要求 | 支柱瓷绝缘子的预防性试验项目、周期和要求见表25。 表25 支柱瓷绝缘子的预防性试验项目、周期和要求 [ {"序号":1,"项目":"支柱瓷绝缘子探伤","周期":"6年或必要时","要求":"无缺陷","说明":""} ]
斜拉复合绝缘子 | 预防性试验项目、周期和要求 | 斜拉复合绝缘子的预防性试验项目、周期和要求见表26。 表26斜拉复合绝缘子的预防性试验项目、周期和要求 [ {"序号":1,"项目":"外观检查","周期":"必要时","要求":"伞裙无脆化， 无电灼伤， 其它按照DL/T864执行","说明":""}, {"序号":2,"项目":"憎水性试验","周期":"1年抽样1次或必要时","要求":"按照DL/T376要求执行","说明":""}, {"序号":3,"项目":"红外测温","周期":"1）2年"}, {"序号":"2)必要时","项目":"无异常发热","周期":""} ]